## 1.EM dela
RTP PRIMSKOVO - ozemljitve in strelovod
1. Elektromontažna dela in material
|  | enota | količina | cena | vrednost
1.1 | Dobava ozemljitvenega vodnika, E-Cu vrvi 95 mm2
za izvedbo osnovne ozemljitvene mreže, temeljnega
ozemljila in potencialnih obročev objekta
|  | m | 1850 | 0 | 0
1.2 | Dobava ustreznega spojnega materiala, za izvedbo
osnovne ozemljitvene mreže, potencialnih obročev
objekta in temeljnega ozemljila:
| * Cadweld "TA" spoj za Cu vrv 95 mm2 | kos | 170
| * Cadweld "XB" spoj za Cu vrv 95 mm2 | kos | 160
| * Cadweld "SS" spoj za Cu vrv 95 mm2 | kos | 30
| * ostali drobni material | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.3 | Dobava ustreznega spojnega materiala, za spajanje
temeljnega ozemljila na armaturo objekta:
* Cadweld "RT" spoj za Cu vrv 95 mm2/rebrasto
| železo (vzporedni spoj) | kos | 300
* Cadweld "RD" spoj za Cu vrv 95 mm2/rebrasto
| železo (pravokotni spoj) | kos | 200
| * ostali drobni material | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.4 | Izvedba temeljnega ozemljila objekta, kompletno
s polaganjem in spajanjem vodnikov
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.5 | Spajanje vodnikov temeljnega ozemljila na
armaturo objekta
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.6 | Izvedba osnovne ozemljitvene mreže pod objektom,
kompletno s polaganjem in spajanjem vodnikov
izvedba izpustov na temeljno ozemljilo
ter ozemljitvene obroče
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.7 | Izvedba potencialnih obročev okrog objekta,
kompletno s polaganjem in spajanjem vodnikov
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.8 | Izvedba zunanje ozemljitvene mreže znotraj ograje,
izvedba zunanjega obroča 1 m zunaj
ograje, kompletno s polaganjem in spajanjem
vodnikov, izvedba izpustov ter povezav na ograjo,
zunanje kovinske konstrukcije, omarice,…
Povezave novega zunanjega ozemljitvenega
sistema na obstoječe ozemljitve.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.9 | Ozemljevanje kovinskih delov (ograj, rešetk,
pokrovov, podbojev,…) zunaj in znotraj objekta,
kompletno s potrebnim materialom
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.10 | Dobava ustreznega materiala za izvedbo ozemljitvene
mreže v kabelskem prostoru 110 kV stikališča:
| * Cu zbiralka, ploščati baker 40x 5 mm, 1,8 kg/m | m | 180
| * kovinski nosilec za pritrditev zbiralke na steno/strop | kos | 200
* križna kontaktna sponka 78x78 mm, Cu
| zbiralka/zbiralka | kos | 45
* križna kontaktna sponka 78x78 mm, Cu
| zbiralka/vodnik | kos | 15
| * vijačni material | kompl. | 1
| * ostali drobni, spojni in vezni material | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.11 | Izvedba ozemljitvene mreže v kabelskem prostoru
110 kV stikališča, kompletno z montažo nosilcev
zbiralk, montažo in spajanjem zbiralk, povezave
na izpuste ozemljitev
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.12 | Dobava ustreznega materiala za izvedbo ozemljitvene
mreže v transformatorskih prostorih TR1 in TR2:
| * Cu zbiralka, ploščati baker 40x 5 mm, 1,8 kg/m | m | 130
| * kovinski nosilec za pritrditev zbiralke na steno/strop | kos | 150
* križna kontaktna sponka 78x78 mm, Cu
| zbiralka/zbiralka | kos | 45
* križna kontaktna sponka 78x78 mm, Cu
| zbiralka/vodnik | kos | 15
| * vijačni material | kompl. | 1
| * ostali drobni, spojni in vezni material | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.13 | Izvedba ozemljitvene mreže v prostorih energetskih
transformatorjev TR1 in TR2, kompletno z montažo
nosilcev zbiralk, montažo in spajanjem zbiralk,
povezave na izpuste ozemljitev
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.14 | Dobava ustreznega materiala za izvedbo ozemljitev
opreme ozemljevanja nevtralnih točk TR:
| * Cu zbiralka, ploščati baker 40x 5 mm, 1,8 kg/m | m | 3
| * kovinski nosilec za pritrditev zbiralke na steno/strop | kos | 8
* križna kontaktna sponka 78x78 mm, Cu
| zbiralka/vodnik | kos | 4
| * vijačni material | kompl. | 1
| * ostali drobni, spojni in vezni material | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.15 | Izvedba ozemljitvenih zbiralk za ozemljevanje
opreme za ozemljitev nevtralne točke
transformatorjev TR1 in TR2, kompletno z montažo
nosilcev zbiralk, montažo in spajanjem zbiralk,
povezave na izpuste ozemljitev
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.16 | Dobava opreme za izvedbo strelovodne inštalacije
objekta 110 kV stikališča (Hermi):
* okrogli vodnik iz aluminija AH2, dimenzije
| F10 mm, za izvedbo lovilnih palic | m | 12
* okrogli vodnik iz aluminij legure AH1, dimenzije
| F8 mm, za izvedbo odvodnih vodov | m | 230
| * strešni nosilec za pločevinaste kritine | kos | 60
| * slemenski nosilec za pločevinaste kritine | kos | 40
| * zidni nosilec za trde stene (za okrogli vodnik) | kos | 25
* cevna objemka za pritrjevanje okroglega vodnika
| na odtočno cev - vijačna | kos | 35
| * sponka za spajanje okroglih vodnikov Al/Al | kos | 30
* merilna križna sponka za spajanje okroglega
| vodnika | kos | 8
| * vertikalna zaščita | kos | 8
| * žlebna sponka | kos | 6
| * odkapnik | kos | 8
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.17 | Izvedba strelovodne inštalacije objekta,
kompletno z montažo lovilnega in odvodnega
sistema, povezave odvodov na ozemljilni sistem
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.18 | Preverjanje skladnosti sistema zaščite pred strelo s
Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele,
ki obsega vizualne preglede, preskuse in meritve
vgrajenega sistema v ustreznih fazah gradnje.
Izdelava zapisnikov in merilnih poročil skladno
s TSG-N-003
|  | kos | 1 | 0 | 0
1.19 | Ostali drobni in nespecifiran material in dela
|  | % | 5 |  | 0
| SKUPAJ EUR: |  |  |  | 0

## 2.Gradbena dela
RTP PRIMSKOVO - ozemljitve in strelovod
2. Gradbena dela
|  | enota | količina | cena | vrednost
2.1 | Trasiranje konfiguracije novega ozemljitvenega
sistema objekta RTP
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.2 | Kombiniran izkop v zemlji III kategorije dimenzij
0,4x 0,7 m, za polaganje ozemljitvenega traku,
zasipavanje z izkopanim materialom ali s pripeljanim
materialom z nizko specifično upornostjo
nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje trase,
zasajanje trave, nakladanje viška materiala na
kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški
|  | m | 845 | 0 | 0
2.3 | Kombiniran izkop v zemlji III kategorije dimenzij
0,4x 0,6 m, za polaganje ozemljitvenega traku,
zasipavanje z izkopanim materialom ali s pripeljanim
materialom z nizko specifično upornostjo
nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje trase,
zasajanje trave, nakladanje viška materiala na
kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški
|  | m | 102 | 0 | 0
2.4 | Kombiniran izkop v zemlji III kategorije dimenzij
0,4x 0,3 m, za polaganje ozemljitvenega traku,
zasipavanje z izkopanim materialom ali s pripeljanim
materialom z nizko specifično upornostjo
nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje trase,
zasajanje trave, nakladanje viška materiala na
kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški
|  | m | 290 | 0 | 0
2.5 | Ustrezne poglobitve jarka na spojih posameznih
ozemljitvenih sistemov
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.6 | Dobava humusa oziroma drugega materiala z nizko
specifično upornostjo, prevoz na objekt (ocenjeno)
|  | m3 | 80 | 0 | 0
2.7 | Izdelava geodetskega posnetka tras vodnikov
novega ozemljitvenega sistema, z označitvijo globine
polaganja, lokacije spojev ter vnos v kataster
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.8 | Priprava in nadzor del, transport
in projektantski nadzor
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.9 | Morebitna dodatna in nepredvidena dela
v višini 10 % od načrtovanih del - obračun
po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni
| knjigi | % | 10 |  | 0
| SKUPAJ EUR: |  |  |  | 0

## 3.Rekapitulacija
3. SKUPNA REKAPITULACIJA IZVEDBE OZEMLJITEV IN STRELOVODNE INŠTALACIJE OBJEKTA
1. Elektromontažna dela in material | 0
2. Gradbena dela | 0
SKUPAJ: | 0