RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Remont AUMA elektromotornih nastavnih pogonov bloka 6

TEHNIČNI DEL

Šoštanj, avgust 2022

# REMONT AUMA elektromotornih nastavnih pogonov – SKLOP 68

- UVOD

Na bloku 6 imamo kot izvršilne elemente za pogon ventilov, loput, lopatic ventilatorjev vgrajene AUMA elektromotorne nastavne pogone. Le ti ciklično odpirajo, zapirajo izvršilne elemente pri tehnološkem procesu pridobivanja električne energije. V ta namen je zaradi nemotenega obratovanja bloka 6 potrebno po določenem poteku števila ciklov te pogone obnoviti in opravit servis na njih.

- Tehnični opis

Večje število opravljenih ciklov delovanja imajo regulacijski pogoni nekaj manj pa izločitveni pogoni. Glede na razmere delovanja pogonov (vročina, prah, vibracije) je določen nivo in tip pogona je določen tuni nivo servisnih del na posameznem pogonu.

Servis nastavnega pogona je kot omenjeno določen glede na zahtevnost delovanja pogona, števila ciklov v skladu z navodili za vzdrževanje pooblaščenega serviserja AUMA . Nivoji servisov so trije in sicer nivo 1, nivo 2 in nivo 3 (level 1, level 2, level 3)

- Tehnična specifikacija storitev

- Ponudba naj bo sestavljena iz dela za dobavo rezervnih delov potrebnih za izvedbo servisa  in ločeno za izvedbo storitev servisa. Na osnovi priložene tabele v kateri se nahaja seznam pogonov za servisiranje po KKS oznakah ponudnik razbere kateri tipe servisov je potrebno opraviti na celotnih pogonih.

Našteti pogoni s pripadajočimi KKS oznakami v tabeli  so razdeljeni na posamezne sestavne enote iz katerih se sestoji celoten pogon in sicer na reduktor (gearbox), upravljalni del pogona (control unit) in glavni pogon (actuator).

- Tipi predvidenih servisov so trije LEVEL 1, LEVEL 2 in LEVEL 3.   Opis tipa servisa je podan spodaj in sicer :

Glavni pogon (actuator)

Servis tipa LEVEL 2:

- demontaža pogona iz armature

- povezava pogona s testnim instrumentom in testiranje vseh funkcij

- popolna demontaža pogona

- odstranjevanje obstoječe masti s pogonskih delov

- pregled obrabljenosti notranjih delov, potrebnih za pravilno delovanje pogona

- zamenjava vseh tesnil

- zamenjava kronskega kolesa

- zamenjava perforirane plošče

- sestavljanje pogona

- polnjenje pogona z novo mastjo

- testiranje funkcionalnosti pogona

- namestitev pogona na armaturo

- nastavitev pogona

- testiranje funkcionalnosti pogona

Servis tipa LEVEL 3:

- demontaža pogona iz armature

- povezava pogona s testnim instrumentom in testiranje vseh funkcij

- popolna demontaža pogona

- odstranjevanje obstoječe masti s pogonskih delov

- pregled obrabljenosti notranjih delov, potrebnih za pravilno delovanje pogona

- zamenjava vseh tesnil

- zamenjava kronskega kolesa

- zamenjava perforirane plošče

- zamenjava polžne gredi

- sestavljanje pogona

- polnjenje pogona z novo mastjo

- testiranje funkcionalnosti pogona

- namestitev pogona na armaturo

- nastavitev pogona

- testiranje funkcionalnosti pogona

Upravljalni del pogona (control unit)

Servis tipa LEVEL 1:

- vizualni kontrolni pregled (prisotnost korozije)

- odprtje integriranega upravljanja

- vizualni pregled elektronskih modulov

- preverjanje kontaktorja/tiristorja

- funkcionalno testiranje integriranega upravljanja

- zamenjava tesnilnega seta (tesnila zunanjih pokrovov)

- priporočilo o datumu naslednjega pregleda/servisa (na podlagi dejanski delovni pogoji).

Reduktor (gearbox)

Servis tipa LEVEL 2:

- demontaža pogona iz reduktorja

- demontaža reduktorja z armature

- popolna demontaža reduktorja

- odstranitev obstoječe masti z delov reduktorja

- pregled obrabljenosti notranjih delov, potrebnih za pravilno delovanje reduktorja

- zamenjava vseh tesnil in tesnil

- polnjenje reduktorja z novo mastjo

- montaža reduktorja na armaturo

- namestitev pogona na reduktor

- nastavitev pogona

- testiranje funkcionalnosti

- Posebne zahteve naročnika

-  Ponudnik priloži dokazilo, da je pooblaščen serviser za AUMA nastavne pogone in dobavitelj rezervnih delov za Slovenijo.

- Ponudnih mora imeti najmanj 2 serviserja usposobljena za servisiranje za nastavnih pogonov tipa AUMA z vsaj 5 letnimi izkušnjami s servisiranjem teh tipov nastavnih pogonov.

Ponudnik mora priložiti izjavo, da bo servis opravljal z najmanj dvema serviserjema za AUMA nastavne pogone, ki imata vsaj 5 let izkušenj s servisiranjem teh tipov pogonov. Poleg izjave naj ponudnik priloži še kopijo certifikata o šolanju na teh tipih nastavnih pogonov izdanega s strani proizvajalca AUMA nastavnih pogonov, poimensko za vsakega serviserja in CV kot dokazilo o delovnih izkušnjah.

- Reference

Uspešno opravljen servis v realizaciji vsaj ene pogodbe – referenca.

Izpis izvedenih pogodb na osnovi servisov na omenjenih tipih pogonov v zadnjih petih letih, z vsaj eno referenco v vrednosti vsaj 20.000€.

- Terminski plan

Storitev se izvede predvidoma v terminu od 12.5.2024 do 30.6.2024.

- Tehnične garancije

Za dobro izvedbo storitev se zahteva 15 mesečna garancija, ki prične teči s pričetkom obratovanja bloka.

- Priloge

  - priloga 1 , Spisek AUMA pogonov po KKS oznakah bloka 6