Izvajanje gradbeno obrtniških del v bolnišničnem okolju predstavlja tveganje za nastanek bolnišničnih okužb. Vzrok je možna kontaminacija zraka, vode in površin z mikroorganizmi in/ali njihovimi sporami. Možnost nastanka okužbe je odvisna od stopnje imunske oslabelosti bolnika, vrste in obsega del.

Vsi onkološki bolniki imajo zaradi bolezni in postopkov zdravljenja oslabljen imunski sistem ter spadajo v skupino z velikim tveganjem za nastanek bolnišničnih okužb.

NAMEN

Preprečiti nastanek bolnišničnih okužb zaradi izpostavljenosti bolnikov mikroorganizmom, ki se sprostijo v okolje ob izvajanju gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del v prostorih bolnišnice.

CILJ

Preprečiti nastanek bolnišničnih okužb, ki nastanejo zaradi gradbeno obrtniških del v bolnišnici oziroma zmanjšati število le teh.

PRISTOJNOSTI/ODGOVORNOSTI

Za uspešno izvedbo zaščitnih ukrepov pri izvajanju gradbenih del je potrebno dobro sodelovanje izvajalca del, oddelka kjer se dela izvajajo in pristojnih strokovnih služb Onkološkega inštituta Ljubljana.

| Nosilec pristojnosti/ odgovornosti | Opis pristojnosti/odgovornosti |
| --- | --- |
| Naročnik gradbenih/ renovacijskih del | - V razpisno dokumentacijo in v pogodbo z izvajalcem vključi določilo, ki obvezuje izvajalca, da bo upošteval dokument »Navodila in ukrepi pri izvajanju gradbenih del z vidika preprečevanja bolnišničnih okužb« Onkološkega inštituta Ljubljana. Neupoštevanje omenjenih navodil se razume kot neupoštevanje oziroma kršenje pogodbenih določil med naročnikom in izvajalcem, ki ima za posledico sankcije, ki so ali bodo navedene v pogodbi. - Naročnik mora ta navodila vključiti v razpisno dokumentacijo pri izboru izvajalca nadzora gradbenih del ter od izbranega izvajalca nadzora zahtevati, da ta navodila upošteva in nadzoruje njihovo izvajanje. - Dokument Onkološkega inštituta Ljubljana »Navodila in ukrepi pri izvajanju gradbenih del z vidika preprečevanja bolnišničnih okužb« mora biti priloga pogodbe med izvajalcem del in naročnikom. Pogodba vključuje tudi zahteve za delo strokovnega nadzora gradnje. - V primeru nejasnosti pri izvajanju teh navodil morata tako izvajalec kot nadzornik za dodatna pojasnila oziroma navodila zaprositi odgovorno osebje Onkološkega inštituta Ljubljana. |
| Komisija za preprečevanje bolnišničnih okužb (KOBO) | - Strokovno oceni gradbeni/renovacijski projekt z vidika preprečevanja bolnišničnih okužb, ki se bo izvajal na Onkološkem inštitutu Ljubljana ter izda dodatna navodila v kolikor oceni, da je to potrebno. - Skupaj z vodstvom bolnišnice potrdi ali ovrže potek gradbenih del (faznost gradnje) z vidika preprečevanja bolnišničnih okužb. - Določi odgovorne osebe za izvajanje strokovnega nadzora izpolnjevanja zaščitnih ukrepov po navodilih »Navodila in ukrepi pri izvajanju gradbenih del z vidika preprečevanja bolnišničnih okužb« pri izvajanju gradbenih/renovacijskih del, v kolikor s pogodbo med naročnikom in izvajalcem ni drugače določeno. - V primeru neupoštevanja s strani izvajalca gradbenih/renovacijskih del sprejetih navodil »Navodila in ukrepi pri izvajanju gradbenih del z vidika preprečevanja bolnišničnih okužb« na Onkološkem inštitutu Ljubljana, obvesti izvajalca in strokovni nadzor gradbenih del. Ti morajo v najkrajšem možnem času v sodelovanju s KOBO odpraviti nepravilnosti. - Sodeluje pri oceni novo nastalih tveganj in pomaga določiti zaščitne ukrepe. - Skrbi za pravočasno obveščanje zaposlenih v zvezi z zaščitnimi ukrepi pri izvajanju gradbenih del. - Po presoji tveganja odredi mikrobiološki nadzor zraka in površin v času izvajanja gradbenih/renovacijskih del. - Sodeluje pri odvzemu vzorcev vode po izvedeni dezinfekciji posameznih segmentov vodovodnega omrežja, ki ga izvede pooblaščena organizacija po naročilu izvajalca. Vzorčenje se izvede na parametre opredeljene s Pravilnikom o pitni vodi in legionelo (Terminski načrt za zmanjševanje tveganja okužb za legionelo iz vodnih virov stavbe D, H, E, TRT in C Onkološkega inštituta Ljubljana (T.N.O.I.)). Vzorčenje vode se izvede 5 do 7 dni po končani dezinfekciji omrežja. - Skupaj z izvajalcem del določi mesta vzorčenja in število odvzetih vzorcev vode za analizo. - Obvesti izvajalca del o rezultatih analiz vode. - Eventuelna odstranitev cevi ne sme povzročati mrtvih rokavov ali zastajanja vode v vodovodnem sistemu. O tem mora obvestiti KOBO. - Ima nadzor nad označenimi iztočnimi mesti, ki so priključena na vodovodni sistem. - Sodeluje pri oceni kdaj so prostori po končanih gradbeno/renovacijskih delih, čiščenju in glede na rezultate analiz vode primerni za uporabo. - Skrbi za posodabljanje navodil, da so v skladu s sprejeto slovensko zakonodajo in EU priporočili. |
| Tehnično vzdrževalna služba | - Poskrbi, da pri pripravi projekta sodeluje tim strokovnjakov: arhitekti, ekonomisti, gradbeni pogodbeniki, varnostni inženirji, strokovnjaki za varstvo okolja in strokovnjaki za preprečevanje bolnišničnih okužb. - Skupaj s KOBO poskrbi, da se v tlorisni načrt projektne dokumentacije vnesejo lokacijsko predvideni zaščitni ukrepi, ki pred začetkom del niso bili predvideni in so po mnenju KOBO ter tehnično vzdrževalne službe potrebni za varno izvedbo del z namenom preprečevanja bolnišničnih okužb. - Sproti in pravočasno obvešča KOBO in oddelke Onkološkega inštituta Ljubljana o predvidenih gradbenih/renovacijskih delih. - Določi transportne poti skupaj z ostalimi službami na Onkološkem inštitutu Ljubljana, ki se vrišejo v projektno dokumentacijo. - Skupaj s KOBO določi deponijo odpadkov v okolici gradbišča ter termin oziroma kdaj se odpadki odvažajo in na kakšen način. - Sodeluje pri dezinfekciji posameznih segmentov vodovodnega omrežja, ki jo izvede izvajalec del skupaj s pristojno organizacijo. - Poskrbi za tehnično izvedbo zaščitnih ukrepov, ko dela izvajajo delavci Onkološkega inštituta Ljubljana. - V primeru neustrezne tehnične zaščite opozori vodstvo bolnišnice in strokovni nadzor o neupoštevanju določil iz pogodbe - Po zaključku opravljene vsake faze gradnje/renovacije generalni direktor s pisno izjavo prevzame očiščen in urejen prostor od izvajalca gradbenih del/renovacij s soglasjem KOBO in tehnično vzdrževalne službe. KOBO predhodno poda mnenje o neoporečnosti vode na podlagi analiz vzorcev vode. |
| Oddelek bolnišnice, kjer se bodo izvajala gradbena dela | - Vodstvo bolnišnice načrtuje z vodjo oddelka, KOBO in tehnično vzdrževalno službo predvidena gradbena/renovacijska dela na oddelku. - Oddelek mora biti pravočasno seznanjen z načrtovanimi gradbenimi/renovacijskimi deli in morebitnimi spremembami poteka del s strani KOBO in tehnično vzdrževalne službe. - Vodja oddelka skupaj s sestro za obvladovanje bolnišničnih okužb (SOBO) nadzira izvajanje zaščitnih ukrepov pri izvajanju gradbenih del. SOBO se po potrebi posvetuje z drugimi člani KOBO, v kolikor s pogodbo med naročnikom in izvajalcem ni drugače določeno. - Strokovno vodstvo bolnišnice skupaj s KOBO in vodjo oddelka odloči ali je pred pričetkom del potrebno premestiti bolnike na drugo lokacijo in le to določiti. - Strokovno vodstvo bolnišnice odloči skupaj s KOBO in vodjo oddelka ali se v času izvajanja del na oddelek ne bo sprejemalo bolnikov. |
| Izvajalec gradbenih/ renovacijskih del | - Pri izvajanju gradbenih/renovacijskih del upošteva in nadzoruje izvajanje zahtev, navedenih v dokumentu »Navodila in ukrepi pri izvajanju gradbenih del z vidika preprečevanja bolnišničnih okužb«. V primeru neupoštevanja navodil prevzame vso odgovornost in sankcije v skladu s pogodbenimi določili. - Strokovni nadzor skupaj z osebo, ki jo določi KOBO pred začetkom del izpolni obrazec Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del z vidika preprečevanja bolnišničnih okužb (priloga teh navodil). - Podpiše obrazec Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del z vidika preprečevanja bolnišničnih okužb (priloga teh navodil). - Oseba za izvajanje strokovnega nadzora obvešča KOBO o izvajanju potrebnih zaščitnih ukrepov. - Ustavi gradnjo/renovacijo, če od njega to zahteva strokovni nadzor na podlagi dogovora med KOBO in/ali tehnično vzdrževalno službo Onkološkega inštituta Ljubljana. - Izvaja sprotno čiščenje gradbišča, transportnih poti in lokacij, ki jih je zaradi gradnje/renovacije onesnažil. - Ob zaključku del izvede čiščenje, ki jih je onesnažil skladno z zahtevami za varnost bolnikov po standardih za bolnišnice. - Ohrani obstoječi sistem označevanja iztočnih mest na vodovodnem omrežju.. - Po zaključenih gradbenih/renovacijskih delih na vsaki fazi v vodovodnem omrežju v najkrajšem možnem času izvede dezinfekcijo omrežja (glede na priporočila proizvajalca vodovodnih cevi) skupaj s pooblaščeno organizacijo in tehnično vzdrževalno službo Onkološkega inštituta Ljubljana. O načrtovani dezinfekciji omrežja pravočasno obvesti tudi KOBO in mu kasneje posreduje potrdilo o izvedenem postopku. - Naroči vzorčenje in analizo vode pri pooblaščeni organizaciji v Sloveniji in o tem pravočasno obvesti KOBO. Vzorčenje vode se izvede 5 do 7 dni po dezinfekciji posameznih segmentov vodovodnega omrežja na parametre opredeljene s Pravilnikom o pitni vodi in legionelo (Terminski načrt za zmanjševanje tveganja okužb za legionelo iz vodnih virov stavbe D, H, E, TRT in C Onkološkega inštituta Ljubljana (T.N.O.I.)). Pri vzorčenju je prisotna oseba, ki jo določi KOBO. Stroške vzorčenja in analiz vode krije izvajalec del. - Če je zaradi obratovanja bolnišnice v kratkem času potrebna naselitev oddelka, kjer so potekala gradbena/renovacijska dela, mora izvajalec za čas do pridobitve končnih rezultatov mikrobioloških analiz vode namestiti protimikrobne filtre na vsa iztočna mesta vodovodnega omrežja. To naredi v sodelovanju s KOBO. Protimikrobni filtri morajo imeti ustrezen certifikat. Izvajalec mora upoštevati rok trajanja filtra. Filtri se lahko odstranijo po prejetju rezultatov mikrobioloških analiz vode, ki dokazujejo njeno neoporečnost. - Izvajalec se strinja, da bo uporabnik dokončno prevzel prostor oz. prostore šele, ko bo dobil rezultate analiz vode in bodo le ti ustrezni. V primeru neustreznih rezultatov analiz se izvajalec strinja, da skupaj z investitorjem gradnje pristopi k izvedbi ustreznih ukrepov za zagotovitev neoporečnosti vode in to dokaže z ustreznimi rezultati analiz vode. - Izvajalec izdela in upošteva načrt za ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih/renovacijskih delih. Načrt mora biti usklajen z zahtevami Onkološkega inštituta Ljubljana. - Izvajalec del mora glede na epidemiološke razmere v državi in ustanovi upoštevati trenutno veljavna navodila za preprečevanje in prenos okužb. |

DOLOČITEV ZAŠČITNIH UKREPOV

- KORAK:

S pomočjo spodnje tabele opredelimo vrsto gradbenih del.

- Pregled in neinvazivna dela

- pleskanje sten (brez predhodnega strganja/brušenja sten), barvanje in manjša popravila na hodnikih in oddelkih, kjer ni bolnikov - manjša električarska dela (npr. menjava vtičnice) - odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5 m2) na hodnikih in prostorih, kjer se ne izvaja klinična dejavnost - manjša vodovodna dela, kjer ne prihaja do tvorbe prahu in ni posegov v stene - dela pri montaži, popravilih in vzdrževanju klimatskih naprav - izvajanje meritev sistemov (elektro, prezračevanje, zasilna razsvetljava, javljanje požarov, dvigal, itd.) - nadgradnja in vzdrževanje sistemov za medicinske pline

- manjša dela, ki trajajo krajši čas in kjer se ne dviga prah

- odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5 m2) v enotah s srednjim tveganjem - inštalacija telefonskih ali računalniških kablov - posegi v stene ali strope z omejeno tvorbo prahu v prostorih, ki niso namenjeni klinični dejavnost

- dela, kjer prihaja do zmernega ali večjega dvigovanja prahu ali odstranitev/rušenje delov zgradbe

- manjša dela v jaških za elektriko in druge inštalacije - večja dela na kablih - strganje sten pred pleskanjem - odstranjevanje talnih oblog, tapet, stropnih plošč, pritrjenega in vgrajenega pohištva - podiranje sten - gradnja novih sten

- Večja rušenja in gradnje, inštalacije nove opreme

- sprememba gabaritov prostorov - priprava prostorov/inštalacij za novo opremo

- KORAK:

S pomočjo spodnje tabele opredelimo stopnjo tveganja v različnih prostorih glede na vrsto dejavnosti in/ali značilnosti bolnikov.

| Majhno tveganje | Zmerno tveganje | Veliko tveganje |
| --- | --- | --- |
| - pisarniški prostori in drugi prostori, ki niso povezani s prostori, kjer se izvaja zdravstvena oskrba bolnikov (npr. hodnik, ki ni del bolnišničnega oddelka in se po njem ne transportira bolnikov) | - ambulantni prostori - oddelek za radiologijo - oddelek za radioterapijo (obsevalni aparati) - oddelek za nuklearno medicino - lekarna (pretežni del) - laboratoriji - pralnica - posteljna postaja | - operacijski prostori (tudi ambulantni) - prebujevalnica (»recovery«) - bolniški oddelki - intenzivna enota - del lekarne (priprava citostatikov) - centralna sterilizacija |

- KORAK:

S pomočjo spodnje tabele opredelimo kategorijo potrebnih zaščitnih ukrepov.

| Stopnja tveganja glede na vrsto dejavnosti in/ali značilnosti bolnikov | Vrsta gradbenih del |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| Majhno | I | II | II | III |
| Zmerno | I | II | III | III/IV |
| Veliko | II | III | III/IV | IV |

V spodnji tabeli so opisane aktivnosti za posamezne kategorije zaščitnih ukrepov.

|  |  | Pred/med izvajanjem del |  | Po zaključku del |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija I |  | - Izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki. - V prostor kjer se odvijajo gradbena/renovacijska dela se vstopa/izstopa na enem mestu. - Pred pričetkom del je potrebno zaščititi pred poškodbami vse tlake, opremo, inštalacije, priključke na inštalacije, luči, itd. - Pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (npr. plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih. - Zagotoviti ustrezno zaščito prostorov, ki neposredno mejijo na območje gradnje. - Zagotoviti ločeno zbiranje, shranjevanje in začasno skladiščenje gradbenih, komunalnih in drugih odpadkov na delovišču tako, da do dne odvoza odpadkov iz delovišča ne onesnažujejo okolja delovišča (uporaba zaprtih zabojnikov, primerna zbirna mesta na delovišču) v skladu s predpisi o ravnanju odpadkov na gradbiščih. - Transportna pot do gradbišča za delavce in material naj bo ločena ali v izjemnih primerih vsaj časovno omejena od poti namenjenih za delovanje bolnišnice. - Izvajalec je dolžan poročati o vseh nepredvidenih dogodkih. |  | - Pospraviti delovišče in po potrebi mokro očistiti in razkužiti površine. - Očistiti okna, žaluzije, rolete in zavese v skladu z navodili proizvajalca. - Plošče tehničnega stropa, ki so bile odmaknjene zaradi pregleda, je potrebno takoj po opravljenem delu/pregledu očiščene ponovno namestiti. - Izvesti dezinfekcijo vodovodnega omrežja skupaj s pooblaščeno organizacijo in tehnično vzdrževalno službo Onkološkega inštituta Ljubljana (upošteva se navodila proizvajalca vodovodnih cevi in T.N.O.I.). - Izvesti vzorčenje vode skupaj s pooblaščeno organizacijo in osebo, ki jo določi KOBO. - Izvesti zaključno čiščenje prostorov, opreme in inštalacij. |
|  | Pred/med izvajanjem del |  | Po zaključku del |  |
| Kategorija II | - Izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki. - V prostor kjer se odvijajo gradbena/renovacijska dela se vstopa/izstopa na enem mestu. - Ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike in jih menjavati vsaj enkrat v 8 urni delovni izmeni. - Pred pričetkom del je potrebno zaščititi pred poškodbami vse tlake, opremo, inštalacije, priključke na inštalacije, luči, itd. - Pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (npr. plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih. - Neuporabljena vrata se zatesni z lepilnimi trakovi. - V prostorih, kjer se izvajajo gradbena/renovacijska dela se okna zatesni in se jih ne odpira. - Zatesni se ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom. - Zagotoviti ustrezno zaščito prostorov, ki neposredno mejijo na območje gradnje. - Zmanjšati tvorbo prahu na najmanjšo možno mero in preprečiti širjenje prahu v ozračje (npr. s sprotnim odsesavanjem, močenjem sten). - Zagotoviti ločeno zbiranje, shranjevanje in začasno skladiščenje gradbenih, komunalnih in drugih odpadkov na delovišču tako, da do dne odvoza odpadkov iz delovišča ne onesnažujejo okolja delovišča (uporaba zaprtih zabojnikov, primerna zbirna mesta na delovišču) v skladu s predpisi o ravnanju odpadkov na gradbiščih. - Transportna pot do gradbišča za delavce in material naj bo ločena ali v izjemnih primerih vsaj časovno omejena od poti namenjenih za delovanje bolnišnice. - Izvajalec je dolžan poročati o vseh nepredvidenih dogodkih. |  | - Pospraviti delovišče. - Pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti. - Pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši. - Mokro očistiti in razkužiti delovišče. - Očistiti plošče spuščenega stopa v prostoru. - Odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine. - Očistiti okna, žaluzije, rolete in zavese v skladu z navodili proizvajalca. - Izvesti dezinfekcijo vodovodnega omrežja skupaj s pooblaščeno organizacijo in tehnično vzdrževalno službo Onkološkega inštituta Ljubljana (upošteva se navodila proizvajalca vodovodnih cevi in T.N.O.I.). - Izvesti vzorčenje vode skupaj s pooblaščeno organizacijo in osebo, ki jo določi KOBO. |  |

|  | Pred/med izvajanjem del | Po zaključku del |
| --- | --- | --- |
| Kategorija III | - Izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki. - V prostor kjer se odvijajo gradbena/renovacijska dela se vstopa/izstopa na enem mestu. - Ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike in jih menjavati vsaj enkrat v 8 urni delovni izmeni. - Pred pričetkom del je potrebno zaščititi pred poškodbami vse tlake, opremo, inštalacije, priključke na inštalacije, luči, itd. - Pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (npr. plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih. - Neuporabljena vrata se zatesni z lepilnimi trakovi. - V prostorih, kjer se izvajajo gradbena/renovacijska dela se okna zatesni in se jih ne odpira. - Zatesniti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom. - Zatesniti prezračevalne kanale, odtoke, kanalizacijske in vodovodne cevi, priključke za medicinske pline in vse sisteme, v katere bi lahko zašel prah. - Zagotoviti ustrezno zaščito prostorov, ki neposredno mejijo na območje gradnje. - Zmanjšati tvorbo prahu na najmanjšo možno mero in preprečiti širjenje prahu v ozračje (npr. s sprotnim odsesavanjem, močenjem sten). - Med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (ang. high efficiency particulate air filter). - Površine delovišča, na katerih se je nabral prah, posesati s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter ali pomiti vsaj enkrat v 8-urni delovni izmeni. - Če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvajajo gradbena dela, negativni zračni tlak. - Zagotoviti ločeno zbiranje, shranjevanje in začasno skladiščenje gradbenih, komunalnih in drugih odpadkov na delovišču tako, da do dne odvoza odpadkov iz delovišča ne onesnažujejo okolja delovišča (uporaba zaprtih zabojnikov, primerna zbirna mesta na delovišču) v skladu s predpisi o ravnanju odpadkov na gradbiščih. - Transportna pot do gradbišča za delavce in material naj bo ločena ali v izjemnih primerih vsaj časovno omejena od poti namenjenih za delovanje bolnišnice. - Izvajalec je dolžan poročati o vseh nepredvidenih dogodkih. - Delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev. | - Pospraviti delovišče. - Pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti. - Pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši. - Mokro očistiti in razkužiti delovišče. - Očistiti plošče spuščenega stopa v prostoru. - Odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine. - Očistiti okna, žaluzije, rolete in zavese v skladu z navodili proizvajalca. - Izvesti dezinfekcijo vodovodnega omrežja s strani pooblaščene organizacije (upošteva se navodila proizvajalca vodovodnih cevi in T.N.O.I.). - Izvesti zaključno čiščenje prostorov, opreme in inštalacij. |

|  | Pred/med izvajanjem del | Po zaključku del |
| --- | --- | --- |
| Kategorija IV | - Izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki. - V prostor kjer se odvijajo gradbena/renovacijska dela se vstopa/izstopa na enem mestu. - Delavci morajo vztopati/iztopati na/iz delovišča skozi predprostor. - Ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike in jih menjavati vsaj enkrat v 8 urni delovni izmeni. - Pred pričetkom del je potrebno zaščititi pred poškodbami vse tlake, opremo, inštalacije, priključke na inštalacije, luči, itd. - Pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (npr. plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih. - Neuporabljena vrata se zatesni z lepilnimi trakovi. - V prostorih, kjer se izvajajo gradbena/renovacijska dela se okna zatesni in se jih ne odpira. - Zatesniti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom. - Zatesniti prezračevalne kanale, odtoke, kanalizacijske in vodovodne cevi, priključke za medicinske pline in vse sisteme, v katere bi lahko zašel prah. - Zagotoviti ustrezno zaščito prostorov, ki neposredno mejijo na območje gradnje. - Zmanjšati tvorbo prahu na najmanjšo možno mero in preprečiti širjenje prahu v ozračje (npr. s sprotnim odsesavanjem, močenjem sten). - Med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (ang. high efficiency particulate air filter). - Površine delovišča, na katerih se je nabral prah, posesati s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter ali pomiti vsaj enkrat v 8-urni delovni izmeni. - Če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvajajo gradbena dela, negativni zračni tlak. - Zagotoviti ločeno zbiranje, shranjevanje in začasno skladiščenje gradbenih, komunalnih in drugih odpadkov na delovišču tako, da do dne odvoza odpadkov iz delovišča ne onesnažujejo okolja delovišča (uporaba zaprtih zabojnikov, primerna zbirna mesta na delovišču) v skladu s predpisi o ravnanju odpadkov na gradbiščih. - Transportna pot do gradbišča za delavce in material naj bo ločena ali v izjemnih primerih vsaj časovno omejena od poti namenjenih za delovanje bolnišnice. - Izvajalec je dolžan poročati o vseh nepredvidenih dogodkih. - Delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev. | - Pospraviti delovišče. - Pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti. - Pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši. - Mokro očistiti in razkužiti delovišče. - Očistiti plošče spuščenega stopa v prostoru. - Odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine. - Očistiti okna, žaluzije, rolete in zavese v skladu z navodili proizvajalca. - Izvesti dezinfekcij vodovodnega omrežja s strani pooblaščene organizacije (upošteva se navodila proizvajalca vodovodnih cevi in T.N.O.I.). - Izvesti zaključno čiščenje prostorov, opreme in inštalacij. |

- KORAK:

Pri dokončni določitvi kategorije zaščitnih ukrepov in določitvi morebitnih dodatnih ukrepov (npr. točenju vode, odstranitev mrtvih rokavov po končanju del na vodovodnem omrežju) in obsega obveščanja je potrebno upoštevati tudi:

- morebiten vpliv na sosednje lokacije,

- vpliv na električno, vodovodno, prezračevalno omrežje, transportne poti in

- delovne urnike.

Delovni urniki:

- Vsa dela mora izvajalec predhodno napovedati in uskladiti z delom notranjih organizacijskih enot.

LITERATURA

Strokovna navodila Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb Klinični center Ljubljana: Navodila in ukrepi pri izvajanju gradbenih del. Dosegljivo na: http:/www.kclj.si/spobo/navodila.htmhhttp./ Julij, 2013.

Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti (julij 2008), ki obravnava bolnišnice, zdravstvene domove in zavode za zdravstveno varstvo. Dosegljivo na: http://www.mz.gov.si/si/delovna podrocja/zdravstvena ekonomika/investicije in javna naročila/prostorska tehnična smernica tsg 12640 0012008 zdravstveni objekti. Julij, 2013.

Tehnična smernica za graditev TSG-12640-002:2021: Tehnična smernica za graditev za zdravstvene stavbe (junij 2022). Dosegljivo na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Novice/TSG_12640_002_2021_ZDRAVSTVENE-STAVBE.pdf. Junij, 2022

| 1. Verzija; Pripravili:. Česnik Helena, dipl. san. inž.,Gorenc Nataša, dipl.m.s., Kerin Povšič Milena, dr. med., Kikel Rok, uni. dipl. prav., prim. Remškar Janez, dr. med., Šarc Andrej, uni. dipl. inž. str.,Vrečar Franc, inž. str. | 31.7.2013 |
| --- | --- |
| 2. Verzija; Pripravili: Helena Česnik, mag. san. inž., Manja Zemljič dipl.m.s., dr. Milena Kerin Povišič, dr. med, dr. Andrej Šarc, univ. dipl. ing. str. | Potrjeno na KOBO: 15.6.2022 |

- Povezani dokumenti

- Podrejeni dokumenti

- OBR  – 97 Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del z vidika preprečevanja bolnišničnih okužb*