## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080118-110-22
Nakup protibakterijskih filtrov
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina štiri (4) letna | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
10 | Protibakterijski filter za odstranitev vseh bakterij iz vode z namestitvijo na vodovodne pipe - 31 dnevna uporaba | Poročila/ocene mikrobioloških analiz z mikroorganizmi kontaminiranih vzorcev preko protibakterijskega filtra. Oblika in površina protibakterijskega filtra mora omogočati enostavno, učinkovito mokro čiščenje in razkuževanje (gladka površina brez ostrih robov). V ohišje protibakterijskega filtra mora biti vgrajen bakteriostatični element, ki preprečuje povratno kontaminacijo in vstavi rast bakterij Pseudomonas aeruginosa ter bakterij legionel pri temperaturi od 22 °C do 36 °C . Protibakterijski filtri morajo znižati koncentracijo prisotnih bakterij legionel in Pseudomonas aeruginosa za ≥log 6. Posamično nesterilno pakiranje. Paket mora vsebovati protibakterijski filter vključno z nastavkom (adapter M24 x 100/ M28 x 100/adapter F22 x100) za namestitev na vodovodno pipo. Proizvajalec mora podati navodila za vzdrževanje protibakterijskega filtra in izjavo o kompatibilnosti čistilno-razkužilnega sredstva na bazi citronske kisline. Odpornost membrane proti operativni temperaturi do 60 °C in odpornost proti skupni 30 minutni izpostavljenosti pri 70 °C Odpornost membrane proti kemičnemu šoku 100 ppm aktivnega klora pri 30 minutni izpostavljenosti. Odpornost filtrne membrane na maksimalno obremenitev do 5 bar pri temperaturi 60 °C. Površina membrane ≥500 cm2. Membrana filtra mora biti iz polietilena. Velikost pore v membrani ≤0,2 µm. Protibakterijski filtri morajo omogočati 31 dnevno uporabo. |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 160 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 68776
20 | Protibakterijski filter za odstranitev vseh bakterij iz vode z namestitvijo na tuš cev - 31 dnevna uporaba | Poročila/ocene mikrobioloških analiz z mikroorganizmi kontaminiranih vzorcev preko protibakterijskega filtra. Oblika in površina protibakterijskega filtra mora omogočati enostavno, učinkovito mokro čiščenje in razkuževanje (gladka površina brez ostrih robov). V ohišje protibakterijskega filtra mora biti vgrajen bakteriostatični element, ki preprečuje povratno kontaminacijo in vstavi rast bakterij Pseudomonas aeruginosa in bakterij legionel pri temperaturi od 22 °C do 36 °C . Protibakterijski filtri morajo znižati koncentracijo prisotnih bakterij legionel in Pseudomonas aeruginosa za ≥log 6. Posamično nesterilno pakiranje. Proizvajalec mora podati navodila za vzdrževanje protibakterijskega filtra in izjavo o kompatibilnosti čistilno-razkužilnega sredstva na bazi citronske kisline. Odpornost membrane proti operativni temperaturi do 60 °C in odpornost proti skupni 30 minutni izpostavljenosti pri 70 °C Odpornost membrane proti kemičnemu šoku 100 ppm aktivnega klora pri 30 minutni izpostavljenosti. Odpornost filtrne membrane na maksimalno obremenitev do 5 bar pri temperaturi 60 °C. Možnost uporabe protibakterijskih filtrov brez adaptarja, navoj M 1/2'' x 100 samo na cev. Površina membrane ≥500 cm2. Membrana filtra mora biti iz polietilena. Velikost pore v membrani ≤0,2 µm. Ergonomska oblika ročaja protibakterijskega filtra. Tuš ročka mora imeti nosilec za namestitev. Protibakterijski filtri morajo omogočati 31 dnevno uporabo. |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 280 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 68777
30 | Protibakterijski filter za odstranitev vseh bakterij iz vode z namestitvijo na vodovodne pipe - 92 dnevna uporaba | Poročila/ocene mikrobioloških analiz z mikroorganizmi kontaminiranih vzorcev preko protibakterijskega filtra. Oblika in površina protibakterijskega filtra mora omogočati enostavno, učinkovito mokro čiščenje in razkuževanje (gladka površina brez ostrih robov). V ohišje protibakterijskega filtra mora biti vgrajen bakteriostatični element, ki preprečuje povratno kontaminacijo in vstavi rast bakterij Pseudomonas aeruginosa ter bakterij legionel pri temperaturi od 22 °C do 36 °C . Protibakterijski filtri morajo znižati koncentracijo prisotnih bakterij legionel in Pseudomonas aeruginosa za ≥log 6. Posamično nesterilno pakiranje. Paket mora vsebovati protibakterijski filter vključno z nastavkom (adapter M24 x 100/ M28 x 100/adapter F22 x100) za namestitev na vodovodno pipo. Proizvajalec mora podati navodila za vzdrževanje protibakterijskega filtra in izjavo o kompatibilnosti čistilno-razkužilnega sredstva na bazi citronske kisline. Odpornost membrane proti operativni temperaturi do 60 °C in odpornost proti skupni 30 minutni izpostavljenosti pri 70 °C Odpornost membrane proti kemičnemu šoku 100 ppm aktivnega klora pri 30 minutni izpostavljenosti. Odpornost filtrne membrane na maksimalno obremenitev do 5 bar pri temperaturi 60 °C. Površina membrane ≥500 cm2. Membrana filtra mora biti iz polietilena. Velikost pore v membrani ≤0,2 µm. Protibakterijski filtri morajo omogočati 92 dnevno uporabo. |  |  |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 1720 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 68778
40 | Protibakterijski filter za odstranitev vseh bakterij iz vode z namestitvijo na tuš cev - 92 dnevna uporaba | Poročila/ocene mikrobioloških analiz z mikroorganizmi kontaminiranih vzorcev preko protibakterijskega filtra. Oblika in površina protibakterijskega filtra mora omogočati enostavno, učinkovito mokro čiščenje in razkuževanje (gladka površina brez ostrih robov). V ohišje protibakterijskega filtra mora biti vgrajen bakteriostatični element, ki preprečuje povratno kontaminacijo in vstavi rast bakterij Pseudomonas aeruginosa in bakterij legionel pri temperaturi od 22 °C do 36 °C . Protibakterijski filtri morajo znižati koncentracijo prisotnih bakterij legionel in Pseudomonas aeruginosa za ≥log 6. Posamično nesterilno pakiranje. Proizvajalec mora podati navodila za vzdrževanje protibakterijskega filtra in izjavo o kompatibilnosti čistilno-razkužilnega sredstva na bazi citronske kisline. Odpornost membrane proti operativni temperaturi do 60 °C in odpornost proti skupni 30 minutni izpostavljenosti pri 70 °C Odpornost membrane proti kemičnemu šoku 100 ppm aktivnega klora pri 30 minutni izpostavljenosti. Odpornost filtrne membrane na maksimalno obremenitev do 5 bar pri temperaturi 60 °C. Možnost uporabe protibakterijskih filtrov brez adaptarja, navoj M 1/2'' x 100 samo na cev. Površina membrane ≥500 cm2. Membrana filtra mora biti iz polietilena. Velikost pore v membrani ≤0,2 µm. Ergonomska oblika ročaja protibakterijskega filtra. Tuš ročka mora imeti nosilec za namestitev. Protibakterijski filtri morajo omogočati 92 dnevno uporabo. |  |  |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 1720 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 68779
[21 empty] | 0 | 0

## Rekapitulacija
Objava javnega naročila 845080118-110-22
Nakup protibakterijskih filtrov
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv postavke | Sklop | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV
10 | Protibakterijski filter za odstranitev vseh bakterij iz vode z namestitvijo na vodovodne pipe - 31 dnevna uporaba | 0 | 0001 | 0 | 0
20 | Protibakterijski filter za odstranitev vseh bakterij iz vode z namestitvijo na tuš cev - 31 dnevna uporaba | 0 | 0002 | 0 | 0
30 | Protibakterijski filter za odstranitev vseh bakterij iz vode z namestitvijo na vodovodne pipe - 92 dnevna uporaba | 0 | 0003 | 0 | 0
40 | Protibakterijski filter za odstranitev vseh bakterij iz vode z namestitvijo na tuš cev - 92 dnevna uporaba | 0 | 0004 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0