OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je vzdrževanje klimatskih naprav izven garancijskega roka ter nakup klimatskih naprav z upoštevanjem okoljskega vidika, dobava, montaža ter vzdrževanje le teh v garancijskem roku za (schengenske) mejne prehode na južni meji Republike Slovenije, št. 430-1444/2022 (v nadaljevanju: storitve, blago).

Obseg javnega naročila je razviden v Prilogi št. 3.1 Ponudbeni predračun s specifikacijo razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Količina naprav in obseg storitev, ki so navedene v ponudbenem predračunu s specifikacijo so okvirne, niso dokončne in se prilagajajo konkretnim potrebam in razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev ali blaga.

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENEGA PREDMETA

Ponujena izvedba vzdrževanja klimatskih naprav izven garancijskega roka, dobava blaga in izvedba storitve montaže ter vzdrževanja klimatskih naprav v garancijskem roku mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kot dokazilo o ustreznosti izvedbe vzdrževanja klimatskih naprav, dobave blaga in izvedba storitve montaže ter vzdrževanja klimatskih naprav v garancijskem roku mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Izjavo ponudnika, da ponujena izvedba vzdrževanja klimatskih naprav, dobava blaga in izvedba storitve montaže ter vzdrževanje klimatskih naprav v garancijskem roku v celoti ustreza vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije, ki jo ponudnik poda na obrazcu iz Priloge št. 3.1,

- Tehnična dokumentacija ponujenih klimatskih naprav,

- Veljaven EUROVENT certifikat za ponujeno klimatsko napravo,

- Nalepka o energijski učinkovitosti za ponujeno klimatsko napravo, ki dokazuje izpolnjevanje zahtev iz 3. točke tega dela razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

3. TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE

Ponujena klimatska naprava mora izpolnjevati zahteve za okoljsko manj obremenjujoče blago v skladu z 9. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) – v nadaljevanju: Uredba. Ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila za ponujeno napravo.

Zahteve iz Uredbe so vključene v tehnično specifikacijo (v nadaljevanju te točke), in sicer mora ponudnik ponuditi klimatske naprave, ki so uvrščene v energijski razred A+++. Naročnik zahteva, da morajo biti vse klimatske naprave, ki bodo naročene v okviru predmetnega javnega naročila, uvrščene v energijski razred A+++.

# TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

# za nakup, dobavo in montažo okoljsko manj obremenjujočih klimatskih naprav

| Klimatska naprava 3,5 kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št.. | naziv elementa | enota mere | kom |
| 1 | Dobava, montaža in zagon mono split klimatske naprave z naslednjo specifikacijo: | kpl. | okvirna količina |
|  | nazivna hladilna moč notranje stenske enote min. 3,5 kW z ustrezno zunanjo enoto (v kompletu z nosilci-konzolami zunanje enote z gumijastimi blažilniki tresljajev), energijski razred A+++ SEER min 8,40 oz. boljša. |  |  |
|  | s priloženim dokumentom: EUROVENT certifikat (evropski program certificiranja). |  |  |
|  | samodejni ponovni vklop ob izpadu napajanja |  |  |
|  | ekološko hladilno sredstvo |  |  |
|  | modul za zimsko obratovanje; delovanje v fazi hlajenja do -15°C (zunanja temperatura). |  |  |
|  | električni priklop klimatske naprave na obstoječ elektro priključek |  |  |
|  | pilot za daljinsko upravljanje |  |  |
|  | vakumiranje sistema - tlačni preizkus zatesnjenosti |  |  |
|  | zagon, poskusno delovanje, seznanitev uporabnika o delovanju ter svetovanje o pravilni uporabi naprave |  |  |
|  | prigrajen relejski izhod za javljanje napake v delovanju ali izpadu napajanja |  |  |
|  | Opomba: zunanja enota se montira na ustrezno višino po dogovoru |  |  |
| 2 | Dobava in montaža nadometne povezovalne inštalacije med zunanjo in notranjo enoto: PVC NIK kanali, izolirane Cu cevi, 1 x obstoječ preboj zunanje stene. Preboj je po vgradnji cevne inštalacije potrebno vzpostaviti v prvotno stanje. Odvod kondenza izvesti po prostem padu. | m1 | 6 |
| 3 | Demontaža obstoječe okvarjene klime z odvozom na deponijo (zunanja, notranja enota ter vsa pripadajoča inštalacija) | kpl. | 1 |
| 4 | Električni priklop na dovod obstoječe naprave, upoštevajoč povezovalni električni kabel v dolžini 2m, PVC zaščitno dozo za izvedbo spoja. | kpl. | 1 |

Način dokazovanja:

- Na podlagi tehnične specifikacije ponudnik v Ponudbenem predračunu pod zavihek 10. Nakup klimatske naprave obvezno navede proizvajalca in tip/model ponujene klimatske naprave. Ponujena klimatska naprava mora izpolnjevati zahteve iz tehnične specifikacije,

- V primeru, da tekom izvajanja pogodbe pride do spremembe tipa/modela ponujene klimatske naprave, mora biti ponujena nova klimatska naprava v vseh zahtevanih tehničnih karakteristikah enakovredna oziroma boljša od prvotno ponujene klimatske naprave, po enaki ceni ter istega proizvajalca,

- Ponudnik mora ponudbi predloži nalepko o energijski učinkovitosti za ponujeno klimatsko napravo, ki dokazuje izpolnjevanje zahtev ter veljaven EUROVENT certifikat za ponujeno klimatsko napravo.

4. KRAJ IZVEDBE VZDRŽEVANJA KLIMATSKIH NAPRAV, DOBAVE BLAGA IN IZVEDBE STORITVE TER VZDRŽEVANJA KLIMATSKIH NAPRAV V GARANCIJSKEM ROKU

Kraji izvedbe vzdrževanja klimatskih naprav, dobave blaga in vzdrževanja klimatskih naprav v garancijskem roku so navedeni v seznamu lokacij za servisiranje klimatskih naprav, ki je del ponudbenega predračuna s specifikacijo – Priloga št. 3.1 (zavihek »Seznam lokacij«), ki je del razpisne dokumentacije.

5. ROK IZVEDBE VZDRŽEVANJA KLIMATSKIH NAPRAV, DOBAVE BLAGA IN IZVEDBE STORITVE TER VZDRŽEVANJA KLIMATSKIH NAPRAV V GARANCIJSKEM ROKU

Rok izvedbe vzdrževanja klimatskih naprav, dobave blaga in izvedbe storitve ter vzdrževanja klimatskih naprav v garancijskem roku je določen v 4. členu osnutka pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije.

6. REKLAMACIJA, PREVZEM IN OSTALE AKTIVNOSTI IZVEDBE VZDRŽEVANJA KLIMATSKIH NAPRAV, DOBAVE BLAGA IN IZVEDBE STORITVE TER VZDRŽEVANJA KLIMATSKIH NAPRAV V GARANCIJSKEM ROKU

Reklamacija, prevzem in ostale aktivnosti izvedbe vzdrževanja klimatskih naprav, dobave blaga in izvedbe storitve montaže ter vzdrževanja klimatskih naprav v garancijskem roku se izvršijo na način, opredeljen v 4. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

7. GARANCIJSKI ROK

Ponudnik mora za izvedbo vzdrževanja klimatskih naprav zagotoviti garancijski rok najmanj 6 mesecev od dneva podpisa odpremnega dokumenta.

Ponudnik mora za vgrajene nadomestne dele zagotoviti garancijski rok proizvajalca posameznega nadomestnega dela, ki ne sme biti krajši od 12 mesecev od dneva vgradnje nadomestnega dela.

Ponudnik mora za dobavo blaga in izvedbo storitve zagotoviti garancijski rok najmanj 24 mesecev od dneva podpisa odpremnega dokumenta.

Garancijski roki so podrobneje opredeljeni v 8. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

8. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudnik - izvajalec je dolžan z odpadki, ki nastanejo pri izvedbi vzdrževanja klimatskih naprav, dobavi blaga in izvedbi storitve montaže ter vzdrževanju klimatskih naprav v garancijskem roku predmetnega javnega naročila, ravnati skladno z veljavno zakonodajo o varstvu okolja ter okoljsko politiko. Naročnik pooblašča ponudnika - izvajalca za oddajo odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer ponudnik - izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Naročnik si pridržuje pravico do preverbe ustreznega ravnanja z odpadki oz. zahteva predložitev dokazil o oddaji odpadkov (evidenčni listi). Vsi stroški bremenijo izvajalca.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.