## REKAPITULACIJA
Investitor: |  | Republika Slovenija - Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Lokacija: |  | Objekt "Trojica"na Vrhniki, k.o. 2001 Stara Vrhnika, Št parcele 2043/5, 2039/11, 1340 Vrhnika
Št. načrta |  | 16237_0/4
Ponudnik:
Št. ponudbe:
Oznaka JN:
POPIS DEL
KLIMATIZACIJA OBJEKTA ˝TROJICA˝ NA VRHNIKI
SKUPNA REKAPITUALACIJA
Vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
| Naziv posameznih sklopov popisa |  |  |  | Vrednost
| S1 | PREZRAČEVANJE |  |  | 0 | €
| S2 | HLAJENJE IN OGREVANJE |  |  | 0 | €
| S3 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0 | €
| S4 | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0 | €
|  |  |  | SKUPAJ MONTAŽNA DELA: | 0
| S5 | NEPREDVIDENA DELA 5 % |  |  | 0 | €
|  |  |  | SKUPAJ MONTAŽNA DELA Z NEPREDVIDENIMI DELI: | 0 | €
| S6 | PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | €
| S7 | IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE |  |  |  | €
|  |  |  | SKUPAJ: | 0 | €
|  |  | 22% | DDV: | 0 | €
|  |  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0 | €
OPOMBA PRI ODDAJI PONUDBE:
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna,
pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno
izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne
vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele.
Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj
informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | V popisih navedeni podatki o opremi in napravah veljajo le kot primer za ustrezno ali enakovredno
opremo oz. naprave.
* | Nepredvidena dela se obračunajo skladno z dejansko izvedbo po obračunu glede na gradbeni dnevnik
* | Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta,
z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objekta za izvedbo del.
* | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče
zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, ipd.)
* | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč,
si bo moral priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za gradnjo upoštevati naslednje stroške:
~vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih,
kjer ga ne bo možno deponirati ob jarku,
~vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in
odstranitev gradbišča,
~vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu
~vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč
zaradi poškodb med gradnjo itd.,
~stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na
področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.),
~vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev
Varnostnega načrta,
~stroški nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montažo, ter prevoze, nakladanja,
razkladanja in skladiščenja na gradbišču,
~stroški stalnega vzdrževanja prostega dostopa za potrebe intervencije oz. vzdrževanja,
V ENOTAH CENE MORAJO BITI ZAJETI TUDI VSI NASLEDNJI STROŠKI:
* | Manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času gradnje:
* | Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas gradnje s primernimi zaščitnimi materiali.
* | Ureditev gradbišča in postavitev gradbiščnih kontejnerjev ter pospravljanje in čiščenje med izvajanjem del
in po zaključku del na gradbišču.
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, tudi začasne
gradbiščne deponije razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira izvajalec del
na svoje stroške.
* | Zavarovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upoštevati;
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti,
dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi izvajalca;
* | Vsi lovilni in delovni odri za delo na višini.
* | Dobava materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo.
Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
* | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v geodetski načrt .
IZVEDBA DEL:
* | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji
* | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški
in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:
~eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem,
~črpanje talne vode s črpalko iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno,
~delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
~delo v nagnjenem terenu
* | Pri uvedbi v delo mora izvajalec izročiti investitorju bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del
obveznosti.
* | Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila projekta, opise posameznih materialov,
naprav in opreme. Vse navedeno je potrebno vgrajevati po navodilih izbranega
proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave,
opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi nadzornik oz. naročnik na podlagi predhodno
izdelanih ali dostavljenih vzorcev.
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje, zaščite,
varovanja, pomožna in spremljevalna dela.
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji.
* | Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve,
ki so opisana na začetku tega popisa GOI del. Poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in
upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljevalna dela.
* | Pri cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala –
delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta,
v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno; V kolikor v posamezni poziciji /
postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam
vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v
tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete;
Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere;
* | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu.
Dogovor in uskladitev za vgradnjo raznih podlog,
ki služijo za kasnejšo montažo elementov; Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni
stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
* | Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu
z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev
gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb
in podatki o objektu).
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo
del pripraviti analizo cen;
* | V ceni vseh rušitvenih del morajo biti upoštevani vsi stroški nakladanja, odvoza in predelave gradbenih
odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki vključno z vsemi
dajatvami za predelavo in odlaganje.
* | Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje
posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in
v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v
raščenem ali vgrajenem stanju. Posametni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni
za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost
lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, dovoz določenega materiala in premik strojev,
mehanizacije ali delovnih naprav.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
* | Izdelava posnetka toplovoda po končani delih: izdelano v elektronski obliki.
* | Spremljanje stanja na objektih ob morebitnih obstoječih poškodbah.
ali ob morebitnem pojavu poškodb na teh objektih.
* | Stroške vode, elektrike, plina, ogrevanja za cel čas gradnje do primopredaje objekta naročniku ter vse
stroške morebitnega izsuševanja objekta za zagotovitev vgradnje materialov, ki zahtevajo predpisane pogoje
proizvajalca za vgradnjo.
* | Morebitne razlike ali odstopanja popisa je potrebno pregledati in uskladiti
* | Izvajalec mora pri ureditvi gradbišča in gradnji upoštevati, da bodo objekti v času gradnje obratovali.
* | Čiščenje gradbišča po končanih delih.
DELA JE POTREBNO IZVAJATI V SKLADU Z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi;
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom;
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami;
* | Zakonom o graditvi objektov in projektno dokumentacijo
* | temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov;
DOKUMENTACIJA :
* | Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
* | Priprava dokumentacije skladno z »Zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred
montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
* | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati
kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav
o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v
cenah po enoti.
* | Pri izvajanju del je obvezno upoštevati popis del. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati
obstoječe stanje, ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
* | Izvajalec mora ustrezno zavarovati obstoječi objekt, ki bo v času gradnje obratoval.
* | Upoštevati je potrebno določila o dovoljenih vrednostih hrupa.
* | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v geodetski načrt.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
ZAKLJUČEK IN OBRAČUN:
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, izjave, itd.)
za izvedena dela in vgrajeno opremo;
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen kjer je to posebej navedeno;
* | Pri podpisu končnega obračuna se preda bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

## UVOD V PREDRAČUN
Projektantski popis strojnih inštalacij in strojne opreme s predračunom
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL
1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in tekstualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
2 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
3 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja
Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskrbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
8 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
- stroške zarisovanja, koordinacije z ostalimi izvajalci, pripravljalnih in zaključnih del,
- manipulativne in transportne stroške,
- stroške zgonov in preizkusov,
- stroške zavarovanja.

## PREZRAČEVANJE
POPIS DEL S PREDRAČUNOM - Strojne inštalacije
S1. |  | PREZRAČEVANJE
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | PREZRAČEVANJE
I. | 1 | Naprava KN1 | kos | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža modulne klimatske naprave vključno z krmilno avtomatiko, internimi kabelskimi povezavami in zagonom. Pred naročilom se preveri smer posluževanja. |  |  |  | 0
|  | SPLOŠNE INFORMACIJE |  |  |  | 0
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir je C profila, narejen iz Pocinkana pločevina, z višino 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
- Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 965,0 x 4.270,0 mm
Pretok zraka: 8.020 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 965,0 x 1.982,5 mm
Pretok zraka: 8.060 m3/h
Eurovent certificirani podatki:
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: D
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.370 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Odvod:
Energetski razred: C
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.088 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka:
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Padec tlaka za izračun: 86 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Žaluzija
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Rotacijski regenerator v ohišju
Rotacijski regenerator
Tehnični podatki:
Funkcijski način: Kondenzacijski
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 3.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 21,70 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: [r.h. %] 40,0 / 86,8 r.h. %
Padec tlaka: 169 Pa
Odvod: 3.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 18,00 / 31,30 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 30,0 / 13,5 r.h. %
Padec tlaka: 159 Pa
Učinkovitost: 78,3 %
Zimski režim - gretje:
Dovod: 3.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 11,30 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 90,0 / 71,9 r.h. %
Padec tlaka: 142 Pa
Odvod: 3.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 18,00 / -6,30 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 60,0 / 99,0
Padec tlaka: 160 Pa
Učinkovitost: 78,3 %
Žaluzija
Jadrovinasti nastavek
Prazna enota
Žaluzija
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 14,70 / 20,00 °C
Moč: 14,45 kW
Padec tlaka: 12 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 60,00 / 40,00 °C
Padec tlaka medija: 7,07 kPa
Protizmrzovalna zaščita
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Hladilnik
Vodni/glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 18,90 / 10,94 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 73,3 / 97,3 r.h. %
Moč: 36,00 kW
Padec tlaka: 161 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Glikol: 35 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 5,00 / 10,00 °C
Padec tlaka medija: 29,53 kPa
Vsebina: 47,900 l
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 12,00 / 15,00 °C
Moč: 8,20 kW
Padec tlaka: 11 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 60,00 / 40,00 °C
Padec tlaka medija: 4,91 kPa
Prostotekoči ventilator
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Skupni padec tlaka: 1.080 Pa
Število vrtljajev: 2.219 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 78,1 80,3 80,9 81,7 82,5 83,6 79,6 75,2
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Absorbirana el. moč: 3,38 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Padec tlaka za izračun: 152 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 59,4
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 63,5
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 84,6
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 42,6
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 57,7
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 79,4
TEHNIČNI PODATKI
Odvod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
- Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 965,0 x 4.270,0 mm
Pretok zraka: 8.060 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 965,0 x 1.982,5 mm
Pretok zraka: 8.020 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: D
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.370 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Odvod:
Energetski razred: C
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.088 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Padec tlaka za izračun: 86 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Prostotekoči ventilator
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Skupni padec tlaka: 748 Pa
Število vrtljajev: 2.504 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 75,3 77,6 82,3 83,6 85,1 85,9 81,5 82,4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Absorbirana el. moč: 2,57 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Rotacijski regenerator v ohišju
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 61,7
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 81,0
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 87,0
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 46,4
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 75,7
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 81,8
Klimat mora biti v skladu z EUROVENT smernicam.
Krmiljenje sistem
V sklopu prezračevalne naprave dobaviti vso funkcionalno potrebno periferno opremo za potrebe krmilno regulacijskega sistema prezračevalne naprave in prostorov, elektro komandno omara z DDC enotami in vsemi potrebnim regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. Prezračevalno napravo dobaviti in montirati na podložno gumo (antivibracijske podloge), sifone. Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus kompletnega prezračevalnega sistema. Kabliranje celtonega sistema v sklopu dobave krmilnega sistema.
Ustreza: proizvod EUROCLIMA ZHK INOVA 12/9 ali enakovredno
(dopiši tip, karakteristike,…)
I. | 2 | Naprava KN2 | kos | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža modulne klimatske naprave vključno z krmilno avtomatiko, internimi kabelskimi povezavami in zagonom. Pred naročilom se preveri smer posluževanja. |  |  |  | 0
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir je C profila, narejen iz Pocinkana pločevina, z višino 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
- Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 965,0 x 4.270,0 mm
Pretok zraka: 7.600 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 965,0 x 1.982,5 mm
Pretok zraka: 7.600 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A+
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: D
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.258 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Odvod:
Energetski razred: B
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.010 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Padec tlaka za izračun: 80 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Žaluzija
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Rotacijski regenerator v ohišju
Rotacijski regenerator
Tehnični podatki:
Funkcijski način: Kondenzacijski
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 3.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 20,70 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: [r.h. %] 40,0 / 92,4 r.h. %
Padec tlaka: 177 Pa
Odvod: 3.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 18,00 / 32,30 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 60,0 / 25,5 r.h. %
Padec tlaka: 167 Pa
Učinkovitost: 84,3 %
Zimski režim - gretje:
Dovod: 3.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 13,10 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 90,0 / 70,4 r.h. %
Padec tlaka: 148 Pa
Odvod: 3.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 18,00 / -8,10 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 60,0 / 99,0
Padec tlaka: 167 Pa
Učinkovitost: 84,3 %
Žaluzija
Jadrovinasti nastavek
Prazna enota
Žaluzija
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 14,70 / 20,00 °C
Moč: 13,69 kW
Padec tlaka: 11 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 60,00 / 40,00 °C
Padec tlaka medija: 6,70 kPa
Protizmrzovalna zaščita
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Hladilnik
Vodni/glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 18,90 / 10,72 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 73,3 / 100,0 r.h. %
Moč: 34,00 kW
Padec tlaka: 120 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Glikol: 35 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 5,00 / 10,00 °C
Padec tlaka medija: 31,05 kPa
Vsebina: 42,200 l
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 12,00 / 15,00 °C
Moč: 7,77 kW
Padec tlaka: 10 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 60,00 / 40,00 °C
Padec tlaka medija: 4,46 kPa
Prostotekoči ventilator
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Skupni padec tlaka: 993 Pa
Število vrtljajev: 2.120 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 77,5 79,8 79,4 80,7 81,4 82,0 78,4 73,4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Absorbirana el. moč: 2,97 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Padec tlaka za izračun: 122 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 58,2
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 62,4
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 83,3
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 41,4
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 56,5
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 78,1
TEHNIČNI PODATKI
Odvod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
- Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 965,0 x 4.270,0 mm
Pretok zraka: 7.600 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 965,0 x 1.982,5 mm
Pretok zraka: 7.600 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A+
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: D
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.258 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Odvod:
Energetski razred: B
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.010 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Padec tlaka za izračun: 80 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Prostotekoči ventilator
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Skupni padec tlaka: 733 Pa
Število vrtljajev: 2.436 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 64,5 72,4 79,0 78,7 80,3 81,6 80,0 80,6
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Absorbirana el. moč: 2,26 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Rotacijski regenerator v ohišju
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 57,7
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 78,8
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 83,3
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 42,4
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 73,7
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 78,2
Klimat mora biti v skladu z EUROVENT smernicam.
Krmiljenje sistem
V sklopu prezračevalne naprave dobaviti vso funkcionalno potrebno periferno opremo za potrebe krmilno regulacijskega sistema prezračevalne naprave in prostorov, elektro komandno omara z DDC enotami in vsemi potrebnim regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. Prezračevalno napravo dobaviti in montirati na podložno gumo (antivibracijske podloge), sifone. Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus kompletnega prezračevalnega sistema. Kabliranje celtonega sistema v sklopu dobave krmilnega sistema.
Ustreza: proizvod EUROCLIMA ZHK INOVA 12/9 ali enakovredno
(dopiši tip, karakteristike,…)
I. | 3 | Parni vlažilnik |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža parnega vlažilnika primernega za vgradnjo na kanalsko mrežo, s koritom za lovljenje kapljic pod vlažilnikom, priključkom za izvedbo odtoka od lovilnega korita, komplet z izvedbo odprtine na kanalski mreži, z vsem spojnmim in tesnilnim materialom. Splošni podatki: |  |  |  | 0
|  | Proizvodnja pare : 14,40 kg/h, el. moči: 13,50 kW, napajalna napetost 400 V | kpl | 1 |  | 0
Ustreza: proizvod CAREL UE 18XL ali enakovredno
(dopiši tip, karakteristike,…)
|  | Proizvodnja pare : 13,33 kg/h, el. moči: 11,25 kW, napajalna napetost 400 V | kpl | 1 |  | 0
Ustreza: proizvod CAREL UE 15XL ali enakovredno
(dopiši tip, karakteristike,…)
0
I. | 4 | Regulacijski sistem prezračevanja -razširitev za krmiljenje ERP-jev in odčitovanje tipal vlage in temperature | kpl | 2 |  | 0
|  | Dobava in montaža komplet regulacijskega sistema prezračevanja, komplet s vsem potrebnim spojnim, prirdilnm in drobnim materialom. Regulacijski sitem vsebuje: |  |  |  | 0
Vključuje regulacijsko omaro,upravljalni panel z zaslonom na dotik in vse regulacijske elemente potrebne za delovanje prezračevalnega sistema skladno s shemo sistema - temperaturni senzorji, senzorji vlage, CO2 senzorji, elektronskih regulatorjev pretoka … Regulacijska omara nadometne izvedbe mora biti izdelana v zaščiti najmanj IP20. V omaro so vgrajeni PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema prezračevanja, elementi stikalne tehnike, zaščita, sponke, glavno električno stikalo. Regulacijski sistem omogoča funkcije značilne za splošne prezračevalne sisteme in tudi posebne funkcije, ki omogočajo visoko optimizacijo delovanja prezračevalnega sistema.
I. | 5 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža dimotesne požarne lopute za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230 V, termičnim sprožilom, končnimi stikali za detekcijo odprte in zaprte lege, komplet s spojnim, tesnilnim, pritrdilnim in ostalim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Loputa požarne odpornosti 90 minut. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Trox ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ315 | kos | 8 |  | 0
|  | 500x500 | kos | 4 |  | 0
|  | 650x600 | kos | 4 |  | 0
0
I. | 6 | Požarna tesnenje požarnih loput s požarno odpornostjo 90 minut |  |  |  | 0
|  | Ivedba ognjevarne zažčite pob požarnih loputah, požarne odpornosti 90 minut komplet z dobavopotrebnega materiala, s potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Promat Promatect AD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Za požarno loputo dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ315 | kos | 6 |  | 0
|  | 500x500 | kos | 1 |  | 0
|  | 650x600 | kos | 1 |  | 0
0
I. | 7 | Dušilec zvoka |  |  |  | 0
|  | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, primernega za vgradnjo v kanalsko mrežo, izdelan iz pocinkane pločevine. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala. Komplet z tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred naročilom nujno preveriti dimenzije in akustične karaktersitike. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: TROX MSA ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | 750/750x1000 | kos | 4 |  | 0
0
I. | 8 | Elektronski regulator pretoka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža elektronskega regulatorja pretoka v ohišju iz pocinkane pločevine s priključki okroglega preseka. Loputa vsebuje elektromotorni pogon, prilagojen za analogno upravljanje 0 - 10V (signal s senzorja). Loputa je opremljena z vsemi potrebnimi tlačnimi senzorji, za napajanje pa potrebuje 24 V napajanje. komplet s vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | - napajanje: 24 V |  |  |  | 0
|  | - regulacijski signal: 0 - 10 V |  |  |  | 0
|  | - Vmin = 2V, Vmax = 10V |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Trox ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Ø125 | kos | 18 |  | 0
|  | Ø160 | kos | 84 |  | 0
|  | Ø200 | kos | 24 |  | 0
0
I. | 9 | Tipalo temperature in vlage | kos | 63 |  | 0
|  | Dobava in montaža kombiniranega tipala temperature in vlgae, primernega za montažo na kanalnsko mrežo, komplet s vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Temperaturno območje: 0°C in 400°C |  |  |  | 0
|  | Dolžina: l=100 mm |  |  |  | 0
0
I. | 10 | Prezračevalna rešetka dovodna | kos | 31 |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskem nastavku za nastavitev zraka, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. Pred naročilom je potrebno preveriti dimenzije na objektu. |  |  |  | 0
dimenzije rešetke: 225x225mm, Φ160 mm
I. | 11 | Prezračevalna rešetka odvodna | kos | 31 |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste odvodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, brez regulacijskega nastavka za nastavitev zraka, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. Pred naročilom je potrebno preveriti dimenzije na objektu. |  |  |  | 0
dimenzije rešetke: 225x225mm, Φ160 mm
I. | 12 | Prezračevalna rešetka dovodna | kos | 12 |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. Pred naročilom je potrebno preveriti dimenzije na objektu. |  |  |  | 0
|  | dimenzije rešetke: 325x225mm, Φ200 mm |  |  |  | 0
0
I. | 13 | Prezračevalna rešetka odvodna | kos | 12 |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste odvodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, brez regulacijskega nastavka za nastavitev zraka, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. Pred naročilom je potrebno preveriti dimenzije na objektu. |  |  |  | 0
|  | dimenzije rešetke: 325x225mm, Φ200 mm |  |  |  | 0
0
I. | 14 | Dovodna komora |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža komore za dovodni zrak, izdelane iz pocinkane pločevine debeline cca. 1.0 mm, s priključnim nastavkom, komora je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm, komplet s vsem potrebnim spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se na objetu preverijo dejanske dimenzije. |  |  |  | 0
|  | dimenzije komore: 300x300x 200, Φ160 mm | kos | 31 |  | 0
|  | dimenzije komore: 400x300x 200, Φ200 mm | kos | 12 |  | 0
0
I. | 15 | Odvodna komora |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža komore za odvod zraka, izdelane iz pocinkane pločevine debeline cca. 1.0 mm, s priključnim nastavkom, komplet s vsem potrebnim spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se na objetu preverijo dejanske dimenzije. |  |  |  | 0
|  | dimenzije komore: 300x300x 200, Φ160 mm | kos | 31 |  | 0
|  | dimenzije komore: 400x300x 200, Φ200 mm | kos | 12 |  | 0
0
I. | 14 | Prezračevalni ventil odvodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | kos | 14 |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ125 mm | kos | 23 |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ160 mm | kos | 16 |  | 0
0
I. | 17 | Prezračevalni ventil dovodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ100 mm | kos | 14 |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ125 mm | kos | 23 |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ160 mm | kos | 16 |  | 0
0
I. | 18 | Fasadna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste fasadne rešetke, z merežico proti mrčesu, primerne za montažo na steno, s protiokvirjem ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 600 x 400 mm | kos | 4 |  | 0
0
I. | 19 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 1785 |  | 0
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505 oziroma 1506. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. |  |  |  | 0
0
I. | 20 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih prezračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s fazonskimi spojnimi kosi, z nosilnimi objemkani z antivibracijskim vložkom, s spojkami ter ostalim spojnim, tesnilnim in vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ100 | m | 49 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ125 | m | 235 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ160 | m | 195 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ200 | m | 178 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ250 | m | 316 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ315 | m | 168 |  | 0
0
I. | 21 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 13 / E ali enakovredno | m2 | 598 |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno | m3 | 22 |  | 0
I. | 22 | Montažni material | kg | 351 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 23 | Mertive in nastavitev | kpl | 2 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
I. | 24 | Shema in označitev | klp | 2 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
|  | I.PREZRAČEVANJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - S1.PREZRAČEVANJE
0
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
|  | S1.PREZRAČEVANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## HLAJENJE IN OGREVANJE
4. |  | POPIS DEL S PREDRAČUNOM - Strojne inštalacije
S2. |  | HLAJENJE IN OGREVANJE
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | HLAJENJE
I. | 1 | Hladilni agregat | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža hladilnega agregata, primernega za zunanjo postavitev, komplet s vsem potrebnim nosilnim materialom.
Hladilni agregat Aermec za proizvodnjo hladne vode kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, TIHE izvedbe z visokim izkoristkom za delovanje pri temperaturah okolice do 46°C, mikroprocesorsko voden, s preverjenimi tehničnimi podatki s strani priznane neodvisne inštitucije EUROVENT, z listinami o skladnosti EC.
Izdelan po Evropskih predpisih in standardih.
- OKVIR
Okvir je izjemno trden in samonosilen, da dovoli oporo na tleh na 8 točkah, brez deformacije. Zaradi zunanje postavitve je odporen na vremenske pogoje in korozijo, okvir in paneli so izvedeni brez varjenja iz pocinkane pločevine ter praškasto barvani s poliestersko barvo. Zunanja termična izolacija je odporna na UV žarke.
Dostop do tehničnih komponent je izveden z lahko in enostavno snemljivimi paneli.
Tehnični predel vključno s kompresorji je ločen in zvočno izoliran od kondenzatorja, da preprečimo prehod hrupa v okolico in zaradi lažjega dostopa do vgrajenih komponent, tudi med obratovanjem.
- SPIRALNI KOMPRESORJI
Spiralni (scroll) kompresorji, hermetične izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi tesnili in zasučne sklopke z ekscentrično vrtečo se obtočno spiralo. V sled razmakljivih drsnih plošč je neobčutljiv za tekočinske udare.
Mazalni sitem s pomočjo dinamične oljne črpalke, gretje olja in pokaznim okencem nivostaja.
Dvopolni elektromotor hlajen z vsesanim hladilnim sredstvom, elektronsko zaščiten proti pregretju, izpadu faze in zamenjavi faz.
Kompresorji so montirani na dodatne protivibracijske podloge, zaradi prenosa vibracij na okvir naprave in s tem posledično zmanjšanje hrupa. Nameščeni so v tehničnem predelu naprave.
So direktno trdno spajkani na cevni razvod hladilnega sredstva, da se prepreči možnost puščanja hladilnega sredstva.
- ZRAČNI KONDENZATORJI / UPARJALNIKI
Prečno postavljeni v obliki črke V, toplotni menjalnik iz bakrenih cevi s tesno nasajenimi aluminijastimi lamelami. Zaradi takšne postavitve so neobčutljivi na točo!
Opremljeni s kontrolo tlaka kondenzacije, za delovanje tudi pri nižjih zunanjih temperaturah okolice.
- VENTILATORJI
Naprava je standardno opremljena z brezstopenjsko reguliranimi ventilatorskimi elektromotorji. Lopatice ventilatorjev so kovinske, da so odporne na visoke temperature zaradi sončnega sevanja, brez deformacije. Zaščita motorjev ventilatorjev je IP44.
- VODNI UPARJALNIK / KONDENZATOR
Visoko učinkovit ploščni izmenjevalec za hladilni krog, sestavljen iz med seboj varjenimi rebrastimi ploščami iz nerjavečega jekla 316. Uparjalnik je izoliran z visoko kvalitetno toplotno izolacijo. Hidravlični priključek je izveden s »VICTAULIC« načinom spajanja. Opremljen s:
- termostatskim ekspanzijskim ventilom
- senzorjem izstopne in vstopne vode
- pretočnim stikalom na vodni strani
- lovilcem nesnage
- protizamrzovalnim senzorjem
- protizamrzovalnim el. grelnikom
- HLADILNI KROG
Vsak hladilni krog vključuje: filtrni sušilnik, pokazno okence z indikatorjem vlažnosti hladiva, elektromagnetni ventil, zaporni ventil na tekočinskem vodu, zaporni ventil v tlačnem vodu, izoliran sesalni vod, senzorjem visokega in nizkega tlaka.
- VKLOPNA IN KRMILNA PLOŠČA
Vklopna plošča je narejena po predpisih EN 60-204 in vsebuje: zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vrstne sponke, vklopnim varnostnim stikalom z ročico na zunanji strani in vezalne sheme.
Krmilna plošča vsebuje regulacijski krmilnik z mikroprocesorskim vodenjem, ki ustreza priporočilom 89/336/EC.
- MIKROPROCESORSKI KRMILNIK
Krmilnik ima LCD prikazovalnik in je tovarniško nameščen.
Omogoča:
- direktni dostop do prebiranja vrednosti
- kontrolo temperature vode (vstopno ali izstopno)
- možnost nastavitve kontrole temperature vode glede na zunanjo temperaturo
- kontrola tlaka kondenzacije
- programska zaščita pred kratkimi vklopi kompresorjev
- računanje in balansiranje časovnega delovanja kompresorja
- kontroliranje števila zagonov kompresorja
- zaščito elektromotorjev kompresorjev
- opcijsko opremljen s komunikacijskim protokolom MODBUS, RS 485 izhod, za priklop na CNS sisteme
Prosto napetostni vhodi:
- zunanji ON/OFF kontakti
- Preklop med nastavno točko 1 in 2
Prosto napetostni izhodi:
- Splošne napake
- PREIZKUSNI ZAGON
Naprava je kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni, tako da na lokaciji napravo samo hidravlično in električno priključimo.
- TEHNIČNE KARAKTERISTIKE (certificirane po EUROVENT-u ter deklarirane po UNI EN 14511:2018), tu navedene pri projektnih pogojih:
- hladilna moč: 81,8 kW
- skupna priključna električna moč: 27,4 kW (kompresorji, ventilatorji, črpalka)
- hladilno število EER: 2,98
- sistem hlajenega medija: 7/12°C, 35% glikola
- temperatura okolice: 35 °C
- TEHNIČNI PODATKI:
- hlajeni medij: R410A
- število kompresorjev: 2
- število hladilnih krogov: 1
- regulacija moči: 0-50-100 %
- število ventilatorjev: 2
- pretok zraka: 24800 m3/h
- električno napajanje: 400/3/50 V/Ph/Hz
- max. el. tok: 67,83 A
- zagonski el. tok : 211,37 A
- zvočni tlak na 10m: 42,1 dB(A)
- zvočna moč: 73,9 dB(A)
- hidravlični priključek: 2 1/2''
- izvedba obtočne črpalke: enojna z razpoložljivim tlakom 87 kPa
- dimenzije DxŠxV: 2950x1100x1680 mm
Oprema:
- mehki zagon DRE
- korektor toka cos fi RIF
- blažilci VT
- tablo za daljinski nadzor PGD1
Ustreza: proizvod AERMEC, tip NRB 352 E P1 ali enakovredno
(dopiši tip, karakteristike,…)
0
I. | 2 | Zagon hladilnega agregata | kpl | 1 |  | 0
|  | Zagon hladilnega agregata s strani pooblaščenega serviserja, nastavitve, meritve in izdelava zapisnika o opravljenem posegu. |  |  |  | 0
I. | 3 | Zalogovnik hladu | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža zalogovnika hladu, primernega za zunanjo postavitev, volumna 500l, za mešanico glikol- voda, z antivibracijskimi nogami, izpustno pipo DN15, vključno z vsem spojnim in tesnilnim materalom. Zalogovnik primeren za priključitev na zgoraj naveden hladilni agregat. Zalogovnik je v izoliranem ohišju z možnostjo priključitve na zgoraj naveden hladilni agregat, komplet z vgrajeno ekspanzijsko posodo 24l, vodnim filtrom, varnostnim in zapornim ventilom in samodejni odzračevalni ventil.
Ustreza: proizvod AERMEC, tip SAP500 ali enakovredno
(dopiši tip, karakteristike,…)
I. | 4 | Protizmrzovalna tekočina | l | 340 |  | 0
Dobava in polnenje glikola za pripravo mešanice glikol-voda primerne za temperature do -25°C za polnjenje sistema hlajenja. Popisna količina opredeljuje količino nerazredčenega propilen glikola (količina je ocenjena na projektiran razvod).
I. | 5 | Varnostni ventil |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža varnostnega ventila, za tlak odpiranja 4 bar, z ohišjem tlačne stopnje PN10, izdelan iz medenine, z navojnimi priključki, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN25, 4 bar | kos | 1 |  | 0
0
I. | 6 | 3-potni mešalni ventil s pogonom |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža 3-potnega mešalnega ventila s tritočkovnim elektro motornim pogonom, z napajanjem 230V, komplet s holandci in toplotno izolacijo (ogrevanje) ter ostalim tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | MMV.KG1 3P, DN32, Kvs= 16 m3/h, U= 230V regulacija: 3T Ustreza: DANFOSS, tip: VRG3 32/16 + AMV 435/230V ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
0
I. | 7 | Balansirni ventil |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnoteženje z navojnim priključkom, tlačne stopnje PN 20, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, primeren za mešanico glikola in vode. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: IMI TA, tip: STAD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN50 | kos | 2 |  | 0
0
I. | 8 | Krogelna pipa prirobnična
Dobava in montaža prirobnične krogelne zaporne pipe z navojnima priključkoma, z ročico za odpiranje, za delovne temperature 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN16, komplet z protipribnicami, vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom.
|  | DN80 | kos | 3 |  | 0
0
I. | 9 | Lovilnik nesnage prirobnični |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prirobničnega lovilnika nesnage, za delovne temperature od 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet z protiprirobnicam, vijačnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN80 | kos | 1 |  | 0
0
I. | 10 | Kompenzator vibracij prirobnični |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža gumijastega cevnega kompenzatorja vibracij s prirobičnimi priključki, za delovne temperature 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s protiprirobnicami, tesnili ter vijačnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN80 | kos | 2 |  | 0
I. | 11 | Krogelna pipa za hlajenje |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe s podaljšanim vretenim, z ročico za odpiranje, za delovne temperature 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim, izolirnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN15 | kos | 1 |  | 0
|  | DN20 | kos | 7 |  | 0
|  | DN25 s podaljšanim vretenom | kos | 4 |  | 0
|  | DN50 s podaljšanim vretenom | kos | 4 |  | 0
0
I. | 12 | Lovilnik nesnage |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža lovilnika nesnage, za delovne temperature od 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN50 | kos | 2 |  | 0
0
I. | 13 | Polnilna/praznilna pipa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža polnilne/praznilne pipe z nastavkom za gumijasto cev, navojni priključek, zaporno ročico in navojnim zapornim čepom, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
|  | DN 15 | kos | 7 |  | 0
0
I. | 14 | Termometer
|  | Dobava in montaža steklenega aksialnega termometera, s potopno tuljko iz nerjavnega jekla, s premerom okrova 100mm, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | merilno območje od 0 do 120°C | kos | 4 |  | 0
I. | 15 | Manometer | kos | 2 |  | 0
|  | Dobava in montaža vzmetnega manometera s premerom okrova 100mm, priključekom 1/2" radialno navzdol, z merilno natančnostjo 1,6% od končne vrednosti skale, za merilno območje 0-6 bar, komplet z manometersko pipo in vsem spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
0
I. | 16 | Odzračevalni lonec | kos | 4 |  | 0
|  | Dobava in montaža odzračevalnega lonca izdelanega iz jeklene cevi DN80 dolžine 20 cm, dveh podnic DN 80, jeklene cevi DN 15 dolžine 10 - 20 cm za privaritev na cevovod, varilne spojke DN 15 ali cevi DN 10 dolžine 10 cm, komplet s spojnim, tesnilnim in varilnim materialom. |  |  |  | 0
I. | 17 | Jeklene press cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža cevi iz nelegiranega jekla št. 1.0308 (E235), zunaj galvansko pocinkane s slojem cinka debeline 8-15µm, izdelane po EN 10305-3 z pripadajočimi fitingi za hladno stiskanje in sigurnostjo konturo, ki pri polnenju instalacije detektira nezatisnjene spoje, vključno s tesnilnim in spojnim materialom. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar. |  |  |  | 0
Ustreza:Viega Prestabo ali enakovredno
|  | DN15 oz. Ø18x1,0 mm | m | 18 |  | 0
|  | DN20 oz. Ø22x1,2 mm | m | 42 |  | 0
|  | DN25 oz. Ø28x1,2 mm | m | 88 |  | 0
|  | DN50 oz. Ø54x1,5 mm | m | 51 |  | 0
|  | DN65 Ø 76,1 x 2,0 mm | m | 33 |  | 0
|  | DN80 Ø 88,9 x 2,0 mm | m | 71 |  | 0
0
I. | 18 | PP cev za kondenz |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža polipropilenskih cevi za odvod kondenzata, z dodatkom za razrez, oblikovnimi kosi kot so kolena, odcepi, razširitve, prehodni kosi, ipd., komplet z vsem spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | PP cevi: |  |  |  | 0
|  | ɸ32 | m | 43 |  | 0
|  | ɸ50 | m | 22 |  | 0
0
I. | 19 | Antikorozijska zaščita - jeklene cevi | m2 | 54 |  | 0
|  | Dobava in barvanje zaščitnih jeklenih cevovodov in nosilne konstrukcije s temeljno zaščitno barvo kot npr. Hempadur 15553 ali enakovredno in zaključnim zaščitnim premazom kot npr. Hempadur 45143 ali enakovredno. Količina je naveda za vsak premaz posebej. |  |  |  | 0
0
I. | 20 | Izolacija jeklenih cevovodov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacije ceovovodov hlajenja s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene, z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,034 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: BOSSPLAST KAIFLEX ST |  |  |  | 0
|  | DN15 oz. 19 x 22 mm | m | 18 |  | 0
|  | DN20 oz. 19 x 28 mm | m | 42 |  | 0
|  | DN25 oz. 19 x 35 mm | m | 88 |  | 0
|  | DN50 oz. 19 x 60 mm | m | 51 |  | 0
|  | DN65 oz. 19 x 76 mm | m | 33 |  | 0
|  | DN80 oz. 19 x 89 mm | m | 71 |  | 0
0
I. | 21 | Izolacijski cevni nosilci - hlajenje |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža izolacijskih cevnih nosilcev za razvod hlajene vode, z nizko toplotno prevodnostjo, namestitev na mestih obešanja cevovodov hladilne vode za preprečitev toplotnih mostov, sestavljen iz izolacijske objemke, nosilne objemke, komplet z vsem potrebnim vijačnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: BOSSPLAST objemka 2S in objemka 2S/HD |  |  |  | 0
|  | DN15 oz. 19 x 22 mm | kos | 12 |  | 0
|  | DN20 oz. 19 x 28 mm | kos | 24 |  | 0
|  | DN25 oz. 19 x 35 mm | kos | 32 |  | 0
|  | DN50 oz. 19 x 60 mm | kos | 34 |  | 0
|  | DN65 oz. 19 x 76 mm, | kos | 22 |  | 0
|  | DN80 oz. 19 x 89 mm | kos | 48 |  | 0
I. | 22 | Izolacijska plošča | m2 | 2 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacijske plošče iz samougasljive elastomerne pene z zaprto celično strukturo, za izvedbo izolacije posod, razdelilcev, armatur in ostalih večjih površin v toplotni postaji, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C. - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | Vpostavki se upošteva ves potrebni spojni in pritrdilni material material za izvedbo izolacije. |  |  |  | 0
0
I. | 23 | Aluminijasta zaščita
Dodatna toplotna izolacija cevovoda hladilnega agregata izven objekta s kameno volno, toplotne prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C, debeline 8 cm in aluminijasto zašačitno pločevino. Al oklep izveden s pločivino debeline 0.5 - 1.0 mm, vijačeno s samoreznimi vijaki.
|  | DN80 + 19 mm parazaporne izolacije | m | 12 |  | 0
I. | 24 | Ventilatorski konvektor - parapetni
Dobava in montaža ventilatorskega parapetnega konvektorja s prisilno konvekcijo za vertikalno vidno namestitev na steno z okrasno masko in nogicami, z nastavljivimi rešetkami vpiha za dvocevni sistem obratovanja, s vsem potrebnim spojnim in pritrdinim materialom.
- EUROVENT certificiran, ustreza ISO in CE predpisom.
- Vsak ventilatorski konvektor je testiran v tovarni, konstrukcija omogoča enostavno servisiranje ter dostop do filtra, kadi za kondenz, toplotnega prenosnika, ventilatorja, motorja in krmiljenja.
- Nosilno ohišje iz kvalitetne pocinkane jeklene pločevine, z delno zunanjo termično in zvočno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo debeline 5 mm. Opremljeno za priklop ozemljitve.
- Okrasna maska, sestavljena iz ustrezno ukrivljene plošče iz pocinkane jeklene pločevine, obarvane zunaj in znotraj s prašnim nanosom epoxy barve RAL 9002, z notranje strani nalepljeno termično in zvočno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo debeline 5 mm. Masko nadalje sestavlja še vpihovalna rešetka iz umetne mase.
- Toplotni prenosnik (osnovni - 3 redni) izdelan iz aluminijastih lamel, tesno nameščenih na bakrenih ceveh. Najvišja dovoljena temepratura medija je 80°C, priklop vode je 1/2'' oz. 3/4˝ - ženski. Je tovarniško testiran na tesnost s helijem, največji dovoljeni delovni tlak je 8 bar. Opremljen je z odzračevalno in izpustno pipico. Ima poseben okvir, ki preprečuje, da se priključek ob pritrjevanju cevi zavrti in odlomi.
- Kad za kondenz pod prenosnikom je izdelana iz enega kosa iz pocinkane ter praškasto barvane jeklene pločevine, izolirane s polietilensko samougasljivo peno debeline 5mm.
- Motor ventilatorja je notranje zaščiten proti pregrevanju in vedno opremljen s kondenzatorjem. Neprestano mazani ležaji motorja in mehko vpetje zagotavljajo tiho delovanje brez tresljajev. Motor je 3 stopenjski in visoko učinkovit, kar zagotavlja minimalno porabo električne energije.
- Ventilator je obojestransko sesajoč direktno gnan centrifugalni, sestavljen iz vetrnice in ohišja. Vetrnica je iz umetne mase z naprej zakrivljenimi lopaticami, statično in dinamično uravnotežena. Večji presek zagotavlja tiho delovanje. Ohišje je tudi iz umetne mase in preprosto razstavljivo, kar omogoča lažji dostop do vetrnice, kar omogoča njeno lažje periodično čiščenje ter morebitno servisiranje.
- Filter je pralni sintetični, samougasljiv na kovinskem ohišju, dostopen s spodnje strani.
- Priključne sponke so ozemljene.
Dodatna oprema:
- Nogice ZXZ
- Nosilci za montažo na steno AMPZ
OPOMBA: Pred naročilom konvektorjev je potrebno na objektu preveriti stran priključkov.
Qhl= 0,76-1,36 kW (9/14°C-26°C)
|  | Ustreza: AERMEC tip: FCZ 200 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
Qhl= 1,43-2,25 kW (9/14°C-26°C)
|  | Ustreza: AERMEC tip: FCZ 300 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
Qhl= 1,87-3,06kW (9/14°C-26°C)
|  | Ustreza: AERMEC tip: FCZ 400 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
I. | 25 | Zaporni ventil s pogonom
Dobava in montaža zapornega ventila s pogonom, komplet z dobavo spojnega in tesnilnega materiala. Temperaturno območje delovanja medija 4-80°C, IP44, priključek notranji navoj; skupaj z elektromotornim pogonom, ON-OFF signal, signal je vklopni.
|  | DN15 | kos | 1 |  | 0
|  | DN20 | kos | 7 |  | 0
Ustreza: proizvod Aermec, VCZD ali enakovredno
I. | 26 | Sobni termostat | kos | 8 |  | 0
Dobava in montaža sobnega termostata, kompatibilnega s konvektorji iz zgorne postavke, primernega za montažo v konvektor, možnost nastavitve temperature vklopa in izklopa hlajenja s parapetnim konvektorji, termostat krmili prehodne krogelne pipe s pogonom ON/OFF in trihitrostni ventilator.
Ustreza: AERMEC tip: T-TOUCH ali enakovredno
I. | 27 | Izvedba fleksibilnega priključka konvektorja
Izvedba fleksibilnega priključka konvektorja na dovodu in povratku z večplastnimi cevmi komplet s spojkami za spajanje po sistemu press. Dolžina priključka do cca. 30 cm. V postavki se upošteva prehodne kose in kolena (dvocevni sistem).
|  | DN20 | kos | 1 |  | 0
|  | DN15 | kos | 7 |  | 0
I. | 28 | Izvedba priključka kondenzata | kos | 9 |  | 0
Izvedba priključka konvektorja na cevovod za odvod kondenzata po navodilih proizvajalca, iz armirane PVC cevi, komplet s spojkami, objemkami in ostalim potrebnim materialom.
I. | 29 | Požarna zatesnitev cevnih prebojev |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža požarne zaščite prehodov negorljivih/gorljivih cevi skozi steno in strop zatesnenih skladno z zahtevami smernice SZPV 408, požarno varno zatesnitev izvede usposobljena oseba, prehod označen s predpisano nalepko. |  |  |  | 0
|  | požarna odpornost 90 minut: |  |  |  | 0
|  | Preboj za 1x PP cev v opečnati steni, debeline 45 cm, dimenzija PP cevi 1x Ø32 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v opečnati steni, debeline 45 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN32 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Preboj za 4x jekleno cev v opečnati steni, debeline 15 cm, dimenzija jeklene cevi 4x DN32 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Preboj za 4x jekleno cev v opečnati steni, debeline 60 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN32 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm in jeklene cevi 2x DN65 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Preboj za 5x jekleno cev v opečnati steni, debeline 23 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN50 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm, jeklene cevi 2x DN32 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm in jeklene cevi 1x DN15 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev in 1x PP cev v opečnati steni, debeline 45 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN32 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm in dimenzija PP cevi 1x Ø32 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev in 1x PP cev v opečnati steni, debeline 45 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN25mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm in dimenzija PP cevi 1x Ø32 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev in 1x PP cev v AB stropu, debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN25mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm in dimenzija PP cevi 1x Ø32 mm. | kos | 2 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev in 1x PP cev v AB stropu, debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN20mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm in dimenzija PP cevi 1x Ø32 mm. | kos | 6 |  | 0
I. | 30 | Izpiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izpiranje ogrevalnega in hladilnega sistema po končanih varilskih in ostalih montažnih delih. |  |  |  | 0
0
I. | 31 | Tlačni preizkus sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izvedba tlačnega preizkusa cevovodov, s hladno vodo, s tlakom 1,5 x delovni tlak oziroma po navodilih proizvajalca cevnega sistema. Po uspešnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalaca preizkusa in nadzornega organa. |  |  |  | 0
0
I. | 32 | Polnjenje in odzračevanje sistemov hlajenja | ur | 6 |  | 0
0
I. | 33 | Hladilna naprava TK prostor | kpl | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža zunanje in notranje enote halidlne naprave z direktnim uparjanjem, komplet z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. V sklopu enote se dobavi brezžični daljinski IR upravljalnik. Enota za naslednje podatke: |  |  |  | 0
|  | Specifikacija sistema |  |  |  | 0
|  | Moč hlajenja - nazivna (min -max): Qhl = 7,10 (0,98 - 8,5) kW |  |  |  | 0
|  | Moč ogrevanja - nazivna (min -max): Qhl = 4,0 (0,85 - 5,80) kW |  |  |  | 0
|  | Napajanje: 230 V - 50 Hz |  |  |  | 0
|  | Nazivna električna moč pri hlajenju: 2,20kW |  |  |  | 0
|  | Nazivna električna moč pri ogrevanju: 0,90kW |  |  |  | 0
|  | Priporočena varovalka: 16 A tip C |  |  |  | 0
|  | Sezonska energetska učinkovitost hlajenje: SEER = 6,5 razred A++ |  |  |  | 0
|  | Sezonska energetska učinkovitost ogrevanje: SCOP = 4,6 razred A++ |  |  |  | 0
|  | Zajamčeni pogoji delovanja - hlajenje: -25 do +43 °C |  |  |  | 0
|  | Zajamčeni pogoji delovanja - ogrevanje: -15 do +24 °C |  |  |  | 0
|  | Hladilno sredstvo: R 32 |  |  |  | 0
|  | Premer (tekočina/plin): 6,35/9,52 mm |  |  |  | 0
|  | max razdalja zunanja - notranja enota : 20 m |  |  |  | 0
|  | max višina zunanja - notranja enota : 15 m |  |  |  | 0
|  | Specifikacija notranje enote: |  |  |  | 0
|  | Nazivna moč notranje enote - hlajenje: 3,50 kW (0,85-4,20 kW) |  |  |  | 0
|  | Nazivna moč notranje enote - ogrevanje: 4,00 kW (0,85-5,80 kW) |  |  |  | 0
|  | Dimenzije vxšxg: 295 x 870 x 229 mm |  |  |  | 0
|  | Teža: 11 kg |  |  |  | 0
|  | Pretok zraka h/g: 12,7/14,8 m3/min |  |  |  | 0
|  | Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 21 / 28 / 42 dB(A) |  |  |  | 0
|  | Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 22 / 30 / 43 dB(A) |  |  |  | 0
|  | Specifikacija zunanje enote: |  |  |  | 0
|  | Dimenzije vxšxg: 54 x 780 x 289 mm |  |  |  | 0
|  | Teža: 30 kg |  |  |  | 0
|  | Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 48 dBA |  |  |  | 0
|  | Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 50 dBA |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Panasonic CS-Z35YKEA (notranja enota) +Panasonic CU-Z35YKEA (zunanja enota) ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 34 | Podstavek za zunanjo enote hladilne naprave | kpl | 1 |  | 0
|  | Izdelava in montaža konstrukcije iz jeklenih profilov za namestitev zunanje enote hladilne naprave izdelane iz jeklenih pocinkanih profilov. Pred izdelavo konstrukcije se izdela delavniška risba konstrukcije na podlagi izbrane naprave. V postavki je potrebno zajeti ves vijačni, spojni in pritrdilni material. |  |  |  | 0
0
I. | 35 | Razvodne cevi za hladivo |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža bakrene mehke cevi, tovarniško predizolirane z mehko izolacijo, primerne za stik s hladivi (freoni). Cevi certificirane po EN 13501-1. Cevi zaključene s konusi in tipsko zatezno matico skladno z navodili proizvajalca toplotne črpalke. |  |  |  | 0
|  | 1/4" oz. Ø6.35x0.8 | m | 17 |  | 0
|  | 3/8" oz. Ø9.52x0.8 | m | 17 |  | 0
0
I. | 36 | Zagon naprave | kpl | 1 |  | 0
|  | Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja, vakumiranje razvodovo, dopolnjevanje s hladivom po potrebi, komplet z izdelavo zapisnika in poučevanjem uporabnika. |  |  |  | 0
0
I. | 37 | Komunikacijaska povezava med notranjo in zuanjo enoto |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža oklopljenega kabla za signal, za povezavo med notranjo in zunanjo enoto, komplet z vsem pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 5x1,5mm2 oklopljen kabel za signal | m | 17 |  | 0
0
I. | 38 | PVC razvodni kanal bele barve |  |  |  | 0
|  | PVC razvodni kanal bele barve, komplet s koleni in zaključki ter pritrdilnim materialom. | m | 14 |  | 0
|  | - 80x60 mm (kot npr. NIK 8) |  |  |  | 0
0
I. | 39 | Označitev in shema | kpl | 1 |  | 0
|  | Označitev strojnih inštalacij objekta v obliki napisnih tablic z imenom linije, smernimi puščicami v ustrezni barvi skladno z DIN 2403, skupaj z funkcionalno shemo sistema, tiskana v barvni tehniki, v plastificiranem prozornem ovoju, nameščena na vidno mesto v prostoru klimata na višino 1.5 m. Vse glavne naprave se opremi z vizitkami izdelovalca in kontakti za servisno službo. |  |  |  | 0
0
I. | 40 | Montažni material | kg | 212 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala za izevdbo drsnih in fiksnih podpor cevovodov, sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
0
I. | 41 | Zagon ogrevalnega in hladilnega sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Zagon ogrevalnega in hladilnega sistema vobsegu : - zagon toplotnih črpalk, - zagon in nastavitev črpalk, - nastavitev regulacijskih armatur, - poučevanje uporabnika - nastavitev obstoječih termostatskih glav na temperaturo 17°C. |  |  |  | 0
|  | I.HLAJENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | OGREVANJE
II. | 1 | Zapiranje in praznjenje sistema ogrevanja | ur | 12 |  | 0
|  | Zapiranje in praznjenje sistema ogrevanja zaradi prestavitev radiatorjev, polno polnjenje in odzračevanje ogrevalnega sistema. |  |  |  | 0
0
II. | 2 | Demontaža radiatorja |  |  |  | 0
|  | Demontaža radiatorja, vključno z konzolami in vsemi pripadajočimi armaturami, komplet z iznosom iz objekta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
|  | Radiator v prostoru P-05: 22/600/700 | kos | 2 |  | 0
0
II. | 3 | Demontaža in ponovna montaža radiatorja |  |  |  | 0
|  | Demontaža in ponovna montaža radiatorja na drugo lokacijo v prostoru, komplet s prestavitvijo konzol, vsemi pripadajočimi armaturami. Dobavi in vgradi se nov tesnilni material. |  |  |  | 0
|  | Radiator v prostoru P-07: 22/600/700 | kos | 1 |  | 0
0
II. | 4 | Radiator |  |  |  | 0
Dobava in montaža klasičnega kompaktnega radiatorja izdelanega iz hladno valjane jeklene pločevine s stranskim priklopom. Sestoji iz ravnih jeklenih plošč in valovite pločevine. Pločevina zaščitena in pobarvana v skladu z DIN 55900. Radiator tovarniško opremljen z odzračevalnim in izpustnim navojnim čepom. Serijsko opremljen z zidnimi pritrdili na zadnji strani za montažo na steno. Vrhnji pokrov perforiran, snemljive izvedbe, stranici zaprti. Toplotne karakteristike v skladu z EN 442. Tehnični podatki: - obratovalni tlak: 10 bar - obratovalna temperatura: do 110°C
|  | Ustreza: Vogel & Noot ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | 22/600/1200 |  | 1 |  | 0
0
II. | 5 | Konzola za radiator - stenska | kos | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža kompleta sestavljenega iz dveh konzol za pritrditev radiatorja na steno komplet z vijaki in vložki za pritrditev. Za radiator 2m se upošteva 3 konzole. |  |  |  | 0
|  | za radiator višine 600 | kos | 1 |  | 0
0
II. | 6 | Termostatski radiatorski ventil | kos | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža radiatorski termostatski ventil, kotni, s prednastavitvijo, dimenzije DN15, tlačne stopnje PN10, zaključek za prehod na večplastno cev komplet z vsem spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
0
II. | 7 | Radiatorsko zapiralo | kos | 2 |  | 0
|  | Dobava in montaža ravnega radiatorskega zapirala, dimenzije DN15, tlačne stopnje PN10, zaključek za prehod na večplastno cev komplet z vsem spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
0
II. | 8 | Navezava radiatorja na obstoječi razvod PO7 | kpl | 1 |  | 0
Izvedba cevne povezave od nove lokacije radjatoraja do obstoječega razvoda (izdelan iz jeklenih cevi, predvidoma DN15), komplet z dobavo cevi, fitingov in vsega potrebnega spojnega in tesnilnega materiala.
okvirna dolžina cevi: 2 m
II. | 9 | Navezava radiatorja na obstoječi razvod PO5 | kpl | 1 |  | 0
Izvedba cevne povezave od lokacije novega radjatoraja do obstoječega razvoda (izdelan iz jeklenih cevi, predvidoma DN15), komplet z dobavo cevi, fitingov in vsega potrebnega spojnega in tesnilnega materiala.
okvirna dolžina cevi: 2 m
II. | 10 | Navezava na obstoječo vejo ogrevnaja | kpl | 1 |  | 0
|  | Izbedba priključka na že obstoječo začepljeno vejo - REZERVA (DN50) na razdelilniku in zbiralniku v kotlovnici. Priključek se izvede dimenzije DN 32, komplet s vsem potrebni spojnim tesnilnim, varilnim materialom. |  |  |  | 0
0
II. | 11 | Obtočna črpalka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža obtočne črpalke s potopljenim rotorjem, za cevno vgradnjo za delovanje z medijem voda ali mešanico glikol/voda. Uporabna za vse vrste ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije (-10 °C do +110 °C). Z integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za konstanten/variabilen diferenčni tlak. Za črpalko se dobavi modul za eksterni vklop/izklop ter javljanje napake. |  |  |  | 0
|  | Č.4 - veja klimati 100% voda V= 1860 l/h, dp=50 kPa P el= 0,003-0,075 kW; I=0,7A; U=220V/50 Hz / 1F Ustreza: WILO; Stratos PICO 25/0,5-8 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
II. | 12 | 3-potni mešalni ventil s pogonom |  |  |  | 0
|  | Montaža in dobava 3-potnega mešalnega ventila s tritočkovnim elektro motornim pogonom, z napajanjem 230V, komplet s holandci in toplotno izolacijo (ogrevanje) ter ostalim tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | MMV.OG1 3P, DN15, Kvs= 4 m3/h, U= 230V regulacija: 3T Ustreza: DANFOSS, tip: VRG3 15/4 + AMV 435/230V ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
|  | MMV.OG1 3P, DN15, Kvs= 2,5 m3/h, U= 230V regulacija: 3T Ustreza: DANFOSS, tip: VRG3 15/2,5 + AMV 435/230V ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
0
II. | 13 | Balansirni ventil |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnoteženje z navojnim priključkom, tlačne stopnje PN 20, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Danfoss, tip: MSV-BD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN15 | kos | 2 |  | 0
|  | DN20 | kos | 2 |  | 0
0
II. | 14 | Krogelna pipa - navojna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe, z ročico za odpiranje, za delovne temperature 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN20 | kos | 4 |  | 0
|  | DN25 | kos | 4 |  | 0
|  | DN32 | kos | 4 |  | 0
0
II. | 15 | Lovilnik nesnage |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža lovilnika nesnage, primernega za delovne temperature od 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN20 | kos | 2 |  | 0
|  | DN25 | kos | 2 |  | 0
|  | DN32 | kos | 1 |  | 0
0
II. | 16 | Nepovratna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža nepovratne lopute, primerne za vodoravno ali navpično vgradnjo, za delovne temperature 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s tesnilnim ter spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN32 | kos | 1 |  | 0
0
II. | 17 | Polnilna/praznilna pipa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža polnilne/praznilne pipe z nastavkom za gumijasto cev, navojni priključek, zaporno ročico in navojnim zapornim čepom, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
|  | DN 15 | kos | 10 |  | 0
0
II. | 18 | Termometer |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža steklenega aksialnega termometera, potopna cev iz nerjavnega jekla premer okrova 100mm. Montaža na navarilno spojko DN15. |  |  |  | 0
|  | Merilno območje 0°C do 120°C | kos | 10 |  | 0
0
II. | 19 | Manometer | kos | 5 |  | 0
|  | Dobava in montaža vzmetnega manometera s premerom okrova 100mm, priključekom 1/2" radialno navzdol, z merilno natančnostjo 1,6% od končne vrednosti skale, za merilno območje 0-6 bar, komplet z manometersko pipo in vsem spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
0
II. | 20 | Odzračevalni lonček | kos | 2 |  | 0
|  | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega lončka z navojnim priključkom, za delovne temperature od 0-120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
II. | 21 | Odzračevalni lonec | kos | 4 |  | 0
|  | Dobava in montaža odzračevalnega lonca izdelanega iz jeklene cevi DN80 dolžine 20 cm, dveh podnic DN 80, jeklene cevi DN 15 dolžine 10 - 20 cm za privaritev na cevovod, varilne spojke DN 15 ali cevi DN 10 dolžine 10 cm, komplet s spojnim, tesnilnim in varilnim materialom. |  |  |  | 0
0
II. | 22 | Jeklene press cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža cevi iz nelegiranega jekla št. 1.0308 (E235), zunaj galvansko pocinkane s slojem cinka debeline 8-15µm, izdelane po EN 10305-3 z pripadajočimi fitingi za hladno stiskanje in sigurnostjo konturo, ki pri polnenju instalacije detektira nezatisnjene spoje, vključno s tesnilnim in spojnim materialom. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar. |  |  |  | 0
|  | Ustreza:Viega Prestabo ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN20 ɸ22x1,5 mm | m | 21 |  | 0
|  | DN25 ɸ28x1,5 mm | m | 82 |  | 0
|  | DN32 ɸ35x1,5 mm | m | 44 |  | 0
0
II. | 23 | Izolacija press cevovodov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacije ceovovodov ogrevanja s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene, z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,034 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: BOSSPLAST KAIFLEX ST |  |  |  | 0
|  | DN20 oz. 13 x 22 | m | 21 |  | 0
|  | DN25 oz. 13 x 28 | m | 82 |  | 0
|  | DN32 oz. 13 x 35 | m | 44 |  | 0
0
II. | 24 | Požarna zatesnitev cevnih prebojev |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža požarne zaščite prehodov negorljivih/gorljivih cevi skozi steno in strop zatesnenih skladno z zahtevami smernice SZPV 408, požarno varno zatesnitev izvede usposobljena oseba, prehod označen s predpisano nalepko. |  |  |  | 0
|  | požarna odpornost 90 minut: |  |  |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v predvidoma opečnati steni debeline 50 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN32 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v predvidoma opečnati steni debeline 50 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN32 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 2 |  | 0
0
II. | 25 | Izpiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izpiranje ogrevalnega in hladilnega sistema po končanih varilskih in ostalih montažnih delih. |  |  |  | 0
0
II. | 26 | Tlačni preizkus sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izvedba tlačnega preizkusa cevovodov, s hladno vodo, s tlakom 1,5 x delovni tlak oziroma po navodilih proizvajalca cevnega sistema. Po uspešnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalaca preizkusa in nadzornega organa. |  |  |  | 0
0
II. | 27 | Polnjenje in odzračevanje sistemov ogrevanja | ur | 4 |  | 0
0
II. | 28 | Označitev sistema ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
|  | Označitev strojnih inštalacij objekta v obliki napisnih tablic z imenom linije, smernimi puščicami v ustrezni barvi skladno z DIN 2403, skupaj s shemo sistema ogrevanja, tiskana v barvni tehniki, v plastificiranem prozornem ovoju, nameščena na vidno mesto v kotlovnici na višino 1.5 m. |  |  |  | 0
0
II. | 29 | Zapiranje in praznjenje vodovodnega sistema | ur | 2 |  | 0
II. | 30 | Navezava na obstoječ razvod vodovoda | kpl | 2 |  | 0
Izvedba navezave nove jeklene cevi DN15 na obstoječ razvod vodovodne inštalacije, predvidoma jeklena cev premera DN32, komplet z dobavo vsega potrebnega spojnega in tesnilnega materiala.
II. | 31 | Filterni mehčalni set | kos | 2 |  | 0
Dobava in montaža patronske mehčalne naprave za ogrevalni/hladilni sistem. Pribor, mehčalni set - Ionski izmenjevalnik sestavljen iz:
2x Ohišje s prozorno posodo in filtrom
2x mehčalni vložek
1x montažni set za na steno
Kapaciteta mehčanja vode: 12.000 l x ° dH
Maks. pretok: 400 l / h
Dovoljeni delovni tlak: 2-8 bar
Maksimalna delovna temperatura: 5-40 ° C
Povezave: DN20
Ustreza: AIR-SEP, Pribor ION ali enakovredno
II. | 32 | Krogelna pipa - navojna
Dobava in montaža krogelne pipe z notranjima navojema, primerne za stik s pitno vodo, izdelane iz medenine, kromirane, tlačne stopnje PN16, z ročico ali metuljčkom za odpiranje, za delovno temperaturo od 0 in 85°C.
|  | DN15 | kos | 2 |  | 0
II. | 33 | Cevi iz nerjavečega jekla za vodo
Dobava in montaža cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4401 po DIN EN 10088, za instalacijo pitne vode po DIN 1988, preverjene po DVGW delovnem listu W541, z DVGW preverjenimi fitingi za tehnologijo hladnega stiskanja in varnostno konturo, ki pri polnenju instalacije detektira nezatisnjene spoje. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar. v postavki se zajame ves potrebni spojni in tesnilni material.
Proizvod kot npr. Viega Sanpress Inox:
|  | DN15 oz. Ø18x1,0 mm | m | 31 |  | 0
II. | 34 | Izolacija
Dobava in montaža toplotne izolacije ceovovodov hladne sanitarne vode s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene , z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji.
|  | DN15 oz. Ø18x13 mm | m | 31 |  | 0
II. | 35 | Tlačni preizkus instalacije | kpl | 1 |  | 0
Izpiranje instalacije pred izvebo tlačnega preizkusa, izvedba tlačnega preizkusa cevne instalcije z 1,5 x delovnim tlakom. V postavki je zajet ves potrebni material za izvedbo tlačnega prizkusa. Med preizkusom morajo biti porabniki odklopljeni od cevovoda. Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalca in nadzornega organa.
II. | 36 | Izpiranje cevovoda po končanju del | kpl | 1 |  | 0
Izpiranje instalacije po zaključenih delih, pred izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja.
II. | 37 | Dezinfekcija vodovodne instalacije | kpl | 1 |  | 0
Kloriranje in dezinfekcija notranje vodovodne instalacije s strani pooblaščene institucije, analiza pitne vode in pridobitev potrdila o ustreznosti vodovodne instalacije.
II. | 38 | Izpiranje cevovoda po opravljeni dezinfekciji | kpl | 1 |  | 0
Izpiranje vodovdne instalacije po opravljeni dezinfekciji, nevtralizacija s klorom onesnažene vode
II. | 39 | Montažni material | kg | 10 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala za izevdbo drsnih in fiksnih podpor cevovodov, sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
0
II. | 40 | Predelava obstoječih instalacij ogrevanja | ur | 16 |  | 0
|  | Predelava obstoječih instalacij ogrevanja zaradi izvedbe klimatskega sistema. Izračun po dejansko opravljenih delih. |  |  |  | 0
|  | II.OGREVANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - S2.HLAJENJE IN OGREVANJE
0
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. | HLAJENJE |  |  |  | 0
| II. | OGREVANJE |  |  |  | 0
|  | S2.OGREVANJE IN HLAJENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
4. |  | POPIS DEL S PREDRAČUNOM - Strojne inštalacije
S3. |  | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | PRIPRAVLJALNA DELA
I. | 1 | Ureditev in priprava gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki obsega tudi naslednja dela: | kpl | 1 |  | 0
|  | postavitev gradbiščne ograje za potrebe deponij in postavitev kontejnerjev (polna kovinska ograja) - gradbišče se uredi tako, da se omogoči nemoteno delovanje uporabnika. |  |  |  | 0
|  | postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih in Navodili za informiranje in obveščanje |  |  |  | 0
|  | postavitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja |  |  |  | 0
|  | postavitev gradbiščnih kontejnerjev po potrebi |  |  |  | 0
|  | postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču |  |  |  | 0
|  | omarica prve pomoči |  |  |  | 0
|  | gasilniki |  |  |  | 0
|  | med samo gradnjo je izvajalec dolžan opravljati sprotno in končno čiščenje gradbišča vključno s kompletnim čiščenjem obstoječih cestnih površin v času gradnje in po končanju gradnje . Z objekta in področja gradbišča mora odstraniti vso umazanijo in material ter odpraviti vse morebitne poškodbe na in v okolici objekta, ki so posledica izvajanja predmetne gradnje. Celotno gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. |  |  |  | 0
0
I. | 2 | Izdelava varnostnega načrta in načrta ureditve gradbišča | kpl | 1 |  | 0
0
I. | 3 | Izvedba zaščite notranje opreme in finalnih oblog, komplet z dobavo vsega potrebnega materiala za izdelavo zaščite. | m2 | 3420 |  | 0
0
I. | 4 | Različna režijska dela potrebna za izvedbo inštalacijskih del, kot npr., odstranitev in ponovna namestitev stropov, odstranitev opreme in ponovna namestitev po končanih delih, usklajevanje z naročnikom, ter ostala podobna režijska dela (obračun po dejansko izvedenih delih na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik). | ur | 60 |  | 0
0
|  | I. PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | RUŠITVENA DELA
II. | 1 | Izdelava prebojev v AB stropu
|  | Izdelava prebojev za prehod instalacij skozi AB strop (širine do 40 cm), rezanje AB sten z diamantno žago in rušitev preboja, komplet z nakladanjem ruševin in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. |  |  |  | 0
|  | 75/70 cm | kos | 4 |  | 0
|  | 60/60 cm | kos | 4 |  | 0
II. | 2 | Izdelava prebojev v stenah
|  | Izdelava prebojev za prehod instalacij skozi opečnete stene (širine do 40 cm), rezanje opečnate stene z diamantno žago in rušitev preboja, komplet z nakladanjem ruševin in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. |  |  |  | 0
|  | 161/71 cm | kos | 1 |  | 0
|  | 156/76 cm | kos | 1 |  | 0
|  | 91/46 cm | kos | 4 |  | 0
|  | 46/46 cm | kos | 2 |  | 0
|  | 41/41 cm | kos | 2 |  | 0
0
II. | 3 | Izdelava preboja za vrata
|  | Izdelava prebojev za vrata skozi opečnete stene (širine do 40 cm), rezanje opečnate stene z diamantno žago in rušitev preboja, komplet z nakladanjem ruševin in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. |  |  |  | 0
|  | cca. 250/130 cm | kos | 1 |  | 0
0
II. | 4 | Izdelava prebojev s kronskim vrtanjem
|  | Izdelava prebojev s kronskim vrtanjem za prehod instalacij skozi armiranobetonskene stene in plošče širine do 30 cm, komplet z nakladanjem ruševin in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po komadu; (preboji izvedeni na licu mesta) |  |  |  | 0
|  | preboj Ø 160 mm | kos | 10 |  | 0
|  | preboj Ø 185 mm | kos | 53 |  | 0
|  | preboj Ø 220 mm | kos | 24 |  | 0
|  | preboj Ø 260 mm | kos | 22 |  | 0
|  | preboj Ø 310 mm | kos | 41 |  | 0
|  | preboj Ø 375 mm | kos | 21 |  | 0
|  | preboj Ø 415 mm | kos | 8 |  | 0
0
II. | 5 | Izdelava manjših prebojev in utorov |  |  |  | 0
|  | Izdelava raznih manjših vrtanih prebojev in utorov v opečnih stenah in betonski plošči za prehod kablov in manjših cevi, čiščenje po izvedbi preboja, komplet z iznosom iz objekta in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. | ur | 48 |  | 0
0
II. | 6 | Demontaža, predelava in ponovna motaža rešetke
|  | Demontaža zasščitne rešetke proti vdoru na fasadi, skladiščenje na objektu, predelava na vgrajeno dimenzijo okna/ prezračevalne rešetke in ponovna montaža po končanih gradeno obrtniških delih. |  |  |  | 0
|  | cca 107x70 cm | kos | 3 |  | 0
|  | 198x70 cm | kos | 1 |  | 0
0
II. | 7 | Demontaža okna
|  | Demontaža oknskega krila, okenskega okvirja, komplet z iznosom iz objekta in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. |  |  |  | 0
|  | 97x60 cm | kos | 3 |  | 0
|  | 188x60 cm | kos | 1 |  | 0
0
II. | 8 | Demontaža finalnih oblog | m2 | 10 |  | 0
Precizna demontaža finalnih oblog in zaključnih trakov na mestu prebojev talne plošče, komplet s skladiščenjem na objektu za ponovno uporabo.
|  | II. RUŠITVENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
| III. | GRADBENA DELA
0
III. | 1 | Obzidava prebojev v stropu | ur | 16 |  | 0
|  | Obzidava prebojev za prezračevalne kanale, cevovode in el. vodnike v armiranobetonski konstrukciji, komplet z dobavo opeke, grobega in finega ometa. |  |  |  | 0
0
III. | 2 | Obzidava prebojev v stenah | ur | 64 |  | 0
|  | Obzidava prebojev za prezračevalne kanale, cevovode in el. vodnike v opečnatih in armirano betonskih stenah, komplet z dobavo opeke, grobega in finega ometa. |  |  |  | 0
0
III. | 3 | Obzidava prebojev oken | ur | 8 |  | 0
Obzidava okenskih odprtin cca. 100x60 cm ( vgradnja fasadne rešetke 60x40 cm) v predvidoma opečnati steni, komplet z dobavo opeke, grobega in finega ometa.
0
III. | 4 | Gradbena obdelava preboja vrat | kos | 1 |  | 0
Gradbena obdelava odprtine vrat ( priprava za montažo okvirja vrat dimenzije 1,1 x 2,1 m)
III. | 5 | Strojni izkop | m3 | 5 |  | 0
|  | Strojni izkop jarka v terenu III. kategorije, nakladanje in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču za kasnejši zasip ob temeljih, obračun po m3 v raščenem stanju; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI) |  |  |  | 0
0
III. | 6 | Strojni izkop in odvoz | m3 | 2 |  | 0
|  | Strojni izkop jarka v terenu III. kategorije, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala s koncesijo za odlaganje tovrstnih odpadkov, s plačilom takse na deponiji, z nakladanjem in razkladanjem, obračun po m3 v raščenem stanju; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI) |  |  |  | 0
0
III. | 7 | Ročni izkop | m3 | 3 |  | 0
|  | Strojni izkop jarka v terenu III. Kategorije v bližini komunalnih vodov, nakladanje in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču za kasnejši zasip ob temeljih, obračun po m3 v raščenem stanju; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI) |  |  |  | 0
0
III. | 8 | Planiranje in utrjevanje |  |  |  | 0
|  | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna terenas točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2 na mestu izvedeb betonskega podstavka hladilnega agregata. | m2 | 3 |  | 0
0
III. | 9 | Zasip jarka | m3 | 1 |  | 0
|  | Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm |  |  |  | 0
0
III. | 10 | Humusiranje in zatravitev | m3 | 1 |  | 0
|  | Humusiranje v debelini do 20 cm in zatravitev s travnim semenom (Vključno z nakladanjem, dovozom in vgrajevanjem. Dovoz iz lokalne deponije za kasnejšo vgradnjo). |  |  |  | 0
0
III. | 11 | Opaž | kpl | 2 |  | 0
|  | Izdelava opaža za betonske pasovne temelje okvirnih dimenzij 0,3x3,9x0,6m. |  |  |  | 0
0
III. | 12 | Dobava in vgrajevanje betona - AB pasovni temelji | m3 | 3 |  | 0
|  | Dobava in vgrajevanje betona - AB pasovni temelj za zunanje enote hladilnih naprav in za popravilo obstoječega betonskega pločnika, beton C30/37, XD3 (XM3, kjer je beton končna površina), PV-II, prerez 0,20-0,30 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3; |  |  |  | 0
0
III. | 13 | Rezanje betonskega pločnika |  |  |  | 0
|  | Rezanje betonske plasti s talno diamantno žago, debelina do 10 cm | m1 | 8 |  | 0
0
III. | 14 | Rušenje betonskega pločnika |  |  |  | 0
|  | Porušitev betonskega pločnika debeline 10 cm na mestu izvedbe temelja za hladilni agregat in odstranitev betonske plasti z odvozom v debelini do 10 cm. | m2 | 3 |  | 0
III. | 13 | Dobava, krivljene in polaganje rebraste armature B 500B, obračun po kilogramu;
|  | armatura do fi 12 mm | kg | 60 |  | 0
|  | III. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | MAVČNO KARTONSKA DELA
IV. | 1 | Mavčno kartonske obloge inštalacij - maske | m2 | 85 |  | 0
|  | Dobava in montaža predelnih mavčno kartonskih sten, deb. 5 cm, sestavljene iz: - enostranska obloga iz vodoopdporne gips kartonske plošče deb. 2 x1.25 cm, vključno z bandažiranjem - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili širine 5 cm, vmes mineralna volna, d=5 cm, (mineralna volna) V ceni zajeti dobavo in montažo, ves potrebni material in delo ter vse dodatne ojačitve za pritrjevanje opreme, upoštevati dodatek za razrez; |  |  |  | 0
|  | Opomba: mavčno-kartosonsko obloge inštalaciji se izvedejo za vertikale prezračevalnega sistema |  |  |  | 0
0
IV. | 2 | Zapiranje odprtine med vrati in oknom |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža predelnih mavčno kartonskih sten, deb. 5 cm, za zapiranje odprtine nad vrati in oknom, sestavljene iz: - enostranska obloga iz vodoopdporne gips kartonske plošče deb. 2 x1.25 cm, vključno z bandažiranjem - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili širine 5 cm, vmes mineralna volna, d=5 cm, (mineralna volna) V ceni zajeti dobavo in montažo, ves potrebni material in delo ter vse dodatne ojačitve za pritrjevanje opreme, upoštevati dodatek za razrez; |  |  |  | 0
|  | okvirnih dimezij: 130/40 cm | kpl | 1 |  | 0
0
IV. | 3 | Revizijska vratica |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža revizijskih vratic, primernih za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno, iz nerjaveče pločevine debeline 0.5 -1 mm, z zaklepom brez ključavnice, z okvirjem za vgradnjo, namenjene za dostop do protipožarnih loput, komplet s pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 60x60 cm | kos | 8 |  | 0
|  | IV. MAVČNO KARTONSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | STAVBNO POHIŠTVO
V. | 1 | Notranja kovinska vrata 'P0-5': | kos | 1 |  | 0
|  | vrata (min. svetla): 110/210 cm Notranja kovinska enokrilna vrata. Kovinski podboj in krilo RAL po izboru investitorja. Krilo iz dvostranske jeklene pocinkane in prašno barvane pločevine in izolacijo iz kamene volne. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, EN179, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. |  |  |  | 0
0
V. | 2 | Okno P0-7
|  | PVC okvir, odpiranje preko horizontalne osi okvirnih dim. šxh 100cm x 60cm, p=100cm. Enodelna fiksna zasteklitev, s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit); steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,50; Rw ≥ 34 dB - vgrajeno okno; delitev po zgornji skici. Tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). Pred naročilom je potrebno točne mere okna preveriti na objektu. | kos | 1 |  | 0
|  | V. STAVBNO POHIŠTVO - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI. | OBLOGE TAL
VI. | 1 | Krpanje talnih oblog | m2 | 6 |  | 0
|  | Krpanje talnih oblog na mestih prebojev, komplet z ponovno montažo oblog in zaključnih trakov. Odvečni material se iznosi iz objekta in odpelje v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. |  |  |  | 0
|  | VI. OBLOGE TAL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA
VII. | 1 | Glajenje sten na mestih prebojev | m2 | 260 |  | 0
|  | 2 x glajenje sten s disperzijskim kitom na obstoječe stene, kitanje, brušenje, komplet s predpriravo površine (struganje slabe barve) in dobavo vsega potrebnega materiala. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza. Glajenje sten se izvede samo na mestih prebojev za prezračevalne kanale, cevne razvode in električne vodnike. |  |  |  | 0
0
VII. | 2 | Glajenje stropa | m2 | 12 |  | 0
|  | 2 x glajenje stropa s disperzijskim kitom na obstoječ strop, kitanje, brušenje, komplet s predpriravo površine (struganje slabe barve) in dobavo vsega potrebnega materiala. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza. Glajenje stropov se izvede samo na mestih prebojev za prezračevalne kanale, cevne razvode in električne vodnike. |  |  |  | 0
0
VII. | 3 | Pleskanje sten na mestih prebojev | m2 | 1450 |  | 0
|  | 2x oplesk površin z zidno disperzijsko barvo v niansi obstoječega opleska 8bela barva), komplet z dobavo vsega potrebnega materiala. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Plesakjo se samo stene na katerih se izvedejo novi preboji. |  |  |  | 0
0
VII. | 4 | Pleskanje stropa | m2 | 115 |  | 0
|  | 2x oplesk površin z zidno disperzijsko barvo v niansah po izboru projektanta, komplet z dobavo vsega potrebnega materiala. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Plesakjo se samo stropovi na katerih se izvedejo novi preboji. |  |  |  | 0
|  | VII. SLIKOPLESKARSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VIII. | OSTALA DELA
VIII. | 1 | Prestavitev notranje opreme | ur | 45 |  | 0
|  | Odmikanje notranje opreme ( miz, stolov, omar, računalnikov s pripadajočo opremo, ipd.) zaradi izvedbe instalacij, zaščita pred prahom in morebitni poškodbami, ki bi lahko nastale pri gradbeno obrtniških delih. Po končanih gradbeno obrtniških delih se oprema prestavi nazaj na prejšnje mesto. |  |  |  | 0
0
VIII. | 2 | Demontaža rasterskega stropa | ur | 5 |  | 0
|  | Demontaža in ponovna montaža mavčnega rasterskega stropa, skladiščenje na objektu in ponovna montaža po končanih instalacijskih in gradbeno obrtniških delih. |  |  |  | 0
0
VIII. | 3 | Zaključno čiščenje | m2 | 4450 |  | 0
|  | Zaključno čiščenje v objektu - vseh vrst tlakov, stenskih oblog, okenskih in vratnih okvirjev s pranjem stekla vseh velikosti, sanitarne keramike, komplet z odvozom smeti. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh obdelovanih prostorov, hodnikov in stopnišč; |  |  |  | 0
0
VIII. | 4 | Požarna straža |  |  |  | 0
|  | Organizacija požarne straže v času izvajanja varilskih del in ostalih del kjer je nevarnost nastanka požara. | ur | 16 |  | 0
|  | VIII. OSTALA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - S3.GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
| II. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| IV. | MAVČNO KARTONSKA DELA |  |  |  | 0
| V. | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| VI. | OBLOGE TAL |  |  |  | 0
| VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| VIII. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  | S3.GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ELEKTRIČNE INSTALACIJE
4. |  | POPIS DEL S PREDRAČUNOM - Strojne inštalacije
S4. |  | ELEKTRO INSTALACIJE
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
PRED IZVEDBO DEL JE POTREBNO PREVERITI USTREZNOST KABELSKIH POVEZAV Z DEJANSKO VGRAJENO OPREMO STROJNIH INSTALACIJ.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | Razdelilniki
I. | 1 | Predelava obstoječe električne omarice | kpl | 1 |  | 0
|  | Predelava obstoječe električne omarice z izdelavo izvoda kabelskega priključka 4x95 mm2 na zbiralkah pred glavnim stikalom, komplet z izklaplanjem glavnega dovoda na objekt zaradi izvedbe predelave, demontažo in ponovno montažo zaščitnih elementov in ostale opreme v omarici zaradi izvedbe prevezave, komplet s kabelskimi čevlji, spojnim, vijačnim in veznim materialom ter izdelavo novesheme omarice skladne z novo izvedenim stanjem. |  |  |  | 0
0
I. | 2 | Razdelilnik R-ST |  |  |  | 0
|  | - Nadometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 1000x800x300mm | kpl | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 100A, komplet z ročico za izvedbo vklopa/izklopa na vratih razdelilnika | kpl | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 2,5kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A (požarne lopute) | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C10A (konvektorji) | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 16 kA, enopolni, karakteristike C60A (klima TK prostor) | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C32A (parni vlažilnik KN1) | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C32A (parni vlažilnik KN2) | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C32A (KN1) | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C32A (KN2) | kos | 1 |  | 0
|  | - Horizontalni varovalčni ločilnik HVL 00 | kos | 1 |  | 0
|  | - NV talilni vložek 80A | kos | 3 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kpl | 1 |  | 0
|  | - Izdelava sheme elektro omarice | kpl | 1 |  | 0
|  | OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu! |  |  |  | 0
|  | I. Razdelilniki - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | Vodovni material
II. | 1 | Dobava in montaža kabla | kpl | 2 |  | 0
|  | Dobava in montaža kabla N2XH, položenega na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov stavbe (hodniki, sobe, garderobe, pisarne, tehnični prostori, jedilnica, avla, kuhinja) predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) |  |  |  | 0
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 213 |  | 0
|  | - 5x1,5 mm2 | m | 108 |  | 0
|  | - 5x4 mm2 | m | 78 |  | 0
|  | - 5x6 mm2 | m | 242 |  | 0
|  | - 5x35 mm2 | m | 58 |  | 0
|  | - 5x95 mm2 | m | 22 |  | 0
0
II. | 2 | Kabel z opletom za ERP-je |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža kabla z opletom, položenega na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov stavbe (hodniki, sobe, garderobe, pisarne, tehnični prostori, jedilnica, avla, kuhinja) predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) |  |  |  | 0
|  | - 4x1 mm2 | m | 4210 |  | 0
0
II. | 3 | Kabel z opletom za tipala |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža kabla z opletom, položenega na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov stavbe (hodniki, sobe, garderobe, pisarne, tehnični prostori, jedilnica, avla, kuhinja) predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) |  |  |  | 0
|  | - 2x2x0,75 mm2 | m | 4120 |  | 0
0
II. | 4 | Vodnik za izenačevanje potenciala |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža vodnika H07Z-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom. Vodniki predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov stavbe (hodniki, sobe, garderobe, pisarne, tehnični prostori, jedilnica, avla, kuhinja) predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) |  |  |  | 0
|  | - 6 mm2 | m | 25 |  | 0
0
II. | 5 | Dobava in montaža UTP kabla |  |  |  | 0
|  | Kabel UTP, cat5e (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) položen v PN, instalacijske cevi, trasne utore ali kabelske police - obračun po m1 | m | 650 |  | 0
0
II. | 6 | Kabelske police
|  | Dobava in montaža perforirane pocinkane kabelske police za horizontalni razvod kablov (tudi šibkotočnih instalacij), višine 5 cm s pokrovi, skupaj s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | - PK 50 mm | m | 8 |  | 0
|  | - PK 100 mm | m | 96 |  | 0
II. | 7 | Inštalacijska plastična PN cev, položena n/o |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža Inštalacijske plastičea PN cev, položena n/o, komplet s koleni, skobami in ostlaim drobnim pritrdilnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | - fi 16 mm | m | 150 |  | 0
|  | - fi 23 mm | m | 163 |  | 0
0
II. | 8 | Pregibna plastificirana cev EUROFLEX | m2 | 9 |  | 0
|  | Pregibna plastificirana cev EUROFLEX, položena n/o, z uvodnicami in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
|  | - fi 16 mm | m | 125 |  | 0
|  | - fi 22 mm | m | 75 |  | 0
|  | - fi 29 mm | m | 12 |  | 0
0
II. | 9 | PVC razvodni kanal bele barve |  |  |  | 0
|  | PVC razvodni kanal bele barve, komplet s koleni in zaključki ter pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | - 15x17 mm (kot npr. NIK 1) | m | 430 |  | 0
|  | - 30x17 mm (kot npr. NIK 2) | m | 150 |  | 0
|  | - 30x30 mm (kot npr. NIK 3) | m | 75 |  | 0
|  | - 40x25 mm (kot npr. NIK 5) | m | 62 |  | 0
|  | - 60x40 mm (kot npr. NIK 6) | m | 56 |  | 0
0
II. | 10 | Razvodna n/o plastična doza z uvodnicami |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža razvodna n/o plastična doza z uvodnicami, komplet s pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | - fi 60 | kos | 15 |  | 0
|  | - fi 80 | kos | 15 |  | 0
|  | - 100x100x50 mm | kos | 25 |  | 0
|  | - 150x110x70 mm | kos | 2 |  | 0
II. | 11 | Strelovodni vodnik - trak FeZn 25x4mm |  |  |  | 0
|  | Strelovodni vodnik - trak FeZn 25x4mm položen v beton, v steno objekta, temelje za potrebe izvedbe vertikalnih odvodov in ozemljitev kovinskih delov objekta. | m | 15 |  | 0
0
II. | 12 | Sponke za povezavo med dvema ploščatima strelovodnima vodnikoma |  |  |  | 0
|  | Sponke za povezavo med dvema ploščatima strelovodnima vodnikoma, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. HERMI KON 01 (nerjaveče jeklo). | kos | 5 |  | 0
0
II. | 13 | Meritve strelovodne inštalacije |  |  |  | 0
|  | Meritve strelovodne inštalacije komplet z izadnim potrdilom. | kpl | 1 |  | 0
0
II. | 14 | Priklop naprav |  |  |  | 0
|  | Priklop prezračevalnih naprav, konvektorjev, d klimatov, elementov toplotne postaje, loput, odvodnih ventilatorjev, tipal, regulacijskih elemnetov central ter ostale teh. opreme do funkcionalnega delovanja. | kpl | 230 |  | 0
0
II. | 15 | Meritve električnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
0
II. | 16 | Prestavitve obstoječe opreme
|  | Prestavitev obstoječe električne oprem (lući, vtičnice, parapetni kanali,…) zaradi vgradnje oprme klomatskega sistema. V postavki se zajame demontažo in ponovno montažo elementa komlet z dobavo drobnega pritrdilnega in veznega materiala. Obračun se izvede po dejansko opravljenem delu. | ur | 30 |  | 0
0
II. | 17 | Požarno tesnenje kabelskih prehodov |  |  |  | 0
|  | Tesnjenje kabelskih prehodov skozi konstrukcije namejah požarnih sektorjev z ognjeodporno maso Požarno tesnjenje prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z uporabo: - požarnega polnila - intumescenčnega požarnega premaza | kpl | 28 |  | 0
|  | II. Vodovni material - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | Požarna varnost
III. | 1 | Razširitev obstoječe požarne zanke | kpl | 1 |  | 0
|  | Predelava obstoječe požarne centrale z razširitvijo za priključitev 16 požarnih loput in 2 klimatskih naprav z vzorčnima komorama, komplet z dobavo vseh potrebnih komponent, z vsem vijačnim in veznim materialom po navodilih izdelovalca načrta požarne varnosti. |  |  |  | 0
0
I. | 2 | Vzorčna komora | kos | 4 |  | 0
|  | Vzorčna komora komplet z javljalnikom za montažo v prezračevalni jašek, kot npr. URMET ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 3 | Brezhalogenski kabel JE-H(ST) |  |  |  | 0
|  | Brezhalogenski kabel, rdeče barve za povezavo AOJP sistema JE-H(ST)H 1x2X0,8mm2 | m | 115 |  | 0
0
I. | 4 | Brezhalogenski kabel NHXH FE |  |  |  | 0
|  | Brezhalogenski kabel, rdeče barve za povezavo AOJP sistema NHXH FE 180/E30-90 2X1,5mm2 | m | 115 |  | 0
0
I. | 5 | Napisne ploščice za naslove elementov | kos | 20 |  | 0
0
I. | 6 | Označevanje in programiranje elementov | kos | 20 |  | 0
0
I. | 7 | Programiranje in spuščanje v pogon požarne centrale | kos | 1 |  | 0
I. | 8 | Pregled aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene institucije (požarne lopute, preboji,…) | kpl | 1 |  | 0
|  | I. Razdelilniki - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - S4.ELEKTRO INSTALACIJE
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. | Razdelilniki |  |  |  | 0
| II. | Vodovni material |  |  |  | 0
| III. | Požarna varnost |  |  |  | 0
|  | S4.ELEKTRO INSTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!