## Prva stran
RTP 110/20 kV LUCIJA RTP 400/110 kV OKROGLO
110 kV STIKALIŠČE
Dobava VN naprav
PONUDBENI PREDRAČUN
4432.6E01.PP

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA JN: DOBAVA VN NAPRAV
Poz. | Specifikacije | Znesek (€)
1 | SKLOP A - ODKLOPNIKI - DOBAVA | 0
2 | SKLOP B - LOČILNIKI - DOBAVA | 0
3 | SKLOP C - MERILNI TRANSFORMATORJI - DOBAVA | 0
4 | SKLOP D - PRENAPETOSTNI ODVODNIKI - DOBAVA | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE: | 0

## S
UVODNE OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.
- Ostali stroški (prevzem, embalaža, transport, nakladanje in razkladanje...) morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.

## SKLOP A - ODKLOPNIKI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | RTP Lucija | RTP Okroglo | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
1 | SKLOP A - ODKLOPNIKI - DOBAVA
1.1 | Tripolni daljnovodni odklopnik 3150 A, z enopolnim elektromotornim pogonom po posameznem polu, z napolnjenim SF6 plinom (ena dodatna polna jeklenka s plinom SF6 30 l in ena prazna jeklenka 30 l na premičnem vozičku), zaklepnne ključavnice (obešanke) za zaklepanje omaric po vzoru univerzalne ključavnice, ki jo uporablja naročnik (uskladi se pred dobavo), usposabljanje naročnikovega osebja na objektu za VN opremo (priložiti seznam šolanja), … | komplet | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Tripolni daljnovodni odklopnik 3150 A, z enopolnim elektromotornim pogonom po posameznem polu, z napolnjenim SF6 plinom , zaklepnne ključavnice (obešanke) za zaklepanje omaric po vzoru univerzalne ključavnice, ki jo uporablja naročnik (uskladi se pred dobavo), usposabljanje naročnikovega osebja na objektu za VN opremo (priložiti seznam šolanja), … | komplet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.3 | Nadzor nad montažo in spuščanje v pogon vključno z nultim servisom | komplet | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
1.4 | Dobava, polaganje in priključevanje krmilno signalnih in napajalnih kablov med centralno krmilno omarico in pomožnimi omaricami VN aparata (povezava med poli) vključno z meritvami AC kablov. | komplet | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Rezervni deli
1.5 | garnitura za polnjenje s plinom SF6 za odklopnik (ventil za priklop na odklopnik, cev, ventil z manometrom za jeklenko) | komplet | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1.6 | vklopna tuljava | kos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
1.7 | izklopna tuljava | kos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
1.8 | set pomožnih kontaktov | kos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
1.9 | grelec | kos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
1.10 | preklopka L/D | kos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
1.11 | motorni pogon za odklopnik | kos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
1.12 | Tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v pozicijah 1.1-1.4 vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
13 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v pozicijah 1.1-1.11
[7 empty] | Skupaj | 0

## SKLOP B - LOČILNIKI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | RTP Lucija | RTP Okroglo | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2 | SKLOP B - LOČILNIKI - DOBAVA
2.1 | Daljnovodni ločilnik, tripolni, paralelni, dvosteberni z enim prekinjevalnim mestom, 2000 A, 40/100 kA, s prigrajenimi pomožnimi kontakti za zaščito glavnih kontaktov pri prevajanju zbiralčnih tokov (bus transfer current protection) in s prigrajenimi ozemljilnimi noži, s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih nožev in ozemljilnih nožev (Q8/Q9), zaklepnne ključavnice (obešanke) za zaklepanje omaric po vzoru univerzalne ključavnice, ki jo uporablja naročnik (uskladi se pred dobavo), usposabljanje naročnikovega osebja na objektu za VN opremo (priložiti seznam šolanja), … | komplet | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
2.2 | Zbiralčni ločilnik, tripolni, paralelni, dvosteberni z enim prekinjevalnim mestom, 2000 A, 40/100 kA, s prigrajenimi pomožnimi kontakti za zaščito glavnih kontaktov pri prevajanju zbiralčnih tokov (bus transfer current protection), s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih nožev (Q1, Q2), zaklepnne ključavnice (obešanke) za zaklepanje omaric po vzoru univerzalne ključavnice, ki jo uporablja naročnik (uskladi se pred dobavo), usposabljanje naročnikovega osebja na objektu za VN opremo (priložiti seznam šolanja), … | komplet | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Zbiralčni ločilnik, tripolni, v brazdi, dvosteberni z enim prekinjevalnim mestom, 2000 A, 40/100 kA, s prigrajenimi pomožnimi kontakti za zaščito glavnih kontaktov pri prevajanju zbiralčnih tokov (bus transfer current protection), s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih nožev (Q1, Q2), zaklepnne ključavnice (obešanke) za zaklepanje omaric po vzoru univerzalne ključavnice, ki jo uporablja naročnik (uskladi se pred dobavo), usposabljanje naročnikovega osebja na objektu za VN opremo (priložiti seznam šolanja), … | komplet | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2.4 | Vzdolžni ločilnik, tripolni, paralelni, dvosteberni z enim prekinjevalnim mestom, 2000 A, 40/100 kA, s prigrajenimi pomožnimi kontakti za zaščito glavnih kontaktov pri prevajanju zbiralčnih tokov (bus transfer current protection), s prigrajenimi ozemljilnimi noži, s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih nožev in ozemljilnih nožev (Q11/Q15, Q12/Q16), zaklepnne ključavnice (obešanke) za zaklepanje omaric po vzoru univerzalne ključavnice, ki jo uporablja naročnik (uskladi se pred dobavo), usposabljanje naročnikovega osebja na objektu za VN opremo (priložiti seznam šolanja), … | komplet | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Nadzor nad montažo in spuščanje v pogon | komplet | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Rezervni deli
2.6 | motorni pogon za ločilnik | kos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
2.7 | motorni pogon za ozemljilnik | kos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
2.8 | pomožni kontakti za zaščito glavnih kontaktov pri prenosu zbiralničnih tokov za vse tri faze | komplet | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
2.9 | podporni izolator za ločilnik | kos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
2.10 | grelec | kos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
2.11 | preklopka L/D | kos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
2.12 | set kontaktorjev in relejev | kos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
2.13 | set pomožnih kontaktov | kos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
2.14 | Tehnična dokumentacija - upoštevano v pozicijah 2.1-2.5 vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
2.15 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v pozicijah 2.1-2.13
[7 empty] | Skupaj | 0

## SKLOP C - MERILNI TR
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | RTP Lucija | RTP Okroglo | RTP Beričevo | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
3 | SKLOP C - MERILNI TRANSFORMATORJI - DOBAVA
3.1 | Tokovni merilni transformator 40/100 kA, 1000/1/1/1/1/1 A, ext. 120 %, obremenitev 2,5 / 2,5 / 1,5 / 1,5 / 1,5 VA, razred točnosti 0,2S / 0,2S / 5PR200 / 5PR200 / 5PR200 | kos | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Napetostni merilni transformator, induktivni, 40/100 kA, 110/√3;0,1/√3;0,1/√3;0,1/√3;0,1/√3 kV, obremenitev 5 (0% do 100%) / 5 (0% do 100%) / 5 / 5 VA, razred točnosti 0.2/0.2/0.5-3P/0.5-3P | kos | 15 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
3.3 | Tehnična dokumentacija - upoštevano v pozicijah 3.1-3.2 vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
3.4 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v pozicijah 3.1-3.2
[8 empty] | Skupaj | 0

## SKLOP D - ODVODNIKI P
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | RTP Lucija | RTP Okroglo | TEŠ | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
4 | SKLOP D - PRENAPETOSTNI ODVODNIKI - DOBAVA
4.1 | Prenapetostni odvodniki (viseči), fazni, s števcem delovanja, pomožno opremo in napravo za daljinsko odčitavanje za napetost 110 kV | komplet | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Prenapetostni odvodniki (pokončni), fazni, s števcem delovanja, pomožno opremo napravo za daljinsko odčitavanje za napetost 110 kV | komplet | 21 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0
4.3 | Napravo za monitoring delovanja za registracijo prenapetosti in preverjanje stanja delovanja odvodnika - daljinsko odčitavanje | komplet | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
4.4 | Tehnična dokumentacija - upoštevano v pozicijah 4.1-4.3 vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
4.5 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v pozicijah 4.1-4.3
[8 empty] | Skupaj | 0