## Spisek postavk
SPISEK POSTAVK, ZA KATERE SE IZDELA ANALIZE CEN
Koda načrta | Koda postavke | Postavka | Enota | Količina | ID
S3-x2-08 | 01.01.01.01.0001. | Kabelski jašek tip A2, izmer 1,5 x 2,0 x 2,0 m, z dvojnim pokrovom SŽ 2x 600 x 600 mm, D 400 po SIST EN 124-2 in štirimi nastavljivimi prečnimi nosilnimi konzolami s PVC blazino, l=355 mm, vgradnja konzol ali lestve v steno kabelskega jaška za dostop v jašek. | kos | 1 | 11.07.01.0001.
S3-x2-08 | 01.01.02.01.0001. | Cevna kabelska kanalizacija TIP XI: 11x DWP Ø 125 mm + 2x PEHD 2x Ø 50 mm | m | 1 | 11.07.03.0150.
S3-x2-08 | 01.01.02.02.0001. | Dobava in polaganje PEHD 2x Ø 50 mm v odprti jarek, korito, kineto predora ali na teren. | m | 1 | 11.07.04.0001.
S3-x2-08 | 01.01.03.01.0001. | Dobava in polaganje dvodelnih betonskih kabelskih korit tip B (DBK), izmer 400x200x1000 (mm), z dvema pokrovoma tip SŽ in ustrezno vrvico ter 2x PEHD cevi 2x50 pod koriti, izkop jarka z odvozom odvečnega materiala, ureditev podlage in zasipi. | kos | 1 | 11.07.06.0015.
S3-x2-08 | 01.01.03.02.0001. | Nerjaveča (FeZn) kabelska korita min. debeline 2mm - 350x150 (mm) s pokrovom, vključno z nosilci korit (stebrički) | m | 1 | 11.07.08.0001.
S3-x3-01 | 1.1.1.0.0003. | Dobava in postavitev droga LS14LA-vp | kos | 1 | 12.1.1.3015.
S3-x3-01 | 1.1.1.0.0013. | Pritrditev plošče s sidrno zanko na stropu galerije ali predora: Pozicija obsega dobavo in namestitev sidrne plošče z eno sidrno zanko, vrtanje štirih izvrtin premera 28 mm in globine 220 mm z uporabo ustrezne šablone za zagotovitev točne lega izvrtin v stropu predora in galerije, izpihovanje izvrtin, vstavljanje kemičnih dvokomponentnih polnil v pripravljene izvrtine, uvrtanje nerjavečih navojnih palic M24x360 mm v izvrtine ob uporabi ustrezne šablone za zagotovitev točne lege navojnih palic in privijačenje pološče z zanko na pripravljene navojne palice z izvedbo električne izolacije med sidrno ploščo in obokom tunela oziroma galerije, izvedba po priloženem načrtu. | kos | 1 | 12.1.1.3026.
S3-x3-01 | 1.2.1.0.0001. | Nosilec enega voznega voda nad enim tirom. | kos | 1 | 12.1.2.3001.
S3-x3-01 | 1.2.1.0.0002. | Predorski nosilec voznega voda z izolacijsko konzolo in podporo | kos | 1 | 12.1.2.3004.
S3-x3-01 | 1.5.1.0.0001. | Dobava in namestitev voznega voda, 440 mm2 z obešalkami in električnimi vezmi v polnokompenzirani izvedbi. | m | 1 | 12.1.5.3004.
S3-x3-01 | 1.5.1.0.0004. | Napajalni ali ojačitveni vod iz dveh bakrenih vrvi 185 mm2. | m | 1 | 12.1.5.3010.
S3-x3-01 | 1.7.1.0.0001. | Dobava in namestitev enožilnega bakrenega kabla NYY-O-0,6/1kV preseka 300 mm2, kabel z objemkami pritrjen na togo podlago tira. | m | 1 | 12.1.7.3002.
S3-x3-01 | 1.8.1.0.0002. | Dobava in namestitev ozemljitvene aluminijaste vrvi Al 1 x 150 mm2 po nosilcih v galeriji in predoru, kompletno s pritrdilno opremo. | km | 1 | 12.1.7.3011.
S3-x2-02 | 2.0.00.00.0005. | Dobava in kompletno polaganje novega tira 60E1, na novih betonskih pragih s podložno gumo dolžine 2,60m, novi tirni gredi deb. min 30 cm pod pragom, z elastično pritrditvijo (Pandrol). Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. Ves material je nov. Trde tirnice kvalitete R350HT. | m | 1 | 10.02.07.3010.
S3-x2-02 | 2.0.00.00.0006. | Kompletna izdelava tira iz tirnic 60E1 (R350HT) in pripadajočega pritredilnega pribora na togi podlagi (TTP) z vsemi konstrukcijami (tirne dilatacije, jaški v tiru, izolirani odseki, opcijski kretnici, ozemljitve...) in elementi prehoda iz TTP na tir na tirni gredi, z napravo podložnega betona , AB plošče (PRO) deb.30cm do 50cm, z montažo predhodno izdelanih nosilnih plošč tira (NPT) s podlitjem betona (zapolnitev prostora pod nosilno ploščo), ali drugačnih elementov (odvisno od sistemaTTP), varjenjem, sproščanjem in brušenjem tirnic; vključno z dobavo materiala. Izvedba po navodilih izbranega izvajalca oz. ponudnika sistema. | m | 1 | 10.02.07.3030.
S3-x2-02 | 2.0.00.00.0007 | Dobava in montaža povoznih plošč tlakovanega tira. Izvedba po navodilih izbranega izvajalca oz.ponudnika sistema | m2 | 1 | 10.02.12.3040.
S3-x1-03 | 1.2.2.00.0001. | Strojni izkop mehke do trde kamnine - 4. do 5. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m, vključno z odvozom | m3 | 1 | 02.04.05.3001.
S3-x1-03 | 2.4.2.00.0001. | Dobava in montaža tehničnega modulacijskega poda, skupne višine 50 cm, z možnostjo regulacije, za potrebe komandnega prostora, TK prostora in SV prostora. Obloga antistatična guma, nedrsna, sive barve (ustrezna odvodna odpornost 10⁸), debeline 2 mm in nosilost 20 kN/m2. Podkonstrukcija je jeklene izvedbe - galvanizirano z ustrezno točkovno in razpršeno obremenitvijo, glede na vgrajene omare. Vgrajene prostostoječe omare morajo imeti ustrezno nosilno podkonstrukcijo, kar je v domeni dobavitelja omar. Plošče so velikosti 60x60 cm in debeline 44 mm. Spodnja stran plošče je zaščitena z aluminijasto folijo. | m2 | 1 | 06.08.01.3005.
S3-x1-04 | 1.3.2.00.0011. | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje enostavne in srednje komplicirane rebraste armature, kvaliteta jekla B500B, palice premera nad 14 mm. | kg | 100 | 05.03.01.0002.
S3-x1-04 | 2.1.2.00.0001. | Dobava in izvedba ozelenjene ravne strehe v sestavi: - parna zapora, - trde plošče iz kamene volne, debeline 10 cm - hidroizolacijska membrana, dvoslojni bitumen s proti koreninsko zaščito, in bitumenski trak s posipom - drenažni sloj z dodatnim vodnim zalogovnikom, debeline 2,5 cm - večnamenski rastni substrat, debeline 4 cm - humusni substrat, debeline 5 cm - vegetacijski tepih. | m2 | 1 | 06.04.01.3001.
S3-x3-05 | 01.01.01.01.0001. | Dobava in polaganje (pritrjevanje na steno) Rf valjanca (nerjavečo jeklo) RH1 30 x 3,5 mm v kineto in dvojni pod niš | m | 1 | 09.10.01.0002.
S3-x3-05 | 01.01.04.03.0001. | Izvedba meritev električnih parametrov sistema povratnega voda in vrednotenje učinkovitosti galvanskih ločitev: • meritev upornosti povratnega voda proti ozemljitvi • meritev dolžinske upornosti tirnice • meritev učinkovitosti vgrajenih izolacijskih kosov tirnic • meritev učinkovitosti galvanske ločitve jeklene armature med sekcijami | kpl | 1 | 09.10.05.0018.
S3-x3-06 | 01.01.05.01.0001. | Dobava in montaža 20 kV stikalnega bloka (SN2). 20 kV tipski, tovarniško preizkušen prosto stoječi stikalni blok v SF6 izvedbi, kovinsko oklopljene izvedbe, z enosistemskimi zbiralkami, sestavljen iz štirih polj, komplet z ožičenjem, veznim in pritrdilnim materialom (zbiralke, adapterji, vrstne sponke, vijaki, posluževalne ročice, ipd.), skladen s SIST EN 62271-1. Tehnični podatki stikalnega bloka: - Nazivna napetost: 24 kV - Nazivna frekvenca: 50 Hz - Nazivni tok zbiralk: 630 A - Kratkos (pcs)tični vzdržni tok: 20 kA / 1 s - Nazivni udarni tok kratkega stika: 50 kA - Vzdržna napetost industrijske frekvence: 50 kV / 1 min - Vzdržnost izolacije na udarni val 1,2/50 mikrosekund: 125 kV - Krmilna napetost: 230 V AC - Stopnja zaščite NN del: IP3X - Stopnja zaščite SN del: IP65 - Barva: RAL7035 - Skupnih dimenzij: 1860 mm x 2000 x 775 mm (DxVxG) kot npr. tip: 8DJH, proizvod: Siemens Stikalni blok mora biti opremljen po specifikaciji v dokumentu št. 2TDK_IBE_PZI_EL_S3-x3-06_E1_XX_SH_XX_SL_2089_P_004, ožičen in preizkušen. Stikalni blok je potrebno dobaviti skupaj z nosilno jekleno konstrukcijo za namestitev stikalnega bloka. Nosilna konstrukcija mora biti višine dvojnega montažnega poda, izdelana iz jeklenih profilov, varjena ter antikorozijsko zaščitena z vročim pocinkanjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in montažo. | kpl | 1 | 09.06.01.0003.
S3-x3-06 | 01.01.05.02.0001. | Dobava in montaža suhega trifaznega distribucijskega transformatorja za notranjo montažo (TR1), z naravnim zračnim hlajenjem (AN) brez ohišja, z vgrajenimi termičnimi sondami PTC v NN navitju, komplet s termičnim zaščitnim relejem z izhodnimi kontakti, na kolesih gibljivih v obe smeri z antivibracijsko podlogo; nazivna moč: 100 kVA, nazivna napetost: 21/0,42kV, 50Hz, regulacija napetosti: ± 2x2,5 %, vezalna skupina: Dyn5, kratkos (pcs)tična napetost: uk=4 %, izgube v praznem teku: 252 W, izgube v kratkem stiku: 1800 W, termični razred izolacije: F, klimatski razred: C2, okoljski razred: E2/E3, požarni razred: F1, hrup: 51 dB, teže: 860 kg, okvirnih dimenzij (dxšxv): 1240 x 750 x 1200 mm, medosna razdalja med kolesi: 520 mm. Npr. tip: GEAFOL; proizvod: SIEMENS Izdelan in preizkušen po SIST EN 60076-1 in SIST EN 50588-1, IEC 60076-11, IEC 60076-20. Pri naročilu transformatorjev je potrebno izpostaviti izvedbo, ki mora biti takšna, da so izpolnjene naslednje zahteve: glede dovoljenega hrupa, ki ga povzroča transformator je potrebno upoštevati mejno vrednost dovoljenega hrupa, ki je podana v Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št. 43/2018), za IV. območje (max 65 dB); elektromagnetno sevanje (nizkofrekvenčno 0 -10 kHz), ki ga oddaja transformator v okolje, ne sme presegati mejnih vrednosti glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS št. 70/96). Električna poljska jakos (pcs)t za II. stopnjo ne sme presegati vrednosti 10 kV/m in efekt. gostote mag. pretoka 0,1 mT. | kos | 1 | 09.06.02.0001.
S3-x3-06 | 01.01.05.03.0001. | Dobava in montaža prostostoječega, modularnega stikalnega bloka (NNA1) za dovod in razdelitev električne energije, sestavljen iz 4 polj, skupnih dimenzij 2400x2100x600mm (ŠxVxG), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic min. 160A, kratkos (pcs)tični zdržni tok min. 5kA, udarni tok kratkega stika 12,5kA, min. IP54, iz jeklene pločevine prašno barvane v RAL7035, za TN-C-S vrsto električnega omrežja, kabelski prostor izveden ob strani, dovod s transformatorja (kabelski) - spodaj, odvodi (kabelski) - spodaj. Stikalni blok je sestavljen iz: ohišij z montažnimi ploščami, enokrilnih vrat s ključavnico, s slepo shemo na vratih - spredaj, stranic, pokrovov, podstavkov, povezovalnih in spojnih elementov, zbiralk, pregradnih plošč, delnih montažnih plošč, odzemnikov, ipd. Uvod kablov v stikalni blok s pomočjo uvodnic vgrajenih v dno stikalnega bloka. Izvedba skladno z SIST EN 61439-1 in SIST EN 61439-2. Stikalni blok mora biti opremljen po specifikaciji v dokumentu št. 2TDK_IBE_PZI_EL_S3-x3-06_E1_XX_SH_XX_SL_2302_P_004, ožičen in preizkušen. Stikalni blok je potrebno dobaviti skupaj z nosilno jekleno konstrukcijo za namestitev stikalnega bloka. Nosilna konstrukcija mora biti višine dvojnega montažnega poda, izdelana iz jeklenih profilov, varjena ter antikorozijsko zaščitena z vročim pocinkanjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in montažo. npr. tip: VX25; proizvod: RITTAL, opremljen po specifikaciji | kos | 1 | 09.06.03.0009.
S3-x3-06 | 01.01.05.04.0001. | Dobava in montaža naprave za brezprekinitveno napajanje (UPS). Dostava opreme na lokacijo objekta, namestitev, priklop na pripravljene instalacije, testiranje in zagon, usposabljanje uporabnika. Nazivna moč 10kVA/9 kW, 3 fazni vhod, 1 fazni izhod, realiziran z notranjo redundanco dveh UPS modulov, vsak moči 10kVA. ON line tehnologija delovanja (klasifikacija VFI-SS-111 po SIST EN62040-3), tri nivojski IGBT pretvorniki. UPS naj bo opremljen z dvema izolacijskima transformatorjema sledečih lastnosti: trifazni transformator trikot / zvezda 400V/400V+N na vhodu usmernika UPS sistema, enofazni transformator 230V/230V v by pass liniji. Razvod UPS napetosti je v IT sistemu električnih inštalacij, zato je potrebna uporaba kontrolnika zemeljskega stika, ki je znotraj UPS naprave. Standardno vgrajeni vmesniki za MODBUS preko TCP/IP, SNMP, HTTP, SMTP, PROFIBUS. Vgrajen vmesnik za WEB/SNMP nadzor in priključitev naprave na Ethernet omrežje skupaj s programsko opremo za zaustavitev različnih operacijskih sistemov. Vgrajena programabilna relejska kartica za prenos pomembnih informacij stanja UPS sistema na nadzorni sistem in kartice MAS-OP-ADC za nadzor stanja akumulatorskih baterij. Karakteristike usmernika UPS modula (10+10) kVA: vhodna napetost: 400V ± 20% (do –35% @70% nazivni moči modula), vhodna frekvenca: 50Hz ± 10%, vhodni faktor moči pri nazivni obremenitvi: 0,99, popačenje vhodnega toka v nazivnih pogojih: < 3%. Izhodne karakteristike razsmernika (10+10) kVA: izhodna napetost: 230V, 1faza+n, ± 1 %, sinusna, izhodna frekvenca: 50Hz ± 2%, klasifikacija (CEI EN 62040-3): VFI - SS - 111. Preobremenitev posamičnega razsmernika: 125% 10 minut, 150% 60 sekund, vršni faktor: 3:1, popačenje izhodne napetosti: 1 % ob linearnem bremenu. Lastnosti elektronskega mrežnega bypass stikala: vhodna napetost: 230V, 1f+n, ±15%, vhodna frekvenca: 50Hz ± 10%. Stopnja zaščite IP43. Dimenzije (šxgxv)= 810x650x2010 mm. Barva RAL7035. UPS je potrebno dobaviti skupaj z nosilno jekleno konstrukcijo za namestitev UPS-a. Nosilna konstrukcija mora biti višine dvojnega montažnega poda, izdelana iz jeklenih profilov, varjena ter antikorozijsko zaščitena z vročim pocinkanjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in montažo. npr. tip: Masterys IP+ 10kVA, 3/1; proizvod: Socomec | kpl | 1 | 09.06.04.0001.
S3-x3-06 | 01.01.15.01.0001. | Dobava in polaganje kabla (K1) N2XS(F)2Y 1×150RM/25 mm2 12/20 kV na kabelsko polico. | m | 1 | 09.16.01.0001.
S3-x3-06 | 01.01.15.01.0003. | Dobava in montaža notranjega kabelskega zaključka (končnika) s priklopom in ozemljitvijo za enožilne kable N2XS(F)2Y 1×150RM/25 mm2; 12/20kV; npr. tip: RSTI-5854+SMOE-62872, proizvod: Raychem | kos | 1 | 09.16.01.0013.
S3-x3-06 | 01.01.17.01.0001. | Dobava in polaganje kabla N2XH-J 4x95 mm2, komplet s priborom | m | 1 | 09.16.02.0039.
S3-x3-07 | 01.01.01.01.0001. | Dobava in montaža ročaja za železniški predor iz nerjavečega jekla v skladu z ÖBB-TL 12.18.01.50 – razdalja od stene do 15 cm. Ročaj skupaj z vsem priborom, sestavljen in pripravljen za uporabo, vključno s pritrditvijo na betonsko površino (Z19). Ročaj z integrirano LED osvetlitvijo iz dimenzijsko stabilne cevi iz nerjavečega jekla V2A. Premer: 42,4mm; Debelina stene: 2 mm. Enojna cev z max. 2000 mm dolžine iz nerjavečega jekla, na voljo v dveh različnih standardnih dolžinah, vključno z izrezom za vgradnjo LED svetilke (brez svetilke). Vključno s pritrdilnim materialom za montažo na steno za nove gradbene predore (betonska stena); dvodimenzionalna prilagodljivost vsakega zidnega nosilca do razdalje 15 cm, sestavljena iz stenske konzole za namestitev na steno predora z uporabo udarnih sider (prilagojena naklonu stene predora); vključno z navpičnimi pritrdilnimi palicami in povezovalnimi cevmi z drsnim notranjim držalom; vsem potrebnim pritrdilnim materialom in vijaki; možnostjo priključitve ozemljitve na varjeni jeziček z izvrtino 18 mm vsaj na vsakih 50m. Stenske pritrditve v intervalih največ 2,5 m, ob upoštevanju trdnosti in upogiba ročaja in pritrdilnih delov. Končana namestitvena višina približno 1m nad potjo umika. Izdelava celotnega ograjnega sistema, ki temelji na dvostopenjskem varnostnem načelu (z odstranljivimi deli). Osvetlitev reševalne opreme mora biti iz ročaja. Pri tem morajo biti svetilke usmerjene proti steni predora, da ne slepijo vlakovnega osebja. V ta namen je treba v ročaju narediti dodatni izrez za svetilke. Izdelke, ki niso odobreni glede na novi varnostni koncept predora, je treba brez izjeme izključiti (sestavljajo ga ročaj iz nerjavečega jekla z integrirano LED osvetlitvijo, enote za nadzor svetilk s posamičnim nadzorom, usmerjevalni znaki, mrežne komponente ter programska oprema z vizualizacijo). Namestitev sistemskih komponent različnih proizvajalcev ni dovoljena. Npr. tip: ÖBB-Tunnel Handlauf bis 15 cm, proizvod: din-Anlagentechnik | m | 1 | 09.07.02.0001.
S3-x3-07 | 01.01.01.01.0011. | Dobava in montaža LED svetilke za ročaj s posamičnim nadzorom, skupaj z vsem priborom (Z19). LED svetilka za enostavno namestitev v ročaj iz nerjavečega jekla; pritrditev v ročaj; vključno s priključnimi sponkami do 1,5 mm2, odpornimi proti vibracijam in koroziji; primerno za kabelsko progo tokokrogov v ročaju, s tlačnim preizkusom zaradi tlaka in sesalnih napetosti v železniškem predoru. Svetilka iz polikarbonata, odporna na udarce; prosojna. Višina vgradne točke v ročaju približno 1 m. Svetlobna optika za osvetlitev poti umika z najmanj 5 lx ob robu, možnost osvetlitve ostale opreme nad ročajm (brez zaslepitve vlakovnega osebja). Dovoljeno temperaturno območje: od -20 ° C do + 40 ° C; Stopnja zaščite: IP 66; Zaščitni razred: III; Udarna odpornost: IK07;Nazivna napetost: 24 V / DC; Osvetlitev: LED 0,65 W; Barva svetlobe 4.000 K; Vrsta nadzora: PLC24 – do 30 svetilk na tokokrog. Nadzorna elektronika je vnaprej programirana v tovarni z edinstvenim ID-jem svetilke za uporabo posamičnega nadzora svetilke z uporabo napajalno nadzorne enote. Elektronika v celoti vgrajena v ohišje svetilke in ne sme zmanjšati stopnje zaščite / zaščitnega razreda. Lokacijsko ločena elektronika za nadzor ni dovoljena. Nadzor preko porabe toka se ne obravnava kot posamični nadzor in ni dovoljen. Svetilka odobrena za sisteme v skladu z ÖVE ÖNORM E-8002. 50.000 ur zagotovljena življenjska doba na elektroniko in LED in svetilke v skladu z garancijskimi pogoji. Namestitev sistemskih komponent različnih proizvajalcev ni dovoljena, ker delovanja celotnega sistema ni mogoče zagotoviti. Ne sme se uporabljati svetilk ali pritrdilnih elementov, ki od površine izstopajo več od 2 mm. V ohišje svetilke morajo biti vgrajeni reflektorji ali sestavni deli za usmerjanje svetlobe, ki so potrebni za osvetlitev poti umika. Izstopajoče LED svetilke, več od 2 mm, niso dovoljene. Ista pozicija se uporabi tudi za dodatno LED osvetlitev znakov za izhod v sili in hidrantov. Dodatni izrez svetilke, ki je potreben za to, je treba določiti ločeno v svoji/naslednji poziciji. Npr. tip: Tube-BK-PLC, proizvod: din-Anlagentechnik | kos | 1 | 09.07.02.0011.
S3-x3-08 | 01.01.02.01.0043. | Požarno varno tesnjenje kablov, ki potekajo skozi stene na mejah posameznih požarnih sektorjev z materiali in izvedbo, ki zagotavlja požarno odpornost zahtevano po študiji požarne varnosti (EI90). Izvede ga izvajalec z licenco ter na koncu izda ustrezni certifikat (izvedba in uporabljen material v skladu s standardom EN 1366). Npr. tip: PYRO-SAFE® Flammotect A - single layer, izdelek: SVT. | klp | 1 | 09.16.03.0004.
S3-x3-08 | 01.01.18.01.0005. | Dobava, montaža in priklop vodotesne LED svetilke za servisno razsvetljavo (A9), 4100lm, 5000K, 28.7W, v zaščiti IP67, izdelano za montažo v železniški predor, kompletno z vso potebno opremo, npr. tip: 5XA800SANUP01445 Travalux, S, LED, proizvod: Siteco | kos | 1 | 09.07.01.0011.
S3-x3-08 | 01.01.19.01.0002. | Dobava in montaža kabelske police 200 x 60 mm s pokrovom (KPL22), iz magnetno permeabilnega materiala, vročecinkanega z nanosom 30 mikronov - komplet s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom (za montažo v kabelsko kineto v predoru - za NN kable) | m | 1 | 09.16.03.0036.
S3-x3-08 | 01.01.21.01.0001. | Nalaganje in transport od začasnega skladišča na območju gradbišča do mesta vgradnje ter vgradnja predizdelanega AB pokrova kinete dim. 750/500 mm in debeline 13cm, C35/45/XC4/XF3/XA1 Cl 0.20, Dmax16, PV-II, VB2, s tesnjenjem s trajno elastičnim kitom. Pokrovi imajo vgrajene laminatne protipožarne trakove. | kos | 1 | 04.02.04.4001.
S3-x3-09 | 01.01.04.04.0001. | Sevalni kabel položen na obešala 1 1/4“ HLFR, 50Ohm, Pri 450MHz dušenje 2,17dB, razklop C95 64dB, pri 900MHz dušenje 3,28dB. razklop C95 58dB, v skladu z zahtevami iz tehničnega poročila, kot npr. ali enakovredno Eupen RMC114-B-HLFRB/D "A" (RA1) | m | 1 | 09.09.04.0020.
S3-x3-09 | 01.01.04.04.0002. | Obešalo z montažo, za sevalni kabel HLFR, z V2A sidrirnim vijakom in veznim pritrdilnim materialom | kos | 1 | 09.09.04.0021.
S3-x3-16 | 09.02.01.01.0004. | Izkop jarka za podzemni kabel z odmetom na stran. Dno je potrebno izravnati in odstraniti kamenje in večja zrna gramoza. Izkop izvajati delno strojno in delno ročno v zemljini III.ktg. Zemeljska dela se obračunajo po volumnu raščene zemljine: ~strojni izkop (ocena 90% izkopa) | m3 | 1 | 02.04.04.4002.
S3-x3-17 | 01.01.01.03.0003. | SAT in spuščanje sistema v obratovanje,… | klp | 1 | 09.04.03.0003.
S3-x3-23 | 01.01.01.03.0001. | Dobava in polaganje kabla - N2XS(F)2Y 1×150/25 mm2 12/20 kV v zemljo (K3) | m | 1 | 09.16.01.0003.
S3-x4-02 | 01.01.01.01.0013. | Dobava in montaža protipovratne lopute, robustne izvedbe, primerne za pogoje obratovanja v železniškem predoru, sestavljena iz ohišja iz pocinkane ploevine ter prečnih nihajnih lamel iz aluminijaste pločevine, tesnost po EN 1751, razred 4, maksimalni razlika tlakov 5000Pa, vključno z vsem pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom: - ustreza na primer proizvod: TROX ; tip in dimenzije: ARK /800x675mm/ ali enakovredno. ( SL.0001 ) | kpl | 1 | 09.12.01.0020.
S3-x4-02 | 01.01.01.01.0031. | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov in oblikovnih kosov iz pocinkane pločevine, primerni za pogoje v prečniku železniškega predora,izdelani po EN1505 ; Klasa tesnosti A po EN 1507:2006; debelina pločevine po DIN 24190, Form S - varjeni, nivo-Stufe 3 n 6, za nadtlak +6300/podtlak -2500Pa, vključno ves spojni, pritrdilni, obešalni in tesnilni material ter izvedba antikorozijske zaščite in pleskanja (barva RAL po dogovoru z arhitektom) vseh kovinskih delov po temeljitem predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, ki se mora izvesti v skladu z EN ISO 12944 za razred C3 (urbano in industrijsko okolje, srednja kocentracija žveplovega dioksida, okolje z visoko vlago) in življenjsko dobo: visoko trajanje H (več kot 15 let); - tip: PK/S/36 ( SPK.0001 ) | kg | 100 | 09.12.01.0050.
S3-EL-19 | 02.01.02.01.0001. | Aksialni ventilator: Oprema (en element na ventilator): šoba, motorska enota, difuzor. Pretok: 17,3 m³ / s Moč motorja [Meh]: 15 kW Smer pihanja: enosmerno Požarna odpornost: brez Material: nerjaveče jeklo 1.4571 Premer ventilatorja: pribl. 1,0 m Motor aksialnega ventilatorja: primeren za VFD obratovanje. P [meh]: 15 kW -Comm. Velikost Delovna napetost: 3 f 400 V AC Število polov: 4 n nom: - 100% - +- 1500 Razred izolacije: F-H (pretvornik) Premer ventilatorja: pribl. 0,9 m, Priključek na lopute: 0,9 x 0,9 m VFD pogon za aksialni ventilator: VFD za zagon, krmiljenje in upravljanje motorja aksialnega ventilatorja za vzdrževanje tlaka v prečnikih. P: 15 kW Delovna napetost: 3 x 400 V AC Dimenzije pogona: +- (150 mm x 165 mm x 355 mm) | kos | 1 | 16.01.02.0001.
S3-EL-07 | 1.3 | Opitčni kabel 96-vlakenski LSOH | m | 1 | /
S3-EL-07 | 1.8 | Optični delilnik 96-vlakenski | kos | 1 | /
S3-EL-07 | 1.12 | Komunikacijska omara 700x700x2200 | kos | 1 | /
S3-EL-07 | 2.1 | Progovni kabel | m | 1 | /
S3-EL-09 | 2.4 | GSM-R BTS oprema z dodatnimi moduli za pokrivanje dveh predorskih cevi vključno z omaro. | kos | 1 | /
S3-EL-09 | 3.3 | Repetitor z omaro in opremo za pokrivanje dveh predorskih cevi - montaža v tehničnem prostor. | kos | 1 | /