## Rekapitulacija
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
REKAPITULACIJA | Cena brez DDV
IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A) | 0
Vgradnja fliša na območju kaset 6A in 7A | 0
Predračunska vrednost | Cena brez DDV
0

## Rekap_LKKT
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
| REKAPITULACIJA STROŠKOV - LKKT - FAZA 1 (1A) | Cena brez DDV
| 2 Načrti s področja gradbeništva | 0
2.1 | Vodilni načrt - Načrt ureditve kamionskega terminala | 0
2.2 | Načrt cest | 0
2.3 | Načrt nadstrešnic | 0
2.4 | Načrt bivalnih kontejnerjev | 0
2.5 | Načrt črpališča | 0
2.6 | Načrt ureditve meteorne in fekalne kanalizacije | 0
2.7 | Načrt prestavitve meteorne kanalizacije na mestu priključka na terminal | 0
2.8 | OSTALO (Skupne postavke) | 0
| 3 Načrti s področja elektrotehnike | 0
3.1 | Načrt prestavitve TP in ureditev pripadajočega distribucijskega omrežja | 0
3.2 | Načrt EE inštalacije in oprema, CR, TK inštalacije in oprema | 0
| 4 Načrti s področja strojništva | 0
4.1 | Načrt novega dela javnega vodovoda | 0
4.2 | Načrt priključka in internega omrežja terminala | 0
4.3 | Načrt strojne opreme in instalacij kontejnerjev | 0
4.4 | Načrt strojne opreme črpališča | 0
| 7 Načrti s področja geotehnologije in rudarstva | 0
7.1 | Načrt varovanja gradbenih jam in temeljenja objektov | 0
| 8 Odstranitev predobremenilnega nasipa | 0
| Skupaj za projekt: | Cena brez DDV
0
| 5% NEPREDVIDENIH DEL | 0
| Skupaj za projekt z nepredvidenimi deli: | Cena brez DDV
0

## 8 Obr_nasip_odstranitev
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
8. ODSTRANITEV PREDOBREMENILNEGA NASIPA
| Zaporedna števila | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 Izkopi
| 1 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 1,5 km OPOMBA: Izkop flišnega materiala predobremenilnega nasipa v debelini 100 cm. Razlika 3,0 mnv do 2,0 mnv | M3 | 51500 |  | 0
| 2 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in deponiranjem na območju gradbišča OPOMBA: apnenčev material frakcij 0-32 mm 0-63 mm in 0-125 mm za potrebe izvedbe nasipov in zasipov po prikazu v točki 2.4 | M3 | 4950.1 |  | 0
| 3 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 1,5 km OPOMBA: višek apnenčevega materiala frakcij 0-32 mm 0-63 mm in 0-125 mm | M3 | 10799.9 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
prikaz uporabe apnenčevega materiala, ki se ga deponira na gradbišču in ponovno uporabi pri posameznih poglavjih popisa del - iz postavke 2.1.2
| a | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 cm, zaradi zamenjave obstoječih tal Greda frakcije 0-63 mm, postavka 2.2/ 2.4.9 | M3 | 1800
| b | Dobava in vgradnja nasipa iz deponije za zasip brežin po obodu terminala in nasip pod nadstrešnico na kamionskem terminalu, material 0-63mm, postavka 2.1/ 2.4.3 | M3 | 1922
| c | Zasip z mehko kamnino – 3. kategorije a)Zasip točkovnih temeljev nadstrešnic s tamponskim materialom 0-63mm, s sprotnim utrjevanjem; Vrhnjih 30cm zgoščenost po Proctorju > 98%; Evd > 30 MPa; Ev2 = 60 Mpa, postavka 2.3/ 2.4.4 | M3 | 477.12
| d | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 cm, zaradi zamenjave obstoječih tal Greda frakcije 0-63 mm, postavka 2.6/ 2.4.15 | M3 | 100
| e | Izdelava nasipa iz kamnitega drobljenca z dobavo, vgraditvijo in odstranitvijo; Opomba: nasip iz kamnitega drobljenca 0-125 za izvedbo nasipa za AB temelje nadstrešnic (material iz kasete), postavka 7.1/ 2.4.22 | M3 | 650.98
|  |  | Skupaj: | 4950.1

## 2.8. LKKT_skupne_postavke
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
2.8 | OSTALO (Skupne postavke)
Zaporedna števila | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
0 SPLOŠNE OPOMBE
Pričakuje se, da je Izvajalec pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi, meteorološkimi raziskavami in drugimi podatki, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v R Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: - vseh pomožnih del, - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje), - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala (s plačilom takse)!
Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji.
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno z izdelavo tehnološko ekonomskega elaborata, tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole – prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del.
Kanalizacije in jaški morajo biti vodotesni skladno z veljavno zakonodajo.
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
1 PREDDELA
9 | Posnetek obstoječe fekalne kanalizacije skladno z mnenjem uporavljalca (Marjetica) v dolžini približno 890 m | kos | 1 |  | 0
10 | Rušitev, nalaganje in odvoz na deponijo: obstoječa ALU žičnata ograje višine do 2,5m, vključno s stebri, temelji, napenjalnimi žicami in vsemi ostalimi elementi, ki tvorijo sistem obstoječe ograje | m1 | 950 |  | 0
11 | Rušitev, nalaganje in odvoz na deponijo: odstranitev ALU vrat žičnate ograje | kos | 3 |  | 0
12 | Odstranitev, nalaganje in odvoz na deponijo: Odstranitev obstoječih posedalnih plošč oz. cevi, ki so vgrajene za opazovanje posedanja nasipa in odvoz na deponijo | kos | 40 |  | 0
13 | Dobava in vgradnja - izvedba AB plošče nad obstoječimi jaški meteorne kanalizacije BC fi 100 cm, znotraj območja terminala – 3 kos (prvotni za izpust vode iz kasete + 2 kos jaškov, izvedeni v sklopu izgradnje predobremenilnega nasipa za črpanje vode iz depresijskega območja) | kos | 5 |  | 0
14 | Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s površino nad 500 m2- posnetek stanja pred pričetkom del | kos | 1 |  | 0
1.2 Vodenje in zavarovanje prometa v času gradnje
16 | Postavitev in odtranitev cestne zapore 1, vključno z vsem materialom in ustreznimi pregledi zapore. Opomba: tip zapore javne ceste: kombinacija Z-4 in N-8 (prilagojena). Prometni znaki zapore 1 (1 kpl): - 3 x 7102-2 bočna ovira - 3 x 7102-3 bočna ovira - 3 x 7102-1 bočna ovira - 1 x 2232-5 omejitev hitrosti - 8 x 7202 utripajoča rumena luč - 2 x 1125 delo na cesti - 4 x 4101 dopolnilna tabla za označevanje razdalj in smeri - 2 x 3306 preusmeritev prometa na drugo cesto - talna polna črta, namenjene označevanju delovišč na cesti (RAL 1003), skupne dolžine 220 m. | KPL | 1 |  | 0
17 | Postavitev in odtranitev cestne zapore 2, vključno z vsem materialom in ustreznimi pregledi zapore. Opomba: tip zapore javne ceste: kombinacija Z-4 in N-8 (prilagojena). Prometni znaki zapore 2 (1 kpl): - 3 x 7102-2 bočna ovira - 3 x 7102-3 bočna ovira - 4 x 7102-1 bočna ovira - 1 x 2232-5 omejitev hitrosti - 8 x 7202 utripajoča rumena luč - 2 x 1125 delo na cesti - 3 x 4101 dopolnilna tabla za označevanje razdalj - 1 x 4104-1 dopolnilna tabla za označevanje razdalj in smeri - 2 x 2238 - 2 x 3306 preusmeritev prometa na drugo cesto - talna polna črta, namenjene označevanju delovišč na cesti (RAL 1003), skupne dolžine 250 m. | KPL | 1 |  | 0
18 | Postavitev in odtranitev cestne zapore 3, vključno z vsem materialom in ustreznimi pregledi zapore. Opomba: tip zapore javne ceste: O-1. Prometni znaki zapore 3 (1 kpl): - 5 x 7102-1 bočna ovira - 1 x 7102-2 bočna ovira - 1 x 7102-3 bočna ovira - 5 x 7202 utripajoča rumena luč - 3 x 1125 delo na cesti - 1 x 4104-1 dopolnilna tabla za označevanje razdalj in smeri - 1 x 2106 prednost vozil iz nasprotne smeri - 1 x 2105 prednost vozil iz nasprotne smeri - 2 x oseba za usmerjanje prometa | KPL | 1 |  | 0
19 | Postavitev in odtranitev cestne zapore 4, vključno z vsem materialom in ustreznimi pregledi zapore. Opomba: tip zapore javne ceste: O-1 (prilagojena). Prometni znaki zapore 4 (1 kpl): - 8 x 7102-1 bočna ovira - 1 x 7102-2 bočna ovira - 1 x 7102-3 bočna ovira - 5 x 7202 utripajoča rumena luč - 3 x 1125 delo na cesti - 1 x 4104-1 dopolnilna tabla za označevanje razdalj in smeri - 1 x 2106 prednost vozil iz nasprotne smeri - 1 x 2105 prednost vozil iz nasprotne smeri - 2 x oseba za usmerjanje prometa | KPL | 1 |  | 0
20 | Postavitev in odtranitev cestne zapore 5, vključno z vsem materialom in ustreznimi pregledi zapore. Opomba: tip zapore javne ceste: O-1 (prilagojena). Prometni znaki zapore 5 (1 kpl): - 6 x 7102-1 bočna ovira - 5 x 7102-2 bočna ovira - 1 x 7102-3 bočna ovira - 9 x 7202 utripajoča rumena luč - 3 x 1125 delo na cesti - 1 x 4104-1 dopolnilna tabla za označevanje razdalj in smeri - 1 x 2106 prednost vozil iz nasprotne smeri - 1 x 2105 prednost vozil iz nasprotne smeri - 2 x oseba za usmerjanje prometa | KPL | 1 |  | 0
21 | Postavitev in odtranitev začasnih prometnih znakov za čas gradnje, vključno z vsem materialom in ustreznimi pregledi. Opomba: Zzačasna prometna signalizacija na javni cesti 1564 za čas gradnje, ki opozarja na nov gradbiščni priključek (1 kpl): - 1 x 2102 ustavi - 1 x 2226 prepovedano zavijanje v označeno smer - 1 x 2226-1 prepovedano zavijanje v označeno smer - 4 x 4101 dopolnilna tabla za označevanje razdalj in smeri - 2 x 4600 dopolnilna tabla z napisom "Gradbiščni priključek" - 2 x 4600 dopolnilna tabla z napisom "razen na gradbišče" - 2 x 7202 utripajoča rumena luč - 2 x 1101 nevarnost na cesti - 1 x 1103-1 križišče prednostne in neprednostne ceste - 1 x 1103-2 križišče prednostne in neprednostne ceste - 1 x 2232-5 omejitev hitrosti | KPL | 1 |  | 0
22 | Gradbiščni priključki v skladu z zahtevami upravljalca ceste: - pridobitev ustreznih dovoljenj s strani DRSI in občine za izvedbo polovične ali delne zaporo prometne površine zaradi izvajanja del na njej (vključeni stroški oddaje vloge za izdajo dovoljenja) | KOS | 2 |  | 0
|  |  |  | Cena brez DDV | 0
7. TUJE STORITVE
7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
24 | Geotehnični obisk | kos | 10 |  | 0
25 | Preizkus nosilnost lesenih pilotov | kos | 18 |  | 0
26 | Preizkus nosilnosti betonskih pilotov | kos | 2 |  | 0
27 | Preizkus zbitosti temeljnih tal (Evd) | kos | 100 |  | 0
28 | Izvedba program raziskav in izvedba raziskav obstoječe voziščne konstrukcije Povezovalne ceste med krožišči CČN in Rižana. Preveritev ustreznosti obstoječe voziščne konstrukcije s terenskimi raziskavami in izvedbo sondažnih vrtin (4 kos). Določitev kakovosti vgrajenih vezanih in nevezanih nosilnih plasti obstoječe voziščne konstrukcije. | kos | 1 |  | 0
29 | Geodetski posnetek končnega stanja za potrebe izdelave projketa izvedenih del (PID) | kos | 1 |  | 0
30 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del PID | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | Cena brez DDV | 0
2.8 | OSTALO (Skupne postavke) |  |  | Cena skupaj brez DDV | 0

## Rekap_LKKT_PZI_Nacrt_2_1
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
NAČRT: 2.1 Načrt ureditve kamionskega terminala
POPIS DEL
Opis postavke | Cena brez DDV
1 PREDDELA | 0
1.1 Geodetska dela | 0
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
2.1 Izkopi | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj | 0
2.5 Brežine in zelenice | 0
Skupaj za načrt: | Cena brez DDV
0

## Nacrt_2_1
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
NAČRT: 2.1 Načrt ureditve kamionskega terminala
| Zaporedna števila | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
1. PREDDELA
1.1 Geodetska dela
| 1 | Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s površino nad 500 m2 | kos | 100 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2. ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
| 2 | Široki izkop vezljive zemljine / zrnate kamnine– 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 1,5 km . | m3 | 680 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
| 3 | Dobava in vgradnja nasipa iz deponije za zasip brežin po obodu terminala in nasip pod nadstrešnico na kamionskem terminalu, material 0-63mm Opomba: material iz viškov pri odstranitvi predobremenilnega nasipa | m3 | 1922 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.5 Brežina in zelenice
| 4 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojna; vključno z oblikovanjem brežin po obodu terminala | m2 | 5173 |  | 0
| 5 | Doplačilo za zatravitev s semenom (npr. »Roadside«) - vključno z brežinami po obodu terminala | m2 | 5173 |  | 0
| 6 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 XC4, PV-II, Dmax 16 v prerez nad 0,15 m3/m2-m1; beton za izdelavo betonskih tlakov (poti in betonska podlaga pod klopmi na otokih) | m3 | 43.2 |  | 0
| 7 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 12 kN/m2; Geotekstil 300g/m2, (v količini ni upoštevan preklop plasti) | m2 | 3898 |  | 0
| 8 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm; tamponski drobljenec GW 0/63, debeline d=30cm | m3 | 1499.75 |  | 0
| 9 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm; Betonski robnik (vgrajen na betonsko podlago), dimenzije:100*5*20cm, za izvedbo tlakovanih poti, (možna izvedba tudi z nerjavečim zaključnim kotnikom) | m1 | 472.5 |  | 0
| 10 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 X0 v prerez do 0,15 m3/m2-m1; beton za vgradnjo prefabriciranega robnika na tlakovanih poteh(A=0.057m2/m1) | m3 | 26.9325 |  | 0
| 11 | Dobava in vgradnja urbane opreme (mize klopi, koši za smeti, ….); z vsem montažnim in pritrdilnim materialom; miza in klop Konstrukcija mora biti iz jeklenih profilov, protikorozijsko zaščitena, prašno lakirane oz. podobnega končnega sloja, z nastavki za pritrditev v tla, kot npr. EKO MARC tip POČIVALIŠČE 200 z 12 letvami . Material sedišča je iz reciklirane plastike v polnem profilu in je odporna na zunanje vplive in vandalizem. Brez naslonov za roke. Skupna višina klopi 800mm, dolžina min. 1960mm, globina sedeža min. 400mm. miza dolžine min. 1960mm, višine min. 750mm in širine 900mm, kot npr.miza EKO MARC tip POČIVALIŠČE 200 z 12 letvami. Barva RAL 7016 (antracitno siva) | kos | 18 |  | 0
| 12 | Dobava in vgradnja urbane opreme (mize klopi, koši za smeti, ….); z vsem montažnim in pritrdilnim materialom; koši za smeti Koši samostoječi z nastavkom za vijačenje. volumen min.30L, jeklena konstrukcija protikorozijsko zaščitena, prašno lakirana oz. podobnega končnega sloja Barva RAL 7016 (antracitno siva), z ločeno notranjo posodo iz jeklene pločevine in možnosjo odpiranja vrhnega dela konstrukcije za praznjenje˝ - Predvideti koše za ločeno zbiranje odpadkov - tri ločene posode po min. 60l, kot npr. EKO MARC tip -300 | kos | 18 |  | 0
| 14 | Dobava in vgradnja - Tartan guma 40/45, podlaga telovadnim orodjem | m2 | 32 |  | 0
| 15 | Dobava in vgradnja - Ograja za ekološki otok, višina h=2.2m (oblika pletenja kvadratna, heksagonalna, pocinkana), z vsem pripadajočim materialom, napenjali | m1 | 44 |  | 0
| 16 | Dobava in vgradnja - Ograja za ekološki otok, (oblika pletenja kvadratna, heksagonalna, pocinkana), z vsem pripadajočim materialom, za prekritje ekološkega otoka | m2 | 60 |  | 0
| 17 | Dobava in vgradnja - Jekleni profili za izvedbo nosilcev ograje ekološkega otoka, (kvadratni jekleni profili 100 x 100 mm, d stene=4mm, in 50 x 50 mm, debelina stena=3mm) za izvedbo stebrov ograje in vstopnih vrat v ekološki otok, z vsem pripadajočim materialom, zvari naležnimi pločami, izdelavo vstopnih vrat s kljuko, ključavnico, ... dolžina 100x100 mm profilov L=73m, dolžina 50x50 mmprofilov L=29m, | m1 | 101.4 |  | 0
| 18 | Dobava in vgradnja - fitnes oprema; Opomba: Pri izbiri sistema sistema zunanjih rekreacijskih naprav je dobavitelj le-teh dolžan predpisati način priprave ustreznih temeljev in predhodne priprave temeljnih tal Fitnes naprave: Predvidi se en komplet fitnes naprav: Zunanja telovadnica, bradlja, tabla z grafiko. Igralo so izdelane iz aluminija in nerjavnega materiala (INOKS) kot npr. Taurus šport Zunanja telovadnica tip Luka Koper 1. Naprave so izdelana in imajo certifikat skladno z varnostno produktnim standardom SIST EN 1176 2. Izdelava naprav skladno z standardom SIST EN 1090 v razredu minimalno EXC 2 3. Vsi mehanizmi so inoks izvedbe z dodatnim certifikatom o ustreznosti EN 1176. 4. Oprijemala so inoks izvedbe z dodatnim certifikatom o ustreznosti EN 1176. 5. Letvice ( podesti, ograje) so izdelane iz aluminjastega profila dimenzij 60 x 80 cm , barvanega-strukturno obdelanega v videzu lesa. 6. Osnovni profil igral je aluminij profil fi 12 cm, konstrukcijsko ojačan, barvan-strukturno v videzu lesa. 7. Objemke iz aluminija, barvan skladno z serijskim programom. 8. Ves vijačni material je inoks izvedbe. | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
Splošna opomba: Za celotno območje je predvidena uporaba parkovnih sadik za drevesa sledeče kakovosti: - drevesa z obsegom 14-16 cm merjenim 1 m nad telmi s koreninsko grudo; oljka debelejše deblo. Vse zahteve zapisane v tehničnem poročilu. - grmovnice velikosti 60-80cm, z balo ali koreninsko grudo - število dreves in grmovnic v popisu je izračunana glede na tlorisno dispozijo v načrtu
Popis drevesnih sadik
| 20 | Dobava in parkovnih dreves: Acer campestre (maklen) 82 kosv | kos | 82 |  | 0
| 20b | Dobava in parkovnih dreves: Olea Europaea (oljka) 2 kosa | kos | 2 |  | 0
| 21 | Vgradnja / sajenje parkovnih dreves, (zakoličenje, izkop jame 2.0 x 2.0 x 1.0m , priprava tal z odvozom na deponijo do 1000m, dodajanje humusa, substrata, sajenje, gnojenje, opiranje na konstrukcijo in opornih količev, oblikovanje zalivalne sklede, zalivanje - opisano v tehničnem poorčilu in po navodilu dobavitelja | kos | 84 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
Popis grmovnih sadik
| 22 | Dobava grmovnic: Lovorikovec (Prunus laurocerasus) | kos | 47 |  | 0
| 23 | Vgradnja / sajenje grmovnic; (zakoličenje, izkop jame v radiju r=2 premera koreninske grude, priprava tal z odvozom izkopanega materiala na deponijo do 1000m, dodajanje humusa,substrata, sajenje, gnojenje, zalivanje | kos | 47 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
Popis pomožnega sadilnega materiala
| 24 | Kvalitetna zemljina prve kategorije pomešana s substratom- humusna mešanica za dodajanje v sadilne jame. Dolgo delovanje substrata več kot 10 let za sajanje trajnic, dreves in grmičevja. | m3 | 250 |  | 0
| 25 | Organsko-mineralno gnojivo; npr. gnojilo BIOSOL | kg | 300 |  | 0
| 26 | Oporni količi za drevesne sadike, d=250cm, Fi=5cm | kos | 200 |  | 0
| 27 | Vzdrževanje (zalivanje, dognojevanje, košnja, obrezovanje) - drevesne sadike | kos | 1 |  | 0
| 28 | Vzdrževanje (zalivanje, dognojevanje, košnja, obrezovanje) - grmovne sadike | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0

## Rekap_LKKT_2 2 Načrt cest
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
Načrt: 2/2 Načrt cest
REKAPITULACIJA STROŠKOV - LKKT - FAZA 1 (1A)
Opis postavke | Cena brez DDV
1 PREDDELA | 0
1.1 Geodetska dela | 0
1.2 Čiščenje terena | 0
2 ZEMELJSKA DELA | 0
2.1 Izkopi
2.2 Planum temeljnih tal | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala | 0
3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
3.1 Nosilne plasti | 0
3.2 Obrabne plasti | 0
3.5 Robni elementi vozišč | 0
6 OPREMA CEST | 0
6.1 Pokončna oprema cest | 0
6.2 Označbe na voziščih | 0
6.6 Druga oprema cest | 0
6.7 Carinska ograja | 0
6.8 Preureditev obstoječe prometne signalizacije izven območja kantenjersjega terminala | 0
Združeno | 0

## Načrt cest 2_2
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
Načrt: 2 Načrt s področja gradbeništva - NAČRT CEST
Nivo | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Znesek
1 PREDDELA
1.1 Geodetska dela
| 1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | KM | 0.6 |  | 0
| 2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila v ravninskem terenu | KOS | 121 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
1.2 Čiščenje terena
1.2.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
| 3 | Demontaža cestnega smernika | KOS | 5 |  | 0
| 4 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 cm | M2 | 34 |  | 0
| 5 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele nad 10 cm z nakladanjem | M1 | 68 |  | 0
| 6 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | M1 | 70 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2 ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in deponiranjem na območju gradbišča OPOMBA: Izkop materiala za izvedbo voziščne konstrukcije Opomba: upoštevano pri količinah za odstranitev pred obremenilnega nasipa
2.2 Planum temeljnih tal
| 8 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije | M2 | 50680 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
| 9 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 cm, zaradi zamenjave obstoječih tal Greda frakcije 0-63 mm Opomba: material iz viškov pri odstranitvi predobremenilnega nasipa | M3 | 1800 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
| 11 | Prevoz in odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo Opomba: deponija pooblaščenega zbiralca, vključno s plačilom takse | T | 5.1 |  | 0
| 12 | Prevoz in odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo Opomba: deponija pooblaščenega zbiralca, vključno s plačilom takse | T | 16.8 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 Nosilne plasti
| 13 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca frakcije 0-32 mm iz kamnine v debelini do 45 cm | M3 | 16763.3 |  | 0
| 14 | Izvedba zasutja geocelic s tamponskim drobljencem frakcije 0/32 mm, debeline zapolnitve 15 cm in 5 cm nadkritja OPOMBA: TESTNO POLJE | M3 | 165 |  | 0
| 15 | Ureditev planuma nevezane nosilne plasti | M2 | 50680 |  | 0
| 16 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminizranega drobljenca zrnavosti 0/22S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 5 cm AC 22 base B 50/70 A4 | M2 | 1466.8 |  | 0
| 17 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminizranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s polimernim bitumenskim vezivom v debelini 13 cm AC 32 base PmB 45/80-65 A2 | M2 | 42926 |  | 0
| 18 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca maksimalno zrno je 32 mm v debelini plasti 20 cm, delež cementa je min 50 kg/m3 | M2 | 15098 |  | 0
| 19 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | M2 | 50680 |  | 0
| 20 | Dobava in vgradnja geocelic v skladu z navodili proizvajalca Opomba: Geocelice s sledečimi karakteristikami - dimenzije 330/330/150 mm, - elastični modul geocelic >525 MPa - trajna deformacija <3% -natezna trdnost pri deformaciji 7% >19 kN/m OPOMBA: TESTNO POLJE | M2 | 825 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.2 Obrabne plasti
| 21 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona iz zmesi zrn 0/8 mm iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4,0 cm AC 8 surf B70/100, A5 | M2 | 1782.7 |  | 0
| 22 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona iz zmesi zrn 0/11 mm iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4,0 cm AC 11 surf B50/70, A4 | M2 | 1452.4 |  | 0
| 23 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti 0/11 mm iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 4,0 cm SMA 11 PmB 25/55-65, A2 | M2 | 38837.5 |  | 0
| 24 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta PA 11 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 4,0 cm PA 11 PmB 45/80-65, A2 | M2 | 3287 |  | 0
| 25 | Izdelava zaporne plasti z malto za poltoge tlake; izvede se asfaltna nosilna struktura s 25 - 30 % zračnih por, ki se zalije s predpripravljeno malto visoke trdnosti, skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in navodili proizvajalca, debeline 4,0 cm. Vključno z vsemi potrebnimi deli in materilom. | M2 | 3287 |  | 0 | *
| 26 | Izdelava zaporne plasti s zapornim premazom odpornim na goriva | M2 | 634 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.5 Robni elementi vozišč
| 27 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | M1 | 1520 |  | 0
| 28 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | M1 | 976.7 |  | 0
| 29 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm | M1 | 621 |  | 0
| 30 | Dobava in vgraditev vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona | M1 | 16 |  | 0
| 31 | Dobava in vgraditev malih tlakovcev iz naravnega kamna, v območju hodnika za pešce,velikosti 10/10/10 cm, stiki zaliti s cementno malto | M1 | 111 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
6 OPREMA CEST
6.1 Pokončna oprema cest
| 32 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm, oziroma po navodilih proizvajalca znakov | KOS | 41 |  | 0
| 33 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, ustrezne dolžine | KOS | 41 |  | 0
| 34 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z RA2 folijo, velikost od 0,11 do 0,20 m2 | KOS | 5 |  | 0
| 35 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z RA2 folijo, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | KOS | 9 |  | 0
| 36 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z RA2 folijo, velikost od 0,41 do 0,70 m2 | KOS | 1 |  | 0 | *
| 37 | Dobava in pritrditev svetlobnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z RA2 folijo, velikost od 1,01 do 2,00 m2 | KOS | 2 |  | 0
| 38 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, RA2, premera 600 mm | KOS | 20 |  | 0 | *
| 39 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 600 mm | KOS | 11 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
6.2 Označbe na voziščih
| 40 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 3 mm, širina črte 10 cm Opomba: Skladno z SIST EN 1436 | M1 | 5236 |  | 0
| 41 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 3 mm, širina črte 12 cm Opomba: Skladno z SIST EN 1436 | M1 | 11 |  | 0
| 42 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 3 mm, širina črte 15 cm Opomba: Skladno z SIST EN 1436 | M1 | 3332 |  | 0
| 43 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm | M1 | 2152 |  | 0
| 44 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 50 cm | M1 | 112 |  | 0
| 45 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno zeleno barvo, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 3 mm, širina črte 10 cm Opomba: Skladno z SIST EN 1436, parkirne površine za električna vozila | M1 | 35 |  | 0
| 46 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno zeleno barvo, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3,0 mm Opomba: Oznaka parkirnih površin za električna vozila | KOS | 4 |  | 0
| 47 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 3 mm, širina črte 100 cm, označbe na vozišču z modro barvo Opomba: Skladno z SIST EN 1436, pas za pešce, širine 1,0 m | M1 | 1462.3 |  | 0
| 48 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm Opomba: Prehod za pešce, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 | M2 | 255 |  | 0
| 49 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm Opomba: Skladno z SIST EN 1436, zaporne ploskve | M2 | 464.3 |  | 0
| 50 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm Opomba: Skladno z SIST EN 1436, puščice in trikotniki | M2 | 71.8 |  | 0
| 51 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm Opomba: Skladno z SIST EN 1436, znaki za pešce in napisi | M2 | 42 |  | 0
| 52 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm | M2 | 43 |  | 0
| 53 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 2,5 mm, širina črte 10 cm Opomba: Intervencijske površine, pravokotnik 12.0 x 7.0 m) | M1 | 241 |  | 0
| 54 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 2,5 mm Opomba: Napis intervencijske površine | KOS | 4 |  | 0
| 55 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 2,5 mm, širina črte 10 cm, širina črt zaporne ploskve 20 cm Opomba: Parkirne površine za invalide | M1 | 59 |  | 0
| 56 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 2,5 mm Opomba: Oznaka za parkirno površino za invalide | KOS | 2 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
6.6 Druga oprema cest
| 57 | Dobava in vgradnja parkirnih zaustavljalcev | KOS | 18 |  | 0
| 58 | Dobava in vgraditev grbine iz bituminizirane zmesi (L=3,5 m) | KOS | 4 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
6.7 Carinska ograja
| 59 | Paneli dim. 2520,6 x 2442,4 mm. Horizontalne žice so debeline 4 mm, vertikalne pa od 4 do 6mm. Dimenzija odprtine mreže mora biti največ 12,0 x 95,0 mm. Dodatne vodoravne ojačitve so na razdalji 150,0 do 180,0 mm, debelina žice je od 4 do 6mm. Panel je v celoti varjen, pocinkan in plastificiran v barvi RAL 6005 | KOS | 348 |  | 0
| 60 | Nosilni stebri, podaljšani za 600 mm pod nagibom 450 s tremi nastavki za bodečo žico. Nosilni steber dimenzij: osnovna višina 3100 mm + dodatek z nagibom, prerez stebra je 80 x 60 x 2,5 mm. Steber je varjen, pocinkan in plastificiran v barvi RAL 6005 | KOS | 348 |  | 0
| 61 | Vijačne podložne, grabljaste objemke (8 kos/steber) | KOS | 2784 |  | 0
| 62 | Pritrdilni vijaki (varovani proti odvitju) - INOX | KOS | 2784 |  | 0
| 63 | Klasična bodeča žica (Zn) 3 x 50 m v barvi RAL 6005 | M1 | 2508 |  | 0
| 64 | Zakoličba osi nove ograje | M1 | 837 |  | 0
| 65 | Izkop luknje za točkovni temelj v zgrajenem nasipu, globina 50 cm, izkopani nasipni material se ponovno uporabi. | M3 | 34.2 |  | 0
| 66 | Nabava betonske cevi Φ500 x 500 mm (II. Klasa - ob soglasju naročnika) za temelj-stabilnost. | KOS | 348 |  | 0
| 67 | Nabava cevi PVC Φ200 x 600 mm za temelj, za fino pozicioniranje stebra. | KOS | 348 |  | 0
| 68 | Nameščanje in betoniranje temeljev nove ograje v AB cevi Ø500x500 mm in PVC cevi Ø200x600 mm. | KOS | 348 |  | 0
| 69 | Montaža nove ograje na nosilnih stebrih. Nosilni steber dimenzij: višina 3300 mm z dodatkom z nagibom 45 stopinj s tremi nastavki za bodečo žico, prerez stebra je 80 x 60 x 2,5 mm. Steber je varjen, pocinkan in plastificiran v barvi RAL 6005 Paneli so dimenzije 2520x2442mm, privijačeni z vijaki in podložnimi objemkami varovani proti odvitju. Montaža bodeče žice (3 vrste). | M1 | 837 |  | 0
| 70 | Urejanje površine po končanih delih z zapiranjem in dodajanjem tampona ob panelih. | M1 | 837 |  | 0
| 71 | Izdelava, dobava in vgradnja vrat v carinski ograji za zapiranje vhoda (uvoznih in izvoznih stez), dvokrilna, širina 6,55 m, višina usklajena z višino carinske ograje, vklučno z nadvišanjem z bodečo žico, z vsem materialom za izvedbo in zagotovitev funkcionalnosti in vsemi potrebnimi deli; Predlaga se temeljenje na temeljih 80/80cm dolžine 1m, v temelj se vgradijo 4 sidra (navojne palice M12 (kvaliteta 5.8)),potopljena ca 30 cm v betonski temelj. Sidra služijo za naknadno namestitev in niveliranje stebrov. Pred izdelavo vrat dobavitelj izdela načrt, ki ga potrdita investitor in nadzor. Vrata se izdelajo po vzoru vrat na Serminskem vhodu v Luko Koper. Izvedbo uskladiti s sistemom za varovanje carinske ograje. | KOS | 2 |  | 0
| 72 | Izdelava, dobava in vgradnja vrat v carinski ograji za zapiranje vhoda (uvoznih in izvoznih stez), dvokrilna, širina 5,87 m, višina usklajena z višino carinske ograje, vklučno z nadvišanjem z bodečo žico, z vsem materialom za izvedbo in zagotovitev funkcionalnosti in vsemi potrebnimi deli; Predlaga se temeljenje na temeljih 80/80cm dolžine 1m, v temelj se vgradijo 4 sidra (navojne palice M12 (kvaliteta 5.8)),potopljena ca 30 cm v betonski temelj. Sidra služijo za naknadno namestitev in niveliranje stebrov. Pred izdelavo vrat dobavitelj izdela načrt, ki ga potrdita investitor in nadzor. Vrata se izdelajo po vzoru vrat na Serminskem vhodu v Luko Koper. Izvedbo uskladiti s sistemom za varovanje carinske ograje. | KOS | 1 |  | 0
| 73 | Izdelava, dobava in vgradnja portalnih vrtljivih vrat v carinski ograji za prehod pešcev in vozičkov (tip npr. ECCO 120 BFB). 120°delitev vrtljivega dela vrat. Nosilni okvir vrat iz vroče cinkanih jeklenih profilov. Prehodni del razdeljen na vrtljivi del vrat in del s krilnim odpiranjem. Premični deli izvedeni iz kromiranega jekla. Širina vrtljivega dela prehoda 62 cm (skupaj 126 cm), krilnega odpiranja 86 cm, višina prostega prehoda 190 cm. Skupne dimenzije: širina 2,62 m, višina 2,25 m. Vrata omogočajo prehod na podlagi čitalca kartic. Temeljenje na temeljni plošči debeline 40 cm tlorisnih dimenzij 300X150 cm, oziroma po navodilu dobavitelja. Pred izdelavo vrat dobavitelj izdela načrt, ki ga potrdita investitor in nadzor. Izvedbo uskladiti s sistemom za varovanje carinske ograje. | KOS | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
6.8 Preureditev obstoječe prometne signalizacije izven območja kantejnerskega terminala
| 74 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm, oziroma po navodilih proizvajalca znakov | KOS | 9 |  | 0
| 75 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, ustrezne dolžine | KOS | 9 |  | 0
| 76 | Dobava in pritrditev podloge iz aluminijaste pločevine RA2, velikost do 1,0 m2, vključno z montažo na obstoječo tablo. Predhodno je potrebno izdelati delavniške načrte. | M2 | 4 |  | 0
| 77 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, RA2, velikosti od 0,41 do 0,70 m2. | KOS | 4 |  | 0
| 78 | Dobava in pritrditev svetlobnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z RA2 folijo, velikost od 1,01 do 2,00 m2 | KOS | 1 |  | 0
| 79 | Prestavitev table velikosti nad 4,0 m2. | KOS | 1 |  | 0
| 80 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, RA2, premera 600 mm | KOS | 1 |  | 0
| 81 | Montažni vodilni robniki z markerji na robnikih. | KOS | 37 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0

## Rekap_LKKT_PZI_Nacrt_2_3
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
NAČRT: 2.3 Načrt nadstrešnic
POPIS DEL
Opis postavke | Cena brez DDV
1 PREDDELA | 0
1.1 Geodetska dela | 0
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
2.1 Izkopi | 0
2.2 Planum temeljnih tal | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj | 0
4. ODVODNJEVANJE | 0
4.1 Površinsko odvodnjevanje | 0
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
5.1 Tesarska dela | 0
5.2 Dela z jeklom za ojačitev | 0
5.3 Dela s cementnim betonom | 0
5.6 Krovska dela | 0
5.7 Kleparska dela | 0
5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu | 0
Skupaj za načrt: | Cena brez DDV
0

## Nacrt_2_3
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
NAČRT: 2.3 Načrt nadstrešnic
| Zaporedna števila | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
1. PREDDELA
1.1 Geodetska dela
| 1 | Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri pri objektu s površino nad 500 m2 | kos | 90 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2. ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
| 2 | Sondažni strojni izkop vezljive zemljine 3. kategorije, globine 1,1 do 2,0m - strojno z odlogom na rob izkopa, planiranje dna ročno. V ceni je zajet odvoz materiala na trajno deponijo. Izkop dimenzij cca 2,0 x 2,0, globine 2,5 m. Po izkopu mora zemljino pregledati geomehanik in podati svoje pisno mnenje. | kos | 6 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.2 Planum temeljnih tal
| 3 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 370 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
| 4 | Zasip z zemljino – 3. kategorije
|  | a)Zasip točkovnih temeljev nadstrešnic s tamponskim materialom 0-63mm, s sprotnim utrjevanjem; Vrhnjih 30cm zgoščenost po Proctorju > 98%; Evd > 30 MPa; Ev2 = 60 Mpa Opomba: material iz viškov pri odstranitvi predobremenilnega nasipa | m3 | 477.12 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
4. ODVODNJEVANJE
4.1 Površinsko odvodnjevanje
| 5 | Dobava in vgradnja kanalet 120 x 92, z rešetko B125kN; vgradnja v naklonu na betonsko posteljico, s tesnenjem stikov na površini s trajnoelastičnim trakom (območje nadstrešnice nad kontejenerji) | m1 | 55 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 Tesarska dela
| 6 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje (dobava in vgradnja opažnega sistema z vsem pripadajočim materialom za izvedbeo konstrukcijskega elementa)- opaž za temelje nadstrešnic | m2 | 295 |  | 0
| 7 | Dodatek za izdelavo prebojev v temeljih objekta | kos | 5 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.2 Dela z jeklom za ojačitev
| 8 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500 B s premerom 14 mm in večjim za srednje zahtevno ojačitev | kg | 30311.69 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.3 Dela s cementnim betonom
| 9 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 X0 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 d=15cm
|  | a) podložni beton pod temelji nadstrešnic | m3 | 60.75 |  | 0
| 10 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 XC4/XD3/XF4/XA1/XM1 Dmax16 S4 + SRA v prerez nad 0,50 m3/m2-m1
|  | a) beton v temeljih nadstrešnic | m3 | 380.04 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.6 Krovska dela
SPLOŠNO:Zagotoviti je potrebno ustrezno tesnenje kritine in mehansko sidranje. Upoštevati je potrebno vetrovne razmere na lokaciji nadstrešnice
| 11 | Dobava in montaža sistema strešne kritine v ukrivljeni izvedbi in v sestavi: - trapezna pločevina 150/280mm (d=1.50mm) - parna zapora - kamena volna (d=80mm + 100mm) - vodo-nepropustna in požaro-odporna folija (d=2.0mm), npr. Sikaplan 18G ali enakovredno OPOMBA: Odziv sistema strehe na ogenj od zunaj je Broof (t1), odziv sistema strehe na ogenj od znotraj pa vsaj razred A1 ali A2.; Nadstrešnica nad vstopom v terminal | m2 | 606 |  | 0
| 12 | Dobava in montaža sistema strešne kritine v ukrivljeni izvedbi in v sestavi: - trapezna pločevina 150/280mm (d=1.50mm) - parna zapora - kamena volna (d=80mm + 100mm) - vodo-nepropustna in požaro-odporna folija (d=2.0mm), npr. Sikaplan 18G ali enakovredno OPOMBA: Odziv sistema strehe na ogenj od zunaj je Broof (t1), odziv sistema strehe na ogenj od znotraj pa vsaj razred A1 ali A2.; Nadstrešnica nad objekti na terminalu | m2 | 567 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.7 Kleparska dela
| 13 | Izdelava, dobava in montaža podkonstrukcije za čelne obrobe z uporabo dvižne košare ter pritrdilnim materialom do r.š.62.5cm iz kot npr. Fe/Zn pločevine ali enakovredno. | m1 | 220 |  | 0
| 14 | Izdelava žlot s SIKA PVC do r.š. 500 cm z izvedbo naklonov z dodatno volno vključno z podkonstrukcijo, ki omogoča hojo vzdrževalca po žloti. | m1 | 72 |  | 0
| 15 | Izdelava, dobava in montaža zaključnih čelnih obrob iz kot npr. Plastizola ali enakovredno z uporabo dvižne košare ter pritrdilnim materialom do r.š. 30cm. | m1 | 220 |  | 0
| 16 | Izdelava, dobava in montaža izlivnega grla iz kot npr. Plastizola z kot npr. Fe/Zn pločevine ali enakovredno z uporabo dvižne košare ter pritrdilnim materialom do r.š. 125 cm | kos | 4 |  | 0
| 17 | Izdelava, dobava in montaža novih kotličkov za spojitev žlot na odtočno cev fi 200, dimenzije 60x60x30 cm | kos | 4 |  | 0
| 18 | Dobava in montaža odtočnih cevi fi 200 z vsemi potrebnimi koleni 45 stop. ter objemkami okoli konstrukcije. Na spodnjem delu mora biti na vsaki vertikali čistilni element. | m1 | 84 |  | 0
| 19 | Dobava in montaža polno obbetoniranih odtočnih cevi fi 200 z vsemi potrebnimi koleni 45 stop. od vertikalnega žlebu do vtoka v jašek na območju nadstrešnic | m1 | 30 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu
| 20 | Nadstrešnica nad vstopom v terminal Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v vijačeni in varjeni izvedbi (skladno z načrtom gradbene konstrukcije) iz konstrukcijskega jekla S355. - v teži je upoštevan ves dodani material (zvari, vijaki, vezne pločevine) - protikorozijska zaščita (PKZ): okolje C5-M, trajnost H, vroče cinkano - žilavost jekla: J0 OPOMBA: količina je ocena skladna s PZI načrti. Točno količino uskladiti po izdelavi delavniškega dokumentacije jek. konstrukcije! | kg | 51210 |  | 0
| 21 | Nadstrešnica nad objekti na terminalu: Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v vijačeni in varjeni izvedbi (skladno z načrtom gradbene konstrukcije) iz konstrukcijskega jekla S355. - v teži je upoštevan ves dodani material (zvari, vijaki, vezne pločevine) - protikorozijska zaščita (PKZ): okolje C5-M, trajnost H, vroče cinkano - žilavost jekla: J0 OPOMBA: količina je ocena skladna s PZI načrti. Točno količino uskladiti po izdelavi delavniškega dokumentacije jek. konstrukcije! | kg | 36500 |  | 0
| 22 | Montaža sider jeklene konstrukcije v opaž temeljev z višinsko regulacijo, fiksiranjem, zaščito ter predhodno zakoličbo. Teža jekla je zajeta v poziciji IV.1. | kos | 28 |  | 0
| 23 | Zalitje sider jeklene nadstrešnice z epoksidno malto komplet s čiščenjem podlage, izdelavo opaža ter zalitjem. | kos | 28 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0

## Rekap_LKKT_PZI_Nacrt_2_4
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
NAČRT: 2.4 Načrt bivalnih kontejnerjev
POPIS DEL
Opis postavke | Cena brez DDV
1 PREDDELA | 0
1.1 Geodetska dela | 0
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
2.1 Izkopi | 0
2.2 Planum temeljnih tal | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj | 0
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
5.1 Tesarska dela | 0
5.2 Dela z jeklom za ojačitev | 0
5.3 Dela s cementnim betonom | 0
5.4 Objekti | 0
Skupaj za načrt: | Cena brez DDV
0

## Nacrt_2_4
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
NAČRT: 2.4 Načrt bivalnih kontejnerjev
| Zaporedna števila | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
1. PREDDELA
1.1 Geodetska dela
| 1 | Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri pri objektu s površino nad 500 m2 | kos | 25 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2. ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
| 2 | Sondažni strojni izkop vezljive zemljine 3. kategorije, globine 1,1 do 2,0m - strojno z odlogom na rob izkopa, planiranje dna ročno. V ceni je zajet odvoz materiala na trajno deponijo. Izkop dimenzij cca 2,0 x 2,0, globine 2,5 m. Po izkopu mora zemljino pregledati geomehanik in podati svoje pisno mnenje. | kos | 2 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.2 Planum temeljnih tal
| 3 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 528 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
| 4 | Zasip z mehko kamnino – 3. kategorije
|  | b) Nasip s tamponskim materialom 0-32mm, s sprotnim utrjevanjem na območju med kontejnerji pod nadstrešnico in na območju špediterjev (skupna debelina plasti 30cm); zgoščenost po Proctorju > 98%; Evd > 30 MPa; Ev2 = 60 Mpa | m3 | 300.816 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 Tesarska dela
| 5 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje (dobava in vgradnja opažnega sistema z vsem pripadajočim materialom za izvedbeo konstrukcijskega elementa)- temeljne plošče za kontejnerje pod nadstrešnico in na območju špediterjev | m2 | 109.05 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.2 Dela z jeklom za ojačitev
| 6 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | kg | 930.42 |  | 0
| 7 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B 500 B, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa nad 6 kg/m2 | kg | 3475.26 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.3 Dela s cementnim betonom
| 8 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 X0 dmax 32mm v prerez do 0,15 m3/m2-m1 d=15cm
|  | b) podložni beton talnimi ploščami kontejnerjev pod nadstrešnicami in na območju špediterjev | m3 | 61.536 |  | 0
| 9 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 XC4/XD3/XF4/XA1/XM1 Dmax16 S4 + SRA
|  | b) beton v talnih ploščah pod kontejnerji nadstrešnic in na območju špediterjev , d=30cm prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 | m3 | 184.608 |  | 0
|  | c) beton na območju med kontejnerji - brušen beton,d=15cm, prerez do 0,15 m3/m2-m1 | m3 | 110.604 |  | 0
| 10 | Izvedba brušenega betona na območju med kontejnerji | m2 | 737.36 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.4 Objekti
| 11 | Dobava in vgradnja vibracijskih blažilnikov na stik jeklenega podesta in kontejnerja, debeline 3-5cm; za kontejenerja blagajn pod nadstrešnico na vhodu v terminal | kos | 12 |  | 0
Rekapitulacija (Moduli s stavbnim pohištvom dodatno zunanjo fasado in streho poglavja 2.4/5.4.1 -5.4.6)
|  | 5.4.1 Prostori za špediterje |  |  |  | 0
|  | 5.4.2 Enota z nabiralniki, Skladiščni prostor, strojnica, Prostor za druženje |  |  |  | 0
|  | 5.4.3 Sanitarije |  |  |  | 0
|  | 5.4.4 Prostori za zaposlene |  |  |  | 0
|  | 5.4.5 Info točka - dovolilnice |  |  |  | 0
|  | 5.4.6 Blagajne |  |  |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
Dobava in postavitev modularnih enot na območju LKKT OPOMBA: Ponudnik lahko ponudi alternativno rešitev kontejnerskim enotam z drugačno nosilno konstrukcijo, tehnologijo gradnje in ustreznimi zunanjimi stenami, skladno z veljavnim gradbenim dovoljenjem. Rešitev mora omogočati enostavno prestavitev objektov na drugo lokacijo v naslednji fazi projekta, kakor to omogočajo kontejnerske enote.
Naročnik daje ponudnikom možnost spremembe zasnove nosilne konstrukcije stavb 5.4.1 Prostori za špediterje, 5.4.2 Enota z nabiralniki, Skladiščni prostor, strojnica, Prostor za druženje, 5.4.3 Sanitarije, 5.4.4 Prostori za zaposlene, 5.4.5 Info točka – dovolilnice in 5.4.6 Blagajne (v PZI je predvidena stavba iz kontejnerjev) z namenom - ciljem pocenitve izvedbe gradnje. V skladu s tem, se naročnik strinja tudi s spremembo PZI v tem delu, v okviru obstoječega gradbenega dovoljenja in robnih pogojev glede koristnih obtežb, nosilnosti in dimenzij objekta, obstoječih fasadnih oblog in odprtin, obstoječih odprtih površin in strehe in funkcije objekta. Ostali deli PZI se načeloma ne spreminjajo oziroma minimalno prilagodijo. Vse spremembe obstoječe PZI dokumentacije, zaradi drugačne konstrukcije stavb, ponudnik upošteva v ponudbenem predračunu. Namesto predvidenih kontejnerjev (glej popis del s predizmerami postavka 1.1. pri 5.4.1 Prostori za špediterje, 5.4.2 Enota z nabiralniki, Skladiščni prostor, strojnica, Prostor za druženje, 5.4.3 Sanitarije, 5.4.4 Prostori za zaposlene, 5.4.5 Info točka – dovolilnice in 5.4.6 Blagajne) lahko ponudnik ponudi izvedbo stavbe z drugačno nosilno konstrukcijo, tehnologijo gradnje in ustreznimi zunanjimi stenami npr. jeklena nosilna konstrukcija, lesena nosilna konstrukcija. Po podpisu pogodbe bo izbrani ponudnik najprej v okviru postavk 1.1. izdelal spremembo PZI projektne dokumentacije skladno s ponujeno nosilno konstrukcijo in tehnologijo gradnje. Naročnik bo ustreznost spremembe PZI-projektne dokumentacija za izvedb gradnje preveril pri ustrezno usposobljenih pregledovalcih in ga v skladu s pridobljenimi mnenji potrdil ali zahteval potrebne popravke. Projektant DGD dokumentacije v okviru postavk 1.1. preveri skladnost predlagane rešitve z obstoječo gradbeno zakonodajo ter medsebojno usklajenost vseh delov projektne in druge dokumentacije. Zaradi predvidene možnosti spremembe PZI je popis del, ki je podlaga za pripravo ponudbenega predračuna pripravljen tako, da je pri postavkah, ki so predmet možne spremembe PZI količina ena (1), enota pa komplet (KPL) glej popis del s predizmerami postavke 1.1. pri 5.4.1 Prostori za špediterje, 5.4.2 Enota z nabiralniki, Skladiščni prostor, strojnica, Prostor za druženje, 5.4.3 Sanitarije, 5.4.4 Prostori za zaposlene, 5.4.5 Info točka – dovolilnice in 5.4.6 Blagajne.
5.4.1 Prostori za špediterje
| 1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
| 1.1. | Nabava, dobava in dograditev modularnega objekta, sestavljen iz modularnih eno ALI DRUGAČNE NOSILNE KONSTRUKCIJE.
Dobavitelj modularnih enot mora za objekt zagotoviti statični izračun po ustreznem EN standardu in potrebne delavniške načrte.
Ponudnik oz izvajalec mora glede na predvideno gradnjo v ceni upoštevati uporabo avto dvigala, komplet z ureditvijo platoja za dvigalo.
|  | 4 sklopi modularnih objektov iz 4 modularnih enot kar je skupaj 16 modularnih enot dimenzij 6055 x 2435 x 3415 mm v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
| a. | ~ Kovinsko ogrodje modularne enote:
Sestava okvirja kontejnerja: pod, strop in 4 vogalni stebri, opremljeni z 8 kosi vogalnikov (dimenzijsko skladno z ISO 1191). Stebri dimenzije 210 x 152 x 3470 mm, debeline 4 mm, izdelani iz jeklenih pocinkanih profilov kvalitete S350 G + Z 275 (EN 10346) in izolirani s toplotno izolacijo kot npr. TSP 20 ali Unifit 032 ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 20 mm. Zaščita celotne zunanjosti kontejnerja s poliuretanskim premazom, debelina nanosa 300 mikronov, razred zaščite C5M.
| b. | ~ Strop v sestavi: jekleni profili kvalitete S235JR in S355 MC( EN 10025-2) in lesene lege na razdalji 500mm z naklonskimi lesenimi letvami. Okvir stropa H=300mm. Zunanja obloga: ravna, pocinkana (200 g/m2), barvana (25 μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0,5mm (EN 10327); vzdolžno dvojni kleparski spoj. Zunanji profil okvirja stropa z integriranim žlebom za odvod strešinske vode v vertikalne odvodnike fi 50mm.
Izolacijsko polnilo: kot npr. SF34 ali Unifit 035 ali enakovredno, Ecose vezivo , debeline 200mm (EN 13162, razred gorljivosti A1- po EN 13501-1 ) med lesenimi legami. Parna zapora: PE folija debeline 150μm. Notranja obloga: plitvo, profilirana pocinkana( 140g/m2) in obarvane (25μm, EN 10169-1) jeklene pločevine debeline 0,5mm (EN 10327) RAL 9010, položena vzdolžno ali prečno.
Dodatno upoštevati ojačitev za postavitev klimatov in sončnih kolektorjev na streho, ter preboj na streho za potrebe klimatskih naprav in kolektorjev do velikosti 0,5m². V ceni potrebno upoštevati ves tesnilni material. Preboji in tesnenje velja za strop modularne enote in sekundarno streho.
| c. | ~ Stene SP 150mm (fasadni paneli FTV-150 ali enakovredno), H= 2965mm. Barva zunaj in znotraj RAL 9002. Sestava: Zunanja obloga - plitvo, profilirana, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327);
Izolacijsko polnilo: kamena volna DP-10 ali Thermal ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 150mm (EN 13162; razred gorljivosti A1 po EN13501-1); Notranja obloga: ravna, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327). V količinah odprtine v stenah niso odštete.
| d. | ~ Stene SP 60mm (fasadni paneli FTV-60 ali enakovredno), H= 2965mm. Barva zunaj in znotraj RAL 9002. Sestava: Zunanja obloga - plitvo, profilirana, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327);
Izolacijsko polnilo: kamena volna DP-10 ali Thermal ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 60mm (EN 13162; razred gorljivosti A1 po EN13501-1); Notranja obloga: ravna, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327). V količinah odprtine v stenah niso odštete.
| e. | ~ Pod v sestavi: Jekleni profili kvalitete S235JR in S355 MC (EN 10025-2), jekleni okvir poda H = 170mm. Zunanja obloga: ravna, pocinkana (200g/m2), barvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0,5mm (EN 10327). Izolacijsko polnilo kot npr. SF 34 ali Unift 035 ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 150mm, (EN 13162, razred gorljivosti A1 po EN 13501-1), U= 0,21W/m2K.
Parna zapora: PE folija debeline 80μm. Nosilna obloga: lesocementna plošča debeline 20mm, karakteristik E1 (EN 13986 ) A2-s1, d0 (EN 13501-1). Dopustna obremenitev: 5,00KN/m². Dodatno: Ojačitev za postavitev TK in EO. V ceni potrebno upoštevati preboj v podu, velikosti do 0,50m² z Alu kotnikom, JK menjalnikom in pokrovom zaključenim s finalnim tlakom.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| 2. | KROVSKOKLEPARSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 2.1. | Nabava, dobava, izdelava in montaža sekundarne strehe mobilnih enot. Streha dvokapna, zaključena z atiko, strešna konstrukcija iz nosilnih jeklenih profilov C160, jeklenih stebričkov 80/80/4mm, prečnih profilov U160/60/3mm in krita s trapezno pločevino debeline 0,7mm v barvi po izboru naročnika oz projektanta. Konstrukcija in strešna kritina s pritrditvami primernimi za močnejše vetrove (burja). | m² | 389.76 |  | 0
| b. | Strešni žlebovi pravokotnega prereza 25/15cm. | m' | 113.6 |  | 0
| č. | Strešne odtočne cevi okroglega prereza. | m' | 96 |  | 0
| d. | Zaščitna mrežica proti mrčesu. | m² | 131.52 |  | 0
| e. | Napušč - horizontalna zapora napušča iz trapezne pločevine. | m² | 131.52 |  | 0
| f. | Strešna atika z jekleno podkonstrukcijo iz profilov 80/80/4mm in zaključena z barvano pločevino v barvi po izboru naročnika oz projektanta. Atika višine 80cm. | m² | 134.656 |  | 0
| 3. | STAVBNO POHIŠTVO | em | količina |  | vrednost
| 3.2. | Nabava, dobava in montaža okna. Alu okno s troslojno termopan zasteklitvijo Uw=1,17W/m²K, opremljeno s podometnimi zunanjimi žalizijami, notranjo PVC okensko polico in zunanjo pločevinasto okensko polico.
Žaluzije z zunanjimi stranskimi vodili z gumo, upravljanje s komandno palico. Barva okna, okenskih polic in žaluzij po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| a. | 3000/1600 mm (okno trokrilno brez rolete R+L) | kos | 15 |  | 0
| b. | 600/600 mm (okno enokrilno brez rolete, H, OL-90) | kos | 2 |  | 0
| 3.3. | Nabava, dobava in montaža vhodnih vrat. Alu vhodna vrata z nadsvetlobnim oknom, zastekljena s troslojno termopan zasteklitvijo Uw=1,17W/m²K. Vrata na treh nasadilih po višini, opremljena s cilindrično ključavnico, dvotočkovno zaklepanje, kljuko in ključavnico iz brušene nerjaveče kovine in samozapiralom.
Barva vrat po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| a. | 800/2100 mm Zunanja ALU vrata, R | kos | 8 |  | 0
| c. | 800/2100 mm Zunanja ALU vrata, L | kos | 7 |  | 0
| d. | 1000/2100 mm Zunanja ALU vrata, L | kos | 2 |  | 0
| 3.4. | Nabava, dobava in montaža notranjih vrat. Notranja Alu vrata z Alu podbojem in Alu krilom, zvočna izolativnost 28 dcb, nasadila tipska 3 x po višini, cilindrična ključavnica na sistemski ključ, sanitarni prostori toalet ključavnica, kljuke Alu. Barva po izboru naročnika.
Barva vrat po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| a. | 600/2100 mm Notranja Fe vrata, R | kos | 1 |  | 0
| 4. | SUHOMONTAŽNA DELA | em | količina |  | vrednost
STENSKA OBLOGA
| 4.1. | Nabava, dobava in izdelava mavčnokartonske obloge stene - inštalacijska obloga, višine do 3,00m; obloga z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in inštalacije, z enostransko mavčnokartonsko oblogo, v sestavi: (debelina stene 150mm)
2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm,
|  | Stena 2x kitana, bandažirana in brušena, kvalitete Q2, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 357.3 |  | 0
| 4.2. | Nabava, dobava in izdelava vodooporne mavčnokartonske obloge stene - inštalacijska obloga, višine do 3,00m; obloga z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in inštalacije, z enostransko mavčnokartonsko oblogo, v sestavi: (debelina stene 150mm)
2x vodoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm
|  | Stena 2x kitana, bandažirana in brušena, kvalitete Q2, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 23.82 |  | 0
PREDELNE STENE
| 4.3. | Nabava, dobava in izdelava mavčnokartonske predelne stene, višine do 3,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in stavbnega pohištva in enostranska dvoslojna mavčnokartonska obloga, (debelina stene 85mm) v sestavi:
2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm
|  | Stena 2x kitana, bandažirana in brušena, kvalitete Q2, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 360.675 |  | 0
| 4.4. | Nabava, dobava in izdelava delno vlagoodporne mavčnokartonske predelne stene, višine do 3,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in stavbnega pohištva in enostranska dvoslojna mavčnokartonska obloga, (debelina stene 85mm) v sestavi:
2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm
|  | Stena 2x kitana, bandažirana in brušena, kvalitete Q2, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 24.045 |  | 0
| 4.5. | Nabava, dobava in izdelava vlagoodporne mavčnokartonske predelne stene, višine do 3,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in stavbnega pohištva in obojestransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi: (debelina stene 90mm)
2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm,
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne Izolacija toplotne prevodnosti 0,040W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501., debelina izolacije d=40mm
|  | Stena 2x kitana, bandažirana in brušena, kvalitete Q2, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 6.3 |  | 0
| 4.6. | Nabava, dobava in izdelava vlagoodporne mavčnokartonske predelne stene, višine do 3,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in stavbnega pohištva in enostransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi: (debelina stene 65mm)
2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne Izolacija toplotne prevodnosti 0,040W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501., debelina izolacije d=40mm
|  | Stena 2x kitana, bandažirana in brušena, kvalitete Q2, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 26.91 |  | 0
| 4.7. | Nabava, dobava in izdelava predelne stene: Predelna stena kabine v sanitarijah: - vgradnja v mavčnokartonsko ali leseno stano - polnila v Fe-40 profilih, prašno barvana , barva po izboru projektanta - višina predelne stene 215mm, spodaj podrezano 15cm - z vsem pritdilnim materialom, stojakmi, veznim materialom, ... (debelina stene 40mm) | m² | 7.1 |  | 0
| 4.8. | Nabava, dobava in izdelava predelne stene: Predelne stene (debelina stene 65mm): - vgradnja v mavčnokartonsko ali leseno stano - polnila v Fe-40 profilih, obojestranski INOX - z vsem pritdilnim materialom, stojakmi, veznim materialom, ... | m² | 7.1 |  | 0
SPUŠČENI STROP
| 4.13. | Nabava, dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa. Izdelava novega spuščenega stropa.
| a. | ~ Akustični strop kot npr. Armstrong vector ultima, AMF Thermatex Acoustic ali enakovredno, sistem C SF iz mineralne plošče, kaširana z absorbcijsko tkanino, dimenzija plošče 600x600mm, debeline 24mm.
Gladke plošče v beli barvi, s senčnim spojom rob SF , položene v belo kovinsko podkonstrukcijo širine 24mm. Plošče delno zakrijejo vidno podkonstrukcijo. Zaključni profil je stopničast profil MS 12 (20/12/20/20mm),vključno s stenskimi zagozdami. Strop spuščen 20 cm.
Plošče s povprečno absorpcijo zvoka NRC = 0,70 po EN ISO 11654.
Vzdolžna zvočna izoliranost stropa Dn,c,w = 38 dB po EN 20140-9.
Plošče odporne na relativno zračno vlago do 95%.
Plošče so v razredu gorljivosti A2-s1,d0 po EN 13501-1 in stopnja požarne odpornosti REI 30 po DIN EN 1365-2.
Odboj svetlobe okoli 85% (velja za plošče v beli barvi, kot RAL 9010).
Montaža stropa po navodilih proizvajalca, komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
V ceni potrebno upoštevati ojačitve v podkonstrukciji za potrebe montaže inštalacij.
|  | Spodnja površina obeh tipov stropov mora biti poravnana. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 206.88 |  | 0
| 5. | KERAMIČARSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 5.1. | Nabava, dobava in izdelava talne obloge: keramika kot npr. Marazzi, Concrete Look , tip Block dim. 30 x 60 cm. Barva po izboru naročnika. Polaganje v lepilo in fugiranje stikov s fugirno maso v barvi keramike. Fugirna masa kot npr. RG Kerapoxy CQ in cementno fleksibilno lepilo kot npr. Keraflex C2E, S1. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 12.9 |  | 0
| 5.2. | Nabava, dobava in izdelava finalne obloge sten sanitarnih prostorov s keramiko na oblogi iz mavčnokartonskih plošč (vodoodporne plošče), kot npr. Marazzi, Concrete Look, tip Block dim. 30 x 60 cm. Barva po izboru naročnika. Polaganje v lepilo in fugiranje stikov s fugirno maso v barvi keramike. Fugirna masa kot npr. RG Kerapoxy CQ in cementno fleksibilno lepilo kot npr. Keraflex C2E, S1. Izdelati vertikalne zaključke zunanjih vogalov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 101.625 |  | 0
| 6. | TLAKARASKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 6.1. | Nabava, dobava in izdelava talne obloge: PVC, debeline 2.0 mm kot npr. Zero ali enakovredno. Talna obloga v roli, stiki zavarajeni, PVC zaključki. Barva po izboru naročnika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 193.95 |  | 0
| 7. | SLIKOPLESKARSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 7.1. | Nabava, dobava in dvakratno slikanje mavčnokartonskih sten in stropov s kakovostno disperzijsko barvo v več barvnih odtenkih za bolj obremenjene notranje površine, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, predhodno pleskanje z emulzijo obdelava fug in stikov; kitanje posameznih fug med različnimi gradbenimi materiali z belim akrilnim kitom; obdelava po navodilih proizvajalca, transporti in potrebnim materialom.
|  | Barva po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 725.4 |  | 0
| 7.2. | Nabava, dobava in dvakratno slikanje mavčnokartonskih sten z visokakovostno pralno latex barvo v več barvnih odtenkih za bolj obremenjene notranje površine, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, predhodno pleskanje z emulzijo obdelava fug in stikov; kitanje posameznih fug med različnimi gradbenimi materiali z belim akrilnim kitom; obdelava po navodilih proizvajalca, transporti in potrebnim materialom.
|  | Barva po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 48.36 |  | 0
| 8. | FASADERSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 8.1. | Nabava, dobava in izdelava fasade iz fasadnih panelov ter predelava obstoječe fasade; fasadne plošče s poglobljeno horizontalno in vertikalno fugo v spoju med posameznimi elementi, širine približno 25mm in globine 25mm.
Fasadni panel v sestavi: - zunanja obloga pločevina debeline 0,75mm (EN 10327), gladka, pocinkana (275g/m²; EN 10346:2015) površina s površinsko poliuretansko zaščito kot npr Spectrum 50my ali enakovredno (EN 10169-1), barva po izboru naročnika oz projektanta,
- izolacijsko jedro iz lamelirane mineralne volne, debeline 150mm, gostote 120kg/m3 (EN 13162), razred gorljivosti A-s1-d0 (EN13501-1),
- notranja obloga: pločevina debeline 0,5mm (EN 10327) notranja pločevina RAL 9002, pocinkana 10,10(275 g/m2; EN 10346:2015) s površinsko poliestrsko zaščito 25my (EN 10169-1).
Zaključni elementi so izdelani iz enake jeklene pločevine debeline 0,75mm kot zunanja pločevina. V ceni fasade je potrebno upoštevati špaletne obrobe oken in vhodnih vrat.
|  | Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 482.198 |  | 0
|  |  | Skupaj Prostori za špediterje |  |  | 0
5.4.2 Enota z nabiralniki, Skladiščni prostor, strojnica, Prostor za druženje
| 1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 1.1. | Nabava, dobava in dograditev modularnega objekta, sestavljen iz modularnih eno ALI DRUGAČNE NOSILNE KONSTRUKCIJE.
Dobavitelj modularnih enot mora za objekt zagotoviti statični izračun po ustreznem EN standardu in potrebne delavniške načrte.
Ponudnik oz izvajalec mora glede na predvideno gradnjo v ceni upoštevati uporabo avto dvigala, komplet z ureditvijo platoja za dvigalo.
|  | Dva sklopa modularnih objektov: en sestavljen iz 4 modularnih enot (prostor za druženje) in drugi sestavljen iz 2 modularnih enot (enota z nabiralniki in skladiščni prostor, strojnica)kar je skupaj 6 modularnih enot dimenzij 6055 x 2435 x 3415 mm v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
| a. | ~ Kovinsko ogrodje modularne enote:
Sestava okvirja kontejnerja: pod, strop in 4 vogalni stebri, opremljeni z 8 kosi vogalnikov (dimenzijsko skladno z ISO 1191). Stebri dimenzije 210 x 152 x 3470 mm, debeline 4 mm, izdelani iz jeklenih pocinkanih profilov kvalitete S350 G + Z 275 (EN 10346) in izolirani s toplotno izolacijo kot npr. TSP 20 ali Unifit 032 ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 20 mm. Zaščita celotne zunanjosti kontejnerja s poliuretanskim premazom, debelina nanosa 300 mikronov, razred zaščite C5M.
| b. | ~ Strop v sestavi: jekleni profili kvalitete S235JR in S355 MC( EN 10025-2) in lesene lege na razdalji 500mm z naklonskimi lesenimi letvami. Okvir stropa H=300mm. Zunanja obloga: ravna, pocinkana (200 g/m2), barvana (25 μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0,5mm (EN 10327); vzdolžno dvojni kleparski spoj. Zunanji profil okvirja stropa z integriranim žlebom za odvod strešinske vode v vertikalne odvodnike fi 50mm.
Izolacijsko polnilo: kot npr. SF34 ali Unifit 035 ali enakovredno, Ecose vezivo , debeline 200mm (EN 13162, razred gorljivosti A1- po EN 13501-1 ) med lesenimi legami. Parna zapora: PE folija debeline 150μm. Notranja obloga: plitvo, profilirana pocinkana( 140g/m2) in obarvane (25μm, EN 10169-1) jeklene pločevine debeline 0,5mm (EN 10327) RAL 9010, položena vzdolžno ali prečno.
Dodatno upoštevati ojačitev za postavitev klimatov in sončnih kolektorjev na streho, ter preboj na streho za potrebe klimatskih naprav in kolektorjev do velikosti 0,5m². V ceni potrebno upoštevati ves tesnilni material. Preboji in tesnenje velja za strop modularne enote in sekundarno streho.
| c. | ~ Stene SP 150mm (fasadni paneli FTV-150 ali enakovredno), H= 2965mm. Barva zunaj in znotraj RAL 9002. Sestava: Zunanja obloga - plitvo, profilirana, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327);
Izolacijsko polnilo: kamena volna DP-10 ali Thermal ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 150mm (EN 13162; razred gorljivosti A1 po EN13501-1); Notranja obloga: ravna, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327). V količinah odprtine v stenah niso odštete.
| d. | ~ Stene SP 60mm (fasadni paneli FTV-60 ali enakovredno), H= 2965mm. Barva zunaj in znotraj RAL 9002. Sestava: Zunanja obloga - plitvo, profilirana, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327);
Izolacijsko polnilo: kamena volna DP-10 ali Thermal ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 60mm (EN 13162; razred gorljivosti A1 po EN13501-1); Notranja obloga: ravna, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327). V količinah odprtine v stenah niso odštete.
| e. | ~ Pod v sestavi: Jekleni profili kvalitete S235JR in S355 MC (EN 10025-2), jekleni okvir poda H = 170mm. Zunanja obloga: ravna, pocinkana (200g/m2), barvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0,5mm (EN 10327). Izolacijsko polnilo kot npr. SF 34 ali Unift 035 ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 150mm, (EN 13162, razred gorljivosti A1 po EN 13501-1), U= 0,21W/m2K.
Parna zapora: PE folija debeline 80μm. Nosilna obloga: lesocementna plošča debeline 20mm, karakteristik E1 (EN 13986 ) A2-s1, d0 (EN 13501-1). Dopustna obremenitev: 5,00KN/m². Dodatno: Ojačitev za postavitev TK in EO. V ceni potrebno upoštevati preboj v podu, velikosti do 0,50m² z Alu kotnikom, JK menjalnikom in pokrovom zaključenim s finalnim tlakom.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| 3. | STAVBNO POHIŠTVO | em | količina |  | vrednost
| 3.2. | Nabava, dobava in montaža okna. Alu okno s troslojno termopan zasteklitvijo Uw=1,0W/m²K, opremljeno s podometnimi zunanjimi žalizijami, notranjo PVC okensko polico in zunanjo pločevinasto okensko polico.
Žaluzije z zunanjimi stranskimi vodili z gumo, upravljanje s komandno palico. Barva okna, okenskih polic in žaluzij po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| c. | 1780/1600 mm Okno dvokrilno bez rolete R+L | kos | 4 |  | 0
| 3.3. | Nabava, dobava in montaža vhodnih vrat. Alu vhodna vrata z nadsvetlobnim oknom, zastekljena s troslojno termopan zasteklitvijo Uw=1,4W/m²K. Vrata na treh nasadilih po višini, opremljena s cilindrično ključavnico, dvotočkovno zaklepanje, kljuko in ključavnico iz brušene nerjaveče kovine in samozapiralom.
Barva vrat po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| b. | 800/2100 mm Zunanja ALU vrata, L | kos | 2 |  | 0
| c. | 900/2100 mm Zunanja ALU vrata, R | kos | 1 |  | 0
| d. | 900/2100 mm Zunanja ALU vrata, L | kos | 1 |  | 0
| 4. | SUHOMONTAŽNA DELA | em | količina |  | vrednost
STENSKA OBLOGA
| 4.1. | Nabava, dobava in izdelava mavčnokartonske obloge stene - inštalacijska obloga, višine do 3,00m; obloga z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in inštalacije, z enostransko mavčnokartonsko oblogo, v sestavi: (debelina stene 150mm)
2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm,
|  | Stena 2x kitana, bandažirana in brušena, kvalitete Q2, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 177.27 |  | 0
PREDELNE STENE
SPUŠČENI STROP
| 4.13. | Nabava, dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa. Izdelava novega spuščenega stropa.
| a. | ~ Akustični strop kot npr. Armstrong vector ultima, AMF Thermatex Acoustic ali enakovredno, sistem C SF iz mineralne plošče, kaširana z absorbcijsko tkanino, dimenzija plošče 600x600mm, debeline 24mm.
Gladke plošče v beli barvi, s senčnim spojom rob SF , položene v belo kovinsko podkonstrukcijo širine 24mm. Plošče delno zakrijejo vidno podkonstrukcijo. Zaključni profil je stopničast profil MS 12 (20/12/20/20mm),vključno s stenskimi zagozdami. Strop spuščen 20 cm.
Plošče s povprečno absorpcijo zvoka NRC = 0,70 po EN ISO 11654.
Vzdolžna zvočna izoliranost stropa Dn,c,w = 38 dB po EN 20140-9.
Plošče odporne na relativno zračno vlago do 95%.
Plošče so v razredu gorljivosti A2-s1,d0 po EN 13501-1 in stopnja požarne odpornosti REI 30 po DIN EN 1365-2.
Odboj svetlobe okoli 85% (velja za plošče v beli barvi, kot RAL 9010).
Montaža stropa po navodilih proizvajalca, komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
V ceni potrebno upoštevati ojačitve v podkonstrukciji za potrebe montaže inštalacij.
|  | Spodnja površina obeh tipov stropov mora biti poravnana. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 77.58 |  | 0
| 6. | TLAKARASKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 6.1. | Nabava, dobava in izdelava talne obloge: PVC, debeline 2.0 mm kot npr. Zero ali enakovredno. Talna obloga v roli, stiki zavarajeni, PVC zaključki. Barva po izboru naročnika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 77.58 |  | 0
| 7. | SLIKOPLESKARSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 7.1. | Nabava, dobava in dvakratno slikanje mavčnokartonskih sten in stropov s kakovostno disperzijsko barvo v več barvnih odtenkih za bolj obremenjene notranje površine, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, predhodno pleskanje z emulzijo obdelava fug in stikov; kitanje posameznih fug med različnimi gradbenimi materiali z belim akrilnim kitom; obdelava po navodilih proizvajalca, transporti in potrebnim materialom.
|  | Barva po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 196.17 |  | 0
| 8. | FASADERSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 8.1. | Nabava, dobava in izdelava fasade iz fasadnih panelov ter predelava obstoječe fasade; fasadne plošče s poglobljeno horizontalno in vertikalno fugo v spoju med posameznimi elementi, širine približno 25mm in globine 25mm.
Fasadni panel v sestavi: - zunanja obloga pločevina debeline 0,75mm (EN 10327), gladka, pocinkana (275g/m²; EN 10346:2015) površina s površinsko poliuretansko zaščito kot npr Spectrum 50my ali enakovredno (EN 10169-1), barva po izboru naročnika oz projektanta,
- izolacijsko jedro iz lamelirane mineralne volne, debeline 150mm, gostote 120kg/m3 (EN 13162), razred gorljivosti A-s1-d0 (EN13501-1),
- notranja obloga: pločevina debeline 0,5mm (EN 10327) notranja pločevina RAL 9002, pocinkana 10,10(275 g/m2; EN 10346:2015) s površinsko poliestrsko zaščito 25my (EN 10169-1).
Zaključni elementi so izdelani iz enake jeklene pločevine debeline 0,75mm kot zunanja pločevina. V ceni fasade je potrebno upoštevati špaletne obrobe oken in vhodnih vrat.
|  | Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 224.37 |  | 0
|  | Skupaj Enota z nabiralniki, Skladiščni prostor, strojnica, Prostor za druženje |  |  |  | 0
5.4.3 Sanitarije
| 1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 1.1. | Nabava, dobava in dograditev modularnega objekta, sestavljen iz modularnih eno ALI DRUGAČNE NOSILNE KONSTRUKCIJE.
Dobavitelj modularnih enot mora za objekt zagotoviti statični izračun po ustreznem EN standardu in potrebne delavniške načrte.
Ponudnik oz izvajalec mora glede na predvideno gradnjo v ceni upoštevati uporabo avto dvigala, komplet z ureditvijo platoja za dvigalo.
|  | Modularni objekt sestavljen iz 4 modularnih enot dimenzij 6055 x 2435 x 3415 mm v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
| a. | ~ Kovinsko ogrodje modularne enote:
Sestava okvirja kontejnerja: pod, strop in 4 vogalni stebri, opremljeni z 8 kosi vogalnikov (dimenzijsko skladno z ISO 1191). Stebri dimenzije 210 x 152 x 3470 mm, debeline 4 mm, izdelani iz jeklenih pocinkanih profilov kvalitete S350 G + Z 275 (EN 10346) in izolirani s toplotno izolacijo kot npr. TSP 20 ali Unifit 032 ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 20 mm. Zaščita celotne zunanjosti kontejnerja s poliuretanskim premazom, debelina nanosa 300 mikronov, razred zaščite C5M.
| b. | ~ Strop v sestavi: jekleni profili kvalitete S235JR in S355 MC( EN 10025-2) in lesene lege na razdalji 500mm z naklonskimi lesenimi letvami. Okvir stropa H=300mm. Zunanja obloga: ravna, pocinkana (200 g/m2), barvana (25 μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0,5mm (EN 10327); vzdolžno dvojni kleparski spoj. Zunanji profil okvirja stropa z integriranim žlebom za odvod strešinske vode v vertikalne odvodnike fi 50mm.
Izolacijsko polnilo: kot npr. SF34 ali Unifit 035 ali enakovredno, Ecose vezivo , debeline 200mm (EN 13162, razred gorljivosti A1- po EN 13501-1 ) med lesenimi legami. Parna zapora: PE folija debeline 150μm. Notranja obloga: plitvo, profilirana pocinkana( 140g/m2) in obarvane (25μm, EN 10169-1) jeklene pločevine debeline 0,5mm (EN 10327) RAL 9010, položena vzdolžno ali prečno.
Dodatno upoštevati ojačitev za postavitev klimatov in sončnih kolektorjev na streho, ter preboj na streho za potrebe klimatskih naprav in kolektorjev do velikosti 0,5m². V ceni potrebno upoštevati ves tesnilni material. Preboji in tesnenje velja za strop modularne enote in sekundarno streho.
| c. | ~ Stene SP 150mm (fasadni paneli FTV-150 ali enakovredno), H= 2965mm. Barva zunaj in znotraj RAL 9002. Sestava: Zunanja obloga - plitvo, profilirana, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327);
Izolacijsko polnilo: kamena volna DP-10 ali Thermal ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 60mm (EN 13162; razred gorljivosti A1 po EN13501-1); Notranja obloga: ravna, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327). V količinah odprtine v stenah niso odštete.
| d. | ~ Stene SP 60mm (fasadni paneli FTV-60 ali enakovredno), H= 2965mm. Barva zunaj in znotraj RAL 9002. Sestava: Zunanja obloga - plitvo, profilirana, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327);
Izolacijsko polnilo: kamena volna DP-10 ali Thermal ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 60mm (EN 13162; razred gorljivosti A1 po EN13501-1); Notranja obloga: ravna, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327). V količinah odprtine v stenah niso odštete.
| e. | ~ Pod v sestavi: Jekleni profili kvalitete S235JR in S355 MC (EN 10025-2), jekleni okvir poda H = 170mm. Zunanja obloga: ravna, pocinkana (200g/m2), barvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0,5mm (EN 10327). Izolacijsko polnilo kot npr. SF 34 ali Unift 035 ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 150mm, (EN 13162, razred gorljivosti A1 po EN 13501-1), U= 0,21W/m2K.
Parna zapora: PE folija debeline 80μm. Nosilna obloga: lesocementna plošča debeline 20mm, karakteristik E1 (EN 13986 ) A2-s1, d0 (EN 13501-1). Dopustna obremenitev: 5,00KN/m². Dodatno: Ojačitev za postavitev TK in EO. V ceni potrebno upoštevati preboj v podu, velikosti do 0,50m² z Alu kotnikom, JK menjalnikom in pokrovom zaključenim s finalnim tlakom.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| 3. | STAVBNO POHIŠTVO | em | količina |  | vrednost
| 3.2. | Nabava, dobava in montaža okna. Alu okno s troslojno termopan zasteklitvijo Uw=1,0W/m²K, opremljeno s podometnimi zunanjimi žalizijami, notranjo PVC okensko polico in zunanjo pločevinasto okensko polico.
Žaluzije z zunanjimi stranskimi vodili z gumo, upravljanje s komandno palico. Barva okna, okenskih polic in žaluzij po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| b. | 600/600 mm (okno enokrilno brez rolete, H, OL-90) | kos | 4 |  | 0
| 3.3. | Nabava, dobava in montaža vhodnih vrat. Alu vhodna vrata z nadsvetlobnim oknom, zastekljena s troslojno termopan zasteklitvijo Uw=1,4W/m²K. Vrata na treh nasadilih po višini, opremljena s cilindrično ključavnico, dvotočkovno zaklepanje, kljuko in ključavnico iz brušene nerjaveče kovine in samozapiralom.
Barva vrat po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| a. | 800/2100 mm Zunanja ALU vrata, R | kos | 1 |  | 0
| b. | 800/2100 mm Zunanja ALU vrata, L | kos | 3 |  | 0
| c. | 900/2100 mm Zunanja ALU vrata, R | kos | 1 |  | 0
| 3.4. | Nabava, dobava in montaža notranjih vrat. Notranja Alu vrata z Alu podbojem in Alu krilom, zvočna izolativnost 28 dcb, nasadila tipska 3 x po višini, cilindrična ključavnica na sistemski ključ, sanitarni prostori toalet ključavnica, kljuke Alu. Barva po izboru naročnika.
Barva vrat po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| c. | 600/2100 mm Vrata enokrilna AL(EPS), L | kos | 5 |  | 0
| d. | 600/2100 mm Vrata enokrilna AL(EPS), R | kos | 6 |  | 0
| 4. | SUHOMONTAŽNA DELA | em | količina |  | vrednost
STENSKA OBLOGA
| 4.1. | Nabava, dobava in izdelava mavčnokartonske obloge stene - inštalacijska obloga, višine do 3,00m; obloga z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in inštalacije, z enostransko INOX oblogo, v sestavi: (debelina stene 150mm)
INOX obloga
|  | V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 95.28 |  | 0
PREDELNE STENE
| 4.5. | Nabava, dobava in izdelava vlagoodporne mavčnokartonske predelne stene, višine do 3,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in stavbnega pohištva in obojestransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi: (debelina stene 90mm)
2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm,
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne Izolacija toplotne prevodnosti 0,040W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501., debelina izolacije d=40mm
|  | Stena 2x kitana, bandažirana in brušena, kvalitete Q2, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 6.06 |  | 0
| 4.7. | Nabava, dobava in izdelava predelne stene: Predelna stena kabine v sanitarijah: - vgradnja v mavčnokartonsko ali leseno stano - polnila v Fe-40 profilih, prašno barvana , barva po izboru projektanta - višina predelne stene 215mm, spodaj podrezano 15cm - z vsem pritdilnim materialom, stojakmi, veznim materialom, ... (debelina stene 40mm) | m² | 89.46 |  | 0
| 4.8. | Nabava, dobava in izdelava predelne stene: Predelne stene (debelina stene 65mm): - vgradnja v mavčnokartonsko ali leseno stano - polnila v Fe-40 profilih, obojestranski INOX - z vsem pritdilnim materialom, stojakmi, veznim materialom, ... | m² | 89.46 |  | 0
| 4.9. | Nabava, dobava in izdelava predelne stene: Predelne stene: višine do 3,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in stavbnega pohištva in enostransko INOX in enostranska dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi: (debelina stene 65mm) - vgradnja v mavčnokartonsko ali leseno stano - polnila v Fe-40 profilih, enostranski INOX - z vsem pritdilnim materialom, stojakmi, veznim materialom, ... (debelina stene 65mm)
2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm,
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne Izolacija toplotne prevodnosti 0,040W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501., debelina izolacije d=40mm
|  | Stena 2x kitana, bandažirana in brušena, kvalitete Q2, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 39.06 |  | 0
| 4.10. | Nabava, dobava in izdelava predelne stene: Predelne stene (debelina stene 60mm): - vgradnja v mavčnokartonsko ali leseno stano - polnila v Fe-60 profilih, obojestranski INOX - z vsem pritdilnim materialom, veznim materialom, ... | m² | 18.42 |  | 0
| 4.11. | Nabava, dobava in izdelava predelne stene: Predelne stene: višine do 3,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in stavbnega pohištva in enostransko INOX in enostranska dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi: (debelina stene 85mm) - vgradnja v mavčnokartonsko ali leseno stano - polnila v Fe-60 profilih, enostranski INOX - z vsem pritdilnim materialom, , veznim materialom, ...
2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm,
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne Izolacija toplotne prevodnosti 0,040W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501., debelina izolacije d=40mm
|  | Stena 2x kitana, bandažirana in brušena, kvalitete Q2, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 3.3 |  | 0
| 4.12. | Nabava, dobava in izdelava predelne stene: Predelne stene (debelina stene 80mm): - vgradnja v mavčnokartonsko ali leseno stano - polnila v Fe-60 profilih, obojestranski INOX - z vsem pritdilnim materialom, veznim materialom, ... | m² | 6.45 |  | 0
SPUŠČENI STROP
| 4.13. | Nabava, dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa. Izdelava novega spuščenega stropa.
| a. | ~ Akustični strop kot npr. Armstrong vector ultima, AMF Thermatex Acoustic ali enakovredno, sistem C SF iz mineralne plošče, kaširana z absorbcijsko tkanino, dimenzija plošče 600x600mm, debeline 24mm.
Gladke plošče v beli barvi, s senčnim spojom rob SF , položene v belo kovinsko podkonstrukcijo širine 24mm. Plošče delno zakrijejo vidno podkonstrukcijo. Zaključni profil je stopničast profil MS 12 (20/12/20/20mm),vključno s stenskimi zagozdami. Strop spuščen 20 cm.
Plošče s povprečno absorpcijo zvoka NRC = 0,70 po EN ISO 11654.
Vzdolžna zvočna izoliranost stropa Dn,c,w = 38 dB po EN 20140-9.
Plošče odporne na relativno zračno vlago do 95%.
Plošče so v razredu gorljivosti A2-s1,d0 po EN 13501-1 in stopnja požarne odpornosti REI 30 po DIN EN 1365-2.
Odboj svetlobe okoli 85% (velja za plošče v beli barvi, kot RAL 9010).
Montaža stropa po navodilih proizvajalca, komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
V ceni potrebno upoštevati ojačitve v podkonstrukciji za potrebe montaže inštalacij.
|  | Spodnja površina obeh tipov stropov mora biti poravnana. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 51.72 |  | 0
| 5. | KERAMIČARSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 5.1. | Nabava, dobava in izdelava talne obloge: keramika kot npr. Marazzi, Concrete Look , tip Block dim. 30 x 60 cm. Barva po izboru naročnika. Polaganje v lepilo in fugiranje stikov s fugirno maso v barvi keramike. Fugirna masa kot npr. RG Kerapoxy CQ in cementno fleksibilno lepilo kot npr. Keraflex C2E, S1. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 51.6 |  | 0
| 5.2. | Nabava, dobava in izdelava finalne obloge sten sanitarnih prostorov s keramiko na oblogi iz mavčnokartonskih plošč (vodoodporne plošče), kot npr. Marazzi, Concrete Look, tip Block dim. 30 x 60 cm. Barva po izboru naročnika. Polaganje v lepilo in fugiranje stikov s fugirno maso v barvi keramike. Fugirna masa kot npr. RG Kerapoxy CQ in cementno fleksibilno lepilo kot npr. Keraflex C2E, S1. Izdelati vertikalne zaključke zunanjih vogalov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 246.24 |  | 0
| 7. | SLIKOPLESKARSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 7.1. | Nabava, dobava in dvakratno slikanje mavčnokartonskih sten in stropov s kakovostno disperzijsko barvo v več barvnih odtenkih za bolj obremenjene notranje površine, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, predhodno pleskanje z emulzijo obdelava fug in stikov; kitanje posameznih fug med različnimi gradbenimi materiali z belim akrilnim kitom; obdelava po navodilih proizvajalca, transporti in potrebnim materialom.
|  | Barva po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 75.03 |  | 0
| 7.2. | Nabava, dobava in dvakratno slikanje mavčnokartonskih sten z visokakovostno pralno latex barvo v več barvnih odtenkih za bolj obremenjene notranje površine, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, predhodno pleskanje z emulzijo obdelava fug in stikov; kitanje posameznih fug med različnimi gradbenimi materiali z belim akrilnim kitom; obdelava po navodilih proizvajalca, transporti in potrebnim materialom.
|  | Barva po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 75.03 |  | 0
| 8. | FASADERSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 8.1. | Nabava, dobava in izdelava fasade iz fasadnih panelov ter predelava obstoječe fasade; fasadne plošče s poglobljeno horizontalno in vertikalno fugo v spoju med posameznimi elementi, širine približno 25mm in globine 25mm.
Fasadni panel v sestavi: - zunanja obloga pločevina debeline 0,75mm (EN 10327), gladka, pocinkana (275g/m²; EN 10346:2015) površina s površinsko poliuretansko zaščito kot npr Spectrum 50my ali enakovredno (EN 10169-1), barva po izboru naročnika oz projektanta,
- izolacijsko jedro iz lamelirane mineralne volne, debeline 150mm, gostote 120kg/m3 (EN 13162), razred gorljivosti A-s1-d0 (EN13501-1),
- notranja obloga: pločevina debeline 0,5mm (EN 10327) notranja pločevina RAL 9002, pocinkana 10,10(275 g/m2; EN 10346:2015) s površinsko poliestrsko zaščito 25my (EN 10169-1).
Zaključni elementi so izdelani iz enake jeklene pločevine debeline 0,75mm kot zunanja pločevina. V ceni fasade je potrebno upoštevati špaletne obrobe oken in vhodnih vrat.
|  | Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 120.55 |  | 0
|  |  | Skupaj Sanitarije |  |  | 0
5.4.4 Prostori za zaposlene
| 1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 1.1. | Nabava, dobava in dograditev modularnega objekta, sestavljen iz modularnih eno ALI DRUGAČNE NOSILNE KONSTRUKCIJE.
Dobavitelj modularnih enot mora za objekt zagotoviti statični izračun po ustreznem EN standardu in potrebne delavniške načrte.
Ponudnik oz izvajalec mora glede na predvideno gradnjo v ceni upoštevati uporabo avto dvigala, komplet z ureditvijo platoja za dvigalo.
|  | Modularni objekt sestavljen iz 4 modularnih enot dimenzij 6055 x 2435 x 3415 mm v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
| a. | ~ Kovinsko ogrodje modularne enote:
Sestava okvirja kontejnerja: pod, strop in 4 vogalni stebri, opremljeni z 8 kosi vogalnikov (dimenzijsko skladno z ISO 1191). Stebri dimenzije 210 x 152 x 3470 mm, debeline 4 mm, izdelani iz jeklenih pocinkanih profilov kvalitete S350 G + Z 275 (EN 10346) in izolirani s toplotno izolacijo kot npr. TSP 20 ali Unifit 032 ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 20 mm. Zaščita celotne zunanjosti kontejnerja s poliuretanskim premazom, debelina nanosa 300 mikronov, razred zaščite C5M.
| b. | ~ Strop v sestavi: jekleni profili kvalitete S235JR in S355 MC( EN 10025-2) in lesene lege na razdalji 500mm z naklonskimi lesenimi letvami. Okvir stropa H=300mm. Zunanja obloga: ravna, pocinkana (200 g/m2), barvana (25 μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0,5mm (EN 10327); vzdolžno dvojni kleparski spoj. Zunanji profil okvirja stropa z integriranim žlebom za odvod strešinske vode v vertikalne odvodnike fi 50mm.
Izolacijsko polnilo: kot npr. SF34 ali Unifit 035 ali enakovredno, Ecose vezivo , debeline 200mm (EN 13162, razred gorljivosti A1- po EN 13501-1 ) med lesenimi legami. Parna zapora: PE folija debeline 150μm. Notranja obloga: plitvo, profilirana pocinkana( 140g/m2) in obarvane (25μm, EN 10169-1) jeklene pločevine debeline 0,5mm (EN 10327) RAL 9010, položena vzdolžno ali prečno.
Dodatno upoštevati ojačitev za postavitev klimatov in sončnih kolektorjev na streho, ter preboj na streho za potrebe klimatskih naprav in kolektorjev do velikosti 0,5m². V ceni potrebno upoštevati ves tesnilni material. Preboji in tesnenje velja za strop modularne enote in sekundarno streho.
| c. | ~ Stene SP 150mm (fasadni paneli FTV-150 ali enakovredno), H= 2965mm. Barva zunaj in znotraj RAL 9002. Sestava: Zunanja obloga - plitvo, profilirana, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327);
Izolacijsko polnilo: kamena volna DP-10 ali Thermal ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 150mm (EN 13162; razred gorljivosti A1 po EN13501-1); Notranja obloga: ravna, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327). V količinah odprtine v stenah niso odštete.
| d. | ~ Stene SP 60mm (fasadni paneli FTV-60 ali enakovredno), H= 2965mm. Barva zunaj in znotraj RAL 9002. Sestava: Zunanja obloga - plitvo, profilirana, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327);
Izolacijsko polnilo: kamena volna DP-10 ali Thermal ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 60mm (EN 13162; razred gorljivosti A1 po EN13501-1); Notranja obloga: ravna, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327). V količinah odprtine v stenah niso odštete.
| e. | ~ Pod v sestavi: Jekleni profili kvalitete S235JR in S355 MC (EN 10025-2), jekleni okvir poda H = 170mm. Zunanja obloga: ravna, pocinkana (200g/m2), barvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0,5mm (EN 10327). Izolacijsko polnilo kot npr. SF 34 ali Unift 035 ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 150mm, (EN 13162, razred gorljivosti A1 po EN 13501-1), U= 0,21W/m2K.
Parna zapora: PE folija debeline 80μm. Nosilna obloga: lesocementna plošča debeline 20mm, karakteristik E1 (EN 13986 ) A2-s1, d0 (EN 13501-1). Dopustna obremenitev: 5,00KN/m². Dodatno: Ojačitev za postavitev TK in EO. V ceni potrebno upoštevati preboj v podu, velikosti do 0,50m² z Alu kotnikom, JK menjalnikom in pokrovom zaključenim s finalnim tlakom.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| 3. | STAVBNO POHIŠTVO | em | količina |  | vrednost
| 3.2. | Nabava, dobava in montaža okna. Alu okno s troslojno termopan zasteklitvijo Uw=1,0W/m²K, opremljeno s podometnimi zunanjimi žalizijami, notranjo PVC okensko polico in zunanjo pločevinasto okensko polico.
Žaluzije z zunanjimi stranskimi vodili z gumo, upravljanje s komandno palico. Barva okna, okenskih polic in žaluzij po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| b. | 600/600 mm (okno enokrilno brez rolete, H, OL-90) | kos | 4 |  | 0
| c. | 1780/1600 mm Okno dvokrilno bez rolete R+L | kos | 1 |  | 0
| 3.3. | Nabava, dobava in montaža vhodnih vrat. Alu vhodna vrata z nadsvetlobnim oknom, zastekljena s troslojno termopan zasteklitvijo Uw=1,17W/m²K. Vrata na treh nasadilih po višini, opremljena s cilindrično ključavnico, dvotočkovno zaklepanje, kljuko in ključavnico iz brušene nerjaveče kovine in samozapiralom.
Barva vrat po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| e. | 1222/2216 mm Steklena fasada z vrati, L | kos | 1 |  | 0
| 3.4. | Nabava, dobava in montaža notranjih vrat. Notranja Alu vrata z Alu podbojem in Alu krilom, zvočna izolativnost 28 dcb, nasadila tipska 3 x po višini, cilindrična ključavnica na sistemski ključ, sanitarni prostori toalet ključavnica, kljuke Alu. Barva po izboru naročnika.
Barva vrat po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| c. | 600/2100 mm Vrata enokrilna AL(EPS), L | kos | 2 |  | 0
| d. | 600/2100 mm Vrata enokrilna AL(EPS), R | kos | 2 |  | 0
| e. | 700/2100 mm Vrata enokrilna AL(EPS), L | kos | 1 |  | 0
| f. | 900/2100 mm Vrata enokrilna AL(EPS), L | kos | 2 |  | 0
| g. | 1000/2100 mm Vrata enokrilna AL(EPS), L | kos | 1 |  | 0
| h. | 800/2100 mm Vrata enokrilna AL(EPS), R | kos | 1 |  | 0
| 4. | SUHOMONTAŽNA DELA | em | količina |  | vrednost
STENSKA OBLOGA
| 4.1. | Nabava, dobava in izdelava mavčnokartonske obloge stene - inštalacijska obloga, višine do 3,00m; obloga z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in inštalacije, z enostransko mavčnokartonsko oblogo, v sestavi: (debelina stene 150mm)
2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm,
|  | Stena 2x kitana, bandažirana in brušena, kvalitete Q2, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 87.54 |  | 0
PREDELNE STENE
| 4.6. | Nabava, dobava in izdelava vlagoodporne mavčnokartonske predelne stene, višine do 3,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in stavbnega pohištva in enostransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi: (debelina stene 65mm)
2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne Izolacija toplotne prevodnosti 0,040W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501., debelina izolacije d=40mm
|  | Stena 2x kitana, bandažirana in brušena, kvalitete Q2, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 23.67 |  | 0
| 4.7. | Nabava, dobava in izdelava predelne stene: Predelna stena kabine v sanitarijah: - vgradnja v mavčnokartonsko ali leseno stano - polnila v Fe-40 profilih, prašno barvana , barva po izboru projektanta - višina predelne stene 215mm, spodaj podrezano 15cm - z vsem pritdilnim materialom, stojakmi, veznim materialom, ... (debelina stene 40mm) | m² | 52.2 |  | 0
| 4.10. | Nabava, dobava in izdelava predelne stene: Predelne stene (debelina stene 60mm): - vgradnja v mavčnokartonsko ali leseno stano - polnila v Fe-60 profilih, obojestranski INOX - z vsem pritdilnim materialom, veznim materialom, ... | m² | 24.39 |  | 0
SPUŠČENI STROP
| 4.13. | Nabava, dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa. Izdelava novega spuščenega stropa.
| a. | ~ Akustični strop kot npr. Armstrong vector ultima, AMF Thermatex Acoustic ali enakovredno, sistem C SF iz mineralne plošče, kaširana z absorbcijsko tkanino, dimenzija plošče 600x600mm, debeline 24mm.
Gladke plošče v beli barvi, s senčnim spojom rob SF , položene v belo kovinsko podkonstrukcijo širine 24mm. Plošče delno zakrijejo vidno podkonstrukcijo. Zaključni profil je stopničast profil MS 12 (20/12/20/20mm),vključno s stenskimi zagozdami. Strop spuščen 20 cm.
Plošče s povprečno absorpcijo zvoka NRC = 0,70 po EN ISO 11654.
Vzdolžna zvočna izoliranost stropa Dn,c,w = 38 dB po EN 20140-9.
Plošče odporne na relativno zračno vlago do 95%.
Plošče so v razredu gorljivosti A2-s1,d0 po EN 13501-1 in stopnja požarne odpornosti REI 30 po DIN EN 1365-2.
Odboj svetlobe okoli 85% (velja za plošče v beli barvi, kot RAL 9010).
Montaža stropa po navodilih proizvajalca, komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
V ceni potrebno upoštevati ojačitve v podkonstrukciji za potrebe montaže inštalacij.
|  | Spodnja površina obeh tipov stropov mora biti poravnana. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 51.72 |  | 0
| 5. | KERAMIČARSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 5.1. | Nabava, dobava in izdelava talne obloge: keramika kot npr. Marazzi, Concrete Look , tip Block dim. 30 x 60 cm. Barva po izboru naročnika. Polaganje v lepilo in fugiranje stikov s fugirno maso v barvi keramike. Fugirna masa kot npr. RG Kerapoxy CQ in cementno fleksibilno lepilo kot npr. Keraflex C2E, S1. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 38.7 |  | 0
| 5.2. | Nabava, dobava in izdelava finalne obloge sten sanitarnih prostorov s keramiko na oblogi iz mavčnokartonskih plošč (vodoodporne plošče), kot npr. Marazzi, Concrete Look, tip Block dim. 30 x 60 cm. Barva po izboru naročnika. Polaganje v lepilo in fugiranje stikov s fugirno maso v barvi keramike. Fugirna masa kot npr. RG Kerapoxy CQ in cementno fleksibilno lepilo kot npr. Keraflex C2E, S1. Izdelati vertikalne zaključke zunanjih vogalov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 97.71 |  | 0
| 6. | TLAKARASKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 6.1. | Nabava, dobava in izdelava talne obloge: PVC, debeline 2.0 mm kot npr. Zero ali enakovredno. Talna obloga v roli, stiki zavarajeni, PVC zaključki. Barva po izboru naročnika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 12.93 |  | 0
| 7. | SLIKOPLESKARSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 7.1. | Nabava, dobava in dvakratno slikanje mavčnokartonskih sten in stropov s kakovostno disperzijsko barvo v več barvnih odtenkih za bolj obremenjene notranje površine, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, predhodno pleskanje z emulzijo obdelava fug in stikov; kitanje posameznih fug med različnimi gradbenimi materiali z belim akrilnim kitom; obdelava po navodilih proizvajalca, transporti in potrebnim materialom.
|  | Barva po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 170.82 |  | 0
| 8. | FASADERSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 8.1. | Nabava, dobava in izdelava fasade iz fasadnih panelov ter predelava obstoječe fasade; fasadne plošče s poglobljeno horizontalno in vertikalno fugo v spoju med posameznimi elementi, širine približno 25mm in globine 25mm.
Fasadni panel v sestavi: - zunanja obloga pločevina debeline 0,75mm (EN 10327), gladka, pocinkana (275g/m²; EN 10346:2015) površina s površinsko poliuretansko zaščito kot npr Spectrum 50my ali enakovredno (EN 10169-1), barva po izboru naročnika oz projektanta,
- izolacijsko jedro iz lamelirane mineralne volne, debeline 150mm, gostote 120kg/m3 (EN 13162), razred gorljivosti A-s1-d0 (EN13501-1),
- notranja obloga: pločevina debeline 0,5mm (EN 10327) notranja pločevina RAL 9002, pocinkana 10,10(275 g/m2; EN 10346:2015) s površinsko poliestrsko zaščito 25my (EN 10169-1).
Zaključni elementi so izdelani iz enake jeklene pločevine debeline 0,75mm kot zunanja pločevina. V ceni fasade je potrebno upoštevati špaletne obrobe oken in vhodnih vrat.
|  | Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 112.35 |  | 0
|  |  | Skupaj Prostori za zaposlene |  |  | 0
5.4.5 Info točka - dovolilnice
| 1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 1.1. | Nabava, dobava in dograditev modularnega objekta, sestavljen iz modularnih eno ALI DRUGAČNE NOSILNE KONSTRUKCIJE.
Dobavitelj modularnih enot mora za objekt zagotoviti statični izračun po ustreznem EN standardu in potrebne delavniške načrte.
Ponudnik oz izvajalec mora glede na predvideno gradnjo v ceni upoštevati uporabo avto dvigala, komplet z ureditvijo platoja za dvigalo.
|  | Modularni objekt sestavljen iz 4 modularnih enot dimenzij 6055 x 2435 x 3415 mm v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
| a. | ~ Kovinsko ogrodje modularne enote:
Sestava okvirja kontejnerja: pod, strop in 4 vogalni stebri, opremljeni z 8 kosi vogalnikov (dimenzijsko skladno z ISO 1191). Stebri dimenzije 210 x 152 x 3470 mm, debeline 4 mm, izdelani iz jeklenih pocinkanih profilov kvalitete S350 G + Z 275 (EN 10346) in izolirani s toplotno izolacijo kot npr. TSP 20 ali Unifit 032 ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 20 mm. Zaščita celotne zunanjosti kontejnerja s poliuretanskim premazom, debelina nanosa 300 mikronov, razred zaščite C5M.
| b. | ~ Strop v sestavi: jekleni profili kvalitete S235JR in S355 MC( EN 10025-2) in lesene lege na razdalji 500mm z naklonskimi lesenimi letvami. Okvir stropa H=300mm. Zunanja obloga: ravna, pocinkana (200 g/m2), barvana (25 μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0,5mm (EN 10327); vzdolžno dvojni kleparski spoj. Zunanji profil okvirja stropa z integriranim žlebom za odvod strešinske vode v vertikalne odvodnike fi 50mm.
Izolacijsko polnilo: kot npr. SF34 ali Unifit 035 ali enakovredno, Ecose vezivo , debeline 200mm (EN 13162, razred gorljivosti A1- po EN 13501-1 ) med lesenimi legami. Parna zapora: PE folija debeline 150μm. Notranja obloga: plitvo, profilirana pocinkana( 140g/m2) in obarvane (25μm, EN 10169-1) jeklene pločevine debeline 0,5mm (EN 10327) RAL 9010, položena vzdolžno ali prečno.
Dodatno upoštevati ojačitev za postavitev klimatov in sončnih kolektorjev na streho, ter preboj na streho za potrebe klimatskih naprav in kolektorjev do velikosti 0,5m². V ceni potrebno upoštevati ves tesnilni material. Preboji in tesnenje velja za strop modularne enote in sekundarno streho.
| c. | ~ Stene SP 150mm (fasadni paneli FTV-150 ali enakovredno), H= 2965mm. Barva zunaj in znotraj RAL 9002. Sestava: Zunanja obloga - plitvo, profilirana, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327);
Izolacijsko polnilo: kamena volna DP-10 ali Thermal ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 150mm (EN 13162; razred gorljivosti A1 po EN13501-1); Notranja obloga: ravna, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327). V količinah odprtine v stenah niso odštete.
| d. | ~ Stene SP 60mm (fasadni paneli FTV-60 ali enakovredno), H= 2965mm. Barva zunaj in znotraj RAL 9002. Sestava: Zunanja obloga - plitvo, profilirana, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327);
Izolacijsko polnilo: kamena volna DP-10 ali Thermal ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 60mm (EN 13162; razred gorljivosti A1 po EN13501-1); Notranja obloga: ravna, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327). V količinah odprtine v stenah niso odštete.
| e. | ~ Pod v sestavi: Jekleni profili kvalitete S235JR in S355 MC (EN 10025-2), jekleni okvir poda H = 170mm. Zunanja obloga: ravna, pocinkana (200g/m2), barvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0,5mm (EN 10327). Izolacijsko polnilo kot npr. SF 34 ali Unift 035 ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 150mm, (EN 13162, razred gorljivosti A1 po EN 13501-1), U= 0,21W/m2K.
Parna zapora: PE folija debeline 80μm. Nosilna obloga: lesocementna plošča debeline 20mm, karakteristik E1 (EN 13986 ) A2-s1, d0 (EN 13501-1). Dopustna obremenitev: 5,00KN/m². Dodatno: Ojačitev za postavitev TK in EO. V ceni potrebno upoštevati preboj v podu, velikosti do 0,50m² z Alu kotnikom, JK menjalnikom in pokrovom zaključenim s finalnim tlakom.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| 3. | STAVBNO POHIŠTVO | em | količina |  | vrednost
| 3.2. | Nabava, dobava in montaža okna. Alu okno s troslojno termopan zasteklitvijo Uw=1,00W/m²K, opremljeno s podometnimi zunanjimi žalizijami, notranjo PVC okensko polico in zunanjo pločevinasto okensko polico.
Žaluzije z zunanjimi stranskimi vodili z gumo, upravljanje s komandno palico. Barva okna, okenskih polic in žaluzij po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| c. | 1780/1600 mm Okno dvokrilno bez rolete R+L | kos | 4 |  | 0
| d. | 890/1600 mm Okno enokrilno brez rolete, L | kos | 2 |  | 0
| e. | 1200/1600 mm Okno enoktrilno z lino, FIX | kos | 4 |  | 0
| 3.3. | Nabava, dobava in montaža vhodnih vrat. Alu vhodna vrata z nadsvetlobnim oknom, zastekljena s troslojno termopan zasteklitvijo Uw=1,4W/m²K. Vrata na treh nasadilih po višini, opremljena s cilindrično ključavnico, dvotočkovno zaklepanje, kljuko in ključavnico iz brušene nerjaveče kovine in samozapiralom.
Barva vrat po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| b. | 800/2100 mm Zunanja ALU vrata, L | kos | 1 |  | 0
| f. | 1000/2100 mm Zunanja ALU vrata, R | kos | 2 |  | 0
| 4. | SUHOMONTAŽNA DELA | em | količina |  | vrednost
STENSKA OBLOGA
| 4.1. | Nabava, dobava in izdelava mavčnokartonske obloge stene - inštalacijska obloga, višine do 3,00m; obloga z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in inštalacije, z enostransko mavčnokartonsko oblogo, v sestavi: (debelina stene 150mm)
2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm,
|  | Stena 2x kitana, bandažirana in brušena, kvalitete Q2, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 95.28 |  | 0
PREDELNE STENE
| 4.7. | Nabava, dobava in izdelava predelne stene: Predelna stena kabine v sanitarijah: - vgradnja v mavčnokartonsko ali leseno stano - polnila v Fe-40 profilih, prašno barvana , barva po izboru projektanta - višina predelne stene 215mm, spodaj podrezano 15cm - z vsem pritdilnim materialom, stojakmi, veznim materialom, ... (debelina stene 40mm) | m² | 34.26 |  | 0
SPUŠČENI STROP
| 4.13. | Nabava, dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa. Izdelava novega spuščenega stropa.
| a. | ~ Akustični strop kot npr. Armstrong vector ultima, AMF Thermatex Acoustic ali enakovredno, sistem C SF iz mineralne plošče, kaširana z absorbcijsko tkanino, dimenzija plošče 600x600mm, debeline 24mm.
Gladke plošče v beli barvi, s senčnim spojom rob SF , položene v belo kovinsko podkonstrukcijo širine 24mm. Plošče delno zakrijejo vidno podkonstrukcijo. Zaključni profil je stopničast profil MS 12 (20/12/20/20mm),vključno s stenskimi zagozdami. Strop spuščen 20 cm.
Plošče s povprečno absorpcijo zvoka NRC = 0,70 po EN ISO 11654.
Vzdolžna zvočna izoliranost stropa Dn,c,w = 38 dB po EN 20140-9.
Plošče odporne na relativno zračno vlago do 95%.
Plošče so v razredu gorljivosti A2-s1,d0 po EN 13501-1 in stopnja požarne odpornosti REI 30 po DIN EN 1365-2.
Odboj svetlobe okoli 85% (velja za plošče v beli barvi, kot RAL 9010).
Montaža stropa po navodilih proizvajalca, komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
V ceni potrebno upoštevati ojačitve v podkonstrukciji za potrebe montaže inštalacij.
|  | Spodnja površina obeh tipov stropov mora biti poravnana. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 51.72 |  | 0
| 6. | TLAKARASKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 6.1. | Nabava, dobava in izdelava talne obloge: PVC, debeline 2.0 mm kot npr. Zero ali enakovredno. Talna obloga v roli, stiki zavarajeni, PVC zaključki. Barva po izboru naročnika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 51.72 |  | 0
| 7. | SLIKOPLESKARSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 7.1. | Nabava, dobava in dvakratno slikanje mavčnokartonskih sten in stropov s kakovostno disperzijsko barvo v več barvnih odtenkih za bolj obremenjene notranje površine, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, predhodno pleskanje z emulzijo obdelava fug in stikov; kitanje posameznih fug med različnimi gradbenimi materiali z belim akrilnim kitom; obdelava po navodilih proizvajalca, transporti in potrebnim materialom.
|  | Barva po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 147.75 |  | 0
| 8. | FASADERSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 8.1. | Nabava, dobava in izdelava fasade iz fasadnih panelov ter predelava obstoječe fasade; fasadne plošče s poglobljeno horizontalno in vertikalno fugo v spoju med posameznimi elementi, širine približno 25mm in globine 25mm.
Fasadni panel v sestavi: - zunanja obloga pločevina debeline 0,75mm (EN 10327), gladka, pocinkana (275g/m²; EN 10346:2015) površina s površinsko poliuretansko zaščito kot npr Spectrum 50my ali enakovredno (EN 10169-1), barva po izboru naročnika oz projektanta,
- izolacijsko jedro iz lamelirane mineralne volne, debeline 150mm, gostote 120kg/m3 (EN 13162), razred gorljivosti A-s1-d0 (EN13501-1),
- notranja obloga: pločevina debeline 0,5mm (EN 10327) notranja pločevina RAL 9002, pocinkana 10,10(275 g/m2; EN 10346:2015) s površinsko poliestrsko zaščito 25my (EN 10169-1).
Zaključni elementi so izdelani iz enake jeklene pločevine debeline 0,75mm kot zunanja pločevina. V ceni fasade je potrebno upoštevati špaletne obrobe oken in vhodnih vrat.
|  | Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 120.55 |  | 0
|  |  | Skupaj Info točka - dovolilnice |  |  | 0
5.4.6 Blagajne
| 1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 1.1. | Nabava, dobava in dograditev modularnega objekta, sestavljen iz modularnih eno ALI DRUGAČNE NOSILNE KONSTRUKCIJE.
Dobavitelj modularnih enot mora za objekt zagotoviti statični izračun po ustreznem EN standardu in potrebne delavniške načrte.
Ponudnik oz izvajalec mora glede na predvideno gradnjo v ceni upoštevati uporabo avto dvigala, komplet z ureditvijo platoja za dvigalo.
|  | Dve (2) ločeni modularni enoti (2 ločeni blagajni) dimenzij 6055 x 2435 x 3415 mm v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
| a. | ~ Kovinsko ogrodje modularne enote:
Sestava okvirja kontejnerja: pod, strop in 4 vogalni stebri, opremljeni z 8 kosi vogalnikov (dimenzijsko skladno z ISO 1191). Stebri dimenzije 210 x 152 x 3470 mm, debeline 4 mm, izdelani iz jeklenih pocinkanih profilov kvalitete S350 G + Z 275 (EN 10346) in izolirani s toplotno izolacijo kot npr. TSP 20 ali Unifit 032 ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 20 mm. Zaščita celotne zunanjosti kontejnerja s poliuretanskim premazom, debelina nanosa 300 mikronov, razred zaščite C5M.
| b. | ~ Strop v sestavi: jekleni profili kvalitete S235JR in S355 MC( EN 10025-2) in lesene lege na razdalji 500mm z naklonskimi lesenimi letvami. Okvir stropa H=300mm. Zunanja obloga: ravna, pocinkana (200 g/m2), barvana (25 μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0,5mm (EN 10327); vzdolžno dvojni kleparski spoj. Zunanji profil okvirja stropa z integriranim žlebom za odvod strešinske vode v vertikalne odvodnike fi 50mm.
Izolacijsko polnilo: kot npr. SF34 ali Unifit 035 ali enakovredno, Ecose vezivo , debeline 200mm (EN 13162, razred gorljivosti A1- po EN 13501-1 ) med lesenimi legami. Parna zapora: PE folija debeline 150μm. Notranja obloga: plitvo, profilirana pocinkana( 140g/m2) in obarvane (25μm, EN 10169-1) jeklene pločevine debeline 0,5mm (EN 10327) RAL 9010, položena vzdolžno ali prečno.
Dodatno upoštevati ojačitev za postavitev klimatov in sončnih kolektorjev na streho, ter preboj na streho za potrebe klimatskih naprav in kolektorjev do velikosti 0,5m². V ceni potrebno upoštevati ves tesnilni material. Preboji in tesnenje velja za strop modularne enote in sekundarno streho.
| c. | ~ Stene SP 150mm (fasadni paneli FTV-150 ali enakovredno), H= 2965mm. Barva zunaj in znotraj RAL 9002. Sestava: Zunanja obloga - plitvo, profilirana, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327);
Izolacijsko polnilo: kamena volna DP-10 ali Thermal ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 150mm (EN 13162; razred gorljivosti A1 po EN13501-1); Notranja obloga: ravna, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327). V količinah odprtine v stenah niso odštete.
| d. | ~ Stene SP 60mm (fasadni paneli FTV-60 ali enakovredno), H= 2965mm. Barva zunaj in znotraj RAL 9002. Sestava: Zunanja obloga - plitvo, profilirana, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327);
Izolacijsko polnilo: kamena volna DP-10 ali Thermal ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 60mm (EN 13162; razred gorljivosti A1 po EN13501-1); Notranja obloga: ravna, pocinkana (140 g/m²) in obarvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0.5mm, (EN10327). V količinah odprtine v stenah niso odštete.
| e. | ~ Pod v sestavi: Jekleni profili kvalitete S235JR in S355 MC (EN 10025-2), jekleni okvir poda H = 170mm. Zunanja obloga: ravna, pocinkana (200g/m2), barvana (25μm, EN 10169-1) jeklena pločevina debeline 0,5mm (EN 10327). Izolacijsko polnilo kot npr. SF 34 ali Unift 035 ali enakovredno, Ecose vezivo, debeline 150mm, (EN 13162, razred gorljivosti A1 po EN 13501-1), U= 0,21W/m2K.
Parna zapora: PE folija debeline 80μm. Nosilna obloga: lesocementna plošča debeline 20mm, karakteristik E1 (EN 13986 ) A2-s1, d0 (EN 13501-1). Dopustna obremenitev: 5,00KN/m². Dodatno: Ojačitev za postavitev TK in EO. V ceni potrebno upoštevati preboj v podu, velikosti do 0,50m² z Alu kotnikom, JK menjalnikom in pokrovom zaključenim s finalnim tlakom.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| 3. | STAVBNO POHIŠTVO | em | količina |  | vrednost
| 3.2. | Nabava, dobava in montaža okna. Alu okno s troslojno termopan zasteklitvijo Uw=1,00W/m²K, opremljeno s podometnimi zunanjimi žalizijami, notranjo PVC okensko polico in zunanjo pločevinasto okensko polico.
Žaluzije z zunanjimi stranskimi vodili z gumo, upravljanje s komandno palico. Barva okna, okenskih polic in žaluzij po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| f. | 800/1000 mm Okno vertikalno drsno, UP-DN, Elektronsko odpiranje | kos | 4 |  | 0
| 3.3. | Nabava, dobava in montaža vhodnih vrat. Alu vhodna vrata z nadsvetlobnim oknom, zastekljena s troslojno termopan zasteklitvijo Uw=1,4W/m²K. Vrata na treh nasadilih po višini, opremljena s cilindrično ključavnico, dvotočkovno zaklepanje, kljuko in ključavnico iz brušene nerjaveče kovine in samozapiralom.
Barva vrat po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| a. | 800/2100 mm Zunanja ALU vrata, R | kos | 4 |  | 0
| 4. | SUHOMONTAŽNA DELA | em | količina |  | vrednost
SPUŠČENI STROP
| 4.13. | Nabava, dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa. Izdelava novega spuščenega stropa.
| a. | ~ Akustični strop kot npr. Armstrong vector ultima, AMF Thermatex Acoustic ali enakovredno, sistem C SF iz mineralne plošče, kaširana z absorbcijsko tkanino, dimenzija plošče 600x600mm, debeline 24mm.
Gladke plošče v beli barvi, s senčnim spojom rob SF , položene v belo kovinsko podkonstrukcijo širine 24mm. Plošče delno zakrijejo vidno podkonstrukcijo. Zaključni profil je stopničast profil MS 12 (20/12/20/20mm),vključno s stenskimi zagozdami. Strop spuščen 20 cm.
Plošče s povprečno absorpcijo zvoka NRC = 0,70 po EN ISO 11654.
Vzdolžna zvočna izoliranost stropa Dn,c,w = 38 dB po EN 20140-9.
Plošče odporne na relativno zračno vlago do 95%.
Plošče so v razredu gorljivosti A2-s1,d0 po EN 13501-1 in stopnja požarne odpornosti REI 30 po DIN EN 1365-2.
Odboj svetlobe okoli 85% (velja za plošče v beli barvi, kot RAL 9010).
Montaža stropa po navodilih proizvajalca, komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
V ceni potrebno upoštevati ojačitve v podkonstrukciji za potrebe montaže inštalacij.
|  | Spodnja površina obeh tipov stropov mora biti poravnana. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 25.86 |  | 0
| 6. | TLAKARASKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 6.1. | Nabava, dobava in izdelava talne obloge: PVC, debeline 2.0 mm kot npr. Zero ali enakovredno. Talna obloga v roli, stiki zavarajeni, PVC zaključki. Barva po izboru naročnika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 25.86 |  | 0
| 8. | FASADERSKA DELA | em | količina |  | vrednost
| 8.1. | Nabava, dobava in izdelava fasade iz fasadnih panelov ter predelava obstoječe fasade; fasadne plošče s poglobljeno horizontalno in vertikalno fugo v spoju med posameznimi elementi, širine približno 25mm in globine 25mm.
Fasadni panel v sestavi: - zunanja obloga pločevina debeline 0,75mm (EN 10327), gladka, pocinkana (275g/m²; EN 10346:2015) površina s površinsko poliuretansko zaščito kot npr Spectrum 50my ali enakovredno (EN 10169-1), barva po izboru naročnika oz projektanta,
- izolacijsko jedro iz lamelirane mineralne volne, debeline 150mm, gostote 120kg/m3 (EN 13162), razred gorljivosti A-s1-d0 (EN13501-1),
- notranja obloga: pločevina debeline 0,5mm (EN 10327) notranja pločevina RAL 9002, pocinkana 10,10(275 g/m2; EN 10346:2015) s površinsko poliestrsko zaščito 25my (EN 10169-1).
Zaključni elementi so izdelani iz enake jeklene pločevine debeline 0,75mm kot zunanja pločevina. V ceni fasade je potrebno upoštevati špaletne obrobe oken in vhodnih vrat.
|  | Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 119.53 |  | 0
|  |  | Skupaj Blagajne |  |  | 0

## Rekap_LKKT_PZI_Nacrt_2_5
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
NAČRT: 2.5 Načrt črpališča
POPIS DEL
Opis postavke | Cena brez DDV
1 PREDDELA | 0
1.1 Geodetska dela | 0
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
2.1 Izkopi
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
2.5 Brežine in zelenice | 0
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
5.1 Tesarska dela | 0
5.2 Dela z jeklom za ojačitev | 0
5.3 Dela s cementnim betonom | 0
5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu | 0
5.9/2 Hidroizolacije | 0
Skupaj za načrt: | Cena brez DDV
0

## Nacrt_2_5
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
NAČRT: 2.5 Načrt črpališča
| Zaporedna števila | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
1. PREDDELA
1.1 Geodetska dela
| 1 | Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri pri objektu s površino do 100 m2 | kos | 20 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2. ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
Izkop za črpališče je upoštevan v načrtu 7.1 načrt gradbenih jam in temeljenje
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
Zasip črpališča je upoštevan v načrtu 2.6 Meteorna in fekalna kanalizacija
2.5 Brežine in zelenice
| 4 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini nad 15 cm - strojno; Opomba: Dobava in vgradnja kvalitetne humozne zemlje debeline 30 cm (primešati ustrezno travno mešanico) | m2 | 790 |  | 0
| 5 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 790 |  | 0
| 6 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 12 kN/m2; Geotekstil 300g/m2, (v količini ni upoštevan preklop plasti), ločilna plast med zasutjem in drobljencem za izvedbo betonskega tlaka okoli črpališča | m2 | 45 |  | 0
| 7 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm; Betonski robnik (vgrajen na betonsko podlago), dimenzije:100*5*20cm, za izvedbo betonskega tlaka okoli črpališča | m1 | 38 |  | 0
| 8 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 X0 Dmax 32mm v prerez do 0,15 m3/m2-m1; beton za vgradnjo prefabriciranega robnika za izvedbo betonskega tlaka okoli črpališča(A=0.057m2/m1) | m3 | 45.03 |  | 0
| 9 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm; tamponski drobljenec GW 0/32, debeline d=30cm; za izvedbo betonskega tlaka okoli črpališča | m3 | 9.9 |  | 0
| 10 | Dobava in vgraditev cementnega betona C20/25 X0 Dmax 32mm v prerez do 0,15 m3/m2-m1; beton za izdelavo betonskih tlakov (površina okoli črpališča z metličenjem) | m3 | 3.25 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 Tesarska dela
| 11 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje (dobava in vgradnja opažnega sistema z vsem pripadajočim materialom za izvedbeo konstrukcijskega elementa) | m2 | 25.56 |  | 0
| 12 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m(dobava in vgradnja opažnega sistema z vsem pripadajočim materialom za izvedbeo konstrukcijskega elementa) | m2 | 96.4 |  | 0
| 13 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m(dobava in vgradnja opažnega sistema z vsem pripadajočim materialom za izvedbeo konstrukcijskega elementa) | m2 | 96.4 |  | 0
| 14 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 4,1 do 6 m(dobava in vgradnja opažnega sistema z vsem pripadajočim materialom za izvedbeo konstrukcijskega elementa) | m2 | 74.71 |  | 0
| 15 | Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko 4,1 do 6 m(dobava in vgradnja opažnega sistema z vsem pripadajočim materialom za izvedbeo konstrukcijskega elementa) | m2 | 37.2 |  | 0
| 16 | Dodatek za izdelavo prebojev v stenah objekta | kos | 3 |  | 0
| 17 | Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč | m2 | 15.45 |  | 0
| 18 | Izdelava utorov v ravni plošči | m1 | 37 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.2 Dela z jeklom za ojačitev
| 19 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | kg | 950 |  | 0
| 20 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500 B s premerom 14 mm in večjim za srednje zahtevno ojačitev | kg | 1200 |  | 0
| 21 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B 500 B, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa nad 6 kg/m2 | kg | 16750 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.3 Dela s cementnim betonom
| 23 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 XC4, XD3, XS1, XF3 PV-II Dmax32 NOZT-150 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 (beton v talni plošči, stenah in stropni plošči črpališča) | m3 | 95.4752 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu
| 24 | Dobava in vgraditev vzpenjalne lestve, brez varovalne košare (lestev za dostop v črpališče) | m1 | 7 |  | 0
| 25 | Dobava in vgraditev jeklene montažne rešetke za prekritje odprtin v stropni plošči črpališča (vsi elementi morajo bi iz pocinkanega materiala ali v inox izvedbi, z nastavki za ozemljitev) | m2 | 22.5 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.9/2 Hidroizolacije
| 26 | Izdelava delovnega stika s pločevino 300/1 mm, brez izolacijskih trakov (dobava in vgradnja) | m1 | 100 |  | 0
| 27 | Dobava in vgradnja - Čepasta folija | m2 | 150 |  | 0
| 28 | Dobava in vgradnja - PVC folija (stik podložna plošča - mapa 7.1 temeljenje objekta in temeljna plošča črpališča) | m2 | 100 |  | 0
| 29 | Dobava in vgradnja policementnega premaza (2 plasti; vključno z čiščenjem in pripravo površine sten za nanos) | m2 | 335 |  | 0
| 30 | Dobava in vgradnja tesnilnega materiala (tesnenje stika cevi na vtoku/iztoku v iz črpališča) | kos | 7 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0

## Rekap_LKKT_PZI_Nacrt_2_6
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
NAČRT: 2.6 Načrt ureditve meteorne in fekalne kanalizacije
POPIS DEL
Opis postavke | Cena brez DDV
1 PREDDELA | 0
1.1 Geodetska dela | 0
1.3 Ostala preddela | 0
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
2.1 Izkopi | 0
2.2 Planum temeljnih tal | 0
2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj | 0
2.5 Brežine in zelenice | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala | 0
4 ODVODNJAVANJE | 0
4.1 Površinsko odvodnjevanje | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje | 0
4.4 Jaški | 0
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
5.1 Tesarska dela | 0
5.2 Dela z jeklom za ojačitev | 0
5.3 Dela s cementnim betonom | 0
Skupaj za načrt: | Cena brez DDV
0

## Nacrt_2_6
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
NAČRT: 2.6 Načrt ureditve meteorne in fekalne kanalizacije
| Zaporedna števila | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
1 PREDDELA
1.1 Geodetska dela
| 1 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 100m Opomba: Zakoličba izkopa za vgraditev kanalizacijskih cevi, jaškov, preverjanje višin; območje kamionskega terminala do lovilca olj | KOS | 800 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
1.3 Ostala preddela
| 1 | Pregled obstoječe kanalizacije s kamero, skladno s projektnimi pogoji in mnenjem mnenjedajalca - 890 m | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 Izkopi
| 2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine od 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m | M3 | 400 |  | 0
| 3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine od 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m | M3 | 500 |  | 0
| 4 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m | M3 | 423 |  | 0
| 5 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m | M3 | 875.64 |  | 0
| 6 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine od 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m | M3 | 1152.38 |  | 0
| 7 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine od 1,1 do 2,0 m in globine 3,1 do 4,0 m | M3 | 52.86 |  | 0
| 8 | Široki izkop vezljive zemljine/znate kamnine – 3. kategorije – ročno; Opomba: Izkop na območju križanja z obstočim kolektorjem (fekalna kanalizacija fi 1000mm) | M3 | 15 |  | 0
| 9 | Široki izkop vezljive zemljine – 2. kategorije – strojno z nakladanjem; Opomba: jaški SK-RJ3, SK-RJ4, iztočno konstrukcijo, cev fi 1000mm od SK-RJ3 do iztoka v Rižano | M3 | 826.8 |  | 0
| 10 | Široki izkop vezljive zemljine/znate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem; Opomba: jaški SK-RJ3, SK-RJ4, iztočno konstrukcijo, cev fi 1000mm od SK-RJ3 do iztoka v Rižano | M3 | 445.2 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.2 Planum temeljnih tal
| 10 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine – 4. kategorije. Opomba: temeljna tla za izvedbo jaškov na območju kamionskega terminala - skladno z zahtevami tehničnega poročila. | M2 | 450 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti
| 11 | Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po načrtu), karakteristična velikost por 0,11 do 0,15 mm Opomba: Geosintetik na stiku iztočnega objekta in izkopnih brežin za izvedbo zaščitnega kamnometa A=350m2, | M2 | 350 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
| 12 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini nad 15 cm - strojno; Opomba: Dobava in vgradnja kvalitetne humozne zemlje debeline 15 cm (primešati ustrezno travno mešanico) | m2 | 562 |  | 0
| 13 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 562 |  | 0
| 14 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 12 kN/m2; Geotekstil 300g/m2, (v količini ni upoštevan preklop plasti), ločilna plast med izkopnimi brežinami in zasutjem črpališča | m2 | 460 |  | 0
| 15 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 cm, zaradi zamenjave obstoječih tal Greda frakcije 0-64 mm Opomba: material iz viškov pri odstranitvi predobremenilnega nasipa | M3 | 100 |  | 0
| 16 | Zamenjava materiala s tamponskim materialom 0-32mm, s sprotnim utrjevanjem na območju postavitve jaškov SK-RJ3, SK-RJ4 (skupna debelina plasti 50cm); zgoščenost po Proctorju > 98%; Evd > 30 MPa; Ev2 = 60 Mpa | m3 | 10 |  | 0
| 17 | Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno (dobava in vgradnja zasipa črpališča, lovilcev olj do nivoja vgradnje voziščne konstrukcije z izkopanim materialom, zasip cevi meteornega in fekalnega sistema na platoju iz deponije, nakladanje, prevoz, razprostiranje s sprotnim utrjevanjem) | m3 | 2542.0221 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.5 Brežine in zelenice
Zaščita brežine s kamnometom iz lomljenca
| 18 | a) Obloga zasipa, C25/30, XC1, Dmax 32mm, izvedeno s kamnom v betonu Kamen:beton v razmerju 40:60, (kamen velikosti 30-50cm), do nivoja obstoječega terena | M3 | 200 |  | 0
| 19 | b) Čelna brežina na območju iztoka v naklonu 3:1 : Kamen:beton v razmerju 40:60, velikost kamnov 50-80cm | M3 | 60 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
| 20 | Prevoz in odlaganje odpadnega izkopanega materiala na komunalno deponijo Opomba: deponija pooblaščenega zbiralca, vključno s plačilom takse - 2 kategorija materiala | T | 3798.96 |  | 0
| 21 | Odvoz izkopanega materiala na območje (v lasti naročnika) pripravljeno s strani naročnika | T | 928.5274 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
4 ODVODNJAVANJE
4.1 Površinsko odvodnjevanje
| 22 | Protipoplavna zaklopka izvedba znotraj cevi, vgrajena v cev fi 800 (dobava in vgradnja z vsem pritrdilnim materialom - npr Nivo Eko, PROCO serije 790 DN 800 mm ) | KOS | 1 |  | 0
| 22. a | Protipoplavna zaklopka izvedba znotraj cevi, vgradnja znotraj cevi fi1000 (dobava in vgradnja z vsem pritrdilnim materialom - npr Nivo Eko, PROCO serije 790 DN 1000 mm ) | KOS | 2 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje
Meteorna kanalizacija
| 23 | Dobava in vgraditev lovilnika odpadnih voda iz poliestra, po detajlu iz načrta (dobava in vgradnja z vsem pritrdilnim materiom in prilagoditvijo višine vstopnih jaškov h = 1.4 m), koalescentni lovilci olj z obvodnico, kapacitete pretoka vsaj 950l/s bypass 20%, primeren za površje 70.000 m2 (kot npr: Zagožen, AQUAoil NS 1250/250 S1P - BP 20% MEDIUM) | KOS | 1 |  | 0
| 24 | Dobava in vgraditev lovilnika odpadnih voda iz poliestra, po detajlu iz načrta (dobava in vgradnja z vsem pritrdilnim materiom in prilagoditvijo višine vstopnih jaškov h = 0.9 m), koalescentni lovilci olj z obvodnico, kapacitete pretoka vsaj 60l/s bypass 10%, primeren za površje 3500 m2 (kot npr: Zagožen, AQUAoil NS 60/6 S1P - BP 10% SMALL) | KOS | 1 |  | 0
| 25 | Dobava in vgraditev cisterne za primer izlitja olj, po detajlu iz načrta (dobava in vgradnja z vsem pritrdilnim materiom in prilagoditvijo višine vstopnih jaškov h = 0.9 m). Kapaciteta 20.000 l = 20 m3 (npr zagožen, AQUASTAY rezervoar 20.000 l) | KOS | 1 |  | 0
| 26 | Izdelava jaška iz cementnega betona, po detajlu iz načrta (dobava in vgradnja z vsem materialom, in zapornim mehanizmom, … - jašek z zasunom in prelivom za primer izliva za nevarne snovi | KOS | 1 |  | 0
| 27 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m, SN16, (Npr. Terakan) | M1 | 1890 |  | 0
| 28 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 2,0 m, SN16, (Npr. Terakan) | M1 | 101 |  | 0
| 29 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m, SN16, (Npr. Terakan) | M1 | 198 |  | 0
| 30 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m, SN16, (Npr. Terakan) | M1 | 14 |  | 0
| 31 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v globini do 2,0 m, SN16, (Npr. Terakan) | M1 | 132 |  | 0
| 32 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 50 cm, v globini do 2,0 m, SN16, (Npr. Terakan) | M1 | 169 |  | 0
| 33 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 cm, v globini do 2,0 m, SN16, (Npr. Terakan) | M1 | 281 |  | 0
| 34 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 80 cm, v globini do 2,0 m, SN16, (Npr. Terakan) | M1 | 215 |  | 0
| 35 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 100 cm, v globini do 2,5 m, SN16, (Npr. Terakan) | M1 | 150 |  | 0
| 36 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 100 cm, v globini do 4 m, SN16, (Npr. Terakan) | M1 | 21 |  | 0
| 36.1 | Preizkus tesnosti cevi premra do vključno 20 cm | M1 | 1991 |  | 0
| 36.2 | Preizkus tesnosti cevi premra od 21 do vključno 50 cm | M1 | 513 |  | 0
| 36.3 | Preizkus tesnosti cevi premra od 51do vključno 80 cm | M1 | 281 |  | 0
| 36.4 | Preizkus tesnosti cevi premra nad 80 cm | M1 | 386 |  | 0
Fekalna kanalizacija
| 37 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi PVC, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m, SN8 | M1 | 129 |  | 0
| 38 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi PVC, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 2,0 m, SN8 | M1 | 47 |  | 0
| 39 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi PVC, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 3,0 m, SN16 | M1 | 20 |  | 0
| 40 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi PVC, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 16 cm, v globini do 2,0 m, SN16 | M1 | 25 |  | 0
| 41 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 25 cm (0.23m2/m, skupne dolžine 204 m) | M3 | 33 |  | 0
| 41.1 | Preizkus tesnosti cevi premra do vključno 20 cm | M1 | 25 |  | 0
| 41.2 | Preizkus tesnosti cevi premera nad 20 cm | M1 | 196 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
4.4 Jaški
Meteorna kanalizacija
| 42 | Izdelava jaška - požiralnika s peskolovom iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 2,0 m | KOS | 149 |  | 0
| 43 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 2,0 m | KOS | 16 |  | 0
| 44 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 2,0 m | KOS | 14 |  | 0
| 45 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega do 1,5 m | KOS | 29 |  | 0
| 46 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega do 2,0 m | KOS | 10 |  | 0
| 47 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega do 3,0 m | KOS | 7 |  | 0
| 48 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega do 4,0 m, s suhim izlivom | KOS | 1 |  | 0
| 49 | Dobava in vgradnja kolena cevi fi 800 in fi 1000 | KOS | 4 |  | 0
| 50 | Preskus tesnosti jaška premera 60 cm | KOS | 165 |  | 0
| 51 | Preskus tesnosti jaška premera 80 cm | KOS | 14 |  | 0
| 52 | Preskus tesnosti jaška premera 100 cm | KOS | 47 |  | 0
| 53 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | KOS | 149 |  | 0
| 54 | Dobava in vgradnja požiralnika pod robnikom, s premerom 60 cm, globokega do 2,0 m. Pokrov nosilnosti B125, 40X40 cm. | KOS | 17 |  | 0
| 55 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | KOS | 77 |  | 0
| 56.1 | Dobava in vgraditev razbremenilnega venca za jaške fi 60 cm | KOS | 14 |  | 0
| 56.2 | Dobava in vgraditev razbremenilnega venca za jaške fi 80 cm | KOS | 47 |  | 0
| 56.3 | Dobava in vgraditev razbremenilnega venca za jaške fi 100 cm | KOS | 149 |  | 0
| 56.4 | Dobava in vgraditev AB razbremenilnih plošč (beton C30/37) za jaške fi 60 cm | KOS | 14 |  | 0
| 56.5 | Dobava in vgraditev AB razbremenilnih plošč (beton C30/37) za jaške fi 80 cm | KOS | 47 |  | 0
| 56.6 | Dobava in vgraditev AB razbremenilnih plošč (beton C30/37) za jaške fi 100 cm | KOS | 149 |  | 0
Fekalna kanalizacija
| 58 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m | KOS | 6 |  | 0
| 59 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 2,0 m | KOS | 9 |  | 0
| 60 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega nad 2,0 m | KOS | 3 |  | 0
| 61 | Preskus tesnosti jaška premera 60 cm | KOS | 6 |  | 0
| 62 | Preskus tesnosti jaška premera 80 cm | KOS | 12 |  | 0
| 63.1 | Dobava in vgraditev razbremenilnega venca za jaške fi 60 cm | KOS | 6 |  | 0
| 63.2 | Dobava in vgraditev razbremenilnega venca za jaške fi 80 cm | KOS | 12 |  | 0
| 64.1 | Dobava in vgraditev AB razbremenilnih plošč (beton C30/37) za jaške fi 60 cm | KOS | 6 |  | 0
| 64.2 | Dobava in vgraditev AB razbremenilnih plošč (beton C30/37) za jaške fi 80 cm | KOS | 12 |  | 0
| 65 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | KOS | 18 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 Tesarska dela
| 66 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje (dobava in vgradnja opažnega sistema z vsem pripadajočim materialom za izvedbeo konstrukcijskega elementa), izdelava temeljne in razbremenilne plošče lovilcev olj in cisterne za lovljenje nevarnih snovi na območju kamionskega terminala (temeljna/razporna plošča za lovilec olj na območju špediterjev je upoštevana v mapi 7.1) | m2 | 72.5 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.2 Dela z jeklom za ojačitev
| 67 | Dobava in postavitev mreže iz iztegnjene jeklene pločevine, masa do 6 kg/m2; Opomba: Dobava in vgradnja armaturnih mrež Q636 in Q503; za temeljne in razbremenilne plošče lovilcev olj in cisterne za lovljenje nevarnih snovi na območju kamionskega terminala, | KG | 4193.5627 |  | 0
| 68 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500B s premerom do 12mm, za srednje zahtevno ojačitev (v talni ploščah | KG | 1200 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.3 Dela s cementnim betonom
| 69 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 X0 dmax 32mm v prerez nad 0,50 m3/m2-m1; Opomba: Dobava in vgradnja betona za zasip lovilcev olj in zbrialnika nevarnih snovi | M3 | 219.7 |  | 0
| 70 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 XC4, PV-II, dmax 16mmv prerez nad 0,50 m3/m2-m1; Opomba: Dobava in vgradnja betona za temeljne in razbremenilne plošče lovilcev olj in cisterne za lovljenje nevarnih snovi na območju kamionskega terminala, | M3 | 55.9885 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0

## Rekap_LKKT_PZI_Nacrt_2_7
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
NAČRT: 2.7 Načrt prestavitve meteorne kanalizacije na mestu priključka na terminal
POPIS DEL
Opis postavke | Cena brez DDV
1 PREDDELA | 0
1.1 Geodetska dela | 0
1.2 Porušitev in odstranitev objektov | 0
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
2.1 Izkopi | 0
2.2 Planum temeljnih tal | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala | 0
4 ODVODNJAVANJE | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje | 0
4.4 Jaški | 0
Skupaj za načrt: | Cena brez DDV
0

## Nacrt_2_7
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
NAČRT: 2.7 Načrt prestavitve meteorne kanalizacije na mestu priključka na terminal
| Zaporedna števila | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
1. PREDDELA
1.1 Geodetska dela
| 1 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 100m Opomba: Zakoličba izkopa za vgraditev kanalizacijskih cevi, jaškov, preverjanje višin; območje kamionskega terminala do lovilca olj | kos | 25 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
1.2 Porušitev in odstranitev objektov
| 2 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm - Odstanitev požiralnika fi 600, vključno z izkopom obstoječega požiralnika in odvoz na izbrano zbirališče gradbenih odpadkov | kos | 6 |  | 0
| 3 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm; Odstranitev cevi fi 300 (po potrebi - glede na stanje obstoječe cevi, po izkopu za voziščno konstrukcijo in odstranitvi požiralnikov) in odvoz na izbrano zbirališče gradbenih odpadkov | m1 | 55 |  | 0
| 4 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm - Odstranitev obstoječih jaškov za prečrpavanje vode iz vertikalnih drenaž, skupaj s črpalko in povezovalnimi cevmi in odvoz na izbrano zbirališče gradbenih odpadkov | kos | 2 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2. ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
| 5 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m | m3 | 30 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.2 Planum temeljnih tal
| 6 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 15 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
| 13 | Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno | m3 | 30 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
| 7 | Odvoz izkopanega materiala na območje (v lasti naročnika) pripravljeno s strani naročnika | t | 66 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
4 ODVODNJAVANJE
4.3 Globinsko odvodnjavanje
Meteorna kanalizacija
| 8 | Izvedba začasne navezave cevi v času izvedbe del fi 300 SN 8 (po potrebi - glede na stanje obstoječe cevi, po izkopu za voziščno konstrukcijo in odstranitvi požiralnikov) | M1 | 55 |  | 0
| 9 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m, SN16, (Npr. Terakan) (po potrebi - glede na stanje obstoječe cevi, po izkopu za voziščno konstrukcijo in odstranitvi požiralnikov) | M1 | 55 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
4.4 Jaški
Meteorna kanalizacija
| 10 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 2,0 m | KOS | 4 |  | 0
| 11 | Dobava in vgradnja požiralnika pod robnikom | KOS | 5 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0

## 4.1.Javni vodovod
4.1 | Načrt novega dela javnega vodovoda
1.1 | JAVNI VODOVOD - ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
Št. | VRSTA DELA | KOS |  | CENA/ENOTO | CENA (€)
1 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi in z odmero mesta priključitve na vodovodno in hidrantno omrežje, ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m | 138 |  | 0
2 | Zakoličba meje delovnega pasu. 145 m | kpl | 1 |  | 0
3 | Postavitev gradbenih profilov na os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevi. | kos | 4 |  | 0
4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 3 |  | 0
5 | Priprava gradbišča, odstranitev morebitnih ovir, prometnih zankov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi. | kpl | 1 |  | 0
6 | Izdelava provizorij dostopov do gradbišča in parcel preko izkopanih jarkov, iz plohov debeline 5 cm z ograjo. | kpl | 2 |  | 0
7 | Širok strojni in delno ročni izkop jarka za priključni cevovod globine 0 do 1,5 m, širine dna 0,8m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem materiala na kamion – naklon brežine jarka do 60°. Upoštevamo 95% celotnega izkopa. | m³ | 269.1 |  | 0
8 | Zavarovanje in podbetoniranje tangiranih komunalnih vodov. | kpl | 3 |  | 0
9 | Utrjevanje podlage z nasipavanjem in komprimiranjem po stopnjah za položitev Ductil cevi od kote -1,5 m do kote -1,2 m pod terenom. | m² | 41.4 |  | 0
10 | Ročno planiranje dna jarka v zemljini III kategorije s točnostjo ± 3 cm po projektiranem padcu. | m² | 69 |  | 0
11 | Dobava 2x sejanega peska frakcije 8-16 mm in izdelava temeljne plasti peščene posteljice debeline cca 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini. Natančnost izdelave posteljice +/- 1 cm. | m³ | 7 |  | 0
12 | Dobava 2x sejanega peska frakcije 8-32 mm in izdelava nasipa nad in okoli položene cevi v debelini cca 30 cm nad temenom cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3 - 5 cm debel nasip, v katerega se izdela ležišče za priključno cev po projektirani nivileti. Obsip se izvaja v slojih debeline največ po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Cev se pri obsipavanju ne sme premakniti iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obsipni material je nov peščen material. | m³ | 44.2 |  | 0
13 | Zasipavanje jarka skupaj z dobavo in dovozom materiala, z utrjevanjem z vibracijskim nabijačem v slojih po 20 cm, iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od Ø15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m³ | 217.9 |  | 0
14 | Podbetoniranje vodovodne armature: armature, zasuni, hidranti, blatnik, odcepi, horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montaža betonskih podstavkov. | kos | 2 |  | 0
15 | Betoniranje betonske klade 130x40x25 cm za postavitev hidrantov. | kos | 1 |  | 0
16 | Izdelava nevezane nosilne palsti enakozrantega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm. | m³ | 28.9 |  | 0
17 | Čiščenje terena po končani gradnji in ureditev okolice. | m² | 205 |  | 0
18 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ura | 2.5 |  | 0
19 | Odvoz odvečnega materiala na bližnjo gradbeno deponijo (do 15 km). | m³ | 51.2 |  | 0
20 | Geodetski posnetek zgrajenega vodovoda in vris v kataster. | m | 138 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
1.2 | JAVNI VODOVOD - STROJNA DELA
Št. | VRSTA DELA | KOS |  | CENA/ENOTO | CENA (€)
1 | Dobava fazonskega T kosa iz nodularne litine, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| T 100/100 | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava NL cevi po EN 545:2010 in ISO 4179, z zunanjo zaščito z PVCjem primerno za slano vodo, notranjo zaščito in s stardandno zaščito proti koroziji ISO 4179, s tesnilnim materialom iz EPDM gume, po EN 1514-1, PN 40, dolžine kosa cevi l=6,0 m. Spoji cevi zaščiteni z manšetami!
| NL DN100 | kos | 23 |  | 0
3 | Dobava E - kosa iz nodularne litine, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| E 100 | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava NL cevi - vmesni del, po EN 545:2010 in ISO 4179, z zunanjo zaščito z PVCjem primerno za slano vodo, notranjo zaščito in s stardandno zaščito proti koroziji ISO 4179, s tesnilnim materialom iz EPDM gume, po EN 1514-1, PN 40, dolžine 0,5 m. Spoji cevi zaščiteni z manšetami!
| NL DN100, L=500 mm | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava zasuna Z (EV-F4) iz nodularne litine, z epoksi zaščito min 250 mikronov, s prirobničnim PAM tesnilom in vijaki po EN 681-1, v kompletu s montažno betonsko podložko, cestno kapo za zasun in nastavljavo vgradbeno garnituro.
| Z 100 | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava fazonskega FFK kosa iz nodularne litine, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| FFK Q100/22° | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava fazonskega MMK kosa iz nodularne litine, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| MMK 100/11° | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava fazonskega N kosa iz nodularne litine, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| N 80 | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava podtalnega hidranta, vgradne globine 1100 mm, po EN 14339, z epoxy zascito minimalne debeline 250 mikronov, PN16 po EN 1092-2, z dvema spojkama C in eno tipa B, preizkus skladen z EN 14384.
| pH 80/1100 | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava fazonskega FF kosa iz ductila, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim in pritrdilnim materialom po EN 681-1.
| FF 80, L=500 mm | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava reducirnega kosa FFR kosa iz nodularne litine, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| FFR 100/80 | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava univerzalne spojke, neizvlečna, z varovalom pred izvlekom, z ohišjem iz nodularne litine GGG40, zateznim obročem, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| DN 100 | kos | 3 |  | 0
13 | Podbetoniranje vodovodne armature. | kos | 1 |  | 0
14 | Obetoniranje vodovodne armature. | kos | 2 |  | 0
15 | Dobava Alu količka za označbo voda, korozijsko zaščiten, H=2,5 m, Ø50 mm. | kos | 2 |  | 0
17 | Dobava tablice za označbo voda. | kos | 2 |  | 0
18 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije. | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
1.3 | JAVNI VODOVOD - MONTAŽNA DELA
Št. | VRSTA DELA | KOS |  | CENA/ENOTO | CENA (€)
1 | Priprava gradbišča (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala). | kpl | 1 |  | 0
2 | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. | kpl | 1 |  | 0
3 | Montaža in odstranitev začasnih lesnih prehodov za pešce. | m | 2 |  | 0
4 | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi v pripravljen jarek ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri. | m | 136 |  | 0
5 | Raznašanje, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur v jarek. | kos | 14 |  | 0
6 | Montaža vodovodnih NL cevi. Priključitev se izvede na spojni kos. Cev se polaga na pripravljeno peščeno posteljico. | kos | 23 |  | 0
7 | Montaža spojev po priloženih shemah iz načrta. | kpl | 1 |  | 0
8 | Priključitev projektiranega vodovodnega omrežja na obstoječe javno vodovodno omrežje po predloženih montažnih shemah. | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava in polaganje plastičnega traku z kovinskim vložkom za označitev lokacije vodovodne cevi, vključno s pritrditvijo na vgradno garnituro zasuna, cca 40 cm pod dokončno nivileto terena. | m | 138 |  | 0
10 | Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po načrtu), karakteristična velikost por 0,11 do 0,15 mm Opomba: Geosintetik za izvedbo zaščite "posteljice" cevnega razvoda. | m2 | 210 |  | 0
10 | Montaža tablic za označevanje hidrantov na ustrezne drogove, ter podbetoniranjem temelja. | kos | 2 |  | 0
11 | Antikorozijska zaščita fazonskih elementov z ibitolom. | kg | 0.2 |  | 0
12 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. | kg | 0.4 |  | 0
13 | Pripravljalna dela, zarisovanje, regulacija, zaključna dela, preizkus funkcionalnosti. | kpl | 1 |  | 0
14 | Tlačni preizkus priključne cevi na obratovalni tlak vodovoda po standardnem postopku PSIST prEN 805 in navodilih proizvajalca cevi. | kpl | 1 |  | 0
15 | Spiranje in dezinfekcija novega cevnega omrežja, po standardu PSIST prEN 805, navodilih DVGW W 291 in navodilih IVZ. | kpl | 1 |  | 0
16 | Izdelava varnostnega načrta v skladu z uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list 03/05). | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
|  |  |  | SKUPAJ JAVNI VODOVOD: | 0
* vse spoje cevi in fazonov zaščititi z manšetami

## 4.2.Vodovd-Interni del
4.2 | Načrt priključka in internega omrežja terminala
2.1 | HIDRANTNA MREŽA in PRIKLJUČEK - ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
Št. | VRSTA DELA | KOS |  | CENA/ENOTO | CENA (€)
1 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi in z odmero mesta priključitve na vodovodno in hidrantno omrežje, ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m | 867 |  | 0
2 | Zakoličba meje delovnega pasu. 875 m | kpl | 1 |  | 0
3 | Postavitev gradbenih profilov na os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevi. | kos | 20 |  | 0
4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 1 |  | 0
5 | Priprava gradbišča, odstranitev morebitnih ovir, prometnih zankov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi. | kpl | 1 |  | 0
6 | Izdelava provizorij dostopov do gradbišča in parcel preko izkopanih jarkov, iz plohov debeline 5 cm z ograjo. | kpl | 4 |  | 0
7 | Širok strojni in delno ročni izkop jarka za priključni cevovod globine 0 do 1,5 m, širine dna 0,8m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem materiala na kamion – naklon brežine jarka do 60°. Upoštevamo 95% celotnega izkopa. | m³ | 1718 |  | 0
8 | Zavarovanje in podbetoniranje tangiranih komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
9 | Utrjevanje podlage z nasipavanjem in komprimiranjem po stopnjah za položitev Ductil cevi od kote -1,5 m do kote -1,2 m pod terenom. | m² | 261.5 |  | 0
10 | Ročno planiranje dna jarka v zemljini III kategorije s točnostjo ± 3 cm po projektiranem padcu. | m² | 435.5 |  | 0
11 | Dobava 2x sejanega peska frakcije 8-16 mm in izdelava temeljne plasti peščene posteljice debeline cca 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini. Natančnost izdelave posteljice +/- 1 cm. | m³ | 45.3 |  | 0
12 | Dobava 2x sejanega peska frakcije 8-32 mm in izdelava nasipa nad in okoli položene cevi v debelini cca 30 cm nad temenom cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3 - 5 cm debel nasip, v katerega se izdela ležišče za priključno cev po projektirani nivileti. Obsip se izvaja v slojih debeline največ po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Cev se pri obsipavanju ne sme premakniti iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obsipni material je nov peščen material. | m³ | 285 |  | 0
13 | Zasipavanje jarka skupaj z dobavo in dovozom materiala, z utrjevanjem z vibracijskim nabijačem v slojih po 20 cm, iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od Ø15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m³ | 1410 |  | 0
14 | Podbetoniranje vodovodne armature: armature, zasuni, hidranti, blatnik, odcepi, horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montaža betonskih podstavkov. | kpl | 1 |  | 0
15 | Betoniranje betonske klade 130x40x25 cm za postavitev hidrantov. | kos | 10 |  | 0
16 | Dobava in polaganje palstičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR VODOVOD" pri zasipavanju v globini cca 40 cm pod koto terena. | m | 780 |  | 0
17 | Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po načrtu), karakteristična velikost por 0,11 do 0,15 mm Opomba: Geosintetik za izvedbo zaščite "posteljice" cevnega razvoda. | m2 | 5 |  | 0
18 | Izdelava betonskega zunanjega vodomernega jaška (330x145x165 cm) po detajlu in gradbeno dokončanje po montaži. | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava betonskega zunanjega zalivalnega jaška (130x130x180cm) po detajlu in gradbeno dokončanje po montaži. | kpl | 10 |  | 0
19 | Izdelava preboja skozi jašek za montažo zaščitne cevi (Ø63x150 mm), priključne cevi in interne instalacije (Ø32x150 mm). | kpl | 22 |  | 0
20 | Izdelava nevezane nosilne palsti enakozrantega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm. | m³ | 180.1 |  | 0
21 | Čiščenje terena po končani gradnji in ureditev okolice. | m² | 1300 |  | 0
22 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ura | 5 |  | 0
23 | Odvoz odvečnega materiala na bližnjo gradbeno deponijo (do 15 km). | m³ | 312.5 |  | 0
24 | Geodetski posnetek zgrajenega vodovoda in vris v kataster. | m | 780 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
2.2 | HIDRANTNA MREŽA in PRIKLJUČEK - STROJNA DELA
Št. | VRSTA DELA | KOS |  | CENA/ENOTO | CENA (€)
1 | Dobava fazonskega T kosa iz nodularne litine, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| T 100/50 | kos | 11 |  | 0
| T 100/100 | kos | 6 |  | 0
2 | Dobava NL cevi - vmesni del, po EN 545:2010 in ISO 4179, z zunanjo zaščito z PVCjem primerno za slano vodo, notranjo zaščito in s stardandno zaščito proti koroziji ISO 4179, s tesnilnim materialom iz EPDM gume, po EN 1514-1, PN 40, dolžine 0,5 m. Spoji cevi zaščiteni z manšetami!
| NL DN100 | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava PEHD cevi visoke gostote, po EN 12 201-2:2011, SDE 11, tlačna stopnja PN 16.
| PEHD Ø32 | m | 50.3 |  | 0
| PEHD Ø50 | m | 225 |  | 0
| PEHD Ø125 | m | 596.5 |  | 0
Cevi so spajane z varilnimi obojkami. V ceni cevi je potrebno upoštevati spojni material - varine obojke.
4 | Dobava x - kosa iz nodularne litine, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| X 100/2" | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava pocinkanega reducirnega kosa.
| R2-R6/4 | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava prehodnega kosa pa PE cev.
| R6/4 | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava zasuna Z (EV-F4) iz nodularne litine, z epoksi zaščito min 250 mikronov, s prirobničnim PAM tesnilom in vijaki po EN 681-1, v kompletu s montažno betonsko podložko, cestno kapo za zasun in nastavljavo vgradbeno garnituro.
| Z 50 | kos | 10 |  | 0
| Z 100 | kos | 6 |  | 0
8 | Dobava fazonskega FFK kosa iz nodularne litine, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| FFK Q100/30° | kos | 1 |  | 0
| FFK Q100/90° | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava E - kosa iz nodularne litine, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| E 100 | kos | 4 |  | 0
8 | Dobava fazonskega N kosa iz nodularne litine, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| N 80 | kos | 5 |  | 0
9 | Dobava nadtalnega hidranta, lomne izvedbe, inox, po EN 14339, z epoxy zascito minimalne debeline 250 mikronov, PN16 po EN 1092-2, z dvema spojkama C in eno tipa B, preizkus skladen z EN 14384.
| nH 80/2200 | kos | 5 |  | 0
10 | Dobava fazonskega FF kosa iz ductila, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim in pritrdilnim materialom po EN 681-1.
| FF 80, L=500 mm | kos | 5 |  | 0
| FF 80, L=200 mm | kos | 1 |  | 0
| FF 100, L=800 mm | kos | 2 |  | 0
| FF 50, L=200 mm | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava reducirnega kosa FFR kosa iz nodularne litine, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| FFR 100/80 | kos | 7 |  | 0
12 | Dobava univerzalne spojke, neizvlečna, z varovalom pred izvlekom, z ohišjem iz nodularne litine GGG40, zateznim obročem, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
| DN 100 | kos | 3 |  | 0
13 | Dobava Q - kosa iz nodularne litine, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| Q90° Ddn50 | kos | 1 |  | 0
14 | Dobava čistilnega kosa, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| ČK 100 | kos | 1 |  | 0
15 | Dobava montažno demontažnega kosa, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| MDK 80 | kos | 1 |  | 0
16 | Dobava zasuna Z (EV-F4) z ročnim kolesom in izpustom iz nodularne litine, z epoksi zaščito min 250 mikronov, s prirobničnim PAM tesnilom in vijaki po EN 681-1.
| Z 100 | kos | 1 |  | 0
17 | Dobava zasuna Z (EV-F4) z ročnim kolesom iz nodularne litine, z epoksi zaščito min 250 mikronov, s prirobničnim PAM tesnilom in vijaki po EN 681-1.
| Z 100 | kos | 1 |  | 0
18 | Dobava in montaža kombiniranega vodomera 80/20 mm, l=300 mm, Qn=40,0m³/h, z merilnim mehanizmom, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 80/20 | kos | 1 |  | 0
19 | Dobava lopute iz nodularne litine, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| L 100 | kos | 1 |  | 0
20 | Dobava X - kosa iz nodularne litine, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim materialom iz EPDM gume EN 1514-1 in pritrdilnim mateialom (pocinakni vijaki, razred trdnosti 8.8, metrski ISO navoj).
| X 50/2" | kos | 1 |  | 0
21 | Dobava vodomera Apator DN20 mm, L=190 mm, Qn=2,5 m³/h. | kos | 1 |  | 0
22 | Dobava prehodnega kosa z navojem za PE cev.
| d32 mm | kos | 1 |  | 0
23 | Dodava zmanjševalnega kosa.
| R1-R3/4 | kos | 2 |  | 0
| R2-R1 | kos | 2 |  | 0
24 | Dobava pipe krogelne.
| R1 | kos | 1 |  | 0
25 | Dobava pipe krogelne z izpustom.
| R1 | kos | 1 |  | 0
26 | Dobava nepovratnega ventilakot vložka v vodomer.
| DN20 | kos | 1 |  | 0
27 | Dobava konzole za vodomer s holandcema.
| DN20 | kos | 1 |  | 0
28 | Dobava varovalne spojke za vodomer.
| DN20 | kos | 1 |  | 0
29 | Dobava dvostranske spojke.
| R1 | kos | 1 |  | 0
30 | Dobava vhodne lestve. | kpl | 1 |  | 0
31 | Dobava LTŽ pokrova jaška 150x85 cm. | kpl | 1 |  | 0
32 | Dobava sistema daljinskega odčitavanja. | kpl | 2 |  | 0
33 | Podpornik vodovodne armature. | kos | 2 |  | 0
34 | Antikorozijska zaščita fazonskih elementov z ibitolom. | kg | 0.5 |  | 0
35 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. | kpl | 1 |  | 0
36 | Obetoniranje vodovodne armature. | kos | 2 |  | 0
37 | Podpornik vodovodne armature - klada dimenzij 130x40x25 cm. | kos | 5 |  | 0
38 | Dobava Alu količka za označbo voda, korozijsko zaščiten, H=2,5 m, Ø50 mm. | kos | 5 |  | 0
39 | Dobava tablice za označbo voda. | kos | 5 |  | 0
40 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
2.3 | HIDRANTNA MREŽA in PRIKLJUČEK - MONTAŽNA DELA
Št. | VRSTA DELA | KOS |  | CENA/ENOTO | CENA (€)
1 | Priprava gradbišča (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala). V % od vrednosti vodovodnega materiala | kpl | 1 |  | 0
2 | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala 10%. | kpl | 1 |  | 0
3 | Montaža in odstranitev začasnih lesnih prehodov za pešce. | m | 4 |  | 0
4 | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi v pripravljen jarek ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri. | m | 865 |  | 0
5 | Raznašanje, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur v jarek. | kos | 45 |  | 0
6 | Montaža vodovodnih PE cevi in fazonskih kosov. Priključitev se izvede na spojni kos. Cev se polaga na pripravljeno peščeno posteljico. | kos | 37 |  | 0
7 | - Montaža spojev po priloženih shemah iz načrta. - Montaža fazonskih kosov za priključitev po načrtih. - Montaža armatur po načrtih - Montaža daljinskega odčitavanja - Montaža pokrova jaška in lestve jaška | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava in polaganje plastičnega traku z kovinskim vložkom za označitev lokacije vodovodne cevi, vključno s pritrditvijo na vgradno garnituro zasuna, cca 40 cm pod dokončno nivileto terena. | m | 780 |  | 0
9. | Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po načrtu), karakteristična velikost por 0,11 do 0,15 mm Opomba: Geosintetik za izvedbo zaščite "posteljice" cevnega razvoda. | m2 | 1362 |  | 0
10. | Montaža tablic za označevanje hidrantov na ustrezne drogove, ter podbetoniranjem temelja. | kos | 6 |  | 0
10 | Antikorozijska zaščita fazonskih elementov z ibitolom. | kg | 0.5 |  | 0
11 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. | kg | 0.5 |  | 0
12 | Antikorozijska zaščita fazonskih elementov z ibitolom. | kg | 5 |  | 0
13 | Priključitev omrežja na interno instalacijo mrzle vode v jašku. | kpl | 2 |  | 0
14 | Pripravljalna dela, zarisovanje, regulacija, zaključna dela, preizkus funkcionalnosti ter dezinfecija cevovoda. | kpl | 1 |  | 0
15 | Tlačni preizkus priključne cevi na obratovalni tlak vodovoda po standardnem postopku PSIST prEN 805 in navodilih proizvajalca cevi. | kpl | 1 |  | 0
16 | Spiranje in dezinfekcija novega cevnega omrežja, po standardu PSIST prEN 805, navodilih DVGW W 291 in navodilih IVZ. | kpl | 1 |  | 0
17 | Izdelava varnostnega načrta v skladu z uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list 03/05). | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
2.4 | SISTEM ZALIVANJA ZELENIC
Št. | VRSTA DELA | KOS |  | CENA/ENOTO | CENA (€)
1 | Izdelava sistema zalivanja | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Sistem zalivanja zajema 5.200 m2 zelenic na katerih je 85 tekočih metrov grmovnic in 85 dreves. Sistem se zaliva preko 10 sistemov v jaških. Dovod vode (tlak in količina) je ustrezen. V ceno vključiti izkope in zasipe z ustreznim materialom.
Izdelava sistema zalivanja, predviden material
Okvirni popis opreme zalivanja (cena na enoto naj zajema dobavo in vgradnjo):
2 | PE80 tlačna cev za vodo DN25 SDR11 | 1850 | m |  | 0
3 | T-kos DN25/25/25 | 420 | kos |  | 0
4 | T-kos DN25/3/4˝NN/25 | 420 | kos |  | 0
5 | koleno DN25/3/4˝NN, 90° | 350 | kos |  | 0
6 | spojka DN25/3/4˝ZN | 160 | kos |  | 0
7 | koleno 1˝NN/1˝ZN | 150 | kos |  | 0
8 | reducirka 1/3/4˝ | 110 | kos |  | 0
9 | dvovijačnik 1/3/4˝ | 120 | kos |  | 0
10 | T-kos za razdel.1X1˝ZN - RB1300 | 120 | kos |  | 0
11 | krogelni ventil | 55 | kos |  | 0
12 | krogelni ventil 1/2" | 45 | kos |  | 0
13 | cevni zaključni kos DN25 | 64 | kos |  | 0
14 | L02700-SPX flex priklj.cev d16 kolut 30m | 64 | kos |  | 0
15 | VB1324 - vent.jašek "jumbo" 83x59x39 | 22 | kos |  | 0
16 | B70211 - elektromagnetni ventil 1˝NN | 84 | kos |  | 0
17 | X10308-EMvent.s filtrom z regul.pritiska | 22 | kos |  | 0
18 | F54232 Krmilnik za 12 sekcij, TM2 WiFi | 10 | kos |  | 0
19 | A61200 - indikator kapljevin RSD-BEx | 10 | kos |  | 0
20 | L62000 - kab.hitra spojka za 3x1,5mm2 | 150 | kos |  | 0
21 | tesnilni trak za navoje | 80 | kos |  | 0
22 | F55001 - LNK WIFI MODUL | 10 | kos |  | 0
23 | A44120 - dvižni razpršilec statični 1804 | 65 | kos |  | 0
24 | P1001201 - pršilna šoba nastavljiva 12V | 44 | kos |  | 0
25 | Y34000 -dvižni razpršilec dinamični 3504 | 44 | kos |  | 0
26 | Y34500 -dinamični razprš. z nepovr.vent. | 52 | kos |  | 0
27 | A44120 - dvižni razpršilec statični 1804 | 52 | kos |  | 0
28 | A47008 - pršilna šoba 15SST | 52 | kos |  | 0
29 | XFD2333100-XF kaplj.cev d17,Q2,3l/h,33cm | 1320 | m |  | 0
30 | XP0062 - zakljucni cevni cep objemka d16 | 150 | kos |  | 0
31 | XPD3113-držalo cevi d16 | 150 | kos |  | 0
32 | A44120 - dvižni razpršilec statični 1804 | 150 | kos |  | 0
33 | A43905-dviž.razprš.statič. sSAMnep.vent. | 90 | kos |  | 0
34 | P1001201 - pršilna šoba nastavljiva 12V | 80 | kos |  | 0
35 | A44120 - dvižni razpršilec statični 1804 | 60 | kos |  | 0
36 | A44120 - dvižni razpršilec statični 1804 | 60 | kos |  | 0
37 | Zagon sistema zalivanja in šolanje uporabnika. | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
|  |  |  | SKUPAJ HIDRANTNA MREŽA IN VODOVODNI PRIKLJUČEK: | 0
* vse spoje cevi in fazonov zaščititi z manšetami

## 4.3.Strojne instal. kontejnerji
4.3 | Načrt strojne opreme in instalacij kontejnerjev
3.1 | STROJNE INSTALACIJE KONTEJNERJI - SPLOŠNO
Poz. | Predmet | enota | kol. | cena/ento | vrednost
1. | Prevozni stroški | kpl | 1 |  | 0
2. | Zavarovanje gradbišča | kpl | 1 |  | 0
3. | Zaključna dela in čiščenje objekta | kpl | 1 |  | 0
4. | Izobraževanje prevzemnika opreme, ureguliranje opreme in zagon opreme. | kpl | 1 |  | 0
5. | Izvedba meritev prezračevanja za vse tri naprave v obravnavanem delu. | kpl | 1 |  | 0
6. | Izpiranje in dezinfekcija vodovodne napeljave ter izdaja porocila o ustreznosti pitne vode | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
3.2 | STROJNE INSTALACIJE KONTEJNERJI - VODA in KANALIZACIJA
A. Sanitarni elementi
Poz. | Predmet | enota | kol. | cena/ento | vrednost
1.a | Komplet umivalnik sestavljen iz:
Umivalnik iz sanitarne keramike. Širina umivalnika po specifikaciji, barvni odtenek in tip po izbiri arhitekta. Zajeta tudi pritrdilni in tesnilni material
Enoročna stoječa armatura 1/2" za umivalnik. Z odtočnim ventilom 6/4" s čepom na vzvod in sifonom ter fleksibilnimi cevmi. Vključno s kotnimi ventili.
| stenska vgradnja in širina 40cm | kpl | 4 |  | 0
| stenska vgradnja in širina 50cm | kpl | 2 |  | 0
1.b | Komplet umivalnik sestavljen iz:
Umivalnik iz nerjavega jekla. Širina umivalnika po specifikaciji, barvni odtenek in tip po izbiri arhitekta. Zajeta tudi pritrdilni in tesnilni material
Enoročna stoječa armatura 1/2" za umivalnik. Z odtočnim ventilom 6/4" s čepom na vzvod in sifonom ter fleksibilnimi cevmi. Vključno s kotnimi ventili.
| stenska vgradnja in širina 60cm | kpl | 7 |  | 0
2.a | Komplet WC konzolni, sestavljen iz:
Straniščna školjka iz sanitarne keramike, viseča na steni, vključno s sedežno desko s pokrovom, barva in tip školjke po izbiri arhitekta. Zajeta tudi suhomontažna / mokromontažna nosilna konzola, pritrdilni in tesnilni material
| Podometni splakovalnik z nosilnim ogrodjem za WC, iz plastike, z izolacijo proti rosenju, z notranjo garnituro, z odtokom, kotnim ventilom in splakovalno cevjo, splakovalna količina 6/9 l, aktiviranje od spredaj z dvojno tipko, barva in tip po izbiri arhitekta. Z nosilnim okvirjem za suho montažo. | kpl | 4 |  | 0
2.b | Komplet WC talni, sestavljen iz:
Straniščna školjka iz pohodne sanitarne keramike ali nerjave pločevine, za vgradnjo v tla, vključno s, barva in tip školjke po izbiri arhitekta. Zajeta tudi montažna nosilna konstrukcija, pritrdilni in tesnilni material
| Nadometni splakovalnik z nosilnim ogrodjem za WC, iz nerjave pločevine ali PE, z izolacijo proti rosenju, z notranjo garnituro, z odtokom, kotnim ventilom in splakovalno cevjo, splakovalna količina 9 l, aktiviranje od spredaj z tipko, barva in tip po izbiri arhitekta. | kpl | 7 |  | 0
3.a | Komplet prha, sestavljena iz:
| Točkovni talni odtoko PP50 preko sifona, vključno s sifonom. | kpl | 6 |  | 0
| Wedi plošča, naklonska, velikosti 750x1.000. | kpl | 6 |  | 0
| Dvojna steklena stena z vrati širine 50+50x200cm s kromanim profilom za pritrditev na steno ter pritrditveno konzolo, barva in tip po izbiri arhitekta. | kpl | 6 |  | 0
| Enoročna stenska armatura za prho 1/2" iz kovine, pokromano in podometna ventila. Delovanve prhe na žetone! | kpl | 4 |  | 0
| Enoročna stenska armatura za prho 1/2" iz kovine, pokromano in podometna ventila. | kpl | 2 |  | 0
4.a | Komplet urinal konzolni, sestavljen iz:
Izlivna školjka iz sanitarne keramike, viseča na steni, barva in tip školjke po izbiri arhitekta. Zajeta tudi nosilna konzola, pritrdilni in tesnilni material.
Podometni elektronski splakovalnik z notranjo garnituro, z odtokom, kotnim ventilom in splakovalno cevjo. Aktiviranje elektronike spredaj. Z nosilnim okvirjem za suhomontažno vzidavo.
| S pripadajočimi elektroinstalacijskimi deli za priklop elektronskega splakovalnika. | kpl | 2 |  | 0
4.b | Komplet urinal konzolni, sestavljen iz:
Izlivna školjka iz nerjave pločevine, viseča na steni, barva in tip školjke po izbiri arhitekta. Zajeta tudi nosilna konzola, pritrdilni in tesnilni material.
Podometni elektronski splakovalnik z notranjo garnituro, z odtokom, kotnim ventilom in splakovalno cevjo. Aktiviranje elektronike spredaj. Z nosilnim okvirjem za suhomontažno vzidavo.
| S pripadajočimi elektroinstalacijskimi deli za priklop elektronskega splakovalnika. | kpl | 4 |  | 0
5. | Dobava in montaža trokadera iz sanitarne keramike, vključno z mrežo, tlačnim izpiračem, odtočnim ventilom in sifonom, vključno ves tesnilni, spojni in pritrdilni material, (po izbiri investitorja ali arhitekta).
| Enoročna stoječa armatura 1/2" z dolgim izlivom za trokadero. Z odtokom DN100 in sifonom ter fleksibilnimi cevmi. Vključno s kotnimi ventili. | kos | 1 |  | 0
6. | Komplet bojler za pisarniški kontejner s sanitarijami:
| Dobava in montaža električnega grelnika tople sanitarne vode za montažo nad umivalnik, skupne vsebine V = 5 litrov, tip GTO 10L, proizvod "Gorenje", s pripadajočim materialom: zveznimi gibljivimi cevkami fi 15mm, vključno ves tesnilni, spojni in pritrdilni material, varnostni ventil 1/2" s tlakom odpiranja 6bar in zaporne armature. | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava, montaža in vgradnja naprave za pripravo sanitarne tople vode - Toplotna črpalka za segrevanje sanitarne vode za večje porabnike:
a. | Zunanja enota toplotne črpalke Hitachi RAS 4 WHNPE: Dobava in montaža zunanja enota toplozne črpalke izdelana iz pocinkanega praškasto poparvanega pločevinastega ohišja in vsebuje. Povečani akumulator hladiva, elektronski ekspanziski ventilj, varčni štiripotni ventilj, senzorji visokega in niskega tlaka. Hot gas bypass za ogretje spodnjega dela izmenjevalnika,visoko učinkoviti DC inverter spiralni kompresor. lamelni uparjalnik visoko učinkoviti in zaščiten proti agresivni atmosferi. dvoje trikraka ventilatorja z moduliranim delovanjem, krmilnik s prikazovalnikom za kontrolo delovanja.
Moč gretje 11.0 (4.3/11.0/15.2) KW
El. napajanje (Volt-Ph-Hz) 3N~400V-50Hz
COP 5,00 EER 3,30
Šumnost dB(A) : 50
Dimenzije: 950 x 1380 x 370 mm
Teža: 107 kg
Delovanje: hlajenje od +10°C / gretje od -20°C do (+45 / +20)
| Energetski razred: A+++/A++ | kos | 2 |  | 0
b. | Notranja enota toplotne črpalke Hitachi RWH-4.0NFE dobava in montaža notranja enota visoko temperaturne toplotne črepalke zrak-voda v kompaktnem ohišju sestavljena iz: treh ploščatih toplotnih izmenjevalnikov, Inverterskim kompresorjem kaskade R134a ter eke. eksanziskim ventilom. elektronske obtočne črpalke z merilnikom pretoka, tlačnim stikalom vodnega dela. Temperaturnim tipalom vtoka in povratka ter na izmenjevalniku. Varnostni in avtomatski odzračevalni ventilj. Rastezna posoda in čistilni kos v ventilu,ki omogoča čiščenje brez praznjenja sistema.
Manometer in zaporna ventila vodnega dela. Električno krmilno vezje, ki omogoča: Smart kaskadno delovanje, krmiljenje dveh ogrevalnih krogov po zunanji temperaturi(direktnega in mešalnega ) izhod za tripotni ventilj za priporavo sanitarne vode, izhod za el. grelnik sanitarne vode, za pripravo bazenske vode. Krmiljenje mešalnega kroga druge veje Omogoča vklop alternativnega vira ogrevanja ( olje, plin ...) ob določitvi bivalentne točke ali tarifnega vhoda. Krmilnik omogoča programiranje naprave (časovnik ogrevanja, sanitarne vode, antilegionelni program...) spremljanje delovanja in/ali delovanje kot pametni prostorski termostat v primeru da ga namestimo v prostor. garantirana nominalna ogrevalna moč čez celotno območje delovanja
Grelna moč (nom/max) A -7/ W 65: 11KW /12,5 KW
El. napajanje (Volt-Ph-Hz) 3N~400V-50Hz
Šumnost dB(A) 48
Dimenzije (VxŠxG):751×600×623 mm
| Teža: 127 kg | kos | 2 |  | 0
c. | ATW-WTS-02Y zaznavalo temperature za sanitarno vodo | kos | 3 |  | 0
d. | Dobava in montaža Cascade contrpol ATW-CCY-01 za kontrolo delovanja toplotnih črpalk | kos | 3 |  | 0
e. | Dobava in montaža Modbus vmesnik ki pretvori H-link v mod-bus protokol z namenom nadzora in krmiljena preko zunanjega CNS sistema kot naprimer ATW-MBS-02 Hitachi - OPCIJA! | kos | 2 |  | 0
f. | Cevi iz ogljikovega jekla za razvod tople vode. Zajeti tudi fitinge, pritrdilni in tesnilni material in izvedba utorov.
| 28x1,5 izolirano 25mm | m | 12 |  | 0
| 35x1,5 izolirano 25mm | m | 16 |  | 0
g. | Predizolirano bakrena instalacija za povezavo notranje in zunanje enote:
| Cu 1/2" predizolirano | m | 19 |  | 0
| Cu 3/8" predizolirano | m | 19 |  | 0
h. | Komunikacijska električna povezava notranjih enot z zunanjimi in napajanje zunanje enote preko notranje. (Napajanje notranje enote zajeto v elektro načrtu) | kpl | 2 |  | 0
i. | Tlačni preizkus in vakumiranje toplotnih črpalke | kpl | 2 |  | 0
j. | Stojalo toplotne črpalke izdelano iz tipskih Hilti profilov ali vročecinkane konstrukcije. | kpl | 2 |  | 0
k. | Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela, stroški prevoza in zavarovanja. | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava, montaža in vgradnja naprave za pripravo sanitarne tople vode -vodni del za segrevanje sanitarne vode za večje porabnike:
a. | Dobava in montaža stoječega bojlerja za pripravo tople sanitarne vode, vsebine V=1000 litrov, dimenzije D=790mm; H=2350, teža=269kg, 2x toplotni cevni prenosnik: 2,4 + 1,2 m2, skupaj z vso pripadajočo armaturo ter izolacijskim plaščem d=100mm, proizvod "Austriaemail" (ali enakovreden v nerjavi izvedbi). | kos | 1 |  | 0
b. | Stabilizator trdote vode - dozirna naprava za tekoči vodofos za nominalne pretoke do 3,5m3/h - Microdos LV2. Zajeti tudi prvo polnenje, nastavitve in zagon.
posode za kemikalijo
dozirne črpalke
impulznega vodomera
sesalne garniture
avtomatike
| Vnom = 3,5 m3/h | kos | 1 |  | 0
c. | Dobava in montaža raztezne posode pretočne izvedbe primerne za sanitarno vodo Reflex Refix DT120; V=120l; PN10; pN2=3,5bar, skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
d. | Dobava in montaža obtočne črpalka za cirkulacijo tople sanitarne vode, tipa: Wilo Stratos Maxo 25/0,5-6, vključno ves tesnilni, spojni in pritrdilni material, proizvod "Wilo". Za kapacitete V=0,8m3/h in dp=30kPa. | kos | 1 |  | 0
e. | Dobava in montaža medeninastega varnostnega ventila na vzmet, vključno ves tesnilni, spojni in pritrdilni material velikosti DN25/40. Tlak odpiranja 6bar. | kos | 1 |  | 0
f. | Dobava in montaža ravnega tekočinskega termometera za območje od 0 do 90°C v medeninasti stročnici f 15 mm ter s tuljko za vgraditev v cev. | kos | 3 |  | 0
g. | Dobava in montaža kotnega tekočinskega termometera za območje od 0 do 90°C v medeninasti stročnici f 15 mm ter s tuljko za vgraditev v cev. | kos | 3 |  | 0
h. | Dobava in montaža manometra za sanitarno vodo, za tlak od 0 - 10 bar, skupaj s pipico. | kos | 2 |  | 0
i. | Dobava in montaža medeninastega protipovratnega ventila z obojestranjskim navojem, vključno ves tesnilni, spojni in pritrdilni material.
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
j. | Dobava in montaža medeninastega dušilnega ventila z obojestranjskim navojem, vključno ves tesnilni, spojni in pritrdilni material.
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
k. | Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila, za vodo, z navojnim priključkom, DIN 3513, ohišje iz prešane medenine, vključno ves tesnilni, spojni in pritrdilni material.
| DN 40 (PN16) | kos | 5 |  | 0
| DN 32 (PN16) | kos | 4 |  | 0
| DN 20 (PN16) | kos | 6 |  | 0
l. | Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila z izpustom, za vodo, z navojnim priključkom, DIN 3513, ohišje iz prešane medenine, vključno ves tesnilni, spojni in pritrdilni material.
| DN 15 (PN16) | kos | 4 |  | 0
m. | Dobava in montaža medeninaste izpustne pipice s čepom na verižici, vključno ves tesnilni, spojni in pritrdilni material.
| DN 15 (PN16) | kos | 4 |  | 0
n. | Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za napeljave pitne vode po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN16, tmax = 110 °C, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom - za toplo vodo in cirkulacijo, položena v jašku in izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo debeline 30 mm Armacell Tubolit DG (kot npr. Viega, tip Sanpress Inox)
| 42x1,2 izolirano 19mm | m | 36 |  | 0
| 35x1,2 izolirano 19mm | m | 44 |  | 0
| 22x1 izolirano 19mm | m | 44 |  | 0
| 18x1 izolirano 19mm | m | 32 |  | 0
o. | Dobava in montaža prehodnega kosa PE d50 na inox 42x1,2. | kos | 1 |  | 0
p. | Tlačni preizkus vodovodnega omrežja. | kos | 1 |  | 0
* vse pozicije šteti kot dobava in montaža
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. Cevne povezave - Objekt
Poz. | Predmet | enota | kol. | cena/ento | vrednost
1. | Univerzalna večplastna cev v kolutu (50 m) skupaj z toplotno izolacijo, odporna do 95 st.C in 10 bar. Pritrdilni, tesnilni in spojni material.
| 16x2 izol. 13mm | m | 156 |  | 0
| 20x2,25 izol. 13mm | m | 98 |  | 0
| 25x2,5 izol. 19mm | m | 35 |  | 0
| 32x3 izol. 19mm | m | 32 |  | 0
2. | Fazonski kosi za cevi iz točke 1.
| 16x2 | kpl | 1 |  | 0
| 20x2,25 | kpl | 1 |  | 0
| 25x2,5 | kpl | 1 |  | 0
| 32x3 | kpl | 1 |  | 0
3. | Čistilni kos primeren za sanitarno toplo vodo za sanitarno toplo z navojnim priključkom, komplet z montažnim materialom. Za vgradnjo v povratni vod in dušenje cirkulacije.
| DN25 | kpl | 2 |  | 0
4. | Izpustna zaporna pipa za sanitarno hladno in toplo vodo do temperature 70 st.C, z navojnim priključkom in izpustom, komplet z montažnim materialom.
| DN15 | kpl | 4 |  | 0
5. | Krogelna zaporna pipa za sanitarno toplo vodo do temperature 70 st.C, z navojnim priključkom in izpustom, komplet z montažnim materialom.
| DN25 PN10 | kos | 8 |  | 0
| DN20 PN10 | kos | 8 |  | 0
| DN15 PN10 | kos | 4 |  | 0
6. | Tlačni preizkus vodovodne instalacije na 13bar v času 24h ter izdaja zapisnika o tlačnem preizkusu. Tlačni preizkus za vsak kontejner ločeno! | kpl | 3 |  | 0
7. | Dobava in montaža držal in obešal za cevovode, izdelana iz cevnih objemk z antivibracijskimi gumijastimi vložki, navojnih palic in jeklenih profilov. | kpl | 1 |  | 0
8. | Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. Kanalizacija
Poz. | Predmet | enota | kol. | cena/ento | vrednost
1. | Odtočna cev iz PP; zajeti tudi vse fazonske kose, tesnilni material in pritrdilni material
| F32 - PP | m | 82 |  | 0
| F50 - PP | m | 34 |  | 0
| F70 - PP | m | 1 |  | 0
| F110 - PP | m | 18 |  | 0
2. | Preizkus na pretok celotnega kanalizacijskega sistema. Zajeta tudi izdelava zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava sifoniranja za oddvod kondenza Ø32 iz klima naprav. Dobava in vgradnaj stenskega sifona proizvod HL 138. | kpl | 12 |  | 0
4. | Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
* vsa uporabljena izolacija minimalno razreda C-s3 po standardu SIST EN 13501-1
D. Cevne povezave - "Kontejner pomžni prostiori" - "Kontejner sanitarije" in "Kontejner pomžni
prostori" - "Kontejner prostor za zaposlene"
Poz. | Predmet | enota | kol. | cena/ento | vrednost
1. | Dobava in montaža predizolirane LR Pex dvojne cevi za transport sanitarne tople vode do 900C, Serija 1, cevi so v kolutih.
| Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-25x3,5/175 | m | 7.5 |  | 0
| Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-25x3,5/175 | m | 14.5 |  | 0
3. | Delno ročni delno strojni ozki izkop zunaj objekta, širine do 2,0 m, globine do 2,0 m, v terenu III. Ktg. Odmet zemljine na rob izkopane jame.
| strojno z minibagrom | m³ | 3.5 |  | 0
| ročno | m³ | 0.5 |  | 0
4. | Planiranje in utrjevanje dna jarkov, utrjevanje do zbitosti 60 Mpa, točnosti planiranja ± 3 cm. Nagib planuma je min 1%. Vibrirna plošča. | m² | 5.3 |  | 0
5. | Dobava peska zrnatosti 0 do 4 mm in izdelava temeljne plasti posteljice pod položenimi cevmi vročevoda, debeline nasipa 0,12 m, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m³ | 0.5 |  | 0
6. | Dobava peska zrnatosti 0 do 4 mm in izdelava obsipa ob in nasipa nad položenimi cevmi vročevoda. Nasip se izvede vsaj 0,30 m nad temenom cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3 - 5 cm debel nasip v katerega si cev vdela ležišče. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh in paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m³ | 0.6 |  | 0
7. | Zasipi z materialom od izkopa, z utrjevanjem v slojih po 20-30 cm do zbitosti Ev2 = 40 Mpa in finim planiranjem. | m³ | 4.2 |  | 0
8. | Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj voda in kanalizacija: | 0
3.3 | STROJNE INSTALACIJE KONTEJNERJI - OGREVANJE IN HLAJENJE
Poz. | Predmet | enota | kol. | cena/ento | vrednost
A. | HLAJENJE in OGREVANJE S KLIMAMI
1. | Mitsubishi Electric MSZ-EF25VGK
Notranja stenska enota standardne oblike v beli barvi namenjena samo za hlajenje. Z IR upravljalnikom.
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- tedenski časovnik
Nazivna moč: hlajenje: 2,5 kW in ogrevanje 3,2kW
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 19-42 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz notranje enote
| Dimenzije (V x Š x G): 299-885-195 mm | kpl | 26 |  | 0
Teža: 11,5 kg
(KN-3-28)
2. | Mitsubishi Electric MSZ-EF35VGK
Notranja stenska enota standardne oblike v beli barvi namenjena samo za hlajenje. Z IR upravljalnikom.
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- tedenski časovnik
Nazivna moč: hlajenje: 3,5 kW in ogrevanje 4,2kW
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 19-42 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz notranje enote
| Dimenzije (V x Š x G): 299-885-195 mm | kpl | 2 |  | 0
Teža: 11,5 kg
(KN-1 in KN-2)
3. | Mitsubishi Electric MUZ-EF25VG
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Enota omogoča hlajenje do zunanje temperature -15°C. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
Nazivna moč: hlajenje: 2,5 kW
Energetski razred: SEER: 9.0 - A+++
Električna priključna moč: hlajenje 0.8 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 10A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 60 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800 x 285 mm
Teža: 31 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
| Območje delovanja: hlajenje od -15°C do 46°C | kpl | 16 |  | 0
(KZ-9-20, KZ-25-28)
4. | Mitsubishi Electric MXZ-2F53VF3
Zunanja enota klimatskega sistema v multi split izvedbi polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Enota omogoča hlajenje do zunanje temperature -15°C. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
Nazivna moč: hlajenje: 5,3 kW
Energetski razred: SEER: 9.0 - A+++
Električna priključna moč: hlajenje 1,8 kW / 230V
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 60 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800 x 285 mm
Teža: 38 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
| Območje delovanja: hlajenje od -15°C do 46°C | kpl | 1 |  | 0
(KZ-1/2)
5. | Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF3
Zunanja enota klimatskega sistema v multi split izvedbi polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Enota omogoča hlajenje do zunanje temperature -15°C. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
Nazivna moč: hlajenje: 6,8 kW
Energetski razred: SEER: 9.0 - A++
Električna priključna moč: hlajenje 2,0 kW / 230V
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 60 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 710 x 340 x 840 mm
Teža: 58 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
| Območje delovanja: hlajenje od -15°C do 46°C | kpl | 2 |  | 0
(KZ-3/4/5 in KZ-6/7/8)
6. | Mitsubishi Electric MXZ-4F80VF3
Zunanja enota klimatskega sistema v multi split izvedbi polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Enota omogoča hlajenje do zunanje temperature -15°C. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
Nazivna moč: hlajenje: 8 kW
Energetski razred: SEER: 9.0 - A++
Električna priključna moč: hlajenje 3,0 kW / 230V
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 60 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 710 x 340 x 840 mm
Teža: 59 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
| Območje delovanja: hlajenje od -15°C do 46°C | kpl | 1 |  | 0
(KZ-21/24)
7. | Mitsubishi Electric MSY-TP35VF (server prostor)
Notranja stenska enota standardne oblike v beli barvi namenjena samo za hlajenje.
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- tedenski časovnik
- IR upravljalnik
Nazivna moč: hlajenje: 3,5 (1.5 ~ 4.0) kW
Pretok zraka: hlajenje: 10.1 - 11.6 - 13.7 - 16.4 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 31 - 36 - 40 - 45 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz notranje enote
| Dimenzije (V x Š x G): 305-923-250 mm | kpl | 1 |  | 0
Teža: 12,5 kg
8. | Mitsubishi Electric MUY-TP35VF (server prostor)
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Enota omogoča hlajenje do zunanje temperature -25°C. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
Nazivna moč: hlajenje: 3,5 (1.5 ~ 4.0) kW
Energetski razred: SEER: 9.0 - A+++
Električna priključna moč: hlajenje 0.760 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 10A
Pretok zraka: hlajenje: 29,3 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 45 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 58 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800 x 285 mm
Teža: 34 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 / 12 m
| Območje delovanja: hlajenje od -25°C do 46°C | kpl | 1 |  | 0
9. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380. Cevi zunanj zaščitene v pocinkanem elektro kanalu.
| Cu 6,35 | m | 162 |  | 0
| Cu 9,52 | m | 162 |  | 0
| Zaščita za cevi hlajenja v kontejnerjih: dekoracijski NIK kanali raznih velikosti s fazoni. | m | 85 |  | 0
| Zaščita za cevi hlajenja ki so zunaj: pocinkani kanali raznih velikosti s fazoni. | m | 95 |  | 0
10. | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo; upoštevati vročecinkano konstrukcijo teže cca. 15kg.
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 21 |  | 0
11. | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 28 |  | 0
12. | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj pozicija A : |  |  | 0
B. | ELEKTRIČNO TALNO OGREVANJE
1. | Električno talno gretje Danfoss E&C Heat Mat 150 v velikosti 1m2. Električni sistem talnega ogrevanja je sestavljen iz električnega ogrevalnega omrežja in termostata za regulacijo temperature. Ogrevalna mreža debeline 3,8mm in se lahko vgradi v obstoječa tlak. Moč 150W/m2 in ogreva do 1 m². | kpl | 6 |  | 0
2. | Sobni termostat za električno talno ogrevanje Danfoss ECtemp Touch. Regulacijsko območje 5-35 stC | kpl | 6 |  | 0
3. | Montaža talnega ogrevanja in sobnega termostata. | kpl | 6 |  | 0
4. | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj pozicija B : |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj ogrevanje in hlajenje: | 0
3.4 | STROJNE INSTALACIJE KONTEJNERJI - PREZRAČEVANJE
Poz. | Predmet | enota | kol. | cena/ento | vrednost
1. | Odvodni ventilator za odvod zraka iz sanitarnih prostorov tihe izvedbe:
| - Odvodni ventilator S&P TD 200/100 za pretoke do 100m3/h in tlake dp=70Pa. Priključna moč 18W in U=230V. Voden po tedenskem programu. | kpl | 2 |  | 0
| - Odvodni ventilator S&P TD 250/100 za pretoke do 80m3/h in tlake dp=80Pa. Priključna moč 18W in U=230V. Voden s stikalom. | kpl | 1 |  | 0
| - Odvodni ventilator S&P TD 350/125 za pretoke do 200m3/h in tlake dp=70Pa. Priključna moč 30W in U=230V. Voden preko stikala luči in po tedenskem programu. | kpl | 6 |  | 0
| - Odvodni ventilator S&P TD 500/150 za pretoke do 350m3/h in tlake dp=70Pa. Priključna moč 50W in U=230V. Voden preko stikala luči in po tedenskem programu. | kpl | 1 |  | 0
2. | Kanali
| Zračni kanali okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po DIN 1946 debeline 0,8mm, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, regulacijskimi loputami, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom. | kg | 210 |  | 0
3. | Distribucijski elementi za zrak:
| -Osnovni odvodni ventil z nosilcem ali vzmetmi in ploščo deflektorja z odvodni ventilom tip DETS-125. Pritrditev na spiro cev. | kos | 22 |  | 0
| -Osnovni odvodni ventil z nosilcem ali vzmetmi in ploščo deflektorja z odvodni ventilom tip DETS-160. Pritrditev na strop. | kos | 1 |  | 0
| -stenska fasadna rešetka, protidežna in iz nerjave pločevine za cev Ø100mm | kos | 2 |  | 0
| -stenska fasadna rešetka, protidežna in iz nerjave pločevine za cev Ø160mm | kos | 7 |  | 0
| -dušilnik zvoka tip CA za spiro cev dolžine 0,6m za spiro cev 125mm | kos | 1 |  | 0
| -dušilnik zvoka tip CA za spiro cev dolžine 0,6m za spiro cev 160mm | kos | 6 |  | 0
4. | Dobava, vgradnja in montaža lokalne prezračevalne naprave, visoko učinkovito, tip Helios KWL EC60 PRO, za postavitev na steno prezračevanega prostora. Štiristopenjski ventilator, zračni filter EU-G3. Stenski sobni regulator KWL-BCU. Vse elektro ožičeno
Izvedba preboja na panelu za vgradnjo naprave
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Električna moč: 35W
Pretok zraka do 60 m3/h
Učinkovitost temperaturne izmenjave: 72 %
Dimenzije enote Ø 300-350 mm
Sobni korektor KWL-BCA
| Teža enote: 7,5 kg | kpl | 24 |  | 0
5. | Pripravljalna dela, zaključna dela in zarisovanje prebojev za prehod zračnih kanalov v kleti (betonske stene) ter vstavljanje stirodura ali lesenih škatel v opaž | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Skupaj prezračevanje: | 0
|  |  |  | SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE KONTEJNERJI: | 0

## 4.4.Črpališče
4.4 | Načrt strojne opreme črpališča
Poz. | Predmet | enota | kol. | cena/ento | vrednost
1 | Potopna črpalka Xylem Flygt tip NP 3202.185 LT ; 400 V ; 22 kW ; diagram 616 ALI podobno minimalno enakih karakteristik: Litoželezna potopna črpalka, za odpadno vodo do 40°C, z vgrajenim 3-faznim, elektro motorjem IE 3 , samočistilnim in prilagodljivim N tekalnim kolesom z nazivno močjo 22 kW . Max rpm 970 min-1. DOL vezava uporabi se mehki zagon. V navitjih so temperaturna tipala, v ohišju statorja in priključni komori sta tipali za detekcijo vode FLS. , izvedba IP68.
| Na gredi iz nerjavečega jekla sta dve mehanski tesnilki iz volframovega karbida (WCCR/WCCR) v ohišju s parafinskim (okolju neškodljivim) oljem. Črpalka se v jašek spusti po vodilih Rp3 in avtomatsko sklopi s tlačnim kolenom DN300 na zaklep. Teža črpalke 740 kg, teža tlačnega kolena 291 kg, Tipalo FLS v ohišju statorja (standardno) Motor brez hladilnega plašča za interno hlajenje Epoksi zaščita zunaj&znotraj Žrtvene anode iz Zn pritrjene na črpalko For MAS supervision with memory, vibration sensor, one stator Pt100, 1x FLS, lower bearing Pt100, 22 m aux. cable Subcab 12x1,5 Motorno/signalni kabel SUBCAB S3x6+3x6/3+S(4x1,5)- 40 m (oziroma po izmerah na gradbišču) | kos | 4 |  | 0
2 | Tlačno koleno DN 300, PN10 s prirobnico po EN1092-2, epoksi zaščita. Zgornje držalo vodil 3" iz SS AISI 316 Ves pritrdilni material (sidrni vijaki) po navodilih dobavitelja za Montažno peto in zgornje držalo vodil. Montažna peta se pritrjuje v AB konstrukcijo. Zgornje držalo vodil se pritrjuej na jekleno konstrukcijo nerjaveče izvedbe, uporabi se nerjaveče M navoje, izvrtine se prilagodi pri montaži. Vključno z pritrdilnim materialom - ampulami in sidrnimi vijaki (Hilti; Fisher) za pritrjevanje montažne pete in držala vodil. | kos | 4 |  | 0
3 | Nerjaveča vodila črpalk 3" iz nerjavečega jekla AISI 316, dolžina 4,60 m - natančno preveriti pri montaži. Dva kos vodil za eno črpalko. | kos | 8 |  | 0
4 | Spojni kosi v črpališču iz nerjavečega jekla minimalne kvalitete AISI 316. Material se dobavi vključno s spojnim in tesnilnim materialom. Uporabijo se tesnila z jeklenim jedrom.
| FF DN 300 l=3570 mm | kos | 4 |  | 0
| FF DN 300 l=1400 mm | kos | 4 |  | 0
| Q kos DN 300 s prosto prirobnico | kos | 8 |  | 0
5 | Protipovratni krogeli ventil DN 300 L=700 mm. | kos | 4 |  | 0
6 | Nivojska sonda za merno območje 0-5,00 m, 4-20 mA; z 20 m signalnega kabla. | kos | 1 |  | 0
7 | Plovno stikalo tip MS1; z 20 m signalnega kabla. | kos | 1 |  | 0
9 | Pohodni podest h=50 mm; zaprte izvedbe za pohodne obremenitve 5 kN. Poliestrska izvedba mrežne strukture z razmakom 50 mm. Segmenti 1,60*1,20 m, z ročnimi izvelčnimi držali. | kos | 4 |  | 0
10 | Pohodni podest h=50 mm; zaprte izvedbe za pohodne obremenitve 5 kN. Poliestrska izvedba mrežne strukture z razmakom 50 mm. Segmenti 1,40*1,20 m, z ročnimi izvelčnimi držali. | kos | 4 |  | 0
11 | C profil iz nerjavečega jekla AISI 316 z nastavki za sidranje v AB konstrukcijo za naleganje pohodnih plošč črpališča. Obračun na tekoči meter profila. | m | 33 |  | 0
12 | Montaža opreme z vsemi manipulativnimi stroški. Izvedbo nabave in dobave, preverjanjem vgradnih mer, pritrjevanje in nabava vsega potrebnega drobnega materiala. Vgradnja do funkcionalnega zagona. Dela montaže so ovrednotena na 10% vrednosti nabave materiala. | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža krmilnika za vodenje črpališča po zahtevah in načrta. Upoštevati programabilni krmilnik, ki omogoča specifikacije opisane v tehničnem poročilu načrta. Krmilnik se uskladi z elektro deli in vgradi v elektro omaro črpališča. Zajeti programiranje, ožičenje, testiranje, ... krmilnika. | kpl | 1 |  | 0
14 | Suhi in mokri zagon opreme. | kpl | 1 |  | 0
Preizkus opreme v času delovanja 96 ur in Commisioning. Pregled delovanja regulacijske opreme in nastavitve regulacijske opreme na ¸delovanje po zahtevah načrta.
|  |  |  | SKUPAJ ČRPALIŠČE: | 0

## 3_1_LKKT_TP
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
Načrt: 3 Načrt s področja ELEKTROTEHNIKE - TP
Nivo | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Znesek
1 Ureditev distribucijskega omrežja in izgradnja TP postaje
1.1 Gradbena dela za SN in NN omrežje
| 1.1.1 | Dvostransko strojno rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm | m | 105 |  | 0
| 1.1.2 | Rušenje asfalta oz. betona debeline do 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | m2 | 55 |  | 0
| 1.1.3 | Izkop kabelskega jarka širine od 1,20m do 1,50m in globine 1,0 m (1,4m3/m) z odvozom odvečnega materiala na deponijo (stroški deponije všteti vključno z pridobitvijo evidenčnih listov!), čiščenje in niveliranje dna jarka, izdelava betonskega zasipa cevi z betonom C12/15 (0,3m3/m), zasip jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32mm (0,8m3/m) z nabijanjem po slojih 15cm do vrha jarka in čiščenje terena po končanih delih. | m | 42 |  | 0
| 1.1.4 | Izkop kabelskega jarka širine 0,40m do 0,5 m in globine 1,0m (0,45m3/m) z odvozom odvečnega materiala na deponijo (stroški deponije všteti vključno z pridobitvijo evidenčnih listov!), čiščenje in niveliranje dna jarka, izdelava betonskega zasipa cevi z betonom C12/15 (0,15m3/m), zasip jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32mm (0,31m3/m) z nabijanjem po slojih 15cm do vrha jarka in čiščenje terena po končanih delih. | m | 235 |  | 0
| 1.1.5 | Izkop kabelskega jarka širine 0,3 m do 0,4 m in globine 1,0m (0,35m3/m) z odvozom odvečnega materiala na deponijo (stroški deponije všteti vključno z pridobitvijo evidenčnih listov!), čiščenje in niveliranje dna jarka, izdelava betonskega zasipa cevi z betonom C12/15 (0,03m3/m), zasip jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32mm (0,24m3/m) z nabijanjem po slojih 15cm do vrha jarka in čiščenje terena po končanih delih. | m | 15 |  | 0
| 1.1.6 | Po končanih delih izkopa - pred asfaltiranjem - frezanje obrabno zapornega sloja obstoječega asfalta obojestransko v širini 20 cm zaradi boljšega naleganja novega asfalta na obstoječega ter odvoz na deponijo frezanca ( deponija všteta v ceno ) | m2 | 42 |  | 0
| 1.1.7 | Izvedba križanja kablovoda z obstoječimi podzemnimi komunalnimi vodi - vodovod, TK, kanalizacija … V ceni potrebno upoštevati dodaten ročni izkop okoli obstoječih komunalnih vodov ter dodaten zasip na tem območju. | kpl | 4 |  | 0
| 1.1.8 | Dobava in vgradnja asfalta na občinski cesti: nosilni sloj (AC 22 base B50/70 A3) debeline 6 cm, vključno s pripravo podlage in planiranjem zaključnega sloja tampona s točnostjo ±1cm ter obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 55 |  | 0
| 1.1.9 | Dobava in vgradnja asfalta na občinski cesti: obrabno-zaporni sloj (AC 11 surf B 50/70 A3) debeline 4 cm, vključno s komplet predhodnim obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 100 |  | 0
| 1.1.10 | Izdelava preboja v steno obstoječega jaška za prehod 4 x SF160 mm ter obdelati odprtino s fino malto | kpl | 2 |  | 0
| 1.1.11 | Izkop jame v terenu IV. in III. ktg, dobava in vgradnja prefabriciranega debeloslojnega betonskega kabelskega jaška (npr. tip Jadranka) notranjih dimenzij 1,50×1,50×1,80m s prefabricirano AB povozno ploščo z revizijsko odprtino ter dobavo in vgradnjo enojnega LTŽ pokrova 600x600mm in okvira - D400kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivančna Gorica), vključno z obsutjem jaška s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja), izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi ter ureditev (ob stenah) | kos | 3 |  | 0
| 1.1.12 | Pažljivi izkop jame v terenu IV. in V. ktg, na obstoječi trasi kabelske kanalizacije in uskladitev položitve le tega , dobava in vgradnja prefabriciranega debeloslojnega betonskega kabelskega jaška (npr. tip Jadranka) notranjih dimenzij 1,30×1,50×1,80m s prefabricirano AB povozno ploščo z revizijsko odprtino ter dobavo in vgradnjo enojnega LTŽ pokrova 600x600mm in okvira - D400kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivančna Gorica), vključno z obsutjem jaška s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja), izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi ter ureditev (ob stenah) | kos | 1 |  | 0
| 1.1.13 | Izkop jame za izdelavo temelja v zemlji III. In IV. kth za PSRO z izdelavo votlega temelja dimenzije 0,45 x 0,84 x 1,2 m komplet z opaženjem votlega temelja v, vbetoniranjem nosilnega sidra za PSRO, zasip in čiščenje terena po končanih delih ter odvoz odvečnega materiala na deponijo ( deponija všteta ) | kos | 1 |  | 0
| 1.1.14 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi 14 x Ø160mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. | m | 20 |  | 0
| 1.1.15 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi 11 x Ø160mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. | m | 23 |  | 0
| 1.1.16 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi 4 x Ø160mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. | m | 245 |  | 0
| 1.1.17 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi 1 x Ø160mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. | m | 27 |  | 0
| 1.1.18 | Stroški zakoličbe vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …. | kpl | 1 |  | 0
| 1.1.19 | Pridobitev dovoljenja za poseg v javno dobro (občinska, lokalna cesta) z izdelavo elaborata, zavarovanje prometa med gradnjo s pridobitvijo dovoljenj, izdelavo prometnih načrtov ter dobava in postavitev ustrezne signalizacije za vse dni gradnje (polovična, popolna zapora) | kpl | 1 |  | 0
| 1.1.20 | Izkop obstoječe tipske AB TP dim. DxŠxV 2,2x2,2x2,5 m, odklop SN in NN kablov, demontaža notranje opreme (NN, SN blok, 1xTR, inštalacije) ter predaja celotne opreme skuapj z AB TP Elektro Primorska; vključno s prevozom v skladiščne prostore Elektro Primorska, izravnavo zemljišča ter ponovno zatravitvijo | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
1.2 Gradbena dela za TP Bonfika Srmin
| 1.2.1 | Planiranje okolice za pripravo izkopa za temelj TP | m3 | 65 |  | 0
| 1.2.2 | Izkop gradbene jame dimenzij . 6,0×7,0×1,2 m v terenu III. in IV. ktg. za tipsko TP z odvozom na deponijo ( deponija všteta ) | m3 | 50.4 |  | 0
| 1.2.3 | Planiranje dna gradbene jame - poravnava planuma | m2 | 42 |  | 0
| 1.2.4 | Izkop in zasip jarka za ozemljitev (drugi obroč okoli TP) v terenu IV.-V. ktg. dimenzij 40/100cm. | m1 | 26 |  | 0
| 1.2.5 | Dobava in vgradnja tamponskega gramoza na dno gradbene jame, uvaljanje tamponskega nasutja v debelini 10cm in poravnava za montažo tipske prefabricirane TP | m3 | 4.2 |  | 0
| 1.2.6 | Dobava in vgradnja podložnega betona C25/30 na dno gradbene jame v debelini 15 cm in armaturne mreže Q283 za montažo tipske prefabricirane TP | m3 | 6.3 |  | 0
| 1.2.7 | Zasip gradbene jame okoli TP s tamponskim gramozom, uvaljanje tamponskega nasutja v slojih debeline po 20cm in poravnava okoli TP na območju predvidenih pranih plošč | m3 | 30 |  | 0
| 1.2.8 | Dobava in vgradnja podložnega betona C16/20 debeline 10cm z armaturno mrežo Q196 okoli TP na območju predvidenih pranih plošč | m3 | 2.5 |  | 0
| 1.2.9 | Dobava in polaganje pranih plošč na cementno mleko s fugiranjem | m2 | 15 |  | 0
| 1.2.10 | Čiščenje okolice TP po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
1.3 Elektromontažna dela za SN in NN omrežje
| 1.3.1 | Dobava in polaganjeSN kablovoda tip NA2XS(F)2Y 1 x 150 mm2, 20 kV v že izdelano PVC kabelsko kanalizacijo | m | 810 |  | 0
| 1.3.2 | Dobava in izdelava toploskrčnih kabelskih končnikov Cellpack tip CHE-F 24 kV komplet s kabelskim čevljem Al-Cu 150 mm2 in priklopom na pripravljeno podlago | gar | 2 |  | 0
| 1.3.3 | Dobava in izdelava toploskrčnih kabelskih spojk Cellpack tip CHMSVI 24 kV komplet s kabelskim tulcem Al-Cu 150 mm2 | gar | 2 |  | 0
| 1.3.4 | Izdelava meritev položenih kablovodov s predvidenimi izklopi in izdelavo merilnih protokolov | gar | 1 |  | 0
| 1.3.5 | Izdelava geodetskega posnetka z vrisom v kataster komunalnih naprav | gar | 1 |  | 0
| 1.3.6 | Dobava in polaganje NN kablovoda tip NAYY-J 4 x 150 mm2, 1 kV v že izdelano PVC kabelsko kanalizacijo | m | 160 |  | 0
| 1.3.7 | Dobava in polaganje NN kablovoda tip NAYY-J 4 x 70 mm2, 1 kV v že izdelano PVC kabelsko kanalizacijo | m | 370 |  | 0
| 1.3.8 | Dobava in polaganje NN kablovoda tip NAYY-J 4 x 35 mm2, 1 kV v že izdelano PVC kabelsko kanalizacijo | m | 200 |  | 0
| 1.3.9 | Dobava in izdelava toploskrčnih kabelskih končnikov Raychem tip EPKT 0047 komplet s kabelskim čevljem Al-Cu 150 ( 70 ) mm2 in priklopom na pripravljeno podlago | gar | 9 |  | 0
| 1.3.10 | Dobava in izdelava toploskrčnih kabelskih končnikov Raychem tip EPKT 0031 komplet s kabelskim čevljem Al-Cu 35 mm2 in priklopom na pripravljeno podlago | gar | 1 |  | 0
| 1.3.11 | Dobava in izdelava toploskrčnih kabelskih spojk Raychem tip EPKJ 0256 komplet s kabelskim tulcem 150 mm2 - 4 kosi komplet | gar | 1 |  | 0
| 1.3.12 | Dobava in izdelava toploskrčnih kabelskih spojk Raychem tip EPKJ 0256 komplet s kabelskim tulcem 35 mm2 - 4 kosi komplet | gar | 1 |  | 0
| 1.3.13 | Dobava in vgradnja PSRO iz inoksa dimenzije 750 x 350 x 1100 mm z naslednjo vsebino : Vertikalni varovalčni ločilnik efen 400 A - kos 3, vartikalni varovalčni ločilnik efen 160 A - kos 3, varovalčni vložki NV ( razni ) - kos 12, kratkostičniki NV . Kos 3, odvodniki prenapetosti Protect BS2 . kos 3, ključavnica EL-KP - kos 1, Cu zbiralke 40 x 10 x 700 mm - kos 4, ožičenje - gar 1, nosilni okvir iz inoxa - kos 1 | gar | 1 |  | 0
| 1.3.14 | Izdelava prehoda iz kablovoda v SKS omrežje komplet : kovinsko prekritje do višine 2 m - kos 1, prirrjevanje z inox trakom s sponko - kos 7, priklop na obstoječe omrežje - gar 1, odvodniki prenapetosti tip EVO 10 komplet z ozemljitvijo - gar 1 | gar | 1 |  | 0
| 1.3.15 | Demontaža neustreznega NNO iz vodnikom SKS 4 x 16 mm komplet z obešanjem ( razen obesišč ), z odvozom na deponijo v dolžini 220 m | gar | 1 |  | 0
| 1.3.16 | Dobava in vgradnja SKS vodnika X00-0/A 3x70+71,5 mm2, 1 kV na že pripravljena obesišča | m | 220 |  | 0
| 1.3.17 | Dobava in vgradnja zateznega obešanje za vodnik X00=-0/A 3x70+71,5 mm2, 1 kV na že pripravljena obesišča | gar | 7 |  | 0
| 1.3.18 | Dobava in vgradnja nosilnega obešanje za vodnik X00=-0/A 3x70+71,5 mm2, 1 kV na že pripravljena obesišča | gar | 1 |  | 0
| 1.3.19 | Izdelava geodetskega posnetka z vrisom v kataster komunalnih naprav | gar | 1 |  | 0
| 1.3.20 | Izklopi, obveščanja in poizkusno obratovanje | gar | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
1.4 Elektromontažna dela za TP Bonfika Srmin
| 1.4.1 | Dobava in postavitev ohišja betonske montažne TP tip Sava 5 modificirane po načrtu z fasado iz pranega kulirja komplet z prezračevalnimi žaluzijami, vrati in ostalim okovjem, vodotesne uvodnice dvostranske tip HSI 150-K2 in sicer za SN vhod v sestavi 2 x HSI 150 1 x 2 - K2/širina kletne stene in za NN vhod v sestavi 2 x HSI 150 1 x 5 - K2 + 2 x HSI 150 1 x 2 - K2/širina kletne stene .OPOMBA ob naročilu TP je potrebno poudariti, da je svetla mera kleti povečana in sicer 1,1 m | gar | 1 |  | 0
| 1.4.2 | Dobava in vgradnja transformatorja moči 1000 kVA, 21/0,42 kV, Dyn5, uk=6 %, polnjen z organskim estrom Midel 7131, naravno hlajenje KNAN, 5 stopenjska regulacija, brez konzervatorja, izdelan v skladu s Stopnjo 2 Uredbe EU št. 548/2014, s konektorskimi priključki, z integralno varnostno napravo in tipsko zaščito z DMCR relejem, AoAk ecodesign | kos | 1 |  | 0
| 1.4.3 | Dobava in vgradnja transformatorja moči 630 kVA, 21/0,42 kV, Dyn5, uk=4 %, polnjen z organskim estrom Midel 7131, naravno hlajenje KNAN, 5 stopenjska regulacija, brez konzervatorja, izdelan v skladu s Stopnjo 2 Uredbe EU št. 548/2014, s konektorskimi priključki, z integralno varnostno napravo in tipsko zaščito z DMCR relejem, AoAk ecodesign | kos | 1 |  | 0
| 1.4.4 | NN stikalna plošča proizvajalca IMP TEN sestavljena z dvema modula. Skupna dimenzija 1500 x 1900 x 400 mm prašno barvana z naravnim prezračevanjem
Stopnja zaščite: IP30
Priklopi: dovodi - zgoraj s kablom,
Naznačena izolacijska napetost (Ui): 1000 V
Naznačena obratovalna napetost (Ue): 415 / 690 V AC
Naznačena frekvenca (fn): 50 Hz
Naznačeni tok glavnih zbiralk: 2500 A trajno
Naznačeni kratkotrajni zdržni tok (Icw - kA rms/1s): 50 kA
Sistem ozemljitve TN-C
Presek N-vodnika enak faznemu
|  | Glavni ODKLOPNIK MASTERPACT.,nazivni tok 1600A, izklopilni tok KS Icu= 50kA, servisni tok KS Ics=100% Icu | kpl | 1 |  | /
|  | Izvodni varovalčni ločilniki tip EFEN NH2 400 A | kpl | 8 |  | /
|  | Varovalčno podnožje, 1P, Ik=120kA, In=32 A, velikost varovalke 10.3 x 38, 0.5 A - zaščita napajanja mrežnega analizatorja, tip STI | kpl | 1 |  | /
|  | Varovalčno podnožje, 3P, Ik=120kA, In=32 A, velikost varovalke 10.3 x 38, 0.5 A - zaščita nap. vej mrežnega analizatorja | kpl | 1 |  | /
|  | Tokovni merilni transformator, 1500/5A, Ue=720 V, sf= 5, razred točnosti 0.5, IP20, IEC 61869-2 | kpl | 3 |  | /
|  | Odvodnik prenapetosti tipa 1, 3p+N, Up: 1.5kV, In=25kA, pom. kontakt indikacije stanja, tip PRD1 Master | kpl | 1 |  | /
|  | Prenapetostna zaščita - odklopnik za izklop v primeru okvare | kpl | 1 |  | /
|  | Drobni materijal, sponke, ožičenje | kpl | 1 |  | /
|  | Izdelava sestava | kpl | 1 |  | 0
| 1.4.5 | NN stikalna plošča proizvajalca IMP TEN sestavljena z dvema modula. Skupna dimenzija 1500 x 1900 x 400 mm prašno barvana z naravnim prezračevanjem
Stopnja zaščite: IP30
Priklopi: dovodi - zgoraj s kablom,
Naznačena izolacijska napetost (Ui): 1000 V
Naznačena obratovalna napetost (Ue): 415 / 690 V AC
Naznačena frekvenca (fn): 50 Hz
Naznačeni tok glavnih zbiralk: 2500 A trajno
Naznačeni kratkotrajni zdržni tok (Icw - kA rms/1s): 50 kA
Sistem ozemljitve TN-C
Presek N-vodnika enak faznemu
|  | Glavni ODKLOPNIK MASTERPACT.,nazivni tok 1250A, izklopilni tok KS Icu= 50kA, servisni tok KS Ics=100% Icu | kpl | 1 |  | /
|  | Izvodni varovalčni ločilniki tip EFEN NH2 400 A | kpl | 8 |  | /
|  | MC 750 Mrežni analizator toka, napetosti in moči in harmonskega popačenja. Montaža na vrata sestava | kpl | 1 |  | /
|  | Varovalčno podnožje, 1P, Ik=120kA, In=32 A, velikost varovalke 10.3 x 38, 0.5 A - zaščita napajanja mrežnega analizatorja, tip STI | kpl | 1 |  | /
|  | Varovalčno podnožje, 3P, Ik=120kA, In=32 A, velikost varovalke 10.3 x 38, 0.5 A - zaščita nap. vej mrežnega analizatorja | kpl | 1 |  | /
|  | Tokovni merilni transformator, 1000/5A, Ue=720 V, sf= 5, razred točnosti 0.5, IP20, IEC 61869-2 | kpl | 3 |  | /
|  | Odvodnik prenapetosti tipa 1, 3p+N, Up: 1.5kV, In=25kA, pom. kontakt indikacije stanja, tip PRD1 Master | kpl | 1 |  | /
|  | Prenapetostna zaščita - odklopnik za izklop v primeru okvare | kpl | 1 |  | /
|  | Drobni materijal, sponke, ožičenje | kpl | 1 |  | /
|  | Izdelava sestava | kpl | 1 |  | 0
| 1.4.6 | SN blok - del distribucije je sestavljen iz konfiguracije:
IM - IM - IM + QM (Vodna - Vodna - Vodna - transformatorska celica)
Električnih karakteristik 24 kV, 630A, 16 kA, skupno število celic je 3. Za kompletno konfiguracijo so predvidene 630A zbiralke. Blok je predviden za 20kV SN omrežje. Napetost na pomožnih kontaktih in izklopnih tuljavah je predvidena za 230V AC.
Stikalni blok ima že instalirane senzorje za stalni 24/7 nadzor temperature na spojih. Ima možnost pošiljanja alarmov in prenosa podatkov na nadzorni sistem - opcija spodaj,
Opomba : SN blok je ponujen za postavitev v prostor gledano od spredaj, od leve proti desni. Blok ni simetričen.
Dimenzije sestavljenega bloka so: višina 1600 mm, globina 940 mm, širina 1125 mm.
|  | SN dovodna celica IM | kos | 3 |  | /
- Odklopni ločilnik, 24kV-630A- 16 kA
- Komplet izoliranih bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630A
- Ozemljitveno stikalo z vklopno vzmetjo (bremensko stikalo)
- Signalizacija prisotnosti faz
- Sistem za testiranje faznega zaporedja
- Možnost zaklepanja določenega položaja stikal
- Pomožni kontakti 2NO, 2NZ in ozemljitveno stikalo 1NO, 1NZ
- Temperaturni senzorji TH110 3x za stalni nadzor temperature
- Priključne sponke
- Dimenzije 375 x 1600 x 940 mm (šxvxg)
|  | SN transformatorska celica QM | kos | 1 |  | /
- Odklopni ločilnik, 24kV -200A -16 kA
- Komplet izoliranih bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630A
- Ozemljitveno stikalo z vklopno vzmetjo (bremensko stikalo)
- Set treh varovalk z udarno iglo po DIN standardu (določene naknadno)
- Izklopilna tuljava na odklopnem ločilniku, 230 V AC
- Signalizacija prisotnosti faz
- Sistem za testiranje faznega zaporedja
- Možnost zaklepanja določenega položaja stikal
- Pomožni kontakti 2NO, 2NZ in ozemljitveno stikalo 1NO, 1NZ, 230 V AC
- Temperaturni senzorji TH110 3x za stalni nadzor temperature
- Priključne sponke
- Dimenzije 375 x 1600 x 940 mm (šxvxg)
|  | SN stikalni blok skupaj: | kpl | 1 |  | 0
| 1.4.7 | SN blok - del LUKA je sestavljen iz konfiguracije:
IM - GBC-B - QM (Vodna - Merilna -Transformatorska celica)
Električnih karakteristik 24 kV, 630A, 16 kA, skupno število celic je 3. Za kompletno konfiguracijo so predvidene 630A zbiralke. Blok je predviden za 20kV SN omrežje. Napetost na pomožnih kontaktih in izklopnih tuljavah je predvidena za 230V AC.
Stikalni blok ima že instalirane senzorje za stalni 24/7 nadzor temperature na spojih. Ima možnost pošiljanja alarmov in prenosa podatkov na nadzorni sistem - opcija spodaj,
Opomba : SN blok je ponujen za postavitev v prostor gledano od spredaj, od leve proti desni. Blok ni simetričen.
Dimenzije sestavljenega bloka so: višina 1600 mm, globina 1030 mm, širina 1500 mm.
|  | SN dovodna celica IM | kos | 1 |  | /
- Odklopni ločilnik, 24kV-630A- 16 kA
- Komplet izoliranih bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630A
- Ozemljitveno stikalo z vklopno vzmetjo (bremensko stikalo)
- Signalizacija prisotnosti faz
- Sistem za testiranje faznega zaporedja
- Možnost zaklepanja določenega položaja stikal
- Pomožni kontakti 2NO, 2NZ in ozemljitveno stikalo 1NO, 1NZ
- Temperaturni senzorji TH110 3x za stalni nadzor temperature
- Priključne sponke
- Dimenzije 375 x 1600 x 940 mm (šxvxg)
|  | SN merilna celica GBC-B | kos | 1 |  | /
- Komplet izoliranih bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630A
- Tokovni merilni transformatorji 70/5 A 3 kom -
- Napetostni merilni transformatorji 20/1.73/0,1/1.73 kV s SN varovalkami 2 A 3kom -
- Dimenzije 750 x 1600 x 1030 mm (šxvxg)
|  | SN transformatorska celica QM | kos | 1 |  | /
- Odklopni ločilnik, 24kV -200A -16 kA
- Komplet izoliranih bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630A
- Ozemljitveno stikalo z vklopno vzmetjo (bremensko stikalo)
- Set treh varovalk z udarno iglo po DIN standardu (določene naknadno)
- Izklopilna tuljava na odklopnem ločilniku, 230 V AC
- Signalizacija prisotnosti faz
- Sistem za testiranje faznega zaporedja
- Možnost zaklepanja določenega položaja stikal
- Pomožni kontakti 2NO, 2NZ in ozemljitveno stikalo 1NO, 1NZ, 230 V AC
- Temperaturni senzorji TH110 3x za stalni nadzor temperature
- Priključne sponke
- Dimenzije 375 x 1600 x 940 mm (šxvxg)
|  | SN stikalni blok skupaj: | kpl | 1 |  | 0
| 1.4.8 | Dobava nosilca transformatorja , izdelan iz U15 profilnega železa, dolžine 2,8m, dimenzioniran za težo transformatorja in opremljen z zagozdami za fiksiranje transformatorja | kom | 4 |  | 0
| 1.4.9 | Dobava in izdelava 20 kV kabelske povezave na relaciji transformatorska celica - transformatorin sicer: -VN kabel NA2XS(F)2Y, 1x70/16 mm2, 20 kV -20 kV kabelski končnik tip IXSU-C 5131, Raychem (vključno kbv čevlji Al/Cu in priključitev na priključno mesto) | kom | 6 |  | 0
| 1.4.10 | Dobava in izdelava NN kabelskih povezav na relaciji transformator - NN stikalni blok iz kkablovoda tip FGR7 in sicer za fazni vodnik 3 x FGR7 1 x 240 mm2, 1 kV in za nevtralni vodnik 2 x FGR7 1 x 240 m2, 1 kV komplet z kabelskimi toploskrčnimi končniki in čevlji ter priklopom na pripravljeno mesto ( dilžina posamezne žile cca 6 m ) | gar | 1 |  | 0
| 1.4.11 | Dobava in izdelava NN kabelskih povezav na relaciji transformator - NN stikalni blok iz kkablovoda tip FGR7 in sicer za fazni vodnik 2 x FGR7 1 x 240 mm2, 1 kV in za nevtralni vodnik 1 x FGR7 1 x 240 m2, 1 kV komplet z kabelskimi toploskrčnimi končniki in čevlji ter priklopom na pripravljeno mesto ( dilžina posamezne žile cca 6 m ) | gar | 1 |  | 0
| 1.4.12 | Dobava in montaža svetilnih armatur, komplet z vsemi potrebnimi predspojnimi in vžignimi napravami, kompenzacijo, ustreznimi LED sijalkami in vsem pritrdilno montažnim materialom in sicer: 1x LED.svetilna armatura 1×33W, 4700 lm, IP 56, opremljena s poliestersko kapo 2x LED.svetilna armatura 1×33W, 4700 lm, IP 56, opremljena s poliestersko kapo | gar | 2 |  | 0
| 1.4.13 | Dobava in izdelava instalacije po tipskem projektu za ohišje Sava 5 komplet in icer : stikalo navadno v nadometni dozi - kos 3, vtičnica šuko v nadometni dozi - kos 2, PVC instalacijski kanali 30 x 25 mm - 12 m, kabelski vodnik NYY-J 3 x 1,5 mm2 - 15 m, kabelski vodnik NYY-J 3 x 2,5 mm2 - 10 m, drobni material ( vložki, vijaki ... ) | gar | 2 |  | 0
| 1.4.14 | Dobava in izdelava ozemljitve in galvanske povezave v TP komplet iz: RF traka 25 x 4 mm - 26 m ( obroč v kletnem delu TP ) komplet z nosilci za trak - kos 12, vodnik P/F 35 mm2 - 30 m, drobni material ( vijaki , vložki, kabelski čevlji … ) | gar | 1 |  | 0
| 1.4.15 | Dobava in oprema TP z vsemi potrebnimi napisnimi označevalnimi tablicami, enopolno shemo, varnostna navodila | gar | 2 |  | 0
| 1.4.16 | Dobava in polaganje izolacijskega tepiha v Distribucijski del TP in v del LUKA | m2 | 20 |  | 0
| 1.4.17 | Dobava in izdelava potencialnega ozemljila okoli TP iz: RF traka 25 x 4 mm - 68, križne sponke 60x60 mm - 10 kos | gar | 1 |  | 0
| 1.4.18 | Dobava in izdelava meritev električne energija ( oprema bo vgrajena v nadometni omari locirani ob vhodu v SN in NN prostor LUKE ) iz inoxa dimenzije 60 x 90 x 25 cm z vsebino: števec električne energije proizvajalca Iskra tip MT 880-T1 A42 R56 - 1 kos, komunikator GSM/GPRS tip CM-V-3 - 1 kos, števčns sponka MSG komplet z instalacijskimi odklopniki 6A, ožičenje in drobni material | gar | 1 |  | 0
| 1.4.19 | Izdelava vseh potrebnih meritev, preizkusov in pregledov tako na SN kot na NN opremi, z izdelavo pisnih protokolov komplet | gar | 1 |  | 0
| 1.4.20 | Izdelava projektne dokumentacije PID | gar | 1 |  | 0
| 1.4.21 | Nadzor s strani distributerja | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
|  |  |  | Skupaj: | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0

## 3_2_LKKT_Elektro_instalacije
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
Načrt: 3 Načrt s področja ELEKTROTEHNIKE - TERMINAL
Nivo | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Znesek
0 EKK
0.1
| 0.1.1 | Zakoličba trase izvedbe KK in lokacij zunanjih svetilk ter KJ | kom | 81 |  | 0
|  | vključno z zakoličbo križanja z obstoječimi vodi s strani upravljalcev posameznih vodov | km | 3.028 |  | 0
| 0.1.2 | Strojno - ročni izkop kabelskega jarka
|  | za polaganje kablov 1 kV v III. (90%) in IV. ktg. (10%) | m3 | 2090 |  | 0
| 0.1.3 | Strojno - ročni izkop jame
|  | za potrebe kabelskih jaškov in temeljev zunanje razsvetljave v III. (90%) in IV. ktg. (10%) | m3 | 331 |  | 0
| 0.1.4 | Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije
|  | 12x DWP fi 160 mm + 3xPEHD 2xfi50 mm skuapj z original čepi in spojkami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve | m | 46 |  | 0
| 0.1.5 | Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije
|  | 10x DWP fi 160 mm + 3xPEHD 2xfi50 mm skuapj z original čepi in spojkami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve | m | 95 |  | 0
| 0.1.6 | Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije
|  | 10x DWP fi 160 mm + 2xPEHD 2xfi50 mm skuapj z original čepi in spojkami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve | m | 188 |  | 0
| 0.1.7 | Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije
|  | 7x DWP fi 160 mm + 2xPEHD 2xfi50 mm skuapj z original čepi in spojkami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve | m | 197 |  | 0
| 0.1.8 | Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije
|  | 6x DWP fi 160 mm + 2xPEHD 2xfi50 mm skuapj z original čepi in spojkami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve | m | 41 |  | 0
| 0.1.9 | Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije
|  | 5x DWP fi 160 mm + 2xPEHD 2xfi50 mm skuapj z original čepi in spojkami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve | m | 24 |  | 0
| 0.1.10 | Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije
|  | 4x DWP fi 160 mm + 2xPEHD 2xfi50 mm skuapj z original čepi in spojkami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve | m | 265 |  | 0
| 0.1.11 | Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije
|  | 3x DWP fi 160 mm + 2xPEHD 2xfi50 mm skuapj z original čepi in spojkami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve | m | 140 |  | 0
| 0.1.12 | Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije
|  | 3x DWP fi 160 mm od KJ do RO skuapj z original čepi in spojkami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve | m | 35 |  | 0
| 0.1.13 | Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije
|  | 2x DWP fi 160 mm + 2xPEHD 2xfi50 mm skuapj z original čepi in spojkami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve | m | 260 |  | 0
| 0.1.14 | Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije
|  | 2x DWP fi 160 mm + 1xPEHD 2xfi50 mm skuapj z original čepi in spojkami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve | m | 89 |  | 0
| 0.1.15 | Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije
|  | 1x DWP fi 160 mm + 2xPEHD 2xfi50 mm skuapj z original čepi in spojkami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve | m | 1313 |  | 0
| 0.1.16 | Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije
|  | 1x DWP fi 160 mm skuapj z original čepi in spojkami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve | m | 331 |  | 0
| 0.1.16 | Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije
|  | 1x DWP fi 75 mm skuapj z original čepi in spojkami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve | m | 30 |  | 0
| 0.1.17 | Dobava in postavitev PE kabelskega jaška
|  | notranjih dimenzij 1,50×1,50×1,80 m s poviškom tip Aplast 217810100 vključno z LTŽ pokrovom 800x800mm vgrajen v predfabriciran AB venec fi 1,80 m za razrede nosilnosti od B125 do D400, z LTŽ pokrovom 800x800 mm s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivančna Gorica), vključno s predhodnim ravnanjem dna in pripravo podložnega betona oziroma tampona | kpl | 21 |  | 0
| 0.1.18 | Dobava in postavitev PE kabelskega jaška
|  | DN 1000/625 in globine 1,50 m tip Aplast 217804200 vključno z LTŽ pokrovom 600x600mm vgrajen v predfabriciran AB venec fi 1,30 m za razrede nosilnosti od B125 do D400, z LTŽ pokrovom 600x600 mm s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivančna Gorica), vključno s predhodnim ravnanjem dna in pripravo podložnega betona oziroma tampona | kpl | 24 |  | 0
| 0.1.19 | Dobava in postavitev PE kabelskega jaška
|  | DN 800/625 in globine 1,50 m tip Aplast 217801300 vključno z LTŽ pokrovom 600x600mm vgrajen v predfabriciran AB venec fi 1,30 m za razrede nosilnosti od B125 do D400, z LTŽ pokrovom 600x600 mm s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivančna Gorica), vključno s predhodnim ravnanjem dna in pripravo podložnega betona oziroma tampona | kpl | 35 |  | 0
| 0.1.20 | Rezanje obstoječega asfalta, odstranitev asfalta ter odvoz materala na deponijo | m2 | 25 |  | 0
| 0.1.21 | Dobava in vgradnja asfalta na občinski cesti: nosilni sloj (AC 22 base B50/70 A3) debeline 6 cm, vključno s pripravo podlage in planiranjem zaključnega sloja tampona s točnostjo ±1cm ter obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 25 |  | 0
| 0.1.22 | Dobava in vgradnja asfalta na občinski cesti: obrabno-zaporni sloj (AC 11 surf B 50/70 A3) debeline 4 cm, vključno s komplet predhodnim obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 25 |  | 0
| 0.1.22 | Izvedba podvrtavanja obstoječega cestišča, komplet z uvlečenjem zaščitne cevi 2 x DWP fi 125 mm + 1x PEHD 2x50 mm, izkop vstopnih niš, zasip s tamponskim materialom, odvoz odvečnega materiala na deponijo, utrjevanje, dolžina podvrtavanja cca 20 m | kpl | 1 |  | 0
| 0.1.23 | Izvedba križanja z drugimi komunalnimi vodi | kpl | 56 |  | 0
| 0.1.24 | Dobava in polaganje INOX valjanca 30x3,5 mm in izdelava ozemljitve KK | m | 3280 |  | 0
| 0.1.25 | Dobava in montaža križnih INOX spojk za valjanec | kos | 200 |  | 0
| 0.1.26 | Izvedba spojev ozemljitev z INOX 30x3,5 mm, izvedba galvanskih povezav kovinskih mas; komplet z vsemi ustreznimi spoji (vijačeno, varjeno) ter ustrezno zaščiteno | kos | 100 |  | 0
| 0.1.27 | Izdelava izenačitve potenciala, vključno z dobavo in polaganjem vodnika NYY, ru/ze 1x16 mm², spojni material | m | 385 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
1 EE RAZVOD
1.1 EE interni razvod
| 1.1.1 | Dobava in polaganje NN kablovoda tip NYY-J 4x240 mm2, 1 kV v že izdelano kabelsko kanalizacijo | m | 954 |  | 0
| 1.1.1 | Dobava in polaganje NN kablovoda tip NYY-J 4x25 mm2, 1 kV v že izdelano kabelsko kanalizacijo | m | 14 |  | 0
| 1.1.1 | Dobava in polaganje NN kablovoda tip NYY-J 5x16 mm2, 1 kV v že izdelano kabelsko kanalizacijo | m | 126 |  | 0
| 1.1.1 | Dobava in polaganje NN kablovoda tip NYY-J 4x16 mm2, 1 kV v že izdelano kabelsko kanalizacijo | m | 8 |  | 0
| 1.1.1 | Dobava in polaganje NN kablovoda tip NYY-J 5x6 mm2, 1 kV v že izdelano kabelsko kanalizacijo | m | 1120 |  | 0
| 1.1.1 | Dobava in polaganje NN kablovoda tip NAYY-J 4x150 mm2, 1 kV v že izdelano kabelsko kanalizacijo | m | 245 |  | 0
| 1.1.1 | Dobava in montaža kabelske glave za kabel NYY-J 4x240 mm2, vključno s kabelskimi čevlji | kom | 6 |  | 0
| 1.1.1 | Dobava in montaža kabelske glave za kabel NYY-J 4x25 mm2, vključno s kabelskimi čevlji | kom | 4 |  | 0
| 1.1.1 | Dobava in montaža kabelske glave za kabel NYY-J 5x16 mm2, vključno s kabelskimi čevlji | kom | 10 |  | 0
| 1.1.1 | Dobava in montaža kabelske glave za kabel NYY-J 4x16 mm2, vključno s kabelskimi čevlji | kom | 2 |  | 0
| 1.1.1 | Dobava in montaža kabelske glave za kabel NYY-J 5x6 mm2, vključno s kabelskimi čevlji | kom | 25 |  | 0
| 1.1.1 | Dobava in montaža kabelske glave za kabel NAYY 4x150 mm2, vključno s kabelskimi čevlji | kom | 4 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2 INŠTALACIJE IN OPREMA KONTEJNERJEV Z NADSTREŠKOM
2.1 Kabli in kabelski pribor
| 2.1.2 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x2,5 mm², komplet s polaganjem in priklopi | m | 970 |  | 0
| 2.1.3 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x1,5 mm², komplet s polaganjem in priklopi | m | 74 |  | 0
| 2.1.4 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x1,5 mm², komplet s polaganjem in priklopi | m | 918 |  | 0
| 2.1.4 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 2x1,5 mm², komplet s polaganjem in priklopi | m | 97 |  | 0
| 2.1.5 | Dobava in polaganje kabla FTP CAT7 4x2x0,6 mm², za telefonsko in računalniško mrežo, komplet s polaganjem, zaključevanjem s CAT6a in priklopi | m | 1720 |  | 0
| 2.1.6 | Kabelske zaščitne trde PVC cevi fi16-fi32 mm, komplet z materialom in polaganjem, skupaj z pritrdilnimi nosilci ter kotnimi elementi | m | 350 |  | 0
| 2.1.7 | Kabelski zaščitni kanal brez halogenski PVC širine do 10 cm, komplet z materialom in polaganjem | m | 600 |  | 0
| 2.1.8 | PVC nadgradne kabelske razvodne brezhalogenske doze, komplet z materialom in montažo | kom | 87 |  | 0
| 2.1.9 | Izdelava dodatne izenačitve potenciala, vodnik NYY, ru/ze 1x16 mm², spojni material | m | 132 |  | 0
| 2.1.10 | Izdelava dodatne izenačitve potenciala, vodnik NYY, ru/ze 1x6 mm², spojni material | m | 395 |  | 0
| 2.1.11 | Postavitev D.I.P. v dozi nadometne izvedbe skupaj z montažo, Cu zbiralko za priklop ozemljitvenega traku Rf 30x3,5 mm, in 8 finožičnih vodnikov do 16mm2 | kom | 16 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.2 Stikala in razsvetljava
| 2.2.1 | Stikalo navadno - nadometne izvedbe; komplet skupaj z dobavo in montažo | kom | 26 |  | 0
| 2.2.2 | Stikalo menjalno - nadometne izvedbe; komplet skupaj z dobavo in montažo | kom | 4 |  | 0
| 2.2.3 | Stikalo serijsko - nadometne izvedbe; komplet skupaj z dobavo in montažo | kom | 1 |  | 0
| 2.2.4 | Topkalo dvojni dvopoložajno za žaluzije - nadometne izvedbe; komplet skupaj z dobavo in montažo | kom | 20 |  | 0
| 2.2.4 | Topkalo enojno dvopoložajno za žaluzije - nadometne izvedbe; komplet skupaj z dobavo in montažo | kom | 2 |  | 0
| 2.2.5 | Dobava in montaža IR senzorja kot npr.: Steinel; senzor 360 stopinj za vgradno montažo, z nastavitvijo dnevne svetlobe in časovnim zamikom izklopa | kom | 27 |  | 0
| 2.2.6 | Dobava in montaža reflektorske svetilke Disano 1891 15293 lm, 165 W, 4000 K , vključno z delom na višini i priborom za montažo na neravne površine | kom | 15 |  | 0
| 2.2.7 | Dobava in montaža svetilke Disano 842 LED 33W_4000K CLD CELL white 150205-00 | kom | 68 |  | 0
| 2.2.8 | Dobava in montaža svetilke Disano 883 LED 20W_4000K CLD CELL white 156416-00 | kom | 39 |  | 0
| 2.2.9 | Dobava in montaža svetilke Disano 883 LED 14W_4000k CLD CELL white 156415-00 | kom | 13 |  | 0
| 2.2.10 | Dobava in montaža svetilke Disano 960 Hydro LED - Money Saving 27W CLD 164752-00 | kom | 24 |  | 0
| 2.2.11 | Dobava in montaža zasilne svetilke z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC avtonomija 1h, Eaton SafeLite 2,5 W | kom | 36 |  | 0
| 2.2.12 | Dobava in montaža zasilne svetilke z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC avtonomija 1h, Eaton SafeLite 2,7 W | kom | 3 |  | 0
| 2.2.13 | Dobava in montaža zasilne svetilke z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC avtonomija 1h, Eaton SafeLite 3 W, vključno s piktogramom | kom | 38 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.3 Vtičnice in ostala oprema ter dela
| 2.3.1 | Šuko vtičnica stenska nadometna 230 V, 16 A enojna; komplet z dobavo in montažo | kom | 67 |  | 0
| 2.3.2 | Šuko vtičnica za parapetni kanal 230 V, 16 A trojna, komplet dobavo vtičnice, okvirja, montažo | kom | 41 |  | 0
| 2.3.3 | Šuko vtičnica za parapetni kanal 230 V, 16 A trojna v redči barvi (UPS), komplet dobavo vtičnice, doze, okvirja, montažo | kom | 45 |  | 0
| 2.3.5 | TK priključnica RJ45 cat 6a- dvojna za parapetni kanal, komplet dobavo vtičnice, okvirja, montažo | kom | 82 |  | 0
| 2.3.6 | Dobava in montaža Alu parapetnega kanala, komplet z pregrado, pokrovi in stranskimi zaključki, proizvajalec Elba ali enake kakovosti | kom | 77 |  | 0
| 2.3.7 | Naprava za brezprekinitveno napajanje UPS
Nazivna moč 30kVA/30 kW, 3 fazni vhod, 3 fazni izhod, izhodni faktor moči 1, z možnostjo paralelnega delovanja do 6 naprav,
ON line tehnologija delovanja (klasifikacija VFI-SS-111 po SIST EN62040-3), tri nivojski IGBT pretvorniki,
Avtonomija delovanja naprave 7 minut pri polni obremenitvi
UPS naprava mora biti pripravljena za priključitev Li-ION akumulatorjev.
Vhodna napetost (3f+N) 400 V (240-480V), 50 Hz ± 10%
Dvojni vhod (ločeno glavno in bypas napajanje)
Vhodni faktor moči ≥≥0,99
Skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100% Pn < 2,5%
Izhodna napetost (3f+N) 400 V ± 1% za statična bremena, za dinamična skladno z VFI-SS-111 (EN62040-3),
Izhodna frekvenca 50/60 Hz nastavljivo, toleranca ±0,01%
Izhodni faktor moči 1 (brez zmanjšanja delovne moči naprave za porabnike v razponu faktorja moči 0,9 induktivni do 0,9 kapacitivni),
Skupno napetostno popačenje pri linearnih bremenih ±1%
Skupna učinkovitost celotne naprave 96 % v ON line načinu delovanja v razponu obremenitve med 50 in 100%, v ECO načinu do 99,3%
Maksimalna toplotna disipacija < 0,5 kW (v ON-line načinu in pri polnjenju akumulatorjev, maksimalni izhodni moči in minimalni vhodni napetosti)
Preobremenljivost inverterja 125% za 10 minut, 150% za 1 minuto
Avtomatski in ročni bypas vgrajen v napravi,
Grafični LCD zaslon, občutljiv na dotik za odčitavanje delovnih parametrov na napravi, možnost dodatnega oddaljenega prikazovalnika.
2 x reže za možnost vgradnje različnih komunikacijskih vmesnikov (WEB/SNMP, MODBUS RTU, MODBUS TCP, BACNET, relejski vmesnik)
UPS v ON line načinu delovanja mora zagotavljati srednji čas med odpovedmi ( MTBF), ki je višji od 350.000 ur in 10.000 000 ur za celoten UPS.
Vgrajeni ventilsko regulirani (VRLA) 12V akumulatorji , svinčeni hermetično zaprti, brez vzdrževanja, izdelani po zahtevah standarda ISO 9001 in ISO 14001, akumulatorji nameščeni znotraj UPS ohišja
Delovna temperatura 0º - 40ºC (priporočena 15º - 25ºC za doseganje optimalne življenjske dobe akumulatorjev)
Relativna vlažnost 0-95% brez kondenza
Nivo hrupa na 1 m po ISO3746 - < 55 dBA
Stopnja zaščite IP20 (opcijsko IP21)
(šxgxv) 44x80x80 v cm, 173 kg
Dostava opreme na lokacijo objekta, namestitev, priklop na pripravljene instalacije, testiranje in zagon, usposabljanje uporabnika, kpl.
Proizvajalec; Socomec
Model; Masterys GP4, 30 kVA, 3/3
Dostava opreme na lokacijo objekta, namestitev, priklop na pripravljene instalacije, testiranje in zagon, usposabljanje uporabnika
|  | SKUPAJ | kpl | 2 |  | 0
| 2.3.8 | Dobava in montaža novega DEA PRAMAC GDW550V/FS2
Tip: zaprta izvedba – montaža zunaj Hlajenje: vodno hlajenje U: 400 V P (ESP - emergancy standby power): 546,0 kVA P (PRP - prime power): 500,00 kVA cos φ: 0,8 f: 50 Hz Čas zagona: 8s Avtonomija: 24 ur (povečan rezervoar)
Karakteristike motorja:
Proizvajalec: kot npr. VOLVO oz. ista kakovost Model: TAD1346 Prostornina: 16120 cm3 Št. cilindrov: 6 Aspiracija: Turbo Hlajenje: Vodno Moč: 482 kW Gorivo: Dizel Poraba: 198 g/kWh pri P(PRP) Zaganjač: Električni
Karakteristike alternatorja:
Proizvajalec: kot npr. Mecc Alte oz. ista kakovost Model: ECO40 3S4C U: 400 V f: 50 Hz cos φ: 0,8 Tip: brez krtačk, 4 – polen U toleranca: 1 % Učinkovitost: 94,6 % pri 100% obremenitvi
Agregat mora stati na antivibracijskih nogah. Agregat mora imeti ozemljitveno točko, ki se poveže na valjenec. Vsi kovinski deli pa so že povezani med sabo. Vsi rotirajoči členi agregata morajo biti zaščiteni pred dotikom. Izpuh mora biti opremljen z dušilcem zvoka. Opremljen mora biti z lovilcem olj.
Nova kontrolna omarica DEA, montirana na napravi
omarica je dobavljena skupaj z agregatom in mora biti opremljena s sledečo opremo:
1 kom tipka za izklop v sili
1 kom digitalni prikazovalnik
ki omogoča meritve:
Proizvedena napetost (3 faze)
Generiran tok (3 faze)
Generirana frekvenca
Napetost baterije
Moč (kVA, kW, KVAr)
Faktor moči (cos φ)
Števec ur
Število vrtljajev motorja
Količina goriva (v %)
Temperatura motorja
ki omogoča nadalje:
4 nastavitve delovanja (UGASNJEN / ROČNI ŠTART / AVTOMATSKI ŠTART / AVTOMATSKI TEST)
Tipka za VKLOP/IZKLOP
Tipka za vsiljen zaklop preklopa med mrežo/DEA
Daljinski vklop/izklop DEA
Alarmiranje in shranjevanje alarmov
Avtomatsko polnjenje baterije
Zvočni alarmi
Izklop DEA v primeru nizke količine goriva, olja, previsoke temperature
Izklop DEA v primeru napetosti generatorja in baterije izven območja, frekvence izven območja, preobremenitve, prekinitve ozemljitve, v primeru napake polnjenja baterije
RS232 priključek/ Mbus priključek
Opremljen naj bo z Ethernet kartico za priklop na interno TK omrežje
spojni ter drobni material, zbiralke, oznake
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
| 2.3.10 | Dobava in montažavtičnice za hladilne kontejnerje tip 5792 "Mennekes", 32A, 400-440V, 3P+PE, 3h, IP67, vključno s pripravo betosnekag temelja ter INOX stebrička | kpl | 10 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.4 Ozemljitve in strelovod (kontejnerji + nadstršek+ograja)
| 2.4.1 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika RH3 INOX RF 8mm na pločevinasto trapezno kritino oziroma na pločevinasto kapo atike. Proizvajalec HERMI | kos | 535 |  | 0
| 2.4.2 | Dobava in montaža lovilne palice LOP2,0 (Al) višine h=2,0m vključno z betonskim podstavkom za postavitev na ravni strehi. Proizvajalec HERMI | kos | 8 |  | 0
| 2.4.3 | Dobava in montaža lovilne palice LOP4,0 (Al) višine h=4,0m vključno z betonskim podstavkom za postavitev na ravni podlagi in izoliranim distančnim elementom (LOP-"I" DIST). Proizvajalec HERMI | kos | 2 |  | 0
| 2.4.4 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17 C (PP) z betonsko kocko za pritrjevanje strelovodnega vodnika RH3 INOX RF 8mm na ravne strehe. Proizvajalec HERMI | kos | 35 |  | 0
| 2.4.5 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01 Rf-V za pritrjevanje strelovodnega vodnika RH3 INOX RF 8mm na votle stene z izolacijo do 100 mm, z vijakom 160 mm in PVC vložkom fi10 mm Proizvajalec HERMI | kos | 115 |  | 0
| 2.4.6 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ01 (Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna za nameščanje strelovodnega vodnika na votle stene z izolacijo do 100 mm, skupaj z nosilcema, vijakoma 160 mm in PVC vložkoma fi 10 mm. Zaščita je sestavljena iz 1x VZ vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 01. Proizvajalec HERMI | kos | 16 |  | 0
| 2.4.7 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 16 |  | 0
| 2.4.8 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 73 |  | 0
| 2.4.9 | Dobava in montaža cevne objekme KON010 A iz nerjavečega jekla za povezavo valjanca na drog ograje. Proizvajalec HERMI | kos | 42 |  | 0
| 2.4.10 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za povezavo mreže ograje z okroglim vodnikom Proizvajalec HERMI | kos | 417 |  | 0
| 2.4.11 | Dobava in montaža objemke KON11 iz nerjavečega jekla za povezavo okroglega vodnika na drog ograje Proizvajalec HERMI | kos | 375 |  | 0
| 2.4.12 | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0
| 2.4.13 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI | kos | 26 |  | 0
| 2.4.14 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika RH3 INOX RF 8 mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 1434 |  | 0
| 2.4.15 | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 158 |  | 0
| 2.4.16 | Dobava in montaža sponke KON01 + svorniki (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 28 |  | 0
| 2.4.17 | Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. Proizvajalec HERMI | kos | 82 |  | 0
| 2.4.18 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 1838 |  | 0
| 2.4.19 | Dobava in montaža sponke KON03 + svorniki (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 13 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3. Razdelilniki
3.1 Stikalni blok R-CR1
Izdelava in dobava stikalnega bloka. Stikalni blok bo pritrjen na talno odprtino v kontejnerju. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.1.1 | * UNIKATNA omara iz INOX pločevine dim. 1000x2000x400m (Š x V x G), pobarvana RAL 7032, IP55, enovratna. Omara mora imeti vrata z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja. | kos | 1 |  | 0
| 3.1.2 | * 50A odklopnik tip NSX100N, 3P, z elektronsko zaščitno enoto MICROLOGIC 2 in z standardno direktno vrtljivo črno ročko, "Schneider" | kos | 1 |  | 0
| 3.1.3 | * tripolni varovalčni ločilnik HVL 00 3-p M8-SP70P "ETI" | kos | 1 |  | 0
| 3.1.4 | * varovalka NV00, 80 A, "ETI" | kos | 3 |  | 0
| 3.1.5 | * odklopnik tip PKZM0-1-T, "Eaton" | kos | 1 |  | 0
| 3.1.6 | * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT11-2A/1P-C "ETI" | kos | 2 |  | 0
| 3.1.7 | * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-6A/1P-C "ETI" | kos | 2 |  | 0
| 3.1.8 | * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-10A/1P-C "ETI" | kos | 1 |  | 0
| 3.1.9 | * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-16A/1P-C "ETI" | kos | 1 |  | 0
| 3.1.10 | * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-16A/3P-C "ETI" | kos | 9 |  | 0
| 3.1.11 | * zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4; 40A/0,03A Tip A "ETI" | kos | 1 |  | 0
| 3.1.12 | * prenapetostni odvodnik Protec C40/320, 1P, "Iskrazaščite" | kos | 3 |  | 0
| 3.1.13 | * varovalčni ločilnik WSI4 z cevno varovalko G20/2.00A/F, "Weidmüller". | kos | 2 |  | 0
| 3.1.14 | * kontaktor tip LC1-D18P7, "Schneider" | kos | 7 |  | 0
| 3.1.15 | * kontaktor tip RSB2A080P7, 230V ac, "Telemecanique-Schneider" | kos | 1 |  | 0
| 3.1.16 | * zaščitni modul tip RZM021FP, "Telemecanique-Schneider" | kos | 1 |  | 0
| 3.1.17 | * podnožje tip RSZE1S48M, "Telemecanique-Schneider" | kos | 1 |  | 0
| 3.1.18 | * zaklopka tip RSZR215, "Telemecanique-Schneider" | kos | 1 |  | 0
| 3.1.19 | * kontaktor tip RXM4AB2BD, 24V dc, "Telemecanique-Schneider" | kos | 3 |  | 0
| 3.1.20 | * zaščitni modul tip RXM021RB, "Telemecanique-Schneider" | kos | 3 |  | 0
| 3.1.21 | * podnožje tip RXZE2S114M, "Telemecanique-Schneider" | kos | 3 |  | 0
| 3.1.22 | * zaklopka tip RXZ400, "Telemecanique-Schneider" | kos | 3 |  | 0
| 3.1.23 | * fotorele s fotosondo tip IRC01S1F, 220V, "Seltron" (fotosonda se zaključi v nadometni plastični dozi fi 60mm brez spodnje uvodnice, zaradi svetlobe) | kos | 1 |  | 0
| 3.1.24 | * uporovni grelec RC-90 "Schneider-Himel" | kos | 1 |  | 0
| 3.1.25 | * regulator temperature TS 140 "Schneider-Himel" | kos | 1 |  | 0
| 3.1.26 | * petpoložajno izbirno stikalo CMD, 10A, 5P, "Schneider" | kos | 1 |  | 0
| 3.1.27 | * transformator tip STI 0,315 (400/230 V), "Eaton" | kos | 1 |  | 0
| 3.1.28 | * tipka za vklop/izklop zunanje razsvetljave tip M22-DL-W, "Eaton" | kos | 7 |  | 0
| 3.1.29 | * pritrdilni adapter M22-A, "Eaton" | kos | 7 |  | 0
| 3.1.30 | * kontaktni element M22-KC10, "Eaton" | kos | 7 |  | 0
| 3.1.31 | * Bela dioda za osvetlitev tipke M22-LED-W, (24Vdc), "Eaton" | kos | 7 |  | 0
| 3.1.32 | * Tipka za servisni vklop/izklop razsvetljave, tip M22-DDL-GR-X1/X0, "Eaton" | kos | 1 |  | 0
| 3.1.33 | * pritrdilni adapter s kontaktni elementi M22-AK11, "Eaton" | kos | 1 |  | 0
| 3.1.34 | * Bela dioda za osvetlitev tipke M22-LED-W, (24Vdc), "Eaton" | kos | 1 |  | 0
| 3.1.35 | * vtičnica za montažo na din letev. 16A, enopolna, 230 VAC. | kos | 1 |  | 0
| 3.1.36 | * zbiralka Cu 30x10 mm, l=2x0,5m = 1m | kos | 1 |  | 0
| 3.1.37 | * nosilec za zbiralko kot naprimer tip SV3031; l=40mm "Rittal" | kos | 4 |  | 0
| 3.1.38 | * vrstna sponka 16 mm2 "Weidmüller" | kos | 36 |  | 0
| 3.1.39 | * vrstna sponka 4 mm2 "Weidmüller" | kos | 9 |  | 0
| 3.1.40 | * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1 |  | 0
| 3.1.41 | * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kpl | 1 |  | 0
| 3.1.42 | * drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| 3.1.43 | Dobava in vgradnja krmilniške opreme v stikalni blok. Pri tem gre za sledeče: 1 kos Krmilnik Cybro-3-24 Ethernet, tip Cybrotech 1 kos Napajalnik 24V, tip PULS ML50.100, DC Power Supply 24-28V/ 2,1A 1 kos * povezovalni FTP kabel, l=3m, zaključen obojestransko s konektorji RJ45 2 kos Razširitveni modul Bio-24R, tip Cybrotech 1 kos * Programiranje, testiranje in zagon | kpl | 1 |  | 0
| 3.1.44 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.2 Stikalni blok R-CR2
| 3.2.1 | Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na talno odprtino v kontejnerju. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.2.2 | * UNIKATNA omara iz INOX pločevine dim. 1000x2000x400m (Š x V x G), pobarvana RAL 7032, IP55, enovratna. Omara mora imeti vrata z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja.. | kos | 1 |  | 0
| 3.2.3 | * 50A odklopnik tip NSX100N, 3P, z elektronsko zaščitno enoto MICROLOGIC 2 in z standardno direktno vrtljivo črno ročko, "Schneider" | kos | 1 |  | 0
| 3.2.4 | * tripolni varovalčni ločilnik HVL 00 3-p M8-SP70P "ETI" | kos | 1 |  | 0
| 3.2.5 | * varovalka NV00, 80 A, "ETI" | kos | 3 |  | 0
| 3.2.6 | * odklopnik tip PKZM0-1-T, "Eaton" | kos | 1 |  | 0
| 3.2.7 | * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT11-2A/1P-C "ETI" | kos | 2 |  | 0
| 3.2.8 | * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-6A/1P-C "ETI" | kos | 2 |  | 0
| 3.2.9 | * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-10A/1P-C "ETI" | kos | 1 |  | 0
| 3.2.10 | * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-16A/1P-C "ETI" | kos | 1 |  | 0
| 3.2.11 | * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-16A/3P-C "ETI" | kos | 3 |  | 0
| 3.2.12 | * zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4; 40A/0,03A Tip A "ETI" | kos | 1 |  | 0
| 3.2.13 | * prenapetostni odvodnik Protec C40/320, 1P, "Iskrazaščite" | kos | 3 |  | 0
| 3.2.14 | * varovalčni ločilnik WSI4 z cevno varovalko G20/2.00A/F, "Weidmüller". | kos | 2 |  | 0
| 3.2.15 | * kontaktor tip LC1-D18P7, "Schneider" | kos | 7 |  | 0
| 3.2.16 | * kontaktor tip RSB2A080P7, 230V ac, "Telemecanique-Schneider" | kos | 1 |  | 0
| 3.2.17 | * zaščitni modul tip RZM021FP, "Telemecanique-Schneider" | kos | 1 |  | 0
| 3.2.18 | * podnožje tip RSZE1S48M, "Telemecanique-Schneider" | kos | 1 |  | 0
| 3.2.19 | * zaklopka tip RSZR215, "Telemecanique-Schneider" | kos | 1 |  | 0
| 3.2.20 | * kontaktor tip RXM4AB2BD, 24V dc, "Telemecanique-Schneider" | kos | 2 |  | 0
| 3.2.21 | * zaščitni modul tip RXM021RB, "Telemecanique-Schneider" | kos | 2 |  | 0
| 3.2.22 | * podnožje tip RXZE2S114M, "Telemecanique-Schneider" | kos | 2 |  | 0
| 3.2.23 | * zaklopka tip RXZ400, "Telemecanique-Schneider" | kos | 2 |  | 0
| 3.2.24 | * fotorele s fotosondo tip IRC01S1F, 220V, "Seltron" (fotosonda se zaključi v nadometni plastični dozi fi 60mm brez spodnje uvodnice, zaradi svetlobe) | kos | 1 |  | 0
| 3.2.25 | * uporovni grelec RC-90 "Schneider-Himel" | kos | 1 |  | 0
| 3.2.26 | * regulator temperature TS 140 "Schneider-Himel" | kos | 1 |  | 0
| 3.2.27 | * petpoložajno izbirno stikalo CMD, 10A, 5P, "Schneider" | kos | 1 |  | 0
| 3.2.28 | * transformator tip STI 0,315 (400/230 V), "Eaton" | kos | 1 |  | 0
| 3.2.29 | * tipka za vklop/izklop zunanje razsvetljave tip M22-DL-W, "Eaton" | kos | 3 |  | 0
| 3.2.30 | * pritrdilni adapter M22-A, "Eaton" | kos | 3 |  | 0
| 3.2.31 | * kontaktni element M22-KC10, "Eaton" | kos | 3 |  | 0
| 3.2.32 | * Bela dioda za osvetlitev tipke M22-LED-W, (24Vdc), "Eaton" | kos | 3 |  | 0
| 3.2.33 | * Tipka za servisni vklop/izklop razsvetljave, tip M22-DDL-GR-X1/X0, "Eaton" | kos | 1 |  | 0
| 3.2.34 | * pritrdilni adapter s kontaktni elementi M22-AK11, "Eaton" | kos | 1 |  | 0
| 3.2.35 | * Bela dioda za osvetlitev tipke M22-LED-W, (24Vdc), "Eaton" | kos | 1 |  | 0
| 3.2.36 | * vtičnica za montažo na din letev. 16A, enopolna, 230 VAC. | kos | 1 |  | 0
| 3.2.37 | * zbiralka Cu 30x10 mm, l=2x0,5m = 1m | kos | 1 |  | 0
| 3.2.38 | * nosilec za zbiralko kot naprimer tip SV3031; l=40mm "Rittal" | kos | 4 |  | 0
| 3.2.39 | * vrstna sponka 16 mm2 "Weidmüller" | kos | 12 |  | 0
| 3.2.40 | * vrstna sponka 4 mm2 "Weidmüller" | kos | 5 |  | 0
| 3.2.41 | * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1 |  | 0
| 3.2.42 | * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kpl | 1 |  | 0
| 3.2.43 | * drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| 3.2.44 | Dobava in vgradnja krmilniške opreme v stikalni blok. Pri tem gre za sledeče: 1 kos Krmilnik Cybro-3-24 Ethernet, tip Cybrotech 1 kos Napajalnik 24V, tip PULS ML50.100, DC Power Supply 24-28V/ 2,1A 1 kos * povezovalni FTP kabel, l=3m, zaključen obojestransko s konektorji RJ45 1 kos Razširitveni modul Bio-24R, tip Cybrotech 1 kos * Programiranje, testiranje in zagon | kpl | 1 |  | 0
| 3.2.45 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.3 Stikalni blok R-DEA1
| 3.3.1 | Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.3.2 | * UNIKATNA omara iz INOX pločevine dim. 1000x2000x500m (Š x V x G), pobarvana RAL 7032, IP55, enovratna. Omara mora imeti vrata z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja.. | kos | 1 |  | 0
| 3.3.3 | Grelec za omare 100W/130°C, s priključno sponko (kot Schrack IUK08344--) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.4 | LED svetilka za omaro z vtičnico (kot Rittal 2500210) | kos | 3 |  | 0
| 3.3.5 | Priključni kabel za LED lučko z vtičnico, 3m (kot Rittal 2500400) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.6 | Stikalo vrat za direktno povezavo na LED lučko (kot Rittal 2500460) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.7 | Varovalčni ločilnik, vel.00, 160A, objemka 70mm² (kot Schrack SI331990--) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.8 | Taljivi vložek NV 00.400V/125A (kot Schrack ISP00125--) | kos | 3 |  | 0
| 3.3.9 | NV slim varovalčno podnožje za zbiralčni sistem (max 160A) (kot Rittal 9346000) | kos | 9 |  | 0
| 3.3.10 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNC 275/12,5 (kot Schrack IS211230--) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.11 | Taljivi vložek NV 00.400V/20A (kot Schrack ISP00020--) | kos | 15 |  | 0
| 3.3.12 | Komb. zaščitno stikalo, karak. C, 16A, 30mA, 1 polno+N, A (kot Schrack BO617616--) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.13 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017106--) | kos | 2 |  | 0
| 3.3.14 | Podstavek za varovalčne vložke DII-E27, 1-16mm2 (za zbiralčni sistem 60mm) (kot Rittal 3427010) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.15 | Pokrov nastavka za varovalčne vložke (za zbiralčni sistem 60mm) (kot Rittal 3427020) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.16 | Taljivi vložek NV 00.400V/160A (kot Schrack ISP00160--) | kos | 6 |  | 0
| 3.3.17 | Varovalčni ločilnik 3-pol., 10x38mm (kot Schrack IS506103--) | kos | 2 |  | 0
| 3.3.18 | Cilindrični taljivi vložek gG 10x38 2A 500V (kot Schrack ISZ10002--) | kos | 6 |  | 0
| 3.3.19 | Taljivi vložek NV 00.400V/50A (kot Schrack ISP00050--) | kos | 3 |  | 0
| 3.3.20 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017104--) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.21 | Analizator mreže za DIN letev, XX/5A, RS-485 Modbus (kot CIRC M54B31) | kos | 3 |  | 0
| 3.3.22 | Pretvornik RS-485/Ethernet, DIN letev (kot CIRC M62121) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.23 | Ločilno stikalo MC3 630A, 3 polno (kot Schrack MC363034--) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.24 | Nastavek za kompaktne odklopnike 400A (MC3) - Odvod spodaj (kot Rittal 9345730) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.25 | Tunelska sponka 4x185 mm2, za MC3, komplet vsebuje 3 kose (kot Schrack MC391459--) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.26 | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt (kot Schrack IUK08565--) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.27 | Tokovni transofrmator 500A/5A (Za zbiralke) (kot Phoenix Contact 2277682) | kos | 3 |  | 0
| 3.3.28 | Pritrdilni element za TT na zbiralko (kot Phoenix Contact 2276625) | kos | 3 |  | 0
| 3.3.29 | Tokovni transformator 500A/5A (Za zbiralčni sistem) (kot Phoenix Contact 2277268) | kos | 3 |  | 0
| 3.3.30 | Tokovni transoformator 50A/5A (za zbiralčni sistem) (kot Phoenix Contact 2277019) | kos | 3 |  | 0
| 3.3.31 | Odklopne sponke za Tokovne transofmatorje (kot Phoenix Contact 1164788) | kos | 21 |  | 0
| 3.3.32 | Vtičnica za montažo na letev s LED signalizacijo (kot Schrack BZ325003--) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.33 | Sponka vijačna 35-150mm² (kot Phoenix Contact 3010110) | kos | 3 |  | 0
| 3.3.34 | Priključna sponka vijačna, 70-240mm² (kot Phoenix Contact 3010217) | kos | 3 |  | 0
| 3.3.35 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 12 |  | 0
| 3.3.36 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 4 |  | 0
| 3.3.37 | Sponka PUSH-IN 16mm2 (kot Phoenix Contact 3212138) | kos | 3 |  | 0
| 3.3.38 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 4 |  | 0
| 3.3.39 | Sponka PUSH-IN 16mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3212147) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.40 | Nosilci za zbiralke (3 zbiralke) (kot Rittal 9340000) | kos | 2 |  | 0
| 3.3.41 | Zbiralka E-Cu, 30x10 mm, L: 2400 mm (kot Rittal 3586005) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.42 | Nosilec zbiralke - dvojni (PE+N) (kot Rittal 9340040) | kos | 2 |  | 0
| 3.3.43 | Zbiralka E-Cu, 20x5, 2400mm (kot Rittal 3582000) | kos | 1 |  | 0
| 3.3.44 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.4 Stikalni blok R-DEA2
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.4.2 | * UNIKATNA omara iz INOX pločevine dim. 1000x2000x500m (Š x V x G), pobarvana RAL 7032, IP55, enovratna. Omara mora imeti vrata z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja.. | kos | 1 |  | 0
| 3.4.3 | Grelec za omare 100W/130°C, s priključno sponko (kot Schrack IUK08344--) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.4 | LED svetilka za omaro z vtičnico (kot Rittal 2500210) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.5 | Priključni kabel za LED lučko z vtičnico, 3m (kot Rittal 2500400) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.6 | Stikalo vrat za direktno povezavo na LED lučko (kot Rittal 2500460) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.7 | Varovalčni ločilnik, vel.00, 160A, objemka 70mm² (kot Schrack SI331990--) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.8 | Taljivi vložek NV 00.400V/125A (kot Schrack ISP00125--) | kos | 3 |  | 0
| 3.4.9 | NV slim varovalčno podnožje za zbiralčni sistem (max 160A) (kot Rittal 9346000) | kos | 10 |  | 0
| 3.4.10 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNC 275/12,5 (kot Schrack IS211230--) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.11 | Podstavek za varovalčne vložke DII-E27, 1-16mm2 (za zbiralčni sistem 60mm) (kot Rittal 3427010) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.12 | Pokrov nastavka za varovalčne vložke (za zbiralčni sistem 60mm) (kot Rittal 3427020) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.13 | Taljivi vložek NV 00.400V/20A (kot Schrack ISP00020--) | kos | 18 |  | 0
| 3.4.14 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017104--) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.15 | Komb. zaščitno stikalo, karak. C, 16A, 30mA, 1 polno+N, A (kot Schrack BO617616--) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.16 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017106--) | kos | 2 |  | 0
| 3.4.17 | Taljivi vložek NV 00.400V/50A (kot Schrack ISP00050--) | kos | 3 |  | 0
| 3.4.18 | Varovalčni ločilnik 3-pol., 10x38mm (kot Schrack IS506103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.19 | Cilindrični taljivi vložek gG 10x38 2A 500V (kot Schrack ISZ10002--) | kos | 3 |  | 0
| 3.4.20 | Taljivi vložek NV 00.400V/80A (kot Schrack ISP00080--) | kos | 3 |  | 0
| 3.4.21 | Taljivi vložek NV 00.400V/35A (kot Schrack ISP00020--) | kos | 3 |  | 0
| 3.4.22 | Analizator mreže za DIN letev, XX/5A, RS-485 Modbus (kot CIRC M54B31) | kos | 2 |  | 0
| 3.4.23 | Pretvornik RS-485/Ethernet, DIN letev (kot CIRC M62121) | kos | 2 |  | 0
| 3.4.24 | Ločilno stikalo 3-pol. 250A (kot Schrack MC225034--) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.25 | Nastavek za kompaktne odklopnike 250A (MC2) - Odvod spodaj (kot Rittal 9345610) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.26 | Tunelska sponka 185 mm2, za MC2, komplet vsebuje 3 kose (kot Schrack MC291457--) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.27 | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt (kot Schrack IUK08565--) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.28 | Tokovni transformator 200A/5A (za zbiralčni sistem) (kot Phoenix Contact 2277637) | kos | 3 |  | 0
| 3.4.29 | Pritrdilni element za TT na zbiralko (kot Phoenix Contact 2276625) | kos | 3 |  | 0
| 3.4.30 | Tokovni transoformator 50A/5A (za zbiralčni sistem) (kot Phoenix Contact 2277019) | kos | 3 |  | 0
| 3.4.31 | Vtičnica za montažo na letev s LED signalizacijo (kot Schrack BZ325003--) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.32 | Priključna sponka vijačna, 70-240mm² (kot Phoenix Contact 3010217) | kos | 3 |  | 0
| 3.4.33 | Priključna sponka vijačna, 70-240mm², Rumena (kot Phoenix Contact 3247056) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.34 | Odklopne sponke za Tokovne transofmatorje (kot Phoenix Contact 1164788) | kos | 14 |  | 0
| 3.4.35 | Sponka PUSH-IN 16mm2 (kot Phoenix Contact 3212138) | kos | 9 |  | 0
| 3.4.36 | Sponka PUSH-IN 16mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3212147) | kos | 3 |  | 0
| 3.4.37 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 15 |  | 0
| 3.4.38 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 6 |  | 0
| 3.4.39 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 5 |  | 0
| 3.4.40 | Nosilci za zbiralke (3 zbiralke) (kot Rittal 9340000) | kos | 2 |  | 0
| 3.4.41 | Zbiralka E-Cu, 20x5, 2400mm (kot Rittal 3582000) | kos | 2 |  | 0
| 3.4.42 | Nosilec zbiralke - dvojni (PE+N) (kot Rittal 9340040) | kos | 1 |  | 0
| 3.4.43 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.5 Stikalni blok R-FRIGO
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.5.2 | * UNIKATNA omara iz INOX pločevine dim. 1000x2000x500m (Š x V x G), pobarvana RAL 7032, IP55, enovratna. Omara mora imeti vrata z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja.. | kos | 1 |  | 0
| 3.5.3 | Grelec za omare 100W/130°C, s priključno sponko (kot Schrack IUK08344--) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.4 | Varovalčni ločilnik, vel.00, 160A, objemka 70mm² (kot Schrack SI331990--) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.5 | Taljivi vložek NV 00.400V/125A (kot Schrack ISP00125--) | kos | 3 |  | 0
| 3.5.6 | NV slim varovalčno podnožje za zbiralčni sistem (max 160A) (kot Rittal 9346000) | kos | 13 |  | 0
| 3.5.6b | Adapter za montažo naprave širine 45mm na 60mm zbiralčni sistem - za motorsko zaščitno stikalo (kot RITTAL 9340310) | kos | 10 |  | 0
| 3.5.7 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNC 275/12,5 (kot Schrack IS211230--) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.8 | Podstavek za varovalčne vložke DII-E27, 1-16mm2 (za zbiralčni sistem 60mm) (kot Rittal 3427010) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.9 | Pokrov nastavka za varovalčne vložke (za zbiralčni sistem 60mm) (kot Rittal 3427020) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.10 | Nosilci za zbiralke (3 zbiralke) (kot Rittal 9340000) | kos | 3 |  | 0
| 3.5.11 | Taljivi vložek NV 00.400V/20A (kot Schrack ISP00020--) | kos | 3 |  | 0
| 3.5.12 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017104--) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.13 | Komb. zaščitno stikalo, karak. C, 16A, 30mA, 1 polno+N, A (kot Schrack BO617616--) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.14 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017106--) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.15 | Motorsko zašlitno stikalo 13-18A (kot BE201800--) | kos | 33 |  | 0
| 3.5.16 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM017110--) | kos | 10 |  | 0
| 3.5.17 | Pretvornik RS-485/Ethernet, DIN letev (kot CIRC M62121) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.18 | Analizator mreže za DIN letev, XX/5A, RS-485 Modbus (kot CIRC M54B31) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.19 | Ločilno stikalo MC3 400A, 3 polno (kot Schrack MC340034--) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.20 | Nastavek za kompaktne odklopnike 400A (MC3) - Odvod spodaj (kot Rittal 9345730) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.21 | Tunelska sponka 4x185 mm2, za MC3, komplet vsebuje 3 kose (kot Schrack MC391459--) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.22 | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt (kot Schrack IUK08565--) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.23 | Tokovni transofrmator 500A/5A (Za zbiralke) (kot Phoenix Contact 2277682) | kos | 3 |  | 0
| 3.5.24 | Pritrdilni element za TT na zbiralko (kot Phoenix Contact 2276625) | kos | 3 |  | 0
| 3.5.25 | Odklopne sponke za Tokovne transofmatorje (kot Phoenix Contact 1164788) | kos | 7 |  | 0
| 3.5.26 | Vtičnica za montažo na letev s LED signalizacijo (kot Schrack BZ325003--) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.27 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 40 |  | 0
| 3.5.28 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 20 |  | 0
| 3.5.29 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 20 |  | 0
| 3.5.30 | Zbiralka E-Cu, 30x10 mm, L: 2400 mm (kot Rittal 3586005) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.31 | Nosilec zbiralke - dvojni (PE+N) (kot Rittal 9340040) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.32 | Zbiralka E-Cu, 20x5, 2400mm (kot Rittal 3582000) | kos | 1 |  | 0
| 3.5.33 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.6 Stikalni blok R-POL
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.6.2 | * UNIKATNA omara iz INOX pločevine dim. 1000x2000x500m (Š x V x G), pobarvana RAL 7032, IP55, enovratna. Omara mora imeti vrata z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja.. | kos | 1 |  | 0
| 3.6.3 | Grelec za omare 100W/130°C, s priključno sponko (kot Schrack IUK08344--) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.4 | Varovalčni ločilnik, vel.00, 160A, objemka 70mm² (kot Schrack SI331990--) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.5 | Taljivi vložek NV 00.400V/125A (kot Schrack ISP00125--) | kos | 3 |  | 0
| 3.6.6 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNC 275/12,5 (kot Schrack IS211230--) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.7 | Podstavek za varovalčne vložke DII-E27, 1-16mm2 (za zbiralčni sistem 60mm) (kot Rittal 3427010) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.8 | Pokrov nastavka za varovalčne vložke (za zbiralčni sistem 60mm) (kot Rittal 3427020) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.9 | NV slim varovalčno podnožje za zbiralčni sistem (max 160A) (kot Rittal 9346000) | kos | 3 |  | 0
| 3.6.10 | Taljivi vložek NV 00.400V/20A (kot Schrack ISP00020--) | kos | 3 |  | 0
| 3.6.11 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017104--) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.12 | Komb. zaščitno stikalo, karak. C, 16A, 30mA, 1 polno+N, A (kot Schrack BO617616--) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.13 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017106--) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.14 | Taljivi vložek NV 00.400V/80A (kot Schrack ISP00080--) | kos | 6 |  | 0
| 3.6.15 | Analizator mreže za DIN letev, XX/5A, RS-485 Modbus (kot CIRC M54B31) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.16 | Pretvornik RS-485/Ethernet, DIN letev (kot CIRC M62121) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.17 | Ločilno stikalo MC3 400A, 3 polno (kot Schrack MC340034--) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.18 | Nastavek za kompaktne odklopnike 400A (MC3) - Odvod spodaj (kot Rittal 9345730) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.19 | Tunelska sponka 4x185 mm2, za MC3, komplet vsebuje 3 kose (kot Schrack MC391459--) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.20 | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt (kot Schrack IUK08565--) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.21 | Tokovni transformator 200A/5A (za zbiralčni sistem) (kot Phoenix Contact 2277637) | kos | 3 |  | 0
| 3.6.22 | Pritrdilni element za TT na zbiralko (kot Phoenix Contact 2276625) | kos | 3 |  | 0
| 3.6.23 | Odklopne sponke za Tokovne transofmatorje (kot Phoenix Contact 1164788) | kos | 7 |  | 0
| 3.6.24 | Vtičnica za montažo na letev s LED signalizacijo (kot Schrack BZ325003--) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.25 | Sponka vijačna 35mm2 (kot Phoenix Contact 3008012) | kos | 6 |  | 0
| 3.6.26 | Sponka vijačna 35mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 0449014) | kos | 2 |  | 0
| 3.6.27 | Nosilci za zbiralke (3 zbiralke) (kot Rittal 9340000) | kos | 2 |  | 0
| 3.6.28 | Zbiralka E-Cu, 30x10 mm, L: 2400 mm (kot Rittal 3586005) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.29 | Nosilec zbiralke - dvojni (PE+N) (kot Rittal 9340040) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.30 | Zbiralka E-Cu, 20x5, 2400mm (kot Rittal 3582000) | kos | 1 |  | 0
| 3.6.31 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.7 Stikalni blok R-ČRP
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.7.2 | * Namenska omara za krmiljenje črpališča opremljevalca črpalk (npr. Xlem). Komplet omarico z ustreznim krmilnikom, MEHKIM zagonom, prpadajočo opremp…v INOX izvedbi (primerno za uporabo na prostem). | kos | 1 |  | 0
| 3.7.3 | Nepredviden material in dela | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.8 Stikalni blok R-ŠP1A
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.8.2 | Nadometni razdelilnik, 3 vrstni, 36TE, IP65, prozorna vrata (kot SCRACH BK080204--) | kos | 1 |  | 0
| 3.8.3 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.8.4 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNS 275/12,5 (kot Schrack IS211240--) | kos | 1 |  | 0
| 3.8.5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 12 |  | 0
| 3.8.6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM017110--) | kos | 2 |  | 0
| 3.8.7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017106--) | kos | 3 |  | 0
| 3.8.8 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 3 |  | 0
| 3.8.9 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 3 |  | 0
| 3.8.10 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 1 |  | 0
| 3.8.11 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 1 |  | 0
| 3.8.12 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 16 |  | 0
| 3.8.13 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 16 |  | 0
| 3.8.14 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 16 |  | 0
| 3.8.15 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.9 Stikalni blok R-ŠP2A
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.9.2 | Nadometni razdelilnik, 3 vrstni, 36TE, IP65, prozorna vrata (kot SCRACH BK080204--) | kos | 1 |  | 0
| 3.9.3 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.9.4 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNS 275/12,5 (kot Schrack IS211240--) | kos | 1 |  | 0
| 3.9.5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 12 |  | 0
| 3.9.6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM017110--) | kos | 2 |  | 0
| 3.9.7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017106--) | kos | 3 |  | 0
| 3.9.8 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 3 |  | 0
| 3.9.9 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 3 |  | 0
| 3.9.10 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 1 |  | 0
| 3.9.11 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 1 |  | 0
| 3.9.12 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 16 |  | 0
| 3.9.13 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 16 |  | 0
| 3.9.14 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 16 |  | 0
| 3.9.15 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.10 Stikalni blok R-ŠP3A
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.10.2 | EOmara, zidna, kovinska, enokrilna, IP65 V=700 Š=500 G=260mm, IP65, prozorna vrata z vsem priborom za montažo (kanali, DIN letve, drobni matrial,…) | kos | 1 |  | 0
| 3.10.3 | Varovalčni ločilnik TYTAN II za D0 taljive vložke (kot Schrack IS504702-A) | kos | 1 |  | 0
| 3.10.4 | Vtič z D0 taljivimi vložki za TYTAN II, 3 x 35A, komplet (kot Schrack IS504717-A) | kos | 1 |  | 0
| 3.10.5 | Sponka priključna dvojna 3x2x35mm² za TYTAN II in CORON 2 (kot Schrack IS504722--) | kos | 1 |  | 0
| 3.10.6 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNC 275/12,5 (kot Schrack IS211230--) | kos | 1 |  | 0
| 3.10.7 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.10.8 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 9 |  | 0
| 3.10.9 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM017110--) | kos | 4 |  | 0
| 3.10.10 | Motorsko zaščitno stikalo MP 0,16-0,25A / 2P (kot Schrack BE400202--) | kos | 1 |  | 0
| 3.10.11 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 4 |  | 0
| 3.10.12 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017106--) | kos | 4 |  | 0
| 3.10.13 | Inštalacijski kontaktor 20A, 1 Z kontakt, 230V AC (kot Schrack BZ326471--) | kos | 2 |  | 0
| 3.10.14 | Dvofunkcijski rele z zakasnitvijo vklopa/izklopa (kot Schrack ZR5ER011--) | kos | 1 |  | 0
| 3.10.15 | N-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana (kot Schrack IK021038I-) | kos | 2 |  | 0
| 3.10.16 | PE-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana (kot Schrack IK021039I-) | kos | 1 |  | 0
| 3.10.17 | Ločilno stikalo MC1 100A, 3-polno (kot Schrack MC110034--) | kos | 1 |  | 0
| 3.10.18 | Tunelska sponka 95 mm2, za MC1, komplet vsebuje 3 kose (kot Schrack MC196730--) | kos | 1 |  | 0
| 3.10.19 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 23 |  | 0
| 3.10.20 | Stikalna ura, digitalna, dnevna in tedenska, 2 kanala (kot Schrack BZT18D012W) | kos | 1 |  | 0
| 3.10.21 | Sponka PUSH-IN 16mm2 (kot Phoenix Contact 3212138) | kos | 6 |  | 0
| 3.10.22 | Sponka PUSH-IN 16mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3212147) | kos | 2 |  | 0
| 3.10.23 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 17 |  | 0
| 3.10.24 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 17 |  | 0
| 3.10.25 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.11 Stikalni blok R-ŠP4A
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.11.2 | Nadometni razdelilnik, 3 vrstni, 36TE, IP65, prozorna vrata (kot SCRACH BK080204--) | kos | 1 |  | 0
| 3.11.3 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.11.4 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNS 275/12,5 (kot Schrack IS211240--) | kos | 1 |  | 0
| 3.11.5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 12 |  | 0
| 3.11.6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM017110--) | kos | 2 |  | 0
| 3.11.7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017106--) | kos | 3 |  | 0
| 3.11.8 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 3 |  | 0
| 3.11.9 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 3 |  | 0
| 3.11.10 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 1 |  | 0
| 3.11.11 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 1 |  | 0
| 3.11.12 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 16 |  | 0
| 3.11.13 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 16 |  | 0
| 3.11.14 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 16 |  | 0
| 3.11.15 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.12 Stikalni blok R-ŠP1U
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.12.2 | Nadometni razdelilnik, 3 vrstni, 36TE, IP65, prozorna vrata (kot SCRACH BK080204--) | kos | 1 |  | 0
| 3.12.3 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.12.4 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNS 275/12,5 (kot Schrack IS211240--) | kos | 1 |  | 0
| 3.12.5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 7 |  | 0
| 3.12.6 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 4 |  | 0
| 3.12.7 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 3 |  | 0
| 3.12.8 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 1 |  | 0
| 3.12.9 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 1 |  | 0
| 3.12.10 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 7 |  | 0
| 3.12.11 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 7 |  | 0
| 3.12.12 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 7 |  | 0
| 3.12.13 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.13 Stikalni blok R-ŠP2U
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.13.2 | Nadometni razdelilnik, 3 vrstni, 36TE, IP65, prozorna vrata (kot SCRACH BK080204--) | kos | 1 |  | 0
| 3.13.3 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.13.4 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNS 275/12,5 (kot Schrack IS211240--) | kos | 1 |  | 0
| 3.13.5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 7 |  | 0
| 3.13.6 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 4 |  | 0
| 3.13.7 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 3 |  | 0
| 3.13.8 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 1 |  | 0
| 3.13.9 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 1 |  | 0
| 3.13.10 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 7 |  | 0
| 3.13.11 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 7 |  | 0
| 3.13.12 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 7 |  | 0
| 3.13.13 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.14 Stikalni blok R-ŠP3U
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.14.2 | EOmara, zidna, kovinska, enokrilna, IP65 V=700 Š=500 G=260mm, IP65, prozorna vrata z vsem priborom za montažo (kanali, DIN letve, drobni matrial,…) | kos | 1 |  | 0
| 3.14.3 | Grelec za omare 100W/130°C, s priključno sponko (kot Schrack IUK08344--) | kos | 1 |  | 0
| 3.14.4 | Komb. zaščitno stikalo, karak. C, 16A, 30mA, 1 polno+N, A (kot Schrack BO617616--) | kos | 1 |  | 0
| 3.14.5 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017106--) | kos | 3 |  | 0
| 3.14.6 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNC 275/12,5 (kot Schrack IS211230--) | kos | 1 |  | 0
| 3.14.7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 20A, 3-polni, 10kA (kot Schrack BM017320--) | kos | 6 |  | 0
| 3.14.8 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 6 |  | 0
| 3.14.9 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 2 |  | 0
| 3.14.10 | N-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana (kot Schrack IK021038I-) | kos | 1 |  | 0
| 3.14.11 | PE-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana (kot Schrack IK021039I-) | kos | 1 |  | 0
| 3.14.12 | Ločilno stikalo 3-pol. 63A (kot Schrack MC163034--) | kos | 1 |  | 0
| 3.14.13 | Tunelska sponka 95 mm2, za MC1, komplet vsebuje 3 kose (kot Schrack MC196730--) | kos | 1 |  | 0
| 3.14.14 | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt (kot Schrack IUK08565--) | kos | 1 |  | 0
| 3.14.15 | Stikalo, preklopno 4-polno, vgradnja na letev, 40A (kot Schrack IN8R5425) | kos | 1 |  | 0
| 3.14.16 | Vtičnica za montažo na letev s LED signalizacijo (kot Schrack BZ325003--) | kos | 1 |  | 0
| 3.14.17 | Sponka PUSH-IN 16mm2 (kot Phoenix Contact 3212138) | kos | 3 |  | 0
| 3.14.18 | Sponka PUSH-IN 16mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3212147) | kos | 1 |  | 0
| 3.14.19 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 18 |  | 0
| 3.14.20 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 6 |  | 0
| 3.14.21 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 6 |  | 0
| 3.14.22 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 6 |  | 0
| 3.14.23 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 6 |  | 0
| 3.14.24 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 6 |  | 0
| 3.14.25 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.15 Stikalni blok R-ŠP4U
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.15.2 | Nadometni razdelilnik, 3 vrstni, 36TE, IP65, prozorna vrata (kot SCRACH BK080204--) | kos | 1 |  | 0
| 3.15.3 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.15.4 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNS 275/12,5 (kot Schrack IS211240--) | kos | 1 |  | 0
| 3.15.5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 8 |  | 0
| 3.15.6 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 4 |  | 0
| 3.15.7 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 3 |  | 0
| 3.15.8 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 1 |  | 0
| 3.15.9 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 1 |  | 0
| 3.15.10 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 8 |  | 0
| 3.15.11 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 8 |  | 0
| 3.15.12 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 8 |  | 0
| 3.15.13 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.16 Stikalni blok R-SA
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.16.2 | Nadometni razdelilnik, 3 vrstni, 36TE, IP65, prozorna vrata (kot SCRACH BK080204--) | kos | 1 |  | 0
| 3.16.3 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.16.4 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNS 275/12,5 (kot Schrack IS211240--) | kos | 1 |  | 0
| 3.16.5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 11 |  | 0
| 3.16.6 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 2 |  | 0
| 3.16.7 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 3 |  | 0
| 3.16.8 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 1 |  | 0
| 3.16.9 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 1 |  | 0
| 3.16.10 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 8 |  | 0
| 3.16.11 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 8 |  | 0
| 3.16.12 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 8 |  | 0
| 3.16.13 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.16.14 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNS 275/12,5 (kot Schrack IS211240--) | kos | 1 |  | 0
| 3.16.15 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 1 |  | 0
| 3.16.16 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 20A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017120--) | kos | 1 |  | 0
| 3.16.17 | Motorsko zaščitno stikalo MP 0,16-0,25A / 2P (kot Schrack BE400202--) | kos | 4 |  | 0
| 3.16.18 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 4 |  | 0
| 3.16.19 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017106--) | kos | 3 |  | 0
| 3.16.20 | Inštalacijski kontaktor 20A, 1 Z kontakt, 230V AC (kot Schrack BZ326471--) | kos | 8 |  | 0
| 3.16.21 | Dvofunkcijski rele z zakasnitvijo vklopa/izklopa (kot Schrack ZR5ER011--) | kos | 4 |  | 0
| 3.16.22 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 21 |  | 0
| 3.16.23 | Stikalna ura, digitalna, dnevna in tedenska, 2 kanala (kot Schrack BZT18D012W) | kos | 1 |  | 0
| 3.16.24 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 3 |  | 0
| 3.16.25 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 1 |  | 0
| 3.16.26 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 1 |  | 0
| 3.16.27 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 9 |  | 0
| 3.16.28 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 9 |  | 0
| 3.16.29 | Feed-through terminal block (kot Phoenix Contact 3211757) | kos | 1 |  | 0
| 3.16.30 | Feed-through terminal block (kot Phoenix Contact 3211760) | kos | 1 |  | 0
| 3.16.31 | Ground modular terminal block (kot Phoenix Contact 3211942) | kos | 1 |  | 0
| 3.16.32 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.17 Stikalni blok R-SKL
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.17.2 | Nadometni razdelilnik, 3 vrstni, 36TE, IP65, prozorna vrata (kot SCRACH BK080204--) | kos | 1 |  | 0
| 3.17.3 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.17.4 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNS 275/12,5 (kot Schrack IS211240--) | kos | 1 |  | 0
| 3.17.5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 8 |  | 0
| 3.17.6 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 2 |  | 0
| 3.17.7 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 3 |  | 0
| 3.17.8 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 1 |  | 0
| 3.17.9 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 1 |  | 0
| 3.17.10 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 8 |  | 0
| 3.17.11 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 8 |  | 0
| 3.17.12 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 8 |  | 0
| 3.17.13 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.17.14 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNS 275/12,5 (kot Schrack IS211240--) | kos | 1 |  | 0
| 3.17.15 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 3-polni, 10kA (kot Schrack BM017316--) | kos | 2 |  | 0
| 3.17.16 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM017110--) | kos | 2 |  | 0
| 3.17.17 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 3 |  | 0
| 3.17.18 | Motorsko zaščitno stikalo MP 0,16-0,25A / 2P (kot Schrack BE400202--) | kos | 2 |  | 0
| 3.17.19 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 3 |  | 0
| 3.17.20 | Inštalacijski kontaktor 20A, 1 Z kontakt, 230V AC (kot Schrack BZ326471--) | kos | 2 |  | 0
| 3.17.21 | (kot ) | kos | 1 |  | 0
| 3.17.22 | Sponka PUSH-IN 16mm2 (kot Phoenix Contact 3212138) | kos | 3 |  | 0
| 3.17.23 | Sponka PUSH-IN 16mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3212147) | kos | 1 |  | 0
| 3.17.24 | Feed-through terminal block (kot Phoenix Contact 3212142) | kos | 1 |  | 0
| 3.17.25 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 11 |  | 0
| 3.17.26 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 7 |  | 0
| 3.17.27 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 7 |  | 0
| 3.17.28 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.18 Stikalni blok R-PZZA
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.18.2 | EOmara, zidna, kovinska, enokrilna, IP65 V=700 Š=500 G=260mm, IP65, prozorna vrata z vsem priborom za montažo (kanali, DIN letve, drobni matrial,…) | kos | 1 |  | 0
| 3.18.3 | Varovalčni ločilnik TYTAN II za D0 taljive vložke (kot Schrack IS504702-A) | kos | 1 |  | 0
| 3.18.4 | Vtič z D0 taljivimi vložki za TYTAN II, 3 x 35A, komplet (kot Schrack IS504717-A) | kos | 1 |  | 0
| 3.18.5 | Sponka priključna dvojna 3x2x35mm² za TYTAN II in CORON 2 (kot Schrack IS504722--) | kos | 1 |  | 0
| 3.18.6 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNC 275/12,5 (kot Schrack IS211230--) | kos | 1 |  | 0
| 3.18.7 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.18.8 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 3-polni, 10kA (kot Schrack BM017316--) | kos | 1 |  | 0
| 3.18.9 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 8 |  | 0
| 3.18.10 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM017110--) | kos | 2 |  | 0
| 3.18.11 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017106--) | kos | 5 |  | 0
| 3.18.12 | Motorsko zaščitno stikalo MP 0,16-0,25A / 2P (kot Schrack BE400202--) | kos | 2 |  | 0
| 3.18.13 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 4 |  | 0
| 3.18.14 | Inštalacijski kontaktor 20A, 1 Z kontakt, 230V AC (kot Schrack BZ326471--) | kos | 6 |  | 0
| 3.18.15 | Dvofunkcijski rele z zakasnitvijo vklopa/izklopa (kot Schrack ZR5ER011--) | kos | 2 |  | 0
| 3.18.16 | N-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana (kot Schrack IK021038I-) | kos | 1 |  | 0
| 3.18.17 | PE-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana (kot Schrack IK021039I-) | kos | 1 |  | 0
| 3.18.18 | Ločilno stikalo MC1 100A, 3-polno (kot Schrack MC110034--) | kos | 1 |  | 0
| 3.18.19 | Tunelska sponka 95 mm2, za MC1, komplet vsebuje 3 kose (kot Schrack MC196730--) | kos | 1 |  | 0
| 3.18.20 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 37 |  | 0
| 3.18.21 | Stikalna ura, digitalna, dnevna in tedenska, 2 kanala (kot Schrack BZT18D012W) | kos | 1 |  | 0
| 3.18.22 | Sponka PUSH-IN 16mm2 (kot Phoenix Contact 3212138) | kos | 6 |  | 0
| 3.18.23 | Sponka PUSH-IN 16mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3212147) | kos | 2 |  | 0
| 3.18.24 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 17 |  | 0
| 3.18.25 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 17 |  | 0
| 3.18.26 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.19 Stikalni blok R-PZD
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.19.2 | Nadometni razdelilnik, 3 vrstni, 36TE, IP65, prozorna vrata (kot SCRACH BK080204--) | kos | 1 |  | 0
| 3.19.3 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.19.4 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNS 275/12,5 (kot Schrack IS211240--) | kos | 1 |  | 0
| 3.19.5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 9 |  | 0
| 3.19.6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM017110--) | kos | 2 |  | 0
| 3.19.7 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 5 |  | 0
| 3.19.8 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 3 |  | 0
| 3.19.9 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 1 |  | 0
| 3.19.10 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 1 |  | 0
| 3.19.11 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 8 |  | 0
| 3.19.12 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 8 |  | 0
| 3.19.13 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 8 |  | 0
| 3.19.14 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.20 Stikalni blok R-INFOA
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.20.2 | Nadometni razdelilnik, 3 vrstni, 36TE, IP65, prozorna vrata (kot SCRACH BK080204--) | kos | 1 |  | 0
| 3.20.3 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.20.4 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNS 275/12,5 (kot Schrack IS211240--) | kos | 1 |  | 0
| 3.20.5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 8 |  | 0
| 3.20.6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM017110--) | kos | 3 |  | 0
| 3.20.7 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 8 |  | 0
| 3.20.8 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 10kA, 3-polni (kot Schrack BM017310--) | kos | 1 |  | 0
| 3.20.9 | Inštalacijski kontaktor 25A, 4 Z kontakte, 230V AC (kot Schrack BZ326461--) | kos | 1 |  | 0
| 3.20.10 | Inštalacijski kontaktor 20A, 2 Z kontakta, 230V AC (kot Schrack BZ326437--) | kos | 1 |  | 0
| 3.20.11 | Changeoverswitches, Contacts: 2, 20 A, front plate: HAND-0-AUTO, 45 °, maintained, flush mounting (kot Eaton 019872) | kos | 2 |  | 0
| 3.20.12 | (kot ) | kos | 1 |  | 0
| 3.20.13 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 3 |  | 0
| 3.20.14 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 1 |  | 0
| 3.20.15 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 1 |  | 0
| 3.20.16 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 17 |  | 0
| 3.20.17 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 15 |  | 0
| 3.20.18 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 15 |  | 0
| 3.20.19 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.21 Stikalni blok R-BL1A
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.21.2 | Nadometni razdelilnik, 3 vrstni, 36TE, IP65, prozorna vrata (kot SCRACH BK080204--) | kos | 1 |  | 0
| 3.21.3 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.21.4 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNS 275/12,5 (kot Schrack IS211240--) | kos | 1 |  | 0
| 3.21.5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 6 |  | 0
| 3.21.6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM017110--) | kos | 2 |  | 0
| 3.21.7 | Motorsko zaščitno stikalo MP 0,16-0,25A / 2P (kot Schrack BE400202--) | kos | 1 |  | 0
| 3.21.8 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 4 |  | 0
| 3.21.9 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 3 |  | 0
| 3.21.10 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 1 |  | 0
| 3.21.11 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 1 |  | 0
| 3.21.12 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 9 |  | 0
| 3.21.13 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 9 |  | 0
| 3.21.14 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 9 |  | 0
| 3.21.15 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.22 Stikalni blok R-BL2A
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.22.2 | Nadometni razdelilnik, 3 vrstni, 36TE, IP65, prozorna vrata (kot SCRACH BK080204--) | kos | 1 |  | 0
| 3.22.3 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.22.4 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNS 275/12,5 (kot Schrack IS211240--) | kos | 1 |  | 0
| 3.22.5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 6 |  | 0
| 3.22.6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM017110--) | kos | 2 |  | 0
| 3.22.7 | Motorsko zaščitno stikalo MP 0,16-0,25A / 2P (kot Schrack BE400202--) | kos | 1 |  | 0
| 3.22.8 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 4 |  | 0
| 3.22.9 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 3 |  | 0
| 3.22.10 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 1 |  | 0
| 3.22.11 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 1 |  | 0
| 3.22.12 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 9 |  | 0
| 3.22.13 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 9 |  | 0
| 3.22.14 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 9 |  | 0
| 3.22.15 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.23 Stikalni blok R-PZZU
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.23.2 | EOmara, zidna, kovinska, enokrilna, IP65 V=700 Š=500 G=260mm, IP65, prozorna vrata z vsem priborom za montažo (kanali, DIN letve, drobni matrial,…) | kos | 1 |  | 0
| 3.23.3 | Grelec za omare 100W/130°C, s priključno sponko (kot Schrack IUK08344--) | kos | 1 |  | 0
| 3.23.4 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNC 275/12,5 (kot Schrack IS211230--) | kos | 1 |  | 0
| 3.23.5 | Komb. zaščitno stikalo, karak. C, 16A, 30mA, 1 polno+N, A (kot Schrack BO617616--) | kos | 1 |  | 0
| 3.23.6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017106--) | kos | 1 |  | 0
| 3.23.7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 20A, 3-polni, 10kA (kot Schrack BM017320--) | kos | 7 |  | 0
| 3.23.8 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 2 |  | 0
| 3.23.9 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 5 |  | 0
| 3.23.10 | N-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana (kot Schrack IK021038I-) | kos | 1 |  | 0
| 3.23.11 | PE-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana (kot Schrack IK021039I-) | kos | 1 |  | 0
| 3.23.12 | Ločilno stikalo 3-pol. 63A (kot Schrack MC163034--) | kos | 1 |  | 0
| 3.23.13 | Tunelska sponka 95 mm2, za MC1, komplet vsebuje 3 kose (kot Schrack MC196730--) | kos | 1 |  | 0
| 3.23.14 | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt (kot Schrack IUK08565--) | kos | 1 |  | 0
| 3.23.15 | Stikalo, preklopno 4-polno, vgradnja na letev, 40A (kot Schrack IN8R5425) | kos | 1 |  | 0
| 3.23.16 | Vtičnica za montažo na letev s LED signalizacijo (kot Schrack BZ325003--) | kos | 1 |  | 0
| 3.23.17 | Sponka PUSH-IN 16mm2 (kot Phoenix Contact 3212138) | kos | 3 |  | 0
| 3.23.18 | Sponka PUSH-IN 16mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3212147) | kos | 1 |  | 0
| 3.23.19 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 21 |  | 0
| 3.23.20 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 7 |  | 0
| 3.23.21 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 7 |  | 0
| 3.23.22 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 4 |  | 0
| 3.23.23 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 4 |  | 0
| 3.23.24 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 4 |  | 0
| 3.23.25 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.24 Stikalni blok R-INFOU
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.24.2 | Omara, samostoječa, kovinska, enokrilna, IP55 V=1800 Š=800 G=400mm, IP65, prozorna vrata z vsem priborom za montažo (kanali, DIN letve, drobni matrial,…) (Kot Schrack KC188040--) | kos | 1 |  | 0
| 3.24.3 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.24.4 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNS 275/12,5 (kot Schrack IS211240--) | kos | 1 |  | 0
| 3.24.5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 14 |  | 0
| 3.24.6 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 2 |  | 0
| 3.24.7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017104--) | kos | 13 |  | 0
| 3.24.8 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM017110--) | kos | 29 |  | 0
| 3.24.9 | Transformator, krmilni, 1-fazni, 230/24V, 30VA, IP00 (kot Schrack LP602003T-) | kos | 13 |  | 0
| 3.24.10 | Napajalnik, 1-fazni, taktni, 230V AC/24V DC, 2,5A (kot Schrack LP412402--) | kos | 13 |  | 0
| 3.24.11 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 3 |  | 0
| 3.24.12 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 1 |  | 0
| 3.24.13 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 1 |  | 0
| 3.24.14 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 93 |  | 0
| 3.24.15 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 41 |  | 0
| 3.24.16 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 41 |  | 0
| 3.24.17 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.25 Stikalni blok R-BL1U
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.25.2 | Nadometni razdelilnik, 3 vrstni, 36TE, IP65, prozorna vrata (kot SCRACH BK080204--) | kos | 1 |  | 0
| 3.25.3 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.25.4 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNS 275/12,5 (kot Schrack IS211240--) | kos | 1 |  | 0
| 3.25.5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 5 |  | 0
| 3.25.6 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 1 |  | 0
| 3.25.7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017106--) | kos | 4 |  | 0
| 3.25.8 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017104--) | kos | 5 |  | 0
| 3.25.9 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 3 |  | 0
| 3.25.10 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 1 |  | 0
| 3.25.11 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 1 |  | 0
| 3.25.12 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 11 |  | 0
| 3.25.13 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 11 |  | 0
| 3.25.14 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 11 |  | 0
| 3.25.15 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.26 Stikalni blok R-BL2U
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.26.2 | Nadometni razdelilnik, 3 vrstni, 36TE, IP65, prozorna vrata (kot SCRACH BK080204--) | kos | 1 |  | 0
| 3.26.3 | RCCB stikalo, 40A, 30mA, 3P+N (kot Schrack AR634103--) | kos | 1 |  | 0
| 3.26.4 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNS 275/12,5 (kot Schrack IS211240--) | kos | 1 |  | 0
| 3.26.5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017116--) | kos | 5 |  | 0
| 3.26.6 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM018110--) | kos | 1 |  | 0
| 3.26.7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017106--) | kos | 4 |  | 0
| 3.26.8 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017104--) | kos | 5 |  | 0
| 3.26.9 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 3 |  | 0
| 3.26.10 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 1 |  | 0
| 3.26.11 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 1 |  | 0
| 3.26.12 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 11 |  | 0
| 3.26.13 | Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523) | kos | 11 |  | 0
| 3.26.14 | Spobka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059) | kos | 11 |  | 0
| 3.26.15 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.27 Stikalni blok R-TKO-KT1 - R-TKO-KT7 (Popis za 7 omar!)
Izdelava in dobava stikalnega bloka Stikalni blok bo pritrjen na namenski betonski podstavek. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| 3.27.2 | Omara poliesterska s streho, zaprto dno, 1vrata,500x500x312 | kos | 7 |  | 0
| 3.27.3 | Grelec za omare 100W/130°C, s priključno sponko (kot Schrack IUK08344--) | kos | 7 |  | 0
| 3.27.4 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017106--) | kos | 35 |  | 0
| 3.27.5 | Prenapetostni odvodnik 2+0 TNC, razred I+II(B+C)275V (kot Schrack IS211220-A) | kos | 49 |  | 0
| 3.27.6 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 10kA, 1-polni (kot Schrack BM017110--) | kos | 7 |  | 0
| 3.27.7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017104--) | kos | 42 |  | 0
| 3.27.8 | N-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana (kot Schrack IK021038I-) | kos | 7 |  | 0
| 3.27.9 | PE-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana (kot Schrack IK021039I-) | kos | 7 |  | 0
| 3.27.10 | Stikalo, glavno, za izklop v sili, 3-polno, 25A, 10kW (kot Schrack IN8R2323--) | kos | 7 |  | 0
| 3.27.11 | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt (kot Schrack IUK08565--) | kos | 7 |  | 0
| 3.27.12 | Napajalnik krmilniški, taktni, 230VAC/24VDC, 2,5A pri 50°C (kot Schrack LP412402--) | kos | 35 |  | 0
| 3.27.13 | Napajalnik 230VAC/48VDC; DIN letev (kot MEAN WELL SDR-120-48) | kos | 7 |  | 0
| 3.27.14 | Sponka PUSH-IN 6mm2 (kot Phoenix Contact 3211813) | kos | 7 |  | 0
| 3.27.15 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - MODRA (kot Phoenix Contact 3211819) | kos | 7 |  | 0
| 3.27.16 | Sponka PUSH-IN 6mm2 - RU/ZE (kot Phoenix Contact 3061774) | kos | 7 |  | 0
| 3.27.17 | Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510) | kos | 70 |  | 0
| 3.27.18 | Spojni ter drobni material, zbiralke, oznake, kanali,…. | kpl | 7 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
4 CR
4.1 Ozemljitve
| 4,1,1 | Dobava in montaža Cu/Rf/Rf ozemljitvene sponke za spajanj ozemljitvenega valjanca in H07V-K 1×16 mm2 sestavljena iz 3 ploščic dim: 58×58 mm in 4 vijakov ter matic M8 kot na primer Hermi, KON02 | kos | 55 |  | 0
| 4,1,2 | Dobava in polaganje ozemljitvenega vodnika H07V-K 1×16 mm2 za izdelavo povezava med križno sponko in sponkami v kandelabru | m | 130 |  | 0
| 4,1,3 | Drobni in nespeceficiran material | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
4.2 Kandelabri
| 4.2.1 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem in delno z stranskim odlaganjem za naknadno zasutje ob temelju. Opomba:izkop za vgradnjo temeljev razsvetljave | m3 | 720.3 |  | 0
| 4.2.2 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 2. kategorije - strojno z nakladanjem. Opomba: poglobitev izkopa v primeru slabo nosilnih zasičenih zemljin na mestu temelja razstveljave, upoštevano 30% vseh temeljev | m3 | 379.26 |  | 0
| 4.2.3 | Planiranje in utrditev zemeljskega planuma ±2 cm. Opomba: temeljna tla za izvedbo temeljev razsvetljave | m2 | 357.21 |  | 0
| 4.2.4 | Zasip z zrnato kamnino/vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno zasip in utrjevanje, zasip z izkopanim materialom odloženim v času izkopa. | m3 | 517.734 |  | 0
| 4.2.5 | Zasip z zrnato kamnino/vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno zasip in utrjevanje, zasip z kamnitim drobljencem 0-64mm, zamenjava materiala v primeru slabo nosilnih zasičenih zemljin na mestu temelja razstveljave, upoštevano 30% vseh temeljev | m3 | 238.14 |  | 0
| 4.2.6 | Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast, karakteristična velikost por 0,11 do 0,15 mm Opomba: ločilni geosintetik pod pod temeljem razsvetljave, upoštevano za 30% temeljev | m2 | 297.675 |  | 0
| 4.2.7 | Prevoz in odlaganje odpadnega izkopanega viška materiala na komunalno deponijo Opomba: deponija pooblaščenega zbiralca, vključno s plačilom takse | m3 | 581.826 |  | 0
| 4.2.8 | Dobava in vgraditev lesenih navpičnih kolov premera >30cm, dolžina L=7m, raster 1 kol/ 2,25 m2, 9 kosov na temelj; Stabilizacija temeljnih tal se izvede z vgradnjo lesenih pilotov v kolikor so v globini plitveje kot 1,2 m pod dnom temelja prisotne židke do lahko gnetne zasičena koherentne zemljine in po presoji geotehničnega nadzora. Predvidoma bo potrebno stabilizirati temeljna tla pod 30% svetilnih stolpov. | kos | 132 |  | 0
| 4.2.9 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37,XC2,XS1,XD3,PV-II v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 - beton v temeljih za razsvetljavo | m3 | 202.566 |  | 0
| 4.2.10 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 - podložni beton za temelje razsvetljave | m3 | 16.5375 |  | 0
| 4.2.11 | Izdelava enostraskega podprtega opaža za ravne temelje višine 0,6 m- izdelava opaža temeljev razsvetljave | m2 | 388.08 |  | 0
| 4.2.12 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev - Armatura za temelje razsvetljave. Visokovredno naravno jeklo B500B | kg | 4569.936 |  | 0
| 4.2.13 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev - Armatura za temelje razsvetljave. Visokovredno naravno jeklo B500B | kg | 18631.368 |  | 0
| 4.2.14 | Dobava in postavitev vroče cinkanega kandelabra višine 16m vključno z dobavo in montažo siderne plošče v temelj. Primeren za vetrovno cono 3 in montažo do 6 svetilk. Postavitev svetilk 360°, nosilci za svetilke morajo biti narejeni tako, da se svetilke montirajo pod konzolo. Na vrhu kandelabra naj bodo dodatni izhodi za priklop kablov na svetike. V notranjosti stebra je potrebno predvideti nosilce za montažo elektronskih komponent. Na vrhu stebra-konzole je potrebno predvideti nosilec za montažo strelovodne palice L=600mm. Na vrhu v notranjosti stebra je potrebno predvideti nosilec na katerega se bodo lahko obesili kabli za priklop reflektorjev. Ozemljitev kandelabra z INOX valjancem 30×3,5 mm na enem mestu. Uporabi se tipski kandelaber proizvajalca "NCM" | kos | 1 |  | 0
| 4.2.15 | Dobava in postavitev vroče cinkanega kandelabra višine 16m vključno z dobavo in montažo siderne plošče v temelj. Primeren za vetrovno cono 3 in montažo do 4 svetilk. Postavitev svetilk 360°, nosilci za svetilke morajo biti narejeni tako, da se svetilke montirajo pod konzolo. Na vrhu kandelabra naj bodo dodatni izhodi za priklop kablov na svetike. V notranjosti stebra je potrebno predvideti nosilce za montažo elektronskih komponent. Na vrhu stebra-konzole je potrebno predvideti nosilec za montažo strelovodne palice L=600mm. Na vrhu v notranjosti stebra je potrebno predvideti nosilec na katerega se bodo lahko obesili kabli za priklop reflektorjev. Ozemljitev kandelabra z INOX valjancem 30×3,5 mm na enem mestu. Uporabi se tipski kandelaber proizvajalca "NCM" | kos | 22 |  | 0
| 4.2.16 | Dobava in postavitev vroče cinkanega kandelabra višine 16m vključno z dobavo in montažo siderne plošče v temelj. Primeren za vetrovno cono 3 in montažo 1 svetilke. Postavitev svetilk 360°, nosilci za svetilke morajo biti narejeni tako, da se svetilke montirajo pod konzolo. Na vrhu kandelabra naj bodo dodatni izhodi za priklop kablov na svetike. V notranjosti stebra je potrebno predvideti nosilce za montažo elektronskih komponent. Na vrhu stebra-konzole je potrebno predvideti nosilec za montažo strelovodne palice L=600mm. Na vrhu v notranjosti stebra je potrebno predvideti nosilec na katerega se bodo lahko obesili kabli za priklop reflektorjev. Ozemljitev kandelabra z INOX valjancem 30×3,5 mm na enem mestu. Uporabi se tipski kandelaber proizvajalca "NCM" | kos | 21 |  | 0
| 4.2.17 | Dobava in postavitev vroče cinkanega kandelabra višine 16m vključno z dobavo in montažo siderne plošče v temelj. Primeren za vetrovno cono 3 in montažo 1 svetilke. Postavitev svetilk 360°, nosilci za svetilke morajo biti narejeni tako, da se svetilke montirajo pod konzolo. Na vrhu kandelabra naj bodo dodatni izhodi za priklop kablov na svetike. V notranjosti stebra je potrebno predvideti nosilce za montažo elektronskih komponent. Na vrhu stebra-konzole je potrebno predvideti nosilec za montažo strelovodne palice L=600mm. Na vrhu v notranjosti stebra je potrebno predvideti nosilec na katerega se bodo lahko obesili kabli za priklop reflektorjev. Ozemljitev kandelabra z INOX valjancem 30×3,5 mm na enem mestu. Uporabi se tipski kandelaber proizvajalca "NCM" | kos | 5 |  | 0
| 4.2.18 | Dobava in montaža priključnih kandelaberskih sponk MVL435/2. Z eno varovalko. | kos | 26 |  | 0
| 4.2.19 | Dobava in montaža priključnih kandelaberskih sponk SIWAY. Z Štirimi varovalkami. | kos | 22 |  | 0
| 4.2.20 | Dobava in montaža priključnih kandelaberskih sponk SIWAY. Z Šestimi varovalkami. | kos | 1 |  | 0
| 4.2.21 | Dobava in montaža enopolnega zbiralniškega sistema UD125A, "ERICO" | kos | 49 |  | 0
| 4.2.22 | Drobni in nespeceficiran material | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
4.3 Elektromontažna dela
| 4.3.1 | Dobava in uvlačenje kabla NAYY-J 4×16 mm² | m | 1953 |  | 0
| 4.3.2 | Dobava in priključitev kabla FG70R 3 x 2,5 mm² ( povezava med kandelaberskimi sponkabi in svetilko na kandelabru) | m | 1388 |  | 0
| 4.3.3 | Dobava in montaža izolirane kableske votlice 16mm2, pocinkan elektrolit Al. | kos | 49 |  | 0
| 4.3.4 | Priključevanje kablov na kandelaberske sponke v kandelabrih | kos | 49 |  | 0
| 4.3.5 | Drobni in nespeceficiran material | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
4.4 Svetlobna oprema
| 4.4.1 | Dobava in montaža LED svetilke kot na primer: Disano 1xxhp50_1787_32 LED 235 W 3000K | kos | 41 |  | 0
| 4.4.2 | Dobava in montaža LED svetilke kot na primer: Disano 1xled_3295_94_3k LED 103 W 3000K | kos | 33 |  | 0
| 4.4.3 | Dobava in montaža LED svetilke kot na primer: Disano 1xLuxeonm_1787_1050mA LED 378 W 3000K | kos | 16 |  | 0
| 4.4.4 | Drobni in nespeceficiran material | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
4.5 Ostali stroški
| 4.5.1 | Meritve svetlobnotehničnih parametrov | kos | 1 |  | 0
| 4.5.2 | Zakoličba predvidenih kandellabrov za potrebe CR | kos | 49 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
5.PROGRAMSKA OPREMA
| 5.1 | -MS Windows Server 2019 -MS Office 2019 -SQL Server 2017 ali novejši | kpl | 1 |  | 0
| 5.2 | Specifikacije SCADA sistema Iconics Genesis64 in licence. Gre za nadgradnjo obstoječega SCADA sistema. Pri tem gre za sledeče: - nadgradnja s 1000 TAG-i - WEBHMI64-BROWSER licenca za dostop do nadzornega sistema uporabnikom preko spletnega vmesnika istočasno do 10 uporabnikom - ReportWorx za 5 podlog - BridgeWorX - AlarmWorX64 Multimedia | kpl | 1 |  | 0
| 5.3 | Licenca za Mobile HMI streznik in 5 R/W licenc | kpl | 1 |  | 0
| 5.4 | Izdelava aplikativnega dela na strežniku vključno z mobilno aplikacijo obsega. Poleg izdelave aplikativnega dela za potrebe novih svetlobnih stolpov, je potrebno v novo SCADO prenesti celoten aplikativni del obstoječega SCADA sistema (Cybro Mini SCADA). - izdelava grafike (animirane sinoptične sheme s sliko objekta z vnešenimi glavnimi napravami, - vnos in konfiguracija alarmov, - izdelava trendov in grafičnih prikazov zgodovinskih parametrov - definicija in vnos uporabnikov (skladno s pooblastili) - izdelava drevesne strukture, integracija grafike, trendov, alarmov, vključitev obstoječe programske opreme oz. animiranih programskih shem, ki jo je izdelal dobavitelj obstoječih shem in elementov, ki so že v produkciji. Dodatne informacije glede obstoječih shem v produkciji, so na razpolago pri naročniku, - Izvajalec je po končanem delu dolžan naročniku posredovati licenčno razvojno in run-time programsko platformo z izvorno kodo izdelanega celotnega sistema | kpl | 1 |  | 0
| 5.5 | Izdelava vseh potrebnih električnih meritev in preizkusov z izdelavo pisnih poročil | kpl | 1 |  | 0
| 5.6 | Drobni in nespeceficiran material | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
6 TK RAZVOD
| 6.1. | KABEL SMAN G.652.D.,(SM) s sredico 9/125um. vodotesen, zaščiten proti glodalcem, UV odporen | m | 1165 |  | 0
| 6.2. | Uvlačenje predvleke v PVC kabelsko kanalizacijo | m | 490 |  | 0
| 6.3. | Uvlečenje - vpihovanje optičnega kabla 24vlaken v plastično kabelsko kanalizacijo | m | 675 |  | 0
| 6.4. | Tesnenje kabla SMAN G.652.D. vlaken v PVC125 mm cev z mehanskim tesnilom, dobava tesnilnega materiala | kos | 4 |  | 0
| 6.5. | Dobava in montaža mrežnega stikala (SWITCH) SM8TAT2DPA z štirimi RJ45 in štirimi SFP vhodi. Stikalo se montira v komunikacijsko omaro. | kos | 1 |  | 0
| 6.6. | Dobava in montaža pretvornika SFP kot npr. Cisco GLC-LX-SM-RGD - izvedba, drobni in vezni material | kos | 1 |  | 0
| 6.7. | Optični povezovalni kabel PATCH MM 50.0 LC/LC, 3m | kos | 1 |  | 0
| 6.8. | Zaključitev optičnega kabla kapacitete 24 vlaken v novem delilniku | kos | 4 |  | 0
| 6.9. | Kovinski optični delilnik F&G ali EATON za 24 vlaken, tip SM za vgradnjo v 19" rack omaro s kaseto za optična vlakna, vključno z 24 kos optičnimi LC konektorji in 2 kos uvodnicami, lokacija komunalni zabojnik | kos | 1 |  | 0
| 6.10. | Dobava in montaža 19" KABELSKI RAZDELILEC 220V 7× EMI/RFI+ 2 - PRENAPETOSTNA ZAŠČITA | kos | 1 |  | 0
| 6.11. | Drobni in nespeceficiran material | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
7 TK+TEHNOLOŠKA OPREMA
7.1 TK omare
| 7.1.1 | Komunikacijska omara (rack 19") - dim. š.800 x v.2000 x g.800 mm - vertikalni urejevalci kablov - spredaj levo in desno - spredaj steklena vrata v perforiranem okvirju, s ključavnico in tečaji - zadaj kovinska perforirana vrata - 2 demontažni stranici - spodaj hladilne reže - demontažno dno - barva RAL 7032 - 5 x razdelilnik 19" 230V 8V 1HE
- delilnik 24x RJ45 Cat.6A S/FTP 24x Cat.6A ISO modul, RJ45/STP, označevalni komplet, montažni pribor
- omrežno stikalo Summit X460-G2 24p-10Ge4 10/100/1000BASE-T PoE-Plus, 8 100/1000BASE-X SFP (4 SFP vrat v skupni rabi), 4 10GBaseX SFP+, ExtremeXOS Edge licenca, z modulom in povezovalnim kablom za povezavo v sklad, redundančno napajanje
- SFP modul 1000Base-LX, Finisar FTLF 1318P3BTL
- AC napajalni modul za Summit X460-G2 serijo stikal – povečano temperaturno območje -10 to +50 °C Summit 715W AC PSU FB
- modul z ventilatorji za Summit X460-G2/X450-G2 serijo stikal – zračni tok spredaj – zadaj Summit Fan module FB
- Napajalni kabel, 10A, EUROPE, CEE7, IEC320-C15 PWR CORD,10A,EUROPE,CEE7,C15
- Kabel QSFP+ Passive Copper 0.5m
- kovinski optični delilnik F&G ali EATON za 12 vlaken, tip SM za vgradnjo v 19" rack omaro s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi LC konektorji in 2 kos uvodnicami
-omrežno stikalo optika Summit X460-G2-24x-10GE4
- napajalnik 300W AC PSU FB
- modul z ventilatorji za Summit X460-G2/X450-G2 serijo stikal – zračni tok spredaj – zadaj Summit Fan module FB
- napajalni kabel, 10A, EUROPE, CEE7, IEC320-C15 PWR CORD,10A,EUROPE,CEE7,C15
- Kabel QSFP+ Passive Copper 0.5m
- 40GB ethernet modul 2x QSFP+ vrata za zlaganje, X460-G2 VIM-2q
- samo vgradnja elementov sistema video nadzora, zajetih v ločenem poglavju
- samo vgradnja elementov sistema prepoznavanja tablic, zajetih v ločenem poglavju
|  | SKUPAJ | kpl | 2 |  | 0
| 7.1.2 | Komunikacijska omara (rack 19") - dim. š.800 x v.1000 x g.800 mm - vertikalni urejevalci kablov - spredaj levo in desno - spredaj steklena vrata v perforiranem okvirju, s ključavnico in tečaji - zadaj kovinska perforirana vrata - 2 demontažni stranici - spodaj hladilne reže - demontažno dno - barva RAL 7032 - 5 x razdelilnik 19" 230V 8V 1HE
- delilnik 24x RJ45 Cat.6A S/FTP 24x Cat.6A ISO modul, RJ45/STP, označevalni komplet, montažni pribor
- omrežno stikalo Summit X460-G2 24p-10Ge4 10/100/1000BASE-T PoE-Plus, 8 100/1000BASE-X SFP (4 SFP vrat v skupni rabi), 4 10GBaseX SFP+, ExtremeXOS Edge licenca, z modulom in povezovalnim kablom za povezavo v sklad, redundančno napajanje
- SFP modul 1000Base-LX, Finisar FTLF 1318P3BTL
- AC napajalni modul za Summit X460-G2 serijo stikal – povečano temperaturno območje -10 to +50 °C Summit 715W AC PSU FB
- modul z ventilatorji za Summit X460-G2/X450-G2 serijo stikal – zračni tok spredaj – zadaj Summit Fan module FB
- Napajalni kabel, 10A, EUROPE, CEE7, IEC320-C15 PWR CORD,10A,EUROPE,CEE7,C15
- Kabel QSFP+ Passive Copper 0.5m
- kovinski optični delilnik F&G ali EATON za 12 vlaken, tip SM za vgradnjo v 19" rack omaro s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi LC konektorji in 2 kos uvodnicami
|  | SKUPAJ | kpl | 6 |  | 0
| 7.1.3 | Komunikacijska omara (rack 19") - dim. š.800 x v.2000 x g.800 mm - vertikalni urejevalci kablov - spredaj levo in desno - spredaj steklena vrata v perforiranem okvirju, s ključavnico in tečaji - zadaj kovinska perforirana vrata - 2 demontažni stranici - spodaj hladilne reže - demontažno dno - barva RAL 7032 - 5 x razdelilnik 19" 230V 8V 1HE
- delilnik 24x RJ45 Cat.6A S/FTP 24x Cat.6A ISO modul, RJ45/STP, označevalni komplet, montažni pribor
- omrežno stikalo Summit X460-G2 24p-10Ge4 10/100/1000BASE-T PoE-Plus, 8 100/1000BASE-X SFP (4 SFP vrat v skupni rabi), 4 10GBaseX SFP+, ExtremeXOS Edge licenca, z modulom in povezovalnim kablom za povezavo v sklad, redundančno napajanje
- SFP modul 1000Base-LX, Finisar FTLF 1318P3BTL
- AC napajalni modul za Summit X460-G2 serijo stikal – povečano temperaturno območje -10 to +50 °C Summit 715W AC PSU FB
- modul z ventilatorji za Summit X460-G2/X450-G2 serijo stikal – zračni tok spredaj – zadaj Summit Fan module FB
- Napajalni kabel, 10A, EUROPE, CEE7, IEC320-C15 PWR CORD,10A,EUROPE,CEE7,C15
- Kabel QSFP+ Passive Copper 0.5m
- kovinski optični delilnik F&G ali EATON za 12 vlaken, tip SM za vgradnjo v 19" rack omaro s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi LC konektorji in 2 kos uvodnicami
- samo vgradnja elementov sistema prepoznavanja tablic, zajetih v ločenem poglavju
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.4 | Komunikacijska omara (rack 19") - dim. š.800 x v.1000 x g.800 mm - vertikalni urejevalci kablov - spredaj levo in desno - spredaj steklena vrata v perforiranem okvirju, s ključavnico in tečaji - zadaj kovinska perforirana vrata - 2 demontažni stranici - spodaj hladilne reže - demontažno dno - barva RAL 7032 - 5 x razdelilnik 19" 230V 8V 1HE
- delilnik 24x RJ45 Cat.6A S/FTP 24x Cat.6A ISO modul, RJ45/STP, označevalni komplet, montažni pribor
- omrežno stikalo Summit X460-G2 24p-10Ge4 10/100/1000BASE-T PoE-Plus, 8 100/1000BASE-X SFP (4 SFP vrat v skupni rabi), 4 10GBaseX SFP+, ExtremeXOS Edge licenca, z modulom in povezovalnim kablom za povezavo v sklad, redundančno napajanje
- SFP modul 1000Base-LX, Finisar FTLF 1318P3BTL
- AC napajalni modul za Summit X460-G2 serijo stikal – povečano temperaturno območje -10 to +50 °C Summit 715W AC PSU FB
- modul z ventilatorji za Summit X460-G2/X450-G2 serijo stikal – zračni tok spredaj – zadaj Summit Fan module FB
- Napajalni kabel, 10A, EUROPE, CEE7, IEC320-C15 PWR CORD,10A,EUROPE,CEE7,C15
- Kabel QSFP+ Passive Copper 0.5m
- kovinski optični delilnik F&G ali EATON za 12 vlaken, tip SM za vgradnjo v 19" rack omaro s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi LC konektorji in 2 kos uvodnicami
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.5 | Kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno na kabelske police, delno v inst. Cevi
|  | NYY-J 3 x 1,5 | m | 820 |  | 0
|  | NYY-J 3 x 2,5 | m | 800 |  | 0
|  | NYY-J 3 x 4 | m | 250 |  | 0
| 7.1.6. | Kabel z CU vodniki - 0,25kV (LiYCY) položen pretežno na police, delno v cevi
|  | LiYCY 2 x 2,5 | m | 1890 |  | 0
|  | LiYCY 4 x 0,5 | m | 1355 |  | 0
|  | LiYCY 8 x 0,5 | m | 1860 |  | 0
| 7.1.7. | Telekomunikacijski instalacijski kabel S/FTP Cat.6A 4x2x23AWG, položen pretežno v cevi, delno na police | m | 990 |  | 0
| 7.1.8. | Telekomunikacijski povezovalni (PATCH) kabel S/FTP Cat.6A 4x2x23AWG, dolžine 2m | kos | 50 |  | 0
| 7.1.9. | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine:
|  | 50 mm | m | 51 |  | 0
|  | 100 mm | m | 35 |  | 0
| 7.1.10 | Izdelava napisnih ploščic iz obstojne trde plastike velikosti cca. 40x80x3mm z vgraviranimi črkovnimi in številčnimi oznakami elementov iz načrta (velikost pisave 10mm), komplet s pritrdilnim materialom za namestitev pri elementu, pri delilniku/omarici, v jaških | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.11 | Izdelava temeljev za radiološke portalne monitorje na vhodu v Luko, na obeh straneh posameznega voznega pasu, po detajlu naročnika | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.12 | Izdelava jaškov in cevnih povezav za radiološke portalne monitorje: 6x jašek fi 60, 2x jašek fi 110 povezava pod cestiščem: 2x cev fi110, do sprejemnika in oddajnika radiološkega portala: cev fi 50 | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.13 | Drobni montažni material, transportni in manipulacijski stroški | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.14 | S-FTP prespojne kable kategorije 6A za priklop uporabnikov in naprav v LAN omrežje | kos | 134 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
7.2 Sistem zapornic in prepoznavanje tablic
| 7.2.1 | Zapornica tip FAAC 620 Rapida 3m z ovirami ki preprečujejo prehod pod ali nad oviro
Zapornica 620 Rapida DX z elektroniko 624BLD
temeljna plošča 620
drog zapornice okrogel 3,0 m za izmet
svetilka FAACLED
nosilec za izmetni drog
senzor kit za izmetni drog
par fotocelic XP30
sprejemnik 433
stebriček za fotocelice
temeljna plošča stebrička
dobava in montaža, priklop in programiranje
|  | SKUPAJ | kpl | 6 |  | 0
| 7.2.2 | Priprava temelja za zapornico po zahtevah dobavitelja zapornice | kpl | 6 |  | 0
| 7.2.3 | Induktivna zanka, pred/za zapornico, po zahtevah dobavitelja zapornice | kpl | 12 |  | 0
| 7.2.4 | ANPR-CAM IR video sistem (kamera visoke ločljivosti, IR reflektor, napajalnik, nosilec) z vključenim:
ANPR DI/DO digitalni vhodno izhodni modul za proženje zajema slik in upravljanje z zunanjimi napravami
Induktivna zanka za proženje
|  | SKUPAJ | kpl | 8 |  | 0
| 7.2.5 | Licenca za program prepoznavanja tablic, ANPR-digiVIS-P, integracija novih kamer v obstoječ centralni sistem naročnika | kos | 8 |  | 0
| 7.2.6 | Nadgradnja integracije in dodelave sistema za najave kamionov vezane na pravila vhoda, ter test in vzpostavitev povezav z ostalimi trenutno aktivnimi IT sistemi | kpl | 1 |  | 0
| 7.2.7 | Montaža sistema na predpripravljeno inštalacijo in nosilce kamer in zagon sistem | kos | 8 |  | 0
| 7.2.8 | Semafor dvodelni Fi 210mm navadna žarnica E27 | kos | 12 |  | 0
| 7.2.9 | Krmiljenje zapornic iz kabin med voznimi pasovi: Uvozni pasovi: odpri/zapri/stop za posamezno zapornico +odpiranje v sili za obe zapornici v kabini Izvozni pasovi: odpri/zapri/stop za prvo zapornico +odpiranje v sili za obe zapornici (Varnost), druga zapornica v smeri vožnje se odpira z daljinskim upravljalnikom in s tipko v kabini , komplet z ustreznimi tipkali v ohišju in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
| 7.2.10 | Kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno na kabelske police, delno v inst. Cevi
|  | NYY-J 3 x 1,5 | m | 720 |  | 0
|  | NYY-J 3 x 2,5 | m | 350 |  | 0
| 7.2.11 | Kabel z CU vodniki - 0,25kV (LiYCY) položen pretežno na police, delno v cevi
|  | LiYCY 2 x 2,5 | m | 530 |  | 0
|  | LiYCY 4 x 0,5 | m | 620 |  | 0
| 7.2.12 | Telekomunikacijski instalacijski kabel S/FTP Cat.6A 4x2x23AWG, položen pretežno v cevi, delno na police | m | 350 |  | 0
| 7.2.13 | Drobni in nespeceficiran material | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
7.3 Zalivalni sistem
| 7.3.1 | Kabel NYY-J 3x4 | m | 760 |  | 0
| 7.3.2 | Telekomunikacijski instalacijski kabel S/FTP Cat.6A 4x2x23AWG, položen pretežno v cevi, delno na police | m | 540 |  | 0
| 7.3.3 | Drobni in nespeceficiran material | kpl | 1 |  | 0
| 7.3.4 | Izdelava PZI načrta zalivanja po zahtevah investitorja in vodje projekta. | kpl | 1 |  | 0
| 7.3.5 | Ocena izdelave sistema zalivanja | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
7.4 Video nadzor
| 7.4.1 | Dobava in polaganje optičnega kabla SM 12 vlaken s pojačano izolacijo odporno proti glodalcem v cevi kabelske kanalizacije, SMAN G.652.D. (SM) s sredico 9/125um | m | 751 |  | 0
| 7.4.2 | Dobava in polaganje napajalnega kabla v cevi kabelske kanalizacije, NYY-J 3x4, za napajanje komunik. vozlišč: | m | 1250 |  | 0
| 7.4.3 | - kovinski stenski optični delilnik FOKAB za 12 vlaken, tip SM SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi FC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) | kos | 8 |  | 0
| b | -izolirna samougasna fleksibilna PVC cev (SECAFLEX) premera 16mm za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. | m | 320 |  | 0
| c | -dobava in uvlačenje S-FTP kabla kategorije 6A. Uvlek v prej pripravljeno zaščitno cev | m | 640 |  | 0
| d | -zaključevanje S-FTP kabla (na terenu) s konektorji RJ45 kategorije 6A po standardu TIA 568A. Na strani brezžične dostopne točke mora biti konec kabla zaključen v notranjosti brezžične dostopne točke CISCO AIR-AP1572EAC-E-K9 (konektor ne sme biti prevelik) | kos | 8 |  | 0
| e | -mrežno stikalo Transition Networks SISPM1040-384-LRT-C ali ekvivalenten z nosilcem za montažo na DIN letev; PoE+ omrežno stikalo z 8 10/100/1000Base-T PoE+ (RJ45) in 4 100/1000Base-x SFP | kos | 8 |  | 0
| f | -napajalnik za omrežno stikalo SISPM1040-384-LRT-C | kos | 8 |  | 0
| g | -SFP modul 1000Base-LX, Finisar FTLF 1318P3BTL | kos | 8 |  | 0
| h | prenapetostni odvodnik LAN | kos | 96 |  | 0
| i | -napajalni moduli za kamere, 24VAC, 63VA | kos | 8 |  | 0
| j | -montaža ter priklop nove opreme na višini do 16m | kpl | 8 |  | 0
| k | -kovinske inox uvodnice, drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| 7.4.4 | Priprava kabla, čiščenje kabla za spajanje ter zaključevanje optičnega kabla in spajanje na posameznih delilnikih | kpl | 22 |  | 0
| 7.4.5 | Dobava in polaganje S-FTP kabla kat.6A po stolpu v ojačani fleksibilni cevi | m | 650 |  | 0
| 7.4.6 | Zaključevanje kabla (na terenu) s konektorji RJ45, kat.6A po standardu TIA/EIA 568A | kos | 98 |  | 0
| 7.4.7 | Izolirna samougasna fleksibilna PVC cev (SECAFLEX) za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. Dimenzije cevi: 16 mm | m | 123 |  | 0
| 7.4.8 | Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami | kpl | 1 |  | 0
| 7.4.9 | Kontrolne meritve SM kabla (obojestranska) | kpl | 1 |  | 0
| 7.4.10 | Kontrolne meritve S-FTP kabla kat.6A | kpl | 1 |  | 0
| 7.4.11 | Strežniški sistem za shranjevanje, pregledovanje in distribucijo posnetkov IP video nadzornega sistema: Sistem mora biti strežniški, združljiv z obstoječim sistemom, ki ga imamo že postavljenega, odprt in nadgradljiv oz. razširljiv Operacijski sistem: Windows Server 2019 Redundanca: konfiguracija strojne in programske opreme mora biti taka, da zagotavlja popolno redundanco brez izgube arhiva posnetkov in drugih podatkov RAM: vsaj 64GB CPU: vsaj dva procesorja Intel Xeon 4210 ali zmogljivejši Vmesniki: vsaj 1 VGA izhod LAN: vsaj 4 x 1GBit/s LAN mrežnih priključkov, 2x reža SFP modul Trdi diski: vgrajeni podatkovni izmenljivi diski SSD/SAS/SATA2 kapacitete 12 x 10TB RAID za vsaj 30 dni arhiva posnetkov za vsako kamero za snemanje 5 slik/sekundo Ohišje: ohišje mora biti v izvedbi za montažo v rack 19'' omaro Napajanje: redundantno napajanje pripadajoči priključni kabli nosilec za kable | kpl | 1 |  | 0
| 7.4.12 | Profesionalna delovna postaja v rack izvedbi za pregledovanje in distribucijo posnetkov IP video nadzornega sistema DELL R740 xd 64 GB RAM-a, processor Intel Xeon E5-2690v3 2 x Nvidia Quadro NVS 510 2GB Quad DP DVI 4 x 1GBit/s LAN mrežni priključek, 1 x SSD 2 x 1TB HDD v RAID1 Win10 ohišje v izvedbi za montažo v rack 19'' omaro, redundantno napajanje, pripadajoči priključni kabli | kpl | 1 |  | 0
| 7.4.13 | Megapiksel dnevno/nočna fiksna IP kamera Bullet (8Mpixel): Model: 8.0C-H5A-B01-IR ali ekvivalent motoriziran dnevno/nočni IR cut filter Zmogljivost: vsaj 20 slik/sek pri največji ločljivosti Kodiranje: H.264 in MJPEG Min. osvetljenost: manjša ali enaka 0.3 lux v barvnem načinu in 0 lux v črno-belem načinu delovanja z IR osvetlitvijo Osvetlitev: IR osvetlitev za razdaljo do 70m za nočno zajemanje slik inteligentni BLC Zorni kot: približno 44° do 81° Detekcija gibanja: strojna Video analitika: samoučljiva Programska podpora: ONVIF Vmesniki: digitalni vhod in izhod Napajalnik: 230VAC/24VAC 60W v ohišju za montažo na din letev Ohišje: protivandalno IP66 Bullet izvedba s kovinsko nerjavečo konzolo za pritrditev na steber | kos | 28 |  | 0
| 7.4.14 | IR Reflektor kot 60°, domet 100m | kos | 28 |  | 0
| 7.4.15 | Napajalniki za IR reflektor 24V DC, montaža na DIN letev, 40VA | kos | 28 |  | 0
| 7.4.16 | Megadome 2 Megapiksel dnevno/nočna protivandalna zunanja kupolasta IP vrtljiva 360° kamera H4IRPTZ-DP motoriziran dnevno/nočni IR cut filter vsaj 15 slik/sek pri največji ločljivosti objektiv s 35 kratno optično povečavo H.264 in MJPEG min. osvetljenost manjša ali enaka 0.015 lux v barvnem načinu in 0 lux v črno-belem načinu delovanja inteligentni BLC digitalni vhod in izhod napajalnik protivandalno ohišje IP66 z vgrajenim grelnikom po potrebi z ventilatorjem in kovinsko nerjavečo konzolo za pritrditev na steber | kos | 7 |  | 0
| 7.4.17 | Kompaktna dome 3 Megapiksel dnevno/nočna protivandalna notranja kupolasta fiksna IP kamera 3.0C-H5SL-D1-IR motoriziran dnevno/nočni IR cut filter vsaj 5 slik/sek pri največji ločljivosti H.264 in MJPEG min. osvetljenost manjša ali enaka 0.3 lux v barvnem načinu delovanja in 0.03 lux v črno/belem načinu inteligentni BLC strojna detekcija gibanja digitalni vhod in izhod napajalnik protivandalno ohišje za vgradnjo v zaprtih prostorih z objektivom z zornim kotom 90°/objektiv | kos | 4 |  | 0
| 7.4.18 | Nosilec kamer - doza za zaključevanje H4-JBOX | kos | 28 |  | 0
| 7.4.19 | Nosilec za vrtljivo kamero H4IRPTZ | kos | 7 |  | 0
| 7.4.20 | Objemka za montažo na drog | kos | 35 |  | 0
| 7.4.21 | Napajalnik za kamere 24V AC 63VA | kos | 10 |  | 0
| 7.4.22 | Strukturirano kabelsko ožičenje: Inštalacija in zaključevanje S-FTP kabla kategorije 6A | m | 1350 |  | 0
| 7.4.23 | Elektroenergetsko kabelsko ožičenje: Inštalacija in zaključevanje elektroenergetskega kabla 2 x 2,5 mm2 | m | 88 |  | 0
| 7.4.24 | Licenca za priklop in uporabo kamer | kos | 57 |  | 0
| 7.4.25 | Montaža in konfiguracija strojne ter programske opreme glede na zahteve naročnika, | kpl | 1 |  | 0
| 7.4.26 | Inštalacija in zaključevanje povezovalnih, napajalnih, komunikacijskih in drugih kablov do obstoječih priključnih mest oz. omaric, ki so že postavljene, | kpl | 1 |  | 0
| 7.4.27 | Izdelava novih in dopolnitev obstoječih programskih shem z novimi lokacijami kamer, prikaz alarmnih točk, itd. glede na zahteve naročnika | kpl | 1 |  | 0
| 7.4.28 | Test delovanja sistema in dokumentiranje, | kpl | 1 |  | 0
| 7.4.29 | Šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| 7.4.30 | Drobni instalacijski in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
7.5 Informacijske table
| 7.5.1 | LED prikazovalnik, večbarvni (RGB), za zunanjo uporabo, vrstični, omrežna povezava Ethernet, z avtomatsko regulacijo svetilnosti, dimenzije 56x30 cm, komplet s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 1 |  | 0
| 7.5.2 | Konfiguriranje podatkov za prikaz na informacijski tabli: -podatki kontrole pristopa -podatki prepoznavanja tablic -logistična navodila vozniku Vzpostavitev potrebnih komunikacijskih povezav, komplet z vso potrebno strojno in programsko oprema, programiranje in zagon sistema | kpl | 2 |  | 0
| 7.5.3 | Opozorilni znak "križ/puščica" za posamezni vozni pas, dimenzije 600x600mm, z montažo na nadstrešnici, komplet z montažnim materialom in stikalom za upravljanje avtomatsko-ročno križ, ročno puščica, ki bo montiran v kabini | kpl | 4 |  | 0
| 7.5.4 | Svetleča tabla z znakom parkirišče in semaforjem zasedeno in prosto dvodelni semafor Fi 210mm navadna žarnica E27 | kos | 2 |  | 0
| 7.5.5 | Kabel TK-59 3X4X0.6 | m | 489 |  | 0
| 7.5.6 | Kabel NYY-J 3x1.5 | m | 489 |  | 0
| 7.5.7 | Drobni in nespeceficiran material | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
7.6 Kontrola pristopa, domofoni, parkirni sistem
| 7.6.1 | Zone Wing krmilnik TSTZ1W-2
Inteligentna krmilna naprava in
komunikacijsko vozlišče. Nizka poraba
električne energije, polna podpora IP in
montaža DIN rail standard. Povezuje se z Zone
Door I/O napravo prek CAN omrežja in krmili
do 64 posameznih vrat. 2 splošno-namenska
USB vrata za povezljivost prek WiFI oz.
|  | mobilnega omrežja ter razširitev spomina. | kos | 7 |  | 0
| 7.6.2 | Zone Door I/O naprava z varovalko TSTZ1DF
Optimizirana enota pristopne točke za
upravljanje vhodov, izhodov, alarmov,
čitalnikov, ključavnic in drugih naprav na
vratih. Z gostiteljem se povezuje prek CAN
omrežja. Podpira 2 čitalnika, 2 nadzorovana
|  | vhoda, 4 tipke za izhod in 4 relejske izhode. Z varovalko. | kos | 12 |  | 0
| 7.6.3 | Elektro omarica za sistem KP mala TDRCASSMALL
Dimenzije je 40 x 30 x 15 cm
|  | Omogoča priklop do 8 točk kontrole pristopa. | kos | 5 |  | 0
| 7.6.4 | Napajalnik TDR30-12VK | kos | 3 |  | 0
| 7.6.5 | Napajalnik TDR60-12VK | kos | 4 |  | 0
| 7.6.6 | Brezkontaktni čitalnik iCLASS SE R10 in Mifare, TSCIXR10SE | kos | 16 |  | 0
| 7.6.7 | El. ključavnica, 12VDC, senzor, zaščitna dioda, TSREK1705RR | kos | 24 |  | 0
| 7.6.8 | Brezkontaktni čitalnik velikega dosega iCLASS R90 SE (Priključitev čitalnika zahteva dodatni stabilizirani napajalnik 30W 12V), TSCIXR90SE | kos | 8 |  | 0
| 7.6.11 | Namestitev terminalske naprave | kpl | 1 |  | 0
| 7.6.12 | Namestitev zunanjega čitalnika | kpl | 1 |  | 0
| 7.6.13 | Namestitev elektromeh elementa | kpl | 1 |  | 0
| 7.6.14 | Nastavitev točke ali alarmov | kpl | 1 |  | 0
| 7.6.15 | Vodenje enostavnih projektov | kos | 1 |  | 0
| 7.6.16 | Delo tehnika - Montaža Kaba CRP | ur | 10 |  | 0
| 7.6.17 | Delo strokovnjaka - fina parametrizacija | ur | 10 |  | 0
| 7.6.18 | Potovalna ura - Tehnik | kos | 5 |  | 0
| 7.6.19 | Kilometrina | km | 98 |  | 0
| 7.6.20 | IP domofon, 24VDC ali PoE, govorna naprava s pozivno tipko, za zunanjo montažo, IP66, tip Zenitel TCIS-2, komplet z ohišjem TA-1, montirana pri osebnem prehodu (1x) | kos | 4 |  | 0
| 7.6.21 | Predpriprava lokacije namestitve tri-krake zapornice | kpl | 7 |  | 0
| 7.6.21 | Predpriprava lokacije namestitve vrtlivih vhodnih vrat | kpl | 1 |  | 0
| 7.6.22 | Izdelava sistema štetja prometa 4x talne zanke, 1x tablo prikaz prometa. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
7.7 Protivlomni sistem
| 7.7.1 | Protivlomna centrala G3 TEXECOM PREMIER ELITE 48 v ohišju z napajalnikom v kovinskem ohišju, akumulator 12V/7,5Ah | kos | 6 |  | 0
| 7.7.2 | Komunikacijski vmesnik za prenos alarma PREMIER COM IP, licenca ECLIPSE za centralo, 2x pretvornik optični TP LINK MC100CM 100Mb SC, priklop na obstoječ CNS perimetra, vnos novih elementov v CNS in izdelava grafičnih podlog, test | kos | 6 |  | 0
| 7.7.3 | PANIC tipka | kos | 4 |  | 0
| 7.7.4 | Tipkovnica PREMIER LCD | kos | 18 |  | 0
| 7.7.5 | Javljalnik PREMIER ELITE DT IR/MW | kos | 25 |  | 0
| 7.7.6 | Zunanja sirena ODYSSEY 5 IP65 | kos | 6 |  | 0
| 7.7.7 | Kabel TK-59 3X4X0.6 | m | 80 |  | 0
| 7.7.8 | Telekomunikacijski kabli položeni na kabelske police in delno uvlečeni v instalacijske cevi LiYCY 2x0,5+4x0,22 | m | 1000 |  | 0
| 7.7.9 | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, brezhalogenska, položena v montažnih predelnih stenah, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
|  | RF raznih dimenzij | m | 500 |  | 0
| 7.7.11 | Instalacijska plastična cev, brezhalogenska, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
|  | PN raznih dimenzij | m | 500 |  | 0
| 7.7.13 | Montaža, povezovanje, nastavitve, programiranje in zagon vseh komponent sistema, preizkus delovanja, navodila za uporabo in vzdrževanje, šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| 7.7.14 | Drobni in nespeceficiran material | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
7.8 Varovanje ograje
| 7.8.1 | Licenca ECLIPSE OGRAJA INTREPID II | kos | 1 |  | 0
| 7.8.2 | MOXA NPort 5150 | kos | 4 |  | 0
| 7.8.8 | INTREPID II - MODUL PROCESNI PM | kos | 2 |  | 0
| 7.8.9 | INTREPID II - MODUL POVEZOVALNI LU | kos | 1 |  | 0
| 7.8.10 | INTREPID II - MODUL ZAKLJUČNI TU | kos | 2 |  | 0
| 7.8.11 | INTREPID - KABEL MICRO POINT MC115-220 | m | 980 |  | 0
| 7.8.12 | INTREPID - VEZICE POVEZOVALNE UW (1000 kosov) | kos | 8 |  | 0
| 7.8.13 | Napajalnik STIKALNI (din) 230VAC/48VDC 10A DRP-480-48 | kos | 3 |  | 0
| 7.8.14 | Kabel NYY-J 3x4 | m | 100 |  | 0
| 7.8.15 | Kabel PPY 3x1.5 | m | 100 |  | 0
| 7.8.16 | Kabel FTP CAT 6 | m | 350 |  | 0
| 7.8.17 | Kabel ZEMELJSKI TK-59 3X4X0.6 | m | 550 |  | 0
| 7.8.18 | Kabel ZEMELJSKI PP00 E-YY-J 3X2,5 | m | 100 |  | 0
| 7.8.19 | Cev PN-16 | m | 100 |  | 0
| 7.8.20 | Cev TUBOFLEKS 16 PLASTIFICIRANA | m | 160 |  | 0
| 7.8.21 | Ozemljitveni kabel, ŽICA PF 6 RUM/ZEL | m | 80 |  | 0
| 7.8.22 | Ozemljitvena sidra | kos | 10 |  | 0
| 7.8.23 | Stikalo MAGNETNO ZUNANJA MONTAŽA ZAŠČITA PROTI DRUGEMU MAGNETU 1-30mm GRADE3, kot CTC1502 | kos | 2 |  | 0
| 7.8.24 | Zapora AKTIVNA žarkovna IR bariera, oddajnik in sprejemnik, (do 30m), kot SBT-30F, povezava do aktivnega PM procesor modula ograje | kpl | 2 |  | 0
| 7.8.25 | Priprava sistemskega grafičnega nadzornega paketa INTREPID VTZ ECLIPSE - nadgradnja obstoječega sistema, priprava dodatnih grafičnih podlog, vnos komponent za grafični nadzor, vnos sistemskih točk | kpl | 1 |  | 0
| 7.8.26 | Montaža senzorskega kabla na obstoječo ograjo, montaža komponent INTREPID II, montaža in vezava napajalih enot, postavitev komponent v nadzornem centru, vzpostavitev komunikacijske povezava in zagon sistema | kpl | 1 |  | 0
| 7.8.27 | Programiranje in zagon sistemskih PM enot, nastavitev občutljivosti ograje, kalibracija, izločitev motenj in šuma, in parametriranje | kpl | 1 |  | 0
| 7.8.28 | Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo in načrt izvedenih del ter navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
| 7.8.29 | Drobni in nespeceficiran material | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
8.OSTALA DELA IN STROŠKI
| 8.1 | Strokovni pregledi in kontrole: -meritve na kablih (NN in TK), nastavitve zaščite -meritve ozemljitvene upornosti in I.P. -preizkus varnostne razsvetljave (dokazilo o brezhibnem delovanju s strani pooblaščene osebe) -izdelava merilnih rezultatov in priprava DZO vključno z vsemi izjavami o lastnostih, preizkusnih listih za razdelilce -sprotno vrisovanje odstopanj in sprememb v PZI načrte -prevzemi, preiskusi | kpl | 1 |  | 0
| 8.3 | Zagoni in preizkusi vseh sistemov ter šolanje naročmnika | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0
|  |  |  | Skupaj: | Cena brez DDV | 0
[5 empty] | DDV | 0
[5 empty] | Cena z DDV | 0

## Rekap_LKKT_PZI_Nacrt_7_1
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
NAČRT: 7.1 Načrt varovanja gradbenih jam in temeljenja objektov
POPIS DEL
| Opis postavke | Cena brez DDV
| 1 PREDDELA | 0
| 1.1 Geodetska dela | 0
| 1.2 Čiščenje terena | 0
| 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
| 2.1 Izkopi | 0
| 2.2 Planum temeljnih tal | 0
| 2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti | 0
| 2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj | 0
| 2.7 Koli in vodnjaki | 0
| 2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala | 0
| 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
| 5.1 Tesarska dela | 0
| 5.2 Dela z jeklom za ojačitev | 0
| 5.3 Dela s cementnim betonom | 0
| 5.9 Ključavničarska dela in dela v jeklu | 0
| Skupaj za načrt: | Cena brez DDV
0

## Nacrt_7_1
Projekt: IZGRADNJA ZUNANJEGA KAMIONSKEGA TERMINALA – 1. FAZA (1A)
NAČRT: 7.1 Načrt varovanja gradbenih jam in temeljenja objektov
| Zaporedna števila | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
1 PREDDELA
1.1 Geodetska dela
| 1 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 500m2 Opomba: Zakoličba izkopa za vgraditev kanalizacijskih cevi, jaškov, lovilca olj, podbijanja in iztočne konstrukcije; preverjanje višin; območje od vtoka v lovilec olj do iztoka v Rižano | KOS | 150 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
1.2 Čiščenje terena
1.3.2 Pripravljalna dela na objektih
| 2 | Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z zagatnicami; dobava, vgradnja in izvlek zagatnic L604n ali z večjim vztajnostnim momentom; med seboj zaklinjene; vključno z prevozom, odvozom, premikanjem in deponiranje zagatnic, območje lovilca olj A=730m2 in območje iztoka v reko Rižano A=84m2; v ceno vklučiti vse potreben material za vtiskanje in izvlek zagatnic | M2 | 828 |  | 0
| 3 | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 l/s | URA | 150 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 Izkopi
| 4 | Površinski izkop plodne zemljine - 1.kategorije strojno z nakladanjem (območje črpališča) | M3 | 216 |  | 0
| 5 | Široki izkop vezljive zemljine – 2. kategorije – strojno z nakladanjem; Opomba: izkop za lovilec olj, podbijanje, črpališče | M3 | 789.9461 |  | 0
| 6 | Široki izkop vezljive zemljine – 2. kategorije – strojno z nakladanjem; Opomba: izkop za temelje nadstrešnic (raščen teren pred zasipom z refulom) | M3 | 639 |  | 0
| 7 | Široki izkop vezljive zemljine – 2. kategorije – strojno z nakladanjem; Opomba: izkop za temelje nadstrešnic (material iz zapolnitve kasete) | M3 | 1006 |  | 0
| 8 | Široki izkop vezljive zemljine/znate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem; Opomba: izkop za lovilec olj, podbijanje, črpališče | M3 | 1184.9191 |  | 0
| 9 | Podvrtanje z zaščitno cevjo (izvedba montaže, izvedbo z vsem pripadajočim materialom in odstranjevanjem delovnega stroja) premer fi 1000mm (izvedba meteorne kanalizacije pod cesto Koper - skladišče (Petrol) Srmin) | M1 | 20 |  | 0
| 10 | Podbijanje (izvedba montaže, izvedbo z vsem pripadajočim materialom in odstranjevanjem delovnega stroja) premer fi 400mm (izvedba prestavitve fekalnega voda z radijsko vodenim usmerjenim vrtanjem za napajanje črpališča pod cesto Koper - skladišče (Petrol) Srmin) | M1 | 35 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.2 Planum temeljnih tal
| 11 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 2. kategorije. Opomba: temeljna tla za izvedbo zamenjave materiala (nasip za nadstrešnice) | M2 | 1200 |  | 0
| 12 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine – 4. kategorije. Opomba: temeljna tla za izvedbo temeljev nadstrešnice, temeljne plošče lovilca olj, podbijanja, črpališča in jaškov SK-RJ3, SK-RJ4 in iztočne konstrukcije - skladno z zahtevami tehničnega poročila. | M2 | 1118 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti
| 13 | Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po načrtu), karakteristična velikost por 0,11 do 0,15 mm Opomba: ločilni geosintetik pod nasipom za zabijanje zagatnic A=250m2, ločilni geosintetik pod nasipom za delovni plato za vgradnjo AB vtisnjenih betonskih pilotov (črpališče) A=120m2 | M2 | 370 |  | 0
| 14 | Dobava in vgraditev 1 plasti geomreže nosilne v obeh smereh N/y,x≥ 80kN/m geosintetika (npr. Miragrid GX80/80), preklopi najmanj 1,0 m! Neto površina geomreže A=932m2 (brez preklopa), v količin je upoštevan preklop s faktorjem 1.25 | M2 | 1165 |  | 0
| 15 | Dobava in vgraditev 1 plast ločilno ojačilnega geosintetika nosilnega v obeh smereh N/y,x≥ 80kN/m (npr. Geolon PP80). Medsebojni preklopi in preklopi z obsoječim geosintetiku najmanj 1,0 m! Neto površina geomreže A=825m2 (brez preklopa) v količin je upoštevan preklop s faktorjem 1.25 | M2 | 1031.25 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
| 18 | Zasip z mehko kamnino – 3. kategorije Opomba: Zamenjava materiala na območju črpališča, s tamponskim materialom 0-63mm, s sprotnim utrjevanjem (skupna debelina plasti 60cm); Vrhnjih 30cm zgoščenost po Proctorju > 98%; Evd > 30 MPa; Ev2 = 60 Mpa | M3 | 51 |  | 0
| 19 | Izdelava nasipa iz kamnitega drobljenca z dobavo, vgraditvijo in odstranitvijo; Opomba: nasip iz kamnitega drobljenca 0-64 za izvedbo nasipa za AB ploščo za izvedbo podbijanja in nasipa za AB temelje nadstrešnic | M3 | 273.9 |  | 0
| 20 | Izdelava nasipa iz kamnitega drobljenca z dobavo, vgraditvijo in odstranitvijo; Opomba: nasip iz kamnitega drobljenca 0-64 debeline 0.5m, širine 6.0m za izvedbo delovnega platoja za vgradnjo zagatnic in faznega izkopa za izvedbo razporne (talne) AB plošče lovilca olj in delovnega platoja za vgradnjo AB vtisnjenih betonskih pilotov (črpališče) | M3 | 168 |  | 0
| 21 | Izdelava nasipa iz kamnitega drobljenca z dobavo, vgraditvijo in odstranitvijo; Opomba: nasip iz kamnitega drobljenca 0-125 za izvedbo nasipa za AB temelje nadstrešnic (material iz kasete) | M3 | 744 |  | 0
| 22 | Izdelava nasipa iz kamnitega drobljenca z dobavo, vgraditvijo in odstranitvijo; Opomba: nasip iz kamnitega drobljenca 0-125 za izvedbo nasipa za AB temelje nadstrešnic (material iz kasete, ki se ga izkoplje za izvedbo voziščne konstrukcije) Opomba: material iz viškov pri odstranitvi predobremenilnega nasipa | M3 | 650.98 |  | 0
Zasip konstrukcij v obravnavanih gradbenih jamah je upoštevan v načrtu 2.6 Meteorna in fekalna kanalizacija
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.7 Koli in vodnjaki
| 24 | Dobava in vgraditev lesenih navpičnih kolov premera >30cm, raster 1 kol / 2 m2; dolžina L=7m, (72+1650+81)kos; leseni koli pod temeljno ploščo lovilca olj, pod temelji nadstrešnic in temelji svetilnih stolpov | m1 | 12621 |  | 0
| 25 | Dobava in vgraditev betonskih navpičnih kolov premera 42 cm, raster 1 kol / 2,25 m2; dolžina L=15m; C35/45, XS2, PV-II, olov >30cm; 102 kos; betonski piloti koli pod temeljno ploščo črpališča | m1 | 1530 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
| 27 | Prevoz in odlaganje odpadnega izkopanega materiala na komunalno deponijo Opomba: deponija pooblaščenega zbiralca, vključno s plačilom takse - 2 kategorija materiala | T | 5356.8814 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 Tesarska dela
| 28 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje (dobava in vgradnja opažnega sistema z vsem pripadajočim materialom za izvedbeo konstrukcijskega elementa), izdelava razporne (temeljne) plošče za vgradnjo lovilca olj na območju špediterjev | m2 | 34.75 |  | 0
| 29 | Dobava in vgradnja - lesenih plohov debeline 10cm, min. dolžine 1.6m (dolžino prilagoditi na terenu), C24 | m2 | 4 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.2 Dela z jeklom za ojačitev
| 30 | Dobava in postavitev mreže iz iztegnjene jeklene pločevine, masa nad 6 kg/m2; Opomba: Dobava in vgradnja armaturnih mrež Q785 (3 plasti) v razporno (temeljno) ploščo za vgradnjo lovilca olj na območju špediterjev in AB ploščo pod črpališčem | KG | 7748.286 |  | 0
| 31 | Dobava in postavitev mreže iz iztegnjene jeklene pločevine, masa do 6 kg/m2; Opomba: Dobava in vgradnja armaturnih mrež Q335 (2 plasti) za AB elemente pri pripravi gradbišča za podbijanje (temeljna plošča, oporna in čelna stena) | KG | 563.569 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.3 Dela s cementnim betonom
| 32 | Dobava in vgraditev cementnega betona C35/45 XS2, PV-II v prerez 0.31-0.5 m3/m2-m1; Opomba: Dobava in vgradnja betona za razporno (temeljno) ploščo za vgradnjo lovilca olj na območju špediterjev in črpališča | M3 | 96.3 |  | 0
| 33 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 XC2 v prerez do 0,30 m3/m2-m1; Opomba: beton za AB elemente pri pripravi gradbišča za podbijanje (temeljna plošča, oporna in čelna stena) | M3 | 13.74 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.9 Ključavničarska dela in dela v jeklu
| 34 | Dobava in vgraditev jeklene naležne plošče na oporno AB steno za potrebe podbijanja | kg | 1514.88 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0

## Rekapitulacija flis
Objekt: |  | Vgradnja fliša na območju kaset 6A in 7A
Projektant: |  | Geoportal d.o.o.
Faza: |  | PZI
Datum: |  | 2022-10-06
POPIS DEL
REKAPITULACIJA STROŠKOV
št. | Skupina postavk |  | Cena brez DDV
1 | PREDDELA
1.1 | Geodetska dela |  | 0
1.2 | Ostala preddela |  | 0
1.3 | Organizacija gradbišča |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Nasipi |  | 0
2.2 | Prevozi, razprostiranje in ureditev |  | 0
3 | TUJE STORITVE
3.1 | Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija |  | 0
NEPREDVIDENA DELA, 10% vseh del. Dela na podlagi predloga nadzora odobri naročnik. |  |  | 0
SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 0

## Določila
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE za Vgradnja fliša na območju kaset 6A in 7A :
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški potrebni za izvedbo:
* | za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo)
* | za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa
* | za razvode in stroške porabe električne energije, vode
* | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delovne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje
* | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela
* | za premične delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del
* | za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilih izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah in ob dokončanju predložiti pravilno izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti objeznih del
* | za snemanje izmer na mestu samem in usklajevanje z nadzorom oz. vodjo projekta v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih
* | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz. izvedbi del
* | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo
* | za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču)
* | DDV prikazati posebej
* | v cenah na enoto upoštevati stroške DOLOČIL pri posamezni vrsti del, stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH ter izvedbo del po opisu v posameznih postavkah.
SPLOŠNA DOLOČILA:
* | Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZI dokumentacija!
* | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih projektanta!
* | Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
* | Vse mere kontrolirati po veljavnih projektih PZI oz. na objektu!
* | Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu!
* | Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto s predhodno potrditvijo projektanta in naročnika
* | Vse zaključne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,...) potrditi izvajalcu oz. dobavitelju odgovorni projektant!
* | Potrebni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni v samem popisu drugače določeno in se ne obračunajo posebej.
* | Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po veljavnih normativih in standardih z vsemi pogoji ter uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih del tako, kot je dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.
* | Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornikom in po potrditvi naročnika ter se obračunajo po dejanskih količinah po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
* | V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti vodji projekta v potrditev!
* | Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
* | Vsi izvajalci gradbenih, zaključnih in instalacijskih del na gradbišču morajo upoštevati vsa veljavna določila in predpise o varstvu pri delu!
* | Dela je potrebno izvajati skladno s "Tehničnimi specifikacijami za javne ceste - TSC", ki jih je založila in izdala Direkcija RS za ceste ter "Splošnimi - STP in posebnimi - PTP tehničnimi pogoji", ki jih je založila in izdala Skupnost za ceste Slovenije

## Preddela
1 | Preddela
1.1 | Geodetska dela
št. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
1 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri odlaganju fliša v kaseto 7A; površina kasete cca. 37.000 m2; 1. faza; v ceno so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 1 |  | 0
2 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri odlaganju fliša v kaseto 7A; površina kasete cca. 7.000 m2; 2. faza; v ceno so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 1 |  | 0
3 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri odlaganju fliša v kaseto 6A; površina kasete cca. 9.180 m2; v ceno so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 1 |  | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka stanja terena po končanju del - kaseta 6A. Posnetek končnega stanja mora vsebovati posnetek obstoječih višin terena po končani gradnji ter vse obstoječe in zgrajene naprave in objekte. Izvajalec preda geodetski posnetek investitorju v pisni in digitalni obliki tipa DWG skupaj s certifikatom pooblaščenega geodeta. Površina posnetka cca. 25.000 m2. | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava geodetskega posnetka stanja terena po končanju del - kaseta 7A-1.faza Posnetek končnega stanja mora vsebovati posnetek obstoječih višin terena po končani gradnji ter vse obstoječe in zgrajene naprave in objekte. Izvajalec preda geodetski posnetek investitorju v pisni in digitalni obliki tipa DWG skupaj s certifikatom pooblaščenega geodeta. Površina posnetka cca. 65.000 m2. | kos | 1 |  | 0
6 | Izdelava geodetskega posnetka stanja terena po končanju del - kaseta 7A- 2.faza. Posnetek končnega stanja mora vsebovati posnetek obstoječih višin terena po končani gradnji ter vse obstoječe in zgrajene naprave in objekte. Izvajalec preda geodetski posnetek investitorju v pisni in digitalni obliki tipa DWG skupaj s certifikatom pooblaščenega geodeta. Površina posnetka cca. 25.000 m2. | kos | 1 |  | 0
1.1 | Geodetska dela - skupaj |  |  |  | 0
1.2 | Ostala predddela
št. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
1 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno;vključno z nakladanjem, odvozom in stroškom deponiranja; kaseta 6A | m2 | 9600 |  | 0
2 | Odstranitev grmovja in zarasti na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - strojno; vključno z nakladanjem, odvozom in stroškom deponiranja; kaseta 7A - 1. faza | m2 | 18500 |  | 0
3 | Odstranitev grmovja in zarasti na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - strojno; vključno z nakladanjem, odvozom in stroškom deponiranja; kaseta 7A - 2. faza | m2 | 4000 |  | 0
4 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno; čiščenje dostopne poti po kaseti 6A do območja vgradnje fliša | m2 | 3000 |  | 0
5 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno; čiščenje dostopne poti do kasete 7A | m2 | 1500 |  | 0
6 | Čiščenje kanala na SV delu kasete, na zunanji strani proti obstoječi hiši; dolžina kanala cca. 350 m; po potrebi čiščenje tudi po zaključku del; navedena količina je za eno čiščenje | m2 | 350 |  | 0
1.2 | Ostala preddela - skupaj |  |  |  | 0
1.3 | Organizacija gradbišča
št. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
1 | Organizacija gradbišča – ureditev dostopov na gradbišče, do lokacij vseh objektov, vzdrževanje dostopov tekom gradnje; vključno s čiščenjem dostopnih cest tekom izvedbe del; začasnih skladiščnih površin, postavitev gradbiščne table, zavarovanje gradbišča, vključno z morebitno prilagoditvijo dostopnih vrat na kaseto 7A;ureditev vseh potrebnih prostorov...), vključena postavitev (80%) in odstranitev (20%) | kos | 1 |  | 0
1.3 | Organizacija gradbišča - skupaj |  |  |  | 0

## Zemeljska dela
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Nasipi
št. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
1 | Vgradnja fliša v kaseto 7A - 1. faza; vgradnja po plasteh debeline cca. 0,4 m s sprotnim utrjevanjem; vgradnja do višine 3 m.n.v.; izvajalec mora v ceni upoštevati ustrezno mehanizacijo oz. tehnologijo, s katero bo lahko izvajal dela; navedena je vgrajena količina; faktorja raztrosa in utrjevanja nista upoštevana v količini; dobava fliša ni vključena v ceno | m3 | 58600 |  | 0
2 | Vgradnja fliša v kaseto 7A - 2. faza; vgradnja po plasteh debeline cca. 0,4 m s sprotnim utrjevanjem; vgradnja do višine 3 m.n.v.; izvajalec mora v ceni upoštevati ustrezno mehanizacijo oz. tehnologijo, s katero bo lahko izvajal dela; navedena je vgrajena količina; faktorja raztrosa in utrjevanja nista upoštevana v količini; dobava fliša ni vključena v ceno | m3 | 9500 |  | 0
3 | Vgradnja fliša v kaseto 6A; vgradnja po plasteh debeline cca. 0,4 m s sprotnim utrjevanjem; vgradnja do višine 3 m.n.v.; izvajalec mora v ceni upoštevati ustrezno mehanizacijo oz. tehnologijo, s katero bo lahko izvajal dela; navedena je vgrajena količina; faktorja raztrosa in utrjevanja nista upoštevana v količini; dobava fliša ni vključena v ceno | m3 | 23060 |  | 0
4 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast na dno kasete 7A - 1. faza (kot npr. TenCate Polyfelt TS 65), natezna trdnost preč. in vzd. do 22 kN/m; preklopi so vključeni v količino; vgradnja po navodilih dobavitelja | m2 | 37900 |  | 0
5 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast na dno kasete 7A - 2. faza (kot npr. TenCate Polyfelt TS 65), natezna trdnost preč. in vzd. do 22 kN/m; preklopi so vključeni v količino; vgradnja po navodilih dobavitelja | m2 | 7600 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja geotekstila za ločilno plast na dno kasete 6A (kot npr. TenCate Polyfelt TS 65), natezna trdnost preč. in vzd. do 22 kN/m; preklopi so vključeni v količino; vgradnja po navodilih dobavitelja | m2 | 12075 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja geomreže (kot npr. TenCate Miragrid GX 35/35) v kaseto 7A - 1. faza (vgradnja dveh plasti); natezna trdnost preč. in vzd. min. 35 kN/m; preklopi so vključeni v količino; vgradnja po navodilih dobavitelja | m2 | 87170 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja geomreže (kot npr. TenCate Miragrid GX 35/35) v kaseto 7A - 2. faza (vgradnja dveh plasti); natezna trdnost preč. in vzd. min. 35 kN/m; preklopi so vključeni v količino; vgradnja po navodilih dobavitelja | m2 | 17480 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja geomreže (kot npr. TenCate Miragrid GX 35/35) v kaseto 6A (vgradnja ene plasti); natezna trdnost preč. in vzd. min. 35 kN/m; preklopi so vključeni v količino; vgradnja po navodilih dobavitelja | m2 | 9200 |  | 0
2.1 | Nasipi - skupaj |  |  |  | 0
2.2 | Prevozi, razprostiranje in ureditev
št. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
1 | Odvoz gradbenih odpadkov na izbrano deponijo ponudnika; predaja pooblaščenemu prevzemniku gradbenih odpadkov; v ceni so zajeti vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela; navedena količina je ocenjena | t | 50 |  | 0
2.2 | Prevozi, razprostiranje in ureditev - skupaj |  |  |  | 0

## Tuje storitve
3 | TUJE STORITVE
3.1 | preizkus, nadzor, tehnična dokumentacija
št. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
1 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kos | 2 |  | 0
2 | Preverjanje višin na obstoječih reperjih, vgrajenih na nasipu kasete 7A; 2 meritvi - pred začetkom del in po zaključku del | kos | 16 |  | 0
3.1 | Tuja dela - skupaj |  |  |  | 0