## List1
SKUPNA REKAPITULACIJA
| 5 | Pripravljalna ter zaključna dela |  |  |  | 0
| 6 | Strojno oprema predzgoščanje in dehidracijo blata vključno z zalogovniki blata - strojna oprema |  |  |  | 0
| 7 | Strojno predzgoščanje in dehidracijo blata vključno z zalogovniki blata - gradbena dela |  |  |  | 0
| 8 | Strojno predzgoščanje in dehidracijo blata vključno z zalogovniki blata - elektro instalacije |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
5. | Pripravljalna ter zaključna dela
| pozicija | naziv opreme | št. enot | št. enot | cena/enoto | znesek
| 2001-01-05 | izdelava PZI projekta za gradbena dela, strojno opremo in elektroinstalacij z merilno opremo | komplet | 1 | 0 | 0
najmanj 14 dni pred pričetkom fizične izvedbe del mora dostaviti naročniku najmanj tri fizične in en elektronski izvod PZI projekta za vse tri vrste del (gradbena, strojna oprema in elektroinstalacije z merilno opremo), elektronski izvod mora biti dostavljen v odprti obliki,
v PZI mora izvajalec vrisati tudi tisti del obstoječe opreme, ki ostane še naprej v uporabi (cevovodi, prelivna korita, itd)
v PZI projektu mora biti podrobno opisana tudi faznost izvedbe del
PZI projekt je izdelan v ACAD v dwg obliki in v slovenskem jeziku, razen vezalnih shem, ki so lahko v nemškem ali angleškem jeziku.
izvajalec lahko prične z fizično izvedbo del šele po potrditvi PZI projekta s strani naročnika
| 2002-01-05 | ob predaji PZI projekta dostavi izvajalec naročniku tudi terminski plan izvedbe vseh fizičnih del | komplet | 1 | 0 | 0
| 2003-01-05 | začasni el. priklop zaradi odstranitve obstoječe el. omare bo upravljalec CČN zagotovil el. priključek za obratovanje mobilne opreme dehidracije (črpalka za dovod blata na centrifugo, centrifuga in priprava in doziranje polielektrolita) | komplet | 1
potrebna priključna moč je najmanj cca (5 +55 + 5) 65 kW
| 2004-01-05 | izdelava PID projekta | komplet | 1 | 0 | 0
najmanj 14 dni pred pričetkom poskusnega obratovanja dostavi izvajalec naročniku najmanj tri fizične in en elektronski izvod PID projekta za vse tri vrste del (gradbena, strojna oprema in elektroinstalacije), elektronski izvod mora biti dostavljen v odprti obliki,
v PID mora izvajalec vrisati tudi tisti del obstoječe opreme, ki ostane še naprej v uporabi (cevovodi, prelivna korita, itd)
PID projekt je izdelan v ACAD v dwg obliki in v slovenskem jeziku, razen vezalnih shem, ki so lahko v nemškem ali angleškem jeziku.
| 2005-01-05 | izvedba poizkusnega delovanja z dokazovanjem funkcionalnosti in zmogljivosti | komplet | 1 | 0 | 0
po dokončanju vseh del in opravljenem mokrem preizkusu izvede izvajalec poskusno obratovanje v trajanju 10 delovnih dni,
poskusno obratovanje se izvaja v delovnih dneh in najmanj 8 ur/dan,
v času poskusnega obratovanja zagotovi izvajalec najmanj 50 % prisotnost svoje strokovne osebe, ki upravlja vse naprave in obenem izvaja tudi šolanje osebja CČN Ajdovščina,
v kolikor v času poskusnega obratovanja izvajalec ne dokaže funkcionalnost opreme, mora izvajalec poskusno obratovanje ponoviti v enakem obsegu,
v kolikor tudi v ponovljenem poskusnem obratovanju izvajalec ne dokaže funkcionalnost opreme in zagotavljanja zahtevanih vrednosti bo naročnik uveljavljal plačilo garancije za dobro izvedbo del
v času izvajanja poskusnega obratovanja krije izvajalec stroške svoje strokovne osebe, ki vodi poskusno obratovanje in šolanje osebja in stroške porabe polielektrolita, ostale stroške pa krije upravljalec CČN.
| 2006-01-05 | šolanja osebja upravljalca čistilne naprave | komplet | 1 | 0 | 0
šolanje osebja upravljalca čistilne naprave se izvaja med poskusnim obratovanjem, in mora obsegati skupaj vsaj 8 ur,
če izvaja šolanje tuji jezik govoreča oseba, mora izvajalec zagotoviti prevajalca za več čas šolanja osebja,
najkasneje ob pričetku poskusnega obratovanja dostavi izvajalec naročniku tri fizične in en elektronski izvod navodil za upravljanje in vzdrževanje vse vgrajene opreme, navodila so izdelana v slovenskem jeziku, elektronski izvod mora biti dostavljen v odprti obliki
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | Popisi strojne opreme in strojnih inštalacij za rekonstrukcijo celotnega objekta za
strojno predzgoščanje in dehidracijo blata vključno z zalogovniki blata
| pozicija | naziv opreme | št. enot | št. enot
| 6.00.01 | demontaža vse obstoječe opreme za strojno predzgoščanje in dehidracijo blata | komplet | 1 | 0 | 0
oprema se demontira brez poškodovanja gradbene konstrukcije objekta, vso opremo prevzame v svojo last in uporabo izvajalec del
uporaba avto dvigala nosilnosti 30 kN (na ročici cca 8 m) za dvig obstoječe komorne stiskalnice iz nadstropja na kamion in raztovarjanje iz kamiona na začasni deponiji na lokaciji CČN, 8 ur
uporaba kamiona nosilnosti min 30 kN, 1 ura
demontaža strojne opreme (strojni ključavničar), 130 ur
demontaža elektro opreme (elektromonter), 40 ur
opomba !
zgoraj navedene vrednosti so samo informativne, ponudniki morajo določiti ceno za to pozicijo na osnovi pregleda objekta
| 6.00.02 | začasna prevezava odvajanja presežnega biološkega blata | komplet | 1 | 0 | 0
med rekonstrukcijo objekta strojno predzgoščanje ne bo delovalo, pretežni del obstoječih cevovodov v objektu se odstrani, zato je potrebna prevezava odvajanja blata iz zgoščevalca presežnega biološkega blata (ZPBB) v gnilišče, začasno izvedeni cevovod se priključi na dovodni cevovod primarnega in strojno zgoščenega biološkega blata v razvodnem jašku ob primarnem usedalniku, v ta namen se v jašku odstrani protipovratni zasun na cevovodu strojno zgoščenega blata in vgradi cevni lok s priključkom na začasni cevovod
začasna prevezava obsega:
vgradnja začasne potopne centrifugalne črpalke na dno ZPBB naslednjih karakteristik:
pretok: cca 5 – 7 l/s
višina črpanja: cca 15 mVS
prosti prehod črpalke: min 80 m
število črpalk: 1 kos
izvedba začasnega tlačnega cevovoda za črpanje biološkega blata iz dna ZPBB v obstoječ cevovod odvoda blata v gnilišča naslednjih karakteristik:
premer cevi min fi 80 mm
informativna dolžina cevi 22 m
na začasnem cevovodu mora biti vgrajen ročni zasun in protipovratni zasun
vse potrebne začasne pritrditve cevovoda
cevovod je lahko tudi iz rebraste PVC ali PE cevi
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 6.00.03 | uporaba začasne dehidracije pregnitega blata | komplet | 1 | 0 | 0
med rekonstrukcijo objekta je potrebna izposoja mobilne naprave za dehidracijo blata in izvedba prevezave odvajanja blata iz obstoječega zalogovnika blata iz gnilišč do mobilne dehidracije blata,
mobilno napravo za strojno zgoščanje blata zagotovi izvajalec del, ki napravo tudi upravlja,
mobilna naprava za strojno zgoščanje blata obsega centrifugo zmogljivosti min 25 m3/h, napravo za pripravo polielektrolita, črpalko za blato in polielektrolit, transportni sistemom za blato za izmet v kontejner in vso ostalo opremo za funkcionalno obratovanje,
mesto priklopa el. napajanja mobilne naprave zagotovi upravljalec CČN in se bo določilo pred izvedbo del
ne glede na predhodno napisano zahtevo za centrifugo zmogljivosti min 25 m3/h, mora biti zmogljivost centrifuge za strojno zgoščanje blata izbrana tako, da bo obratovala največ pet dni v tednu in največ do 16 ur na dan,
stroške odvoza in odlaganja blata in stroške porabe el. energije plača upravljalec CČN, vse ostale stroške obratovanja mobilne naprave plača izvajalec del
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 6.00.04 | klimatska naprava elektroprostora | komplet | 1 | 0 | 0
dobava in montaža SPLIT stenske klimatske naprave za vgradnjo v elektro prostor, ki združuje hlajenje in prezračevanje, naslednjih karakteristik:
hladilna moč: cca 4,5 kW (točno moč določi izvajalec)
energijski razred: A
COP: >3
zunanji del klimatske naprave je vgrajen na steni objekta, notranja enota je vgrajena na steno prostora, notranja in zunanja enota klimatske naprave sta povezani z bakrenimi predizoliranimi cevmi za tekočino ¼'' dolžine cca 5 m in za plin ½'' dolžine cca 5 m
kondenz se odvaja po cevi premera cca 30 mm z vsemi fazonskimi kosi, vključno s sifonom do najbližje meteorne kanalizacije.
| 6.00.05 | razvod vodovodne vode | komplet | 1 | 0 | 0
obstoječa vodovodna instalacija se v celoti nadomesti z novo,
na dovodu vode v objekt je potrebno poleg nepovratnega ventila vgraditi tudi ločilni ventil za preprečitev vdora onesnažene vode v sistem pitne vode,
vsi razvodi so nadometni,
horizontalni razvod vodovodne vode je v pritličju položen v obliki zaključene zanke (po vseh štirih stenah)v višini cca 150 mm nad vrati, v nadstropju pa na samo na južni steni cca 150 mm nad zgornjim robom oken
odvzemna mesta v pritličju so:
naprava za pripravo polielektrolita za strojno predzgošč. priključek DN32
naprava za pripravo polielektrolita za dehidracijo, priključek DN32
iztočna pipa za pranje prostorov, priključek DN32
umivalnik, priključek DN20 (lokacija kot na obstoječem mestu)
odvzemna mesta v nadstropju so so:
centrifuga, priključek DN32
iztočna pipa za pranje prostorov, priključek DN32
umivalnik, priključek DN20
oba umivalnika sta iz AISI304 dimenzij cca 500 mm in se dobavita in vgradita z:
- odtočnim ventilom in sifonom
- stoječo mešalno baterijo DN15 za umivalnik s
fiksnim izpus­tom in perlatorjem
- dvema kotnima ventiloma DN15
- ogledalo, dim. 600x400x4 mm, s posnetimi robovi,
pritrdilnim in obešalnim materialom
- obešalna kljukica z dvema rogljema, v pokromani
izvedbi, vključno s pritrdilnim materialom,
- milnik za tekoče milo
- milnik za trdo milo
- držalo za papirno brisačo v roli, medeninasto pokromano,
vključno s pritrdilnim materialom,
- kotni ventil vključno z odcepom s krogelno pipo
- električni bojler za pripravo tople vode, 5 l, podpultni z nepovratnim
ventilom
vsi cevni razvodi so DN32, nadometni in so izvedeni iz iz AISI304
informativne dolžine cevi so:
cev DN32, 69 m
cev DN20, 6 m
cev DN15, 2 m
vsa ostala potrebna cevna armatura, vključno s stenskimi konzolami za nadometno pritrditev na steno
po montaži cevovoda se izvede izpiranje, tlačni preizkus z vodnim tlakom 12 bar in dezinfekcija
| 2001-01-06 | rotacijski odcejalnik za odvajanje blatnenice iz zgoščevalca presežnega biološkega blata (ZPBB) | komplet | 1 | 0 | 0
dobava in montaža tipskega odcejalnika iz posebne perforirane pločevine, vertikalne izvedbe, za odcejanje blatenice iz različnih nivojev novega zgoščevalca in zalogovnika blata, naslednjih karakteristik:
premer odcejalnika: DN 125 mm
dolžina odcejalnega dela odcejalnika: 4.000 mm
način čiščenja: vertikalna krtača, izpiranje z vodovodno vodo
tipski odcejalnik obsega rotirajočo vertikalno perforirano cev skozi katero se blatnenica izceja v notranjost cevi in fiksno nameščeno vertikalno krtačo za čiščenje odprtin, iztok blatnenice je iz dna rotirajoče cevi,
dobava vključuje tudi tipsko elektro omaro z avtomatiko za lokalno upravljanje in povezavo na nadzorni center CČN,
vsi kovinski deli iz AISI304
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2002-01-06 | cevovod odvajanja blatnenice iz rotacijskega odcejalnika blatnenice | komplet | 1 | 0 | 0
cev DN100 (101,6 x 2,5), 3 m
koleno DN100, 2 kosa
prosta prirobnica z zavihkom DN100, 3 kosi
ročni ploščati nožasti zasun DN100, 1 kos
podaljšek vretena ročnega ploščatega nožastega zasuna 5,6 m, 1 kos
priključek za pranje DN25, 1 kos
pritrdilna konzola DN100, 2 kosa
vse prirobnice po DIN 2501 PN10,
cevovod, prirobnice, konzole in vijačni material iz AISI304L, zaporne armature iz litega jekla protikorozijsko zaščitene z epoksi premazom
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2003-01-06 | prelivno korito za preliv iz bazena v interno kanalizacijo
ostane nespremenjeno
| 2004-01-06 | odcejalni cevovodi iz različnih višin
ostanejo nespremenjeni
| 2001-02-06 | naprava za strojno predzgoščanje biološkega blata | kos | 1 | 0 | 0
dobava in montaža tračne naprave za strojno predzgoščanje (gravity belt thickener) presežnega biološkega blata v naslednjem obveznem obsegu in naslednjih obveznih karakteristik:
zmogljivost min 25 m3/h oziroma min 252 kgSS/h
(pri 2,1 % SS vstopnega blata),
vrsta blata: presežno biološko blato iz gravitacijskega zgoščevalnika,
vstopna suha snov blata: povprečno 2,1 % SS,
izstopna suha snov blata bo predzgoščanju: min 5,5 % SS,
avtomatična kontrola napetosti traku in vodenja traku,
avtomatska regulacija doziranja polielektrolita glede na koncentracijo suhe snovi v dovodnem blatu
čiščenje traku z odcejeno vodo naprave za strojno predzgoščanje
cevni priključek za odsesavanje onesnaženega zraka iz naprave
ne glede na zmogljivost min 25 m3/h se zahteva delovna širina traku min 1,4 m,
frekvenčna regulacija pomika traku,
skupaj z napravo se dobavi:
zalogovnik odcejene vode s črpalko za črpanje vode za čiščenje traku in
izmetno korito zgoščenega blata,
skupaj z napravo se dobavi elektroomara z vso avtomatiko za upravljanje sklopa celotnega strojnega predzgoščanja, elektroomara mora omogočati povezava s CNS, z možnostjo spreminjanja parametrov na SCADI CNS,
vsi vgrajena avtomatika mora biti izvedena v odprto kodnem sistemu
na elektroomaro so priključeni naslednji elementi sklopa strojnega predzgoščanja blata:
- naprava za strojno predzgoščanje (1x)
- enota za pripravo polielektrolita (1x)
- črpalka za doziranje blata (2x) s frekvenčno regulacijo
- črpalka za doziranje polielektrolita (2x) s frekvenčno regulacijo
- črpalka za črpanje zgoščenega blata v gnilišča (1x)
- merilnik pretoka blata v napravo za strojno prezgoščanje (1x)
- merilnik pretoka polielektrolia (1x)
- merilnik koncentracije SS vhodnega blata (1x)
izvedba obsega tudi dobavo in izvedbo vseh pripadajočih el. inštalacij, potrebnih za nemoteno delovanje
vsi kovinski deli naprave iz ALSI304, trak iz poliestra, elektroomara je iz AISI304
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2002-02-06 | naprava za pripravo raztopine polielektrolita za strojno zgoščanje blata | kos | 1 | 0 | 0
dobava in montaža naprave za pripravo raztopine praškastega ali tekočega polielektrolita naslednjih karakteristik:
zmogljivost: 1.000 l/h (točen pretok določi ponudnik)
način izvedbe: troprekatna
koncentracija (tekoči): cca 0,05-1,0 %
naprava je opremljena z dozirno črpalko za doziranje tekočega polielektrolita v posodo za kondicioniranje, skupaj z napravo se dobavi tudi vsa potrebna merilna oprema za funkcionalno avtomatsko obratovanje naprave,
naprava je opremljena z vsipnim lijakom z dozatorjem za doziranje praškastega polielektrolita v posodo za kondicioniranje, skupaj z napravo se dobavi tudi vsa potrebna merilna oprema za funkcionalno avtomatsko obratovanje naprave,
naprava za pripravo in doziranje polielektrolita se napaja in krmili iz lokalne tipske elektro omare ali pa iz elektroomare strojnega predzgoščanja (vse v obsegu ki zagotavlja avtomatsko obratovanje naprave, sistem omogoča komunikacijo z centralnim nadzornim sistemom), na napravi mora biti nameščeno stikalo za vklop in izklop naprave.
izvedba ohišja iz PP
omočeni deli mešal AISI304
cevni razvodi PVC ali AISI304
| 2003-02-06 | črpalka za črpanje biološkega blata iz zgoščevalca presežnega biol. blata v napravo za strojno predzgoščanje blata | kos | 2 | 0 | 0
pretok: 6 - 30: m3/h
nadtlak: 4 bar
biološko presežno blato
suha snov do 30 kgSS/m3
horizontalna vgradnja na osnovni plošči
frekvenčna regulacija
zaščita proti suhemu teku
zaščita proti previsokemu tlaku
črpalka se dobavi skupaj z osnovno montažno ploščo,
ohišje črpalke je iz GG25, rotor in ostali rotirajoči deli iz 1.2436, stator iz NBR, ves pritrdilni material iz AISI304
| 2004-02-06 | črpalka za črpanje strojno predzgoščenega biološkega blata v gnilišča | kos | 2 | 0 | 0
(1 kos na skladišču)
pretok: 3 - 13 m3/h
nadtlak: 6 bar
biološko presežno blato
suha snov do 65 kgSS/m3
horizontalna vgradnja na osnovni plošči
frekvenčna regulacija
zaščita proti suhemu teku
zaščita proti previsokemu tlaku
črpalka se dobavi skupaj z osnovno montažno ploščo,
ohišje črpalke je iz GG25, rotor in ostali rotirajoči deli iz 1.2436, stator iz NBR, ves pritrdilni material iz AISI304
| 2005-02-06 | črpalka za črpanje raztopine polielektrolita v napravo za strojno predzgoščanje | kos | 2 | 0 | 0
dobava in montaža črpalke za doziranje pripravljene raztopine polielektrolita iz naprave za pripravo polielektrolita na centrifugo, naslednjih karakteristik:
pretok: 0,1 – 1,5 m3/h (točen pretok določi ponudnik)
nadtlak: 6 bar
vgradnja na osnovni plošči
frekvenčna regulacija
zaščita proti suhemu teku
zaščita proti previsokemu tlaku
ohišje črpalke je iz GG25, rotor in ostali rotirajoči deli iz 1.2436, stator iz NBR, ves pritrdilni material iz AISI304
| 2006-02-06 | cevovod za črpanje biološkega blata iz ZPBB v strojno predzgoščanje | kos | 1 | 0 | 0
obstoječ sesalni del cevovod ostane v uporabi, preostali del obstoječega cevovoda se v celoti zamenja
cev DN80 (85,0 x 2,5), 22 m
koleno DN80, 13 kos
prosta prirobnica z zavihkom DN80, 16 kosov
ročni ploščati nožasti zasun DN80, 4 kosi
protipovratni zasun DN80, 2 kosa
priključek za pranje DN25, 4 kosi
pritrdilna konzola DN80, 200 mm, 10 kosov
induktivni merilnik pretoka DN60, 1 kos
vse prirobnice po DIN 2501 PN10,
cevovod, prirobnice, konzole in vijačni material iz AISI304L, zaporne armature iz litega jekla protikorozijsko zaščitene z epoksi premazom.
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2007-02-06 | cevovod za črpanje strojno predzgoščenega biološkega blata v gnilišča | kos | 1 | 0 | 0
(samo zamenjava cevovoda v nadstropju)
cev DN65 (69,0 x 2,5), 6,5 m
cev DN50 (po izbiri), 2,5 m
koleno DN65, 90o, 6 kos
prosta prirobnica z zavihkom DN65, 1 kos
prosta prirobnica z zavihkom DN50, 2 kosa
ročni ploščati nožasti zasun DN65, 1 kos
protipovratni zasun DN65, 1 kos
priključek za pranje DN25, 1 kos
pritrdilna konzola DN65, 5 kosov
induktivni merilnik pretoka DN50, 1 kos
vse prirobnice po DIN 2501 PN10,
cevovod, prirobnice, konzole in vijačni material iz AISI304, zaporne armature iz litega jekla protikorozijsko zaščitene z epoksi premazom
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2008-02-06 | cevovod za odvod centrata iz naprave za strojno predzgoščanje v jašek iztoka iz ZPBB in bazena blatnenice | kos | 1 | 0 | 0
izdelava in montaža cevovoda v naslednjem obsegu in karakteristikami:
cev DN200 (203,2 x 2,5), 15,1 m
cev DN150 (168,3 x 2,5 mm, 0,3 m
reducirni kos DN200/150, 1 kos
koleno DN200, 6 kosov
prosta prirobnica z zavihkom DN150, 1 kos
priključek za pranje DN25, 1 kos
pritrdilna konzola DN200, 300 mm, 7 kosov
odjem vzorca DN25, 1 kos
del iztočnega cevovoda iz naprave za strojno predzgoščanje mora biti izveden iz prozorne cevi zaradi vizuelne kontrole centrata
cevovod, prirobnice, konzole in vijačni material iz AISI304
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2009-02-06 | cevovod za doziranje raztopine polielektrolita v napravo za strojno predzgoščanje biološkega blata | kos | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža cevovoda za doziranje polielektrolita iz naprave za pripravo polielektrolita v napravo za strojno predzgoščanje biološkega blata, cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov:
cev DN32 (42,4x1,5 mm), 22 m
koleno DN32, 90o, 18 kosov
reducirni kos DN32/DN20, 4 kosi
prosta prirobnica z zavihkom DN50, 1 kos
prosta prirobnica z zavihkom DN32, 17 kosov
navojni kos DN32/1-1/4'', 3 kosi
navojni kos DN50/1-1/2'', 3 kosi
kroglični zasun – ročni DN32 , 7 kosov
protipovratni zasun DN32, 2 kosa
gibljiva visokotlačna cev s spojnim elementom d20, L=1,50 m
konzola DN32, 150 mm, 11 kosov
induktivni merilnik pretoka DN32, 1 kos
vse prirobnice po DIN 2501 PN10,
izvedba cevovoda mora omogočati več priključkov na cevovod za doziranje blata v centrifugo zaradi možnosti kasnejše optimizacije doziranja polielektrolita
izvedba cevovoda in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI304, zaporne armature iz litega jekla protikorozijsko zaščiteno z epoksi premazom.
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2010-02-06 | podest dostopa do priprave praškastega polielektrolita naprave za pripravo raztopine polielektrolita za strojno zgoščanje blata | kos | 1 | 0 | 0
izdelava in dobava dostopnega podesta do vsipnega lijaka praškastega polielektrolita naslednjih karakteristik:
širina podesta: 1.000 mm
dolžina podesta: cca 800 mm
višina podesta: določi izvajalec
dostop na podest: po stopnicah (lestev ni dovoljena)
vse iz AISI304
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2001-03-06 | centrifuga za dehidracijo blata iz gnilišč | kos | 1 | 0 | 0
dobava in montaža centrifuge za dehidracijo pregnitega blata iz gnilišč v naslednjem obveznem obsegu in naslednjih obveznih karakteristik:
zmogljivost min 25 m3/h, ozir. min 475 kgSS/h (pri 1,9 % SS vstopnega blata
koncentracija suhe snovi v centratu max 0,2 %
avtomatska regulacija doziranja polielektrolita glede na koncentracijo suhe snovi v dovodnem blatu
vrsta blata: blato iz gnilišč
organska snov v blatu: cca 75 - 80 %
vstopna suha snov blata: 1,6 – 2,8 % SS
izstopna suha snov blata: min 21 % SS (pred dogradnjo gnilišč)
izstopna suha snov blata: min 25 % SS (po dogradnji gnilišč)
horizontalna izvedba
ločena el. pogona rotorja in bobna
motor bobna max. 45 kW pri 3000 min-1
motor vijaka max. 15 kW pri 1500 min-1
povezava motorja z reduktorji s klinastimi jermeni
frekvenčna regulacijo razlike števila obratov med rotorjem in bobnom
samodejni izklop ob preobremenitvi
samodejna regulacija razlike števila obratov med rotorjem in bobnom
vijačnica z odprto osjo (npr. lattice structure)
konus rotorja 15 17,5 o
razmerje premer/dolžina 1:4
dovod blata v centrifuge na nasprotni strani od izmeta iz centrifuge
vsi deli morajo biti zamenljivi na licu mesta
hrup do max. 85 dB(A) pri max. hitrosti bobna
življenjska doba bobna vsaj 100.000 delovnih ur
življenjska doba rotorja vsaj 35.000 delovnih ur
dobava fleksibilnih spojev (gumijasti dušilci vibracij) za dovod blata v centrifugo, dovod raztopine polielektrolita, odvod dehidriranega blata in odvod blatnenice
indikator vibracij
cevni priključek za odsesavanje onesnaženega zraka iz centrifuge
centrifuga mora biti opremljena s sistemom za delitev suhe in tekoče frakcije ob pričetku obratovanja in ob zaustavitvi centrifuge, pogon sistema za delitev je s pnevmatskim cilindrom, skupaj s sistemom se dobavi in montira podnožje sistema za pritrditev nad izmetno odprtino, sistem mora omogočati izpiranje usmerjevalne plošče na izlivu tekoče faze, pritrjene na cilindričnem koncu bobna, s katerimi se usmerja izliv vode in dosega nižja poraba električne energije
dobava obsega tudi kovinsko podnožje centrifuge za namestitev v prostor
dobava obsega standardno orodje za redno vzdrževanje ter posebno orodje za pomoč pri servisiranju centrifuge
vsi zunanji elementi centrifuge in kovinsko podnožje so izdelani iz ogljikovega jekla tovarniško zaščitenega s protikorozijskimi premazi
boben centrifuge je izdelan iz duplex centrifugalno litega nerjavnega jekla kvalitete 1.4463
rotor centrifuge je izdelan iz centrifugalno litega nerjavnega jekla kvalitete 1.4408 in 1.4571, robovi rotorja so protiobrabno zaščiteni z nanešenim tungsten karbidom
ostali deli v stiku z medijem iz 1.4571 (AISI 313Ti)
vsi deli morajo biti zamenljivi na licu mesta
skupaj s centrifugo se dobavi elektroomara (vključno s posluževalnim touch-panelom) z vso avtomatiko za upravljanje sklopa celotnega strojnega zgoščanja blata, elektroomara mora omogočati povezava s CNS, z možnostjo spreminjanja parametrov na SCADI CNS,
vsi vgrajena avtomatika mora biti izvedena v odprto kodnem sistemu
na elektroomaro so priključeni naslednji elementi sklopa dehidracije blata:
- centrifuga z vso potrebno opremo (1x)
- enota za pripravo polielektrolita (1x)
- črpalka za doziranje blata (2x) s frekvenčno regulacijo
- črpalka za doziranje polielektrolita (2x) s frekvenčno regulacijo
- spiralni transporter blata pod centrifugo (1x)
- merilnik pretoka blata v centrifugo (1x)
- merilnik pretoka polielektrolita (1x)
- merilnik koncentracije suhe snovi blata (1x)
- elektromagnetni ventil za pranje centrifuge (1x)
- regulacija doziranja polielektrolita (1x)
- krmiljenje sistema za ločevanje trde in tekoče frakcije (1x)
- krmiljenje pogonov izmeta blata iz polžnega transporterja (2x)
- mešalo zalogovnika blata iz gnilišč (1x)
- kompresor pogona ločevanja frakcije (1x)
- klimatska naprava prostora elektroomar
izvedba obsega tudi dobavo in izvedbo vseh pripadajočih el. inštalacij, potrebnih za nemoteno delovanje
elektroomara je iz AISI304
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2002-03-06 | naprava za pripravo raztopine polielektrolita za dehidracijo blata | kos | 1 | 0 | 0
dobava in montaža naprave za pripravo raztopine praškastega ali tekočega polielektrolita naslednjih karakteristik:
zmogljivost določi ponudnik
izvedba dvoprekatna, prostornino določi ponudnik
koncentracija (tekoči) 0,05-1,0 %
naprava se dobavi z dvema posodama, v prvi je vgrajeno mešalo za pripravo raztopine polielektrolita, druga posoda je predvidena za uporabo in shranjevanje že pripravljene raztopine polielektrolita, pripravljena raztopina se s pomočjo črpalke prečrpa iz prve v drugo posodo,
naprava je opremljena z vsipnim lijakom iz dozatorjem za doziranje praškastega polielektrolita v posodo za kondicioniranje, skupaj z napravo se dobavi tudi vsa potrebna merilna oprema za funkcionalno avtomatsko obratovanje naprave,
naprava je opremljena z dozirno črpalko za doziranje tekočega polielektrolita v posodo za kondicioniranje, skupaj z napravo se dobavi tudi vsa potrebna merilna oprema za funkcionalno avtomatsko obratovanje naprave,
naprava za pripravo in doziranje polielektrolita se napaja in krmili iz tipskega elektrostikalnega bloka ali iz elektroomare centrifuge (vse v obsegu ki zagotavlja avtomatsko obratovanje naprave, sistem omogoča komunikacijo z centralnim nadzornim sistemom), na napravi mora biti nameščeno stikalo za vklop in izklop naprave.
izvedba ohišja naprave je iz PP
omočeni deli mešal AISI304
cevni razvodi PVC ali AISI304
| 2003-03-06 | polžni transporter za izmet dehidriranega blata v kontejner | kos | 1 | 0 | 0
dobava in montaža polžnega brezosnega transporterja pod centrifugo, naslednjih karakteristik:
zmogljivost: min 3 m3/h
SS blata: min 21 % SS
polnitev: max 30 %
dolžina spirale: 4.700 mm (točno dolžino določi izvajalec del)
naklon vgradnje: cca 3o
število vstopnih odprtin: 1
število izmetnih odprtin: 2
lokacija pogona: na izstopni strani
premer polža: določi izvajalec
število obratov: določi izvajalec
notranja obloga polžnega transporterja: PVC
pogon izmetnih odprtin: elektromotorni
vstopna odprtina je spojena s centrifugo s tesnim protivibracijskim spojem, izmetno korito je opremljeno z vododržnimi vratci za kontrolo blata in odvzem vzorcev blata (velikosti cca 300x300 mm)
polžni transporter ima na najnižji točki izveden izpustni cevovod, ki je priključen na cevovod odvod centrata iz centrifuge
spirala spiralnega transporterja iz posebnega jekla za brezosne spirale, vsi ostali jekleni deli iz AISI304
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2004-03-06 | črpalka za črpanje blata iz zalogovnika blata v centrifugo | kos | 2 | 0 | 0
dobava in montaža črpalke za črpanje blata iz zalogovnika pregnitega blata v centrifugo, naslednjih karakteristik:
pretok: 6 – 30 m3/h
nadtlak: 4 bar
blato iz gnilišč
suha snov do 40 kgSS/m3
horizontalna vgradnja na osnovni plošči
frekvenčna regulacija
zaščita proti suhemu teku
zaščita proti previsokemu tlaku
črpalka se dobavi skupaj z osnovno montažno ploščo,
ohišje črpalke je iz GG25, rotor in ostali rotirajoči deli iz 1.2436, stator iz NBR, ves pritrdilni material iz AISI304
| 2005-03-06 | črpalka za črpanje raztopine polielektrolita v centrifugo | kos | 2 | 0 | 0
dobava in montaža črpalke za doziranje pripravljene raztopine polielektrolita iz naprave za pripravo polielektrolita na centrifugo, naslednjih karakteristik:
pretok: 0,6- 7 m3/h (točen pretok določi ponudnik)
nadtlak: 2 bar
vgradnja na osnovni plošči
frekvenčna regulacija
zaščita proti suhemu teku
zaščita proti previsokemu tlaku
ohišje črpalke je iz GG25, rotor in ostali rotirajoči deli iz CrNiMo17-12-2
stator iz perbunana, ves pritrdilni material iz AISI304
| 2006-03-06 | kompresor in razvod stisnjenega zraka | komplet | 1 | 0 | 0
dobava in montaža batnega kompresorja za potrebe delovanja pnevmatskih pogonov na zapornih elementih, naslednjih karakteristik:
pretok zraka: izbere izvajalec
tlak: izbere izvajalec
volumen tl. posode: izbere izvajalec
kompresor je opremljen z vso potrebno opremo za funkcionalno in varno obratovanje, (varnostno tlačno stikalo, reducirni ventil, itd.)
skupaj s kompresorjem se dobavi opremo za razvlaževanje zraka in pripravno grupo za komprimiran zrak,
skupaj s kompresorjem se dobavi in montira razvodni cevovod d10 mm za dovod komprimiranega zraka do posameznih porabnikov,
skupaj s cevovodom se dobavijo vsi fazonski in priključni elementi,
cevovod za komprimiran zrak se položi v police za elektrokabelsko instalacijo.
| 2007-03-06 | servisna proga centrifuge | kos | 1 | 0 | 0
dobava in montaža servisne proge z verižnim ročnim dvigalom skupaj s premičnim mačkom za horizontalni pomik po nosilnem profilu naslednjih karakteristik:
nosilnost vitla: min 15 kN (samo za potrebe servisiranja)
dolžina nosilnega profila: 5.500 mm
dimenzija nosilnega profila: določi izvajalec
servisna proga je pritrjena na streho objekta, izvedbo določi izvajalec,
po pritrditvi na strop je potrebna obnova hidroizolacije strehe (obnova hidroizolacije je upoštevana v popisu gradbenih del)
servisna proga je izdelana iz konstrukcijskega jekla, zaščitenega s trojnim epoksi premazom skupne debeline 150 µm,
za servisno progo je potrebno izdelati obremenilni preskus in pripraviti matično in servisno knjigo za dvigalo
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2008-03-06 | zalogovnik blata iz gnilišč | kos | 1 | 0 | 0
obstoječ poliestrski zalogovnik blata iz gnilišč ostane pretežno nespremenjen in je še naprej v enaki funkciji
zamenjava obstoječe nosilne konstrukcije mešala z novo iz AISI304
obnova obstoječega mešala (generalni remont pogona mešala, obnova zaščitnega premaza mešala
izvedba priključka za odsesavanje zraka na pokrovu zalogovnika
izvedba priključka dovoda blatnenice iz bazena blatnenice
| 2009-03-06 | ventilator prezračevanja prostora strojnega predzgoščanja in dehidracije | kos | 1 | 0 | 0
dobava in montaža aksialnega ventilatorja za prezračevanje prostora, naslednjih karakteristik:
pretok min 3.000 m3/h
smer zraka: odsesavanje iz prostora
hrup pod 65 dB(A)
ventilator se vgradi v zunanjo steno na lokaciji sedanjega ventilatorja,
na vstopni strani je vgrajena zaščitna mreža, na izstopni pa je vgrajena nadtlačna žaluzija
delovanje ventilatorja je ročno,
zaščitna mreža iz AISI304, nadtlačna žaluzija je iz PVC.
| 2010-03-06 | ventilator elektroprostora | kos | 1 | 0 | 0
dobava in montaža aksialnega ventilatorja za prezračevanje prostora naslednjih karakteristik:
pretok min 500 m3/h
smer zraka: vpihavanje v prostor
hrup: pod 65 dB(A)
ventilator je vgrajen v steno objekta
ventilator se vgradi v zunanjo steno, cca 0,5 m pod stropom,
na vstopni strani je vgrajena zaščitna mreža, na izstopni pa je vgrajena nadtlačna žaluzija
delovanje ventilatorja je ročno,
zaščitna mreža iz AISI304, nadtlačna žaluzija je iz PVC.
| 2011-03-06 | ventilator prezračevanja prostora priprave polielektrolita | kos | 1 | 0 | 0
dobava in montaža aksialnega ventilatorja za prezračevanje prostora, naslednjih karakteristik:
pretok min 1.350 m3/h
smer zraka: odsesavanje iz prostora
hrup pod 65 dB(A)
ventilator se vgradi v zunanjo steno, cca 0,5 m pod stropom,
na vstopni strani je vgrajena zaščitna mreža, na izstopni pa je vgrajena nadtlačna žaluzija
delovanje ventilatorja je ročno,
zaščitna mreža iz AISI304, nadtlačna žaluzija je iz PVC.
| 2012-03-06 | cevovod za črpanje blata iz zalogovnika pregnitega blata v centrifugo | kos | 1 | 0 | 0
(sesalni cevovod v zalogovniku ostane do cca 100 mm izven posode obstoječ)
izdelava in montaža cevovoda za črpanje blata iz zalogovnika pregnitega blata v centrifugo v naslednjem obsegu in karakteristikami:
cev DN80 (85,0 x 2,5), 12 m
cev DN60 (o izbiri), 2 m
gibljiva visokotlačna cev s spojnim elementom d80, L= cca 1,30 m
koleno DN80, 14 kosov
prosta prirobnica z zavihkom DN80, 14 kosov
prosta prirobnica z zavihkom DN60, 2 kosa
ročni ploščati nožasti zasun DN80, 4 kosi
protipovratni zasun DN80, 2 kosa
priključek za pranje DN25, 3 kosi
pritrdilna konzola DN80, 200 mm,10 kosov
induktivni merilnik pretoka DN60, 1 kos
vse prirobnice po DIN 2501 PN10,
cevovod, prirobnice, konzole in vijačni material iz AISI304, zaporne armature iz litega jekla protikorozijsko zaščitene z epoksi premazom.
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2013-03-06 | cevovod za odvod centrata v bazen blatnenice | kos | 1 | 0 | 0
izdelava in montaža cevovoda za odvod centrata iz centrifuge v naslednjem obsegu in karakteristikami:
cev DN200 (203,2 x 2,5), 11,5 m
cev DN150 (168,3 x 2,5 mm, 1 m
reducirni kos DN200/150, 1 kos
koleno DN200, 4 kosi
prosta prirobnica z zavihkom DN150, 1 kos
priključek za pranje DN25, 1 kos
pritrdilna konzola DN200, 300 mm, 5 kosov
odjem vzorca DN25, 1 kos
del iztočnega cevovoda iz centrifuge mora biti izveden iz prozorne cevi zaradi vizuelne kontrole centrata
cevovod, prirobnice, konzole in vijačni material iz AISI304
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2014-03-06 | cevovod za doziranje raztopine polielektrolita v centrifugo | kos | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža cevovoda za doziranje polielektrolita iz naprave za pripravo polielektrolita v centrifugo, cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov:
cev DN32 (42,4x1,5 mm), 19 m
koleno DN32, 90o, 17 kosov
reducirni kos DN32/DN20, 4 kosi
prosta prirobnica z zavihkom DN50, 1 kos
prosta prirobnica z zavihkom DN32, 17 kosov
navojni kos DN32/1-1/4'', 3 kosi
navojni kos DN50/1-1/2'', 3 kosi
kroglični zasun – ročni DN32 , 7 kosov
protipovratni zasun DN32, 2 kosa
gibljiva visokotlačna cev s spojnim elementom d20, L=1,50 m
konzola DN32, 150 mm, 12 kosov
induktivni merilnik pretoka DN32, 1 kos
vse prirobnice po DIN 2501 PN10,
izvedba cevovoda mora omogočati več priključkov na cevovod za doziranje blata v centrifugo zaradi možnosti kasnejše optimizacije doziranja polielektrolita
izvedba cevovoda in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI304, zaporne armature iz litega jekla protikorozijsko zaščiteno z epoksi premazom
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2015-03-06 | podest centrifuge | kos | 1 | 0 | 0
izdelava in dobava dostopnega podesta ob centrifugi naslednjih karakteristik:
širina podesta: min 1.000 mm
dolžina podesta: po celotni dolžini centrifuge
višina podesta: določi izvajalec
dostop na podest: po stopnicah (lestev ni dovojena)
vse iz AISI304
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2016-03-06 | prekritje obstoječe odprtine izmeta dehidriranega blata | kos | 1 | 0 | 0
obstoječa odprtina izmeta dehidriranega blata dimenzij 4,9 x 1,10 m se zapre s prekritjem iz pločevine
pločevina prekritja sega cca 50 mm preko roba odprtin in je z jeklenimi sidrnimi vijaki pritrjenimi na betonsko osnovo,
površina prekrivne pločevine je 5 x 1,2 = 6 m2
prekritje mora ustrezati predpisom za pohodna prekritja
na spodnji strani prekritja je vgrajena vodonevpojna toplotna izolacija debeline 6 cm
način izvedbe prekritja določi izvajalec
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
vsi jekleni deli morajo biti iz AISI304
| 2017-03-06 | izmetno korito iz polžnega transporterja za izmet dehidranega blata v transportno vozilo, oziroma kontejner | kos | 2 | 0 | 0
izdelava in montaža izmetnega korita naslednjih karakteristik:
dolžina korita: cca 1.500 mm (točno dolžino določi izvajalec)
dimenzije prečnega preseka korita: min 350 x 350 mm
korito je gibljivo vpeto na izmetni del blata iz centrifuge
debelina pločevine korita: min 2,5 mm
vse iz AISI304
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2018-03-06 | cevovod dovoda blata iz gnilišč | kos | 1 | 0 | 0
obstoječ cevovod od gnilišč do objekta strojnega predzgoščanja in dehidracije ostane nespremenjen, z novim cevovodom se nadomesti samo cevovod v objektu
izdelava in montaža cevovoda za odvod centrata iz centrifuge v naslednjem obsegu in karakteristikami:
cev DN80 (85,0 x 2,5), 12 m
cev DN60 (o izbiri), 2 m
koleno DN80, 4 kosov
prosta prirobnica z zavihkom DN80, 3 kosi
prosta prirobnica z zavihkom DN60, 2 kosa
priključek za pranje DN25, 1 kos
pritrdilna konzola DN80, 200 mm,4 kosi
induktivni merilnik pretoka DN60, 1 kos
vse prirobnice po DIN 2501 PN10,
cevovod, prirobnice, konzole in vijačni material iz AISI304, zaporne armature iz litega jekla protikorozijsko zaščitene z epoksi premazom
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2019-03-06 | varnostni tuš | kos | 1 | 0 | 0
dobava in montaža varnostnega tuša, v skladu z EN 15154-1 in EN 15154-2, za izpiranje oči in telesa za notranjo vgradnjo s priključkom na razvod pitne vode
izvedba iz AISI304 ali PE
| 2020-03-06 | oprema za gašenje | komplet | 1 | 0 | 0
dobava in montaža gasilnikov na prah ABC S9 kg 3 kosi
| 2021-03-06 | ogrevanje prostora | komplet | 2 | 0 | 0
dobava in montaža industrijskega električnega kaloriferja za ogrevanje prostorov, naslednjih karakteristik:
toplotna moč 3/6 kW
zaščita IP 65
električni kalorifer primeren za obratovanje v vlažnih prostorih, ohišje in grelnik iz korozijsko odpornega inox-a, vključno z regulacijsko enoto (regulacija ventilatorja (0-1-2), regulacija temperature (5-35°C)), kalorifer se montira na steno prostora.
| 2022-03-06 | podest dostopa do priprave praškastega polielektrolita naprave za pripravo raztopine polielektrolita za dehidracijo blata | kos | 1 | 0 | 0
izdelava in dobava dostopnega podesta do vsipnega lijaka praškastega polielektrolita naslednjih karakteristik:
širina podesta: 1.000 mm
dolžina podesta: cca 800 mm
višina podesta: določi izvajalec
dostop na podest: po stopnicah (lestev ni dovoljena)
vse iz AISI304
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2001-04-06 | samosesalno prezračevalo | komplet | 1 | 0 | 0
oblika bazena je neprimerna za vgradnjo samosesalnega mešala, tudi prostornina bazena je za učinkovito prezračevanje veliko premajhna,
kljub temu je zaradi vsaj delne deamonifikacije blatnenice predvidena vgradnja samosesalnega mešala
dobava in montaža samosesalnega prezračevala za delno deamonifikacijo blatenice naslednjih karakteristik:
potreben dovod kisika cca 5 kgO2/h pri S.P.
dolžina nosilca prezračevala cca 5,1m
tlorisne dimenzije bazena 5,5 x 5,35 m
prostornina bazena 155 m3
višina blatnenice v bazenu max 6,50 m
medij je blatnenica - centrat iz centrifuge
suha snov blatnenice max. 3 kgSS/m3
mešanje nad nad 0,3 m/s
pH 7,7 - 9
temperatura 5 - 22 oC
samosesalno prezračevalo se dobavi s sesalno cevjo za zrak, z vodilom za dvig mešala z vrtljivim vpetjem, s pletenico za dvig prezračevala, nosilcem za pritrditev cevnega vodila, z nastavki za pritrditev pletenice na prezračevalo in betonsko steno in ves potrebni vijačni in tesnilni pribor
samosesalno prezračevalo se dobavi s termičnim stikalom v statorskem navitju elektromotorja in z zaščito pred vdorom vode v oljno komoro, v kompletu z mešalom se dobavi tudi elektronski kontrolnik za navedeno zaščito
prezračevalo je tovarniško protikorozijsko zaščiteno, vsi ostali jekleni deli so iz nerjavnega jekla AISI304
| 2002-04-06 | črpalka usedlega blata | komplet | 1 | 0 | 0
dobava in montaža potopne centrifugalne črpalke naslednjih karakteristik:
pretok: cca 5 l/s (pri 14 mVS)
višina črpanja: cca 14 mVS
prosti prehod črpalke: min 80 m
medij blatnenica
suha snov blatnenice max. 3 kgSS/m3
črpalka se dobavi z litoželeznim podstavkom, 90o kolenom, priključno sklopko na tlačno cev, cevnim vodilom 2xDN32 (42,4x2,0 mm) dolžine 8,5 m, verigo za dvig črpalke, nosilcem za pritrditev cevnega vodila, nastavki za pritrditev verige na črpalko in betonsko steno črpališča in vsem potrebnim vijačnim in tesnilnim priborom,
potopna črpalka se dobavi s termičnim stikalom v statorskem navitju elektromotorja in z zaščito ob vdoru vode v oljno komoro, v kompletu s črpalko se dobavi tudi elektronski kontrolnik za navedeno zaščito,
skupaj z vsako črpalko se dobavi držalo kabla,
ohišje črpalke, hidravlični del statorja, rotor in podstavek so izdelani iz sive litine,
vodila in vijačni material so izdelani iz nerjavnega jekla AISI304
| 2003-04-06 | cevovod za črpanje usedlega blata v zalogovnik blata iz gnilišč | komplet | 1 | 0 | 0
cev DN65 (69,0 x 2,5), 17,5 m
koleno DN65, 6 kos
prosta prirobnica z zavihkom DN65, 2 kosa
priključek za pranje DN25, 1 kos
pritrdilna konzola DN65, 200 mm, 6 kosov
vse prirobnice po DIN 2501 PN10,
cevovod, prirobnice, konzole in vijačni material iz AISI304, zaporne armature iz litega jekla protikorozijsko zaščitene z epoksi premazom.
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 2004-04-06 | nosilec samosesalnega prezračevala | komplet | 1 | 0 | 0
izdelava in montaža nosilca za talno namestitev samosesalnega prezračevala na višini cca 5,2 m pod krono bazena
nosilec je izdelan jeklenega profila, dimenzije in izvedbo določi izvajalec ob upoštevanju potrebne togosti zaradi preprečevanja vibracij med obratovanjem samosesalnega prezračevala
informativna masa nosilca brez vijačnega materiala je 140 kg
vse iz AISI304
| 2005-04-06 | prelivno korito blatnenice za preliv iz bazena v interno kanalizacijo | komplet | 1 | 0 | 0
prelivno korito se prestavi na višji nivo iz zaradi vgradnje samosesalnega preračevala delno spremeni.
| 2006-04-06 | odcejalni cevovodi iz različnih višin
ostanejo nespremenjeni
| 2001-05-06 | kemični filter | komplet | 1 | 0 | 0
dobava in montaža tipskega zračnega filtra za odsesavanje in čiščenje zraka iz lokalnega zajema zraka iz centrifuge, naprave za mehansko predčiščenje in zalogovnika bata iz gnilišč, naslednjih karakteristik:
pretok zraka 1.500 m3/h
višina polnila 2,3 m
nadtlak ventilatorja 3.500 Pa
frekvenčna regulacija pretoka ventilatorja
zračni filter se dobavi in vgradi kot kompletna enota, ki obsega ventilator, za odsesavanje zraka, ohišje filtra s prekrivno streho, zgornja in spodnja mreža, polnilo filtra (absorbcijsko in adsorbcijsko delovanje),
ventilator je vgrajen v protihrupni komori
ventilator in kemični filter se vgradita na armiranobetonsko temeljno ploščo,
ohišje filtra in ventilator iz AISI304
| 2002-05-06 | cevovod za odsesavanje onesnaženega zraka na kemični filter | komplet | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža cevovoda za odsesavanje onesnaženega zraka iz likalnega odsesovanja iz centrifuge, naprave za strojno prezgoščanje blata in zalogovnika blata iz gnilišč, cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov:
cev PVC-U, SN4 d160 (160,0x4,0 mm), 12 m
cev PVC-U, SN4 d250 (250,0x6,2 mm), 10 m
koleno PVC d160, 90o, 4 kosi
koleno PVC d250 90o, 4 kosi
koleno PVC d250 30o, 2 kosa
T kos PVC d250/160, 1 kos
reducirni kos d250/d160, 1 kos
ročna dušilna loputa, d160, 2 kosa
fleksibilna armirana cev, za povezavo sistema do odsesovalnih priključkov strojev d160 mm, 2 kosa
konzola d160, 300 mm, 6 kos
konzola d250, 300 mm, 6 kos
izolacija PVC cevi d250 na zunanji strani, 8,6 m
protivibracijski vložek in protiprirobnica na sesalni strani ventilatorja
d250 mm
vse cevi PVC, vijačni material in konzole AISI304, toplotna izolacija iz Al pločevine in 50 mm izolacije
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | Popisi gradbenih del za rekonstrukcijo in sanacijo celotnega objekta za strojno
predzgoščanje in dehidracijo blata vključno z zalogovniki blata
| pozicija | naziv opreme | št. enot | št. enot
| 7.00.01 | prestavitev vseh štirih strešnih odtokov na zunanjo stran objekta | komplet | 1 | 0 | 0
demontaža obstoječih odtokov, vključno z izlivnim mestom, 4 x
zamenjava obstoječega izlivnega mesta z novimi fi 100 mm iz AISI34, 4 x
izvedba novega odtoka na zunanji strani objekta, 4 x
odtok je od izlivnega mesta do priključka na zunanjo vertikalo izdelan iz cevi fi 100 mm iz AISI304, vertikala je iz barvane Al cevi fi 100 mm, do višine 2 m nad platojem, od tu do obstoječega izlivnega jaška pa je cev izvedena iz LTŽ cevi fi 125 mm
| 7.00.02 | izvedba nove izolacije in hidroizolacije strehe | komplet | 1 | 0 | 0
demontaža obstoječe toplotne izolacije in hidroizolacije in odvoz odpadnega materiala v reciklažni center
izdelava kompletne kritine ravne "obrnjene" strehe z vsemi potrebnimi deli, materiali in prenosi,
tlorisna površina strehe je 11,00 x 12,1 = 133,1 m2
sestava streha je:
1x hladen bitum. premaz
2x elastični elastomer
izolacija XPS 6cm
ločilni sloj iz geotekstila
prodec granulacije 16-32mm v debelini 8cm
| 7.00.03 | barvanje AB strešnih vencev | komplet | 1 | 0 | 0
čiščenje površine strešnih vencev s ščetkanjem, 54 m2
sistemski predpremaz, 54 m2
dvojni premaz s tekočim PVC premazom, 54 m2
| 7.00.04 | rušenje AB predelnih zidov na vzhodni strani pritličja objekta | komplet | 1 | 0 | 0
rušenje predelnih zidov v celoti (na tleh do temeljne plošče)
odvoz porušenega betona v reciklažni center
kitanje in brušenje spojnih mest porušenih zidov z zunanjo steno
izravnava tal na mestih porušenih zidov in lepljenje keramike
prostornina rušenja betona:
2,0x2,2x1,5x0,2+3,3x1,3x0,2+1,3x3,3 x0,2 = 3,06 m3
površina kitanja in brušenja stene
2x1,5x0,2+3,3x0,2 = 1,3 m2
| 7.00.05 | podaljšanje temeljne plošče zalogovnika za blato iz gnilišč | komplet | 1 | 0 | 0
izvedba iz AB betona C25/30: 0,6x2,8x0,2 = 0,34 m3
armaturno jeklo: 48 kg
| 7.00.06 | zamenjava tlaka v pritličju (prostor za pripravo polielektrolita) | komplet | 1 | 0 | 0
zamenja se ves tlak v prostoru priprave polielektrolita
odstranitev tlaka (estrih in keramika) in odvoz odpadnega materiala v reciklažni center, povprečna debelina estriha je ocenjena na 7 cm, 37 m2
izvedba novega estriha, 33 m2
polaganje lepljene protizdrsne keramike, 33 m2
izlivna mesta ostanejo na istih mestih
| 7.00.07 | zamenjava tlaka v nadstropju | komplet | 1 | 0 | 0
odstranitev tlaka (estrih in keramika) in odvoz odpadnega materiala v reciklažni center, povprečna debelina estriha je ocenjena na 7 cm, 103 m2
izvedba novega estriha, 95 m2
polaganje lepljene protizdrsne keramike, 95 m2
izlivna mesta ostanejo na istih mestih
| 7.00.08 | zamenjava stenske keramike v pritličju | komplet | 1 | 0 | 0
odstranitev obstoječe stenske keramike in odvoz odpadnega materiala v reciklažni center, 44 m2
eventuelno potrebna izravnava površine,
polaganje lepljene stenske keramike, 53,5 m2
| 7.00.09 | zamenjava stenske keramike v nadstropju | komplet | 1 | 0 | 0
odstranitev obstoječe stenske keramike in odvoz odpadnega materiala v reciklažni center, 42 m2
eventuelno potrebna izravnava površine,
polaganje lepljene stenske keramike, 58 m2
| 7.00.10 | odstranitev obstoječih oken in zazidava njihovih odprtin na vzhodni in severni fasadi | komplet | 1 | 0 | 0
odvoz demontiranih oken v reciklažni center
zazidava okna 200 x 140 cm, 3 kosi
zazidava okna fi 80 cm, 2 kosa
odprtine se zazidajo z opeko, 2,8 m3
na notranji in zunanji strani se izvede grobi omet , 31 m2
na notranji strani se izvede fini omet in kitanje z brušenjem 15,5 m2
pri zazidavi severnega okna na vzhodni strani objekta se vgradi cev za vgradnjo prezračevalnega ventilatorja prostora elektroomar, fi 30 cm,
L =0,4 m
| 7.00.11 | sanacija vseh poškodovanih delov sten | komplet | 1 | 0 | 0
sanacija obsega odstranitev poškodovanih delov betonske konstrukcije do
nepoškodovanega betona, nanos sanacijske malte, kitanje in brušenje površine,
informativna površina potrebne sanacije je 120 m2
izvajalec predloži nadzoru pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi nadzora
| 7.00.12 | čiščenje vseh notranjih površin stropnih in stenskih površin v pritličju in nadstropju | komplet | 1 | 0 | 0
površina notranjih sten je:
2x(6,5+8,6)x4,0+ 2x(6,5+2,2)x4,0+2x(12,1+11)x3,8 = 366 m2
površina stropov je
6,5x8,6+6,2x2,2+12,1x11 = 203 m2
| 7.00.13 | pleskanje vseh notranjih površin stropnih in stenskih površin v pritličju in nadstropju | komplet | 1 | 0 | 0
površina notranjih sten je 366 m2
površina stropov je 203 m2
| 7.00.14 | odstranitev fasade na celotnem vzhodnem in severnem delu objekta | komplet | 1 | 0 | 0
odstranitev obstoječe fasade (zaključni sloj, XPS deb. cca 5 cm), 285 m2
izdelava nove tankoslojne fasadne obloge, kompletno z vsemi deli, materiali in prenosi, s prednamazom in vsemi potrebnimi vogalniki in ostalimi profili
površina 285 m2 v naslednji sestavi:
dobava in pritrjevanje fasadnih plošč iz toplotne izolacije EPS debeline 5 cm (lepljeno na zid)
lepilo + PVC armirna mrežica + lepilo
zaključni akrilni fasadni sloj debeline 2,0mm, v barvi po izbiri
izvajalec predloži nadzoru pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi nadzora
| 7.00.15 | izvedba ločenega prostora elektroomar | komplet | 1 | 0 | 0
na lokaciji obstoječih elektroomar v nadstropju objekta se izvede ločen prostor za elektroomare, prostor ima na notranji steni dve okni
predelne stene, debeline cca 10 cm so izvedene iz siporeksa z vmesno ojačitvijo z AB stebri
izvedba zidu 10 cm iz siporeksa 28 m2
izvedba AB ojačitev (4 stebri 10 x 30 cm, višine 3,75 m) iz C25/30, 0,45 m3
armaturno jeklo 90 kg
vsak steber se sidra v strop in tla z armaturo 2 x 4 x fi 10 mm x 20 cm
vstopna vrata so iz PVC, dimenzij 90 x 200 cm, 1 kos in se odpirajo navzven iz prostora
okno iz PVC, dimenzij 80 x 140 cm, 2 kos
izvajalec predloži nadzoru pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi nadzora
| 7.00.16 | izvedba odprtin v obstoječe AB zidove in stene za prehod tehnoloških cevovodov in el. instalacij | komplet | 1 | 0 | 0
vrtanje odprtin fi 100 – 125 mm
širina zidu ali stene 25 – 35 cm
informativno število vrtin: 10
| 7.00.17 | elektromotorna segmentnih vrat na severni strani dostopa do dehidracije, | komplet | 1 | 0 | 0
dobava in vgradnja elektromotornih segmentnih vrat naslednjih karakteristik:
širna med AB stenami 5,3 m
višina odprtine med tlakom in stropno konstrukcijo 3,75 m
širna vrat (skupaj z vodili) cca 5,2 m
zahtevana koristna višina prehoda skozi vrata min 3,5 m
način odpiranja vrat ročno ali z daljinskim upravljalnikom
v segmentnih vratih morajo biti vgrajena še vrata za osebni prehod 0,9 x 2,0 m
konstrukcija vrat mora biti prilagojena sunkom burje do 190 km/h
na obeh straneh vodil vrat je vgrajena obojestranska mehanska zaščita vrat, ki je izvedena iz pločevine debeline najmanj 3 mm, v višini min 3 m od tal
v sklopu dobave vrat se dobavi 5 daljinskih upravljalnikov vrat
segmenti vrat so izdelani iz pocinkane in dodatno prašno barvane pločevine
vodila vrat in zaščita vodil je iz AISI304
izvajalec predloži nadzoru pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi nadzora
| 7.00.18 | izvedba temeljne plošče naprave za strojno predzgoščanje blata | kos | 1 | 0 | 0
izvedba iz AB betona C25/30: 4x2x0,2 = 1,6 m3
armaturno jeklo: 225 kg
| 7.00.19 | zamenjava keramike na stopnicah in vmesnem podestu | komplet | 1 | 0 | 0
odstranitev obstoječe keramike in odvoz odpadnega materiala v reciklažni center, razvita površina 12,95 m2
polaganje lepljene protizdrsne keramike, razvita površina 12,95 m2
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
8. | Okvirni popisi za dobavo in montažo električnih inštalacij vključno z navodili za
vključitev v obstoječ nadzorni sistem.
| pozicija | naziv opreme | št. enot | št. enot
| 8.00.01 | demontaža vse obstoječe elektroopreme za strojno predzgoščanje in dehidracijo blata, vse razsvetljave in vseh vtičnic, vključno z vsemi ožičenji in kabelskimi kinetami | komplet | 1 | 0 | 0
oprema elektroinštalacij se demontira in brez poškodovanja gradbene konstrukcije objekta,
vso opremo prevzame v svojo last in uporabo izvajalec del
uporaba avto dvigala nosilnosti 30 kN (na ročici cca 8 m) za dvig obstoječih elektroomar iz nadstropju na kamion in raztovarjanje iz kamiona na začasni deponiji na lokaciji CČN, 1 ura
uporaba kamiona nosilnosti min 30 kN, 1 ura
demontaža elektro opreme (elektromonter), 40 ur
opomba !
zgoraj navedene vrednosti so samo informativne, ponudniki morajo določiti cena za to pozicijo na osnovi pregleda objekta
elektroomare in avtomatika za krmiljenje novo vgrajene tehnološke opreme
dobava elektroomar in avtomatike je vključena v dobavi tehnološke opreme
izvajalec mora v elektro omarah predvideti tudi priklop vseh predvidenih merilnikov (merilniki pretok, merilnik koncentracije suhe snovi, merilniki nivoja, nivojska stikala, itd.) ki so vgrajeni v opremi oziroma v cevovodih
vsi vgrajena avtomatika mora biti izvedena v odprto kodnem sistemu
ker se vse obstoječe elektro omare demontirajo, mora izvajalec predvideti v novo izvedenih elektro omarah tudi priklop splošnih elektroinštalacij (razsvetljava, vtičnice),
v novo vgrajenih elektroomarah ali pa ob njih mora biti vgrajena trofazna vtičnica za priklop mobilnega trofaznega elektroagregata priključne moč
najmanj 100 kW,
ohišja vseh elektroomar so iz AISI304,
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 8.00.02 | avtomatika vseh novo vgrajenih tehnoloških elementov se morajo vključiti v obstoječ računalniški nadzorni sistem (SCADO), zato se mora izvajalec pred pričetkom načrtovanja elektroomar podrobno seznaniti z obstoječim računalniškim nadzornim sistemom
izvajalec predloži naročniku pred nameravano izvedbo del predlog izvedbe del, izvedba je dovoljena šele po potrditvi naročnika
| 8.00.03 | izvedba vse kabelskih razvodov | komplet | 1 | 0 | 0
zaradi zamenjave opreme se izvedejo novi energetski in signalni razvodi, in nove kanalete,
vsi energetski in signalni kabelski razvodi so položeni v ločenih kabelskih kinetah
vse kabelske kinete, vključno s pritrdilnim materialom so iz AISI304
| 8.00.04 | izvedba nove razsvetljave in vtičnic | komplet | 1 | 0 | 0
vsa razsvetljava se izvede z LED lučmi ustrezne zaščite
v pritličju je potrebno poleg priključkov za tehnološko opremo vgraditi še najmanj tri enofazne in eno trifazno vtičnico
v nadstropju je potrebno poleg priključkov za tehnološko opremo vgraditi še najmanj tri enofazne in eno trifazno vtičnico, na zunanji strani ob obeh bazenih za blato pa eno trifazno vtičnico
točne lokacije vtičnic določi izvajalec po dogovoru z upravljalcem CČN
| 8.00.05 | izvedba spojev za povezavo kovinskih mas | komplet | 1 | 0 | 0
vse kovinske mase, vključno s kovinskimi kabelskimi policami se povežejo
na zbirni vodnik
.
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0