## Prva stran
RTP 110/20 kV LUCIJA RTP 400/110 kV OKROGLO
110 kV STIKALIŠČE
Dobava VN naprav
PONUDBENI PREDRAČUN
4432.6E01.PP

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA JN: DOBAVA VN NAPRAV
Poz. | Specifikacije | Znesek (€)
1 | SKLOP A - ODKLOPNIKI - DOBAVA | 0
2 | SKLOP B - LOČILNIKI - DOBAVA | 0
3 | SKLOP C - MERILNI TRANSFORMATORJI - DOBAVA | 0
4 | SKLOP D - PRENAPETOSTNI ODVODNIKI - DOBAVA | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE: | 0

## S
UVODNE OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.
- Ostali stroški (prevzem, embalaža, transport, nakladanje in razkladanje...) morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.

## SKLOP A - ODKLOPNIKI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | RTP Lucija | RTP Okroglo | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
1 | SKLOP A - ODKLOPNIKI - DOBAVA
1.1 | Tripolni daljnovodni odklopnik 3150 A, z enopolnim elektromotornim pogonom po posameznem polu, z napolnjenim SF6 plinom, zaklepanje vrat omarice mora biti omogočeno s ključavnico - obešanko | komplet | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Tripolni daljnovodni odklopnik 3150 A, z enopolnim elektromotornim pogonom po posameznem polu, z napolnjenim SF6 plinom, zaklepanje vrat omarice mora biti omogočeno s ključavnico - obešanko | komplet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.3 | Nadzor nad montažo in spuščanje v pogon | komplet | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
1.4 | Polna jeklenka s plinom SF6 30 l | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Prazna jeklenka za plin SF6 30 l | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Premični voziček za 2 jeklkenki za plin SF6 30 l | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rezervni deli
1.7 | garnitura za polnjenje s plinom SF6 za odklopnik (ventil za priklop na odklopnik, cev, ventil z manometrom za jeklenko) | komplet | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1.8 | vklopna tuljava | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1.9 | izklopna tuljava | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1.10 | set pomožnih kontaktov | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1.11 | grelec | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1.12 | preklopka L/D | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1.13 | motorni pogon za odklopnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
1.14 | Tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v pripadajoči poziciji vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje VN naprave v slovenskem jeziku
1.15 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v pripadajoči poziciji V cenah je upoštevano šolanje naročnikovega osebja na objektu - 1x RTP Lucija, 1x RTP Okroglo
[7 empty] | Skupaj | 0

## SKLOP B - LOČILNIKI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | RTP Lucija | RTP Okroglo | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2 | SKLOP B - LOČILNIKI - DOBAVA
2.1 | Daljnovodni ločilnik, tripolni, paralelni, dvosteberni z enim prekinjevalnim mestom, 2000 A, 40/100 kA in s prigrajenimi ozemljilnimi noži, s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih nožev in ozemljilnih nožev (Q8/Q9), zaklepanje vrat omarice mora biti omogočeno s ključavnico - obešanko | komplet | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
2.2 | Zbiralčni ločilnik, tripolni, paralelni, dvosteberni z enim prekinjevalnim mestom, 2000 A, 40/100 kA, s prigrajenimi pomožnimi kontakti za zaščito glavnih kontaktov pri prevajanju zbiralčnih tokov (bus transfer current protection), s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih nožev (Q1, Q2), zaklepanje vrat omarice mora biti omogočeno s ključavnico - obešanko | komplet | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Zbiralčni ločilnik, tripolni, v brazdi, dvosteberni z enim prekinjevalnim mestom, 2000 A, 40/100 kA, s prigrajenimi pomožnimi kontakti za zaščito glavnih kontaktov pri prevajanju zbiralčnih tokov (bus transfer current protection), s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih nožev (Q1, Q2),, zaklepanje vrat omarice mora biti omogočeno s ključavnico - obešanko | komplet | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2.4 | Vzdolžni ločilnik, tripolni, paralelni, dvosteberni z enim prekinjevalnim mestom, 2000 A, 40/100 kA, s prigrajenimi pomožnimi kontakti za zaščito glavnih kontaktov pri prevajanju zbiralčnih tokov (bus transfer current protection), s prigrajenimi ozemljilnimi noži, s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih nožev in ozemljilnih nožev (Q11/Q15, Q12/Q16), zaklepanje vrat omarice mora biti omogočeno s ključavnico - obešanko | komplet | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Nadzor nad montažo in spuščanje v pogon | komplet | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
Rezervni deli
2.6 | motorni pogon za ločilnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.7 | motorni pogon za ozemljilnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.8 | pomožni kontakti za zaščito glavnih kontaktov pri prenosu zbiralničnih tokov za vse tri faze | komplet | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.9 | podporni izolator za ločilnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.10 | grelec | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.11 | preklopka L/D | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.12 | set kontaktorjev in relejev | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.13 | set pomožnih kontaktov | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
2.14 | Tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v pripadajoči poziciji vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje VN naprave v slovenskem jeziku
2.15 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v pripadajoči poziciji V cenah je upoštevano šolanje naročnikovega osebja na objektu - 1x RTP Lucija, 1x RTP Okroglo
[7 empty] | Skupaj | 0

## SKLOP C - MERILNI TR
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | RTP Lucija | RTP Okroglo | RTP Beričevo | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
3 | SKLOP C - MERILNI TRANSFORMATORJI - DOBAVA
3.1 | Tokovni merilni transformator 40/100 kA, 1000/1/1/1/1/1 A, ext. 120 %, obremenitev 2,5 / 2,5 / 1,5 / 1,5 / 1,5 VA, razred točnosti 0,2S / 0,2S / 5PR200 / 5PR200 / 5PR200 | kos | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Napetostni merilni transformator, induktivni, 40/100 kA, 110/√3;0,1/√3;0,1/√3;0,1/√3;0,1/√3 kV, obremenitev 5 (0% do 100%) / 5 (0% do 100%) / 5 / 5 VA, razred točnosti 0.2/0.2/0.5-3P/0.5-3P | kos | 18 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
3.3 | Tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v pripadajoči poziciji vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje VN naprave v slovenskem jeziku
3.4 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v pripadajoči poziciji
[8 empty] | Skupaj | 0

## SKLOP D - ODVODNIKI P
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | RTP Lucija | RTP Okroglo | TEŠ | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
4 | SKLOP D - PRENAPETOSTNI ODVODNIKI - DOBAVA
4.1 | Prenapetostni odvodniki (viseči), fazni, s števcem delovanja, pomožno opremo in napravo za daljinsko odčitavanje za napetost 110 kV | komplet | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Prenapetostni odvodniki (pokončni), fazni, s števcem delovanja, pomožno opremo napravo za daljinsko odčitavanje za napetost 110 kV | komplet | 21 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0
4.3 | Napravo za monitoring delovanja za registracijo prenapetosti in preverjanje stanja delovanja odvodnika - daljinsko odčitavanje | komplet | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
4.4 | Tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v pripadajoči poziciji vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje VN naprave v slovenskem jeziku
4.5 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v pripadajoči poziciji
[8 empty] | Skupaj | 0