## SKUPAJ
PONUDBENI PREDRAČUN - razčlenjen
Predmet javnega naročila: NAKUP KOMPRESORJEV ZA PRIPRAVO KOMPRIMERANEGA ZRAKA IN SUŠILNI SISTEM S FILTRACIJO ZA KOMPRESORSKO POSTAJO
REKAPITULACIJA
OPREMA | 0
RAZSVETLJAVA | 0
INST. MATERIAL | 0
RAZDELILNIK | 0
CNS | 0
POMOŽNA DELA | 0
DOKUMENTI | 0
INSTALACIJA | 0
SKUPAJ v EUR brez DDV: | 0
DDV 22% | 0
SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV: | 0
POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE SKUPAJ v EUR z DDV: | 0
KONČNA SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV: | 0

## UVOD
POPIS MATERIALA IN DEL
SPLOŠNI OPIS
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle
Zahtevna instalacija medicinskih plinov mora biti izvede na skrbno in natančno. Montaža teh instalacij je kot poslednja na objektu, da ne pride do poškodb na ceveh. Vso podometno instalacijo je potrebno pred zagonom preizkusiti na tesnost.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. V kolikor je tablica na nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.
Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem jeziku, ta prevedana v slovenščino) predati investitorju.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
izdelavo vseh potrebnih detajlov , katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- merjenje na objektu
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material ter potrebna obešala in držala cevovodov, protikorozijsko zaščitena in finalno opleskana
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- vse potrebne zaščitne premaze oz. druge zaščite cevovoda
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izdelava vseh potrebnih prebojev za instalacije
- izdelava certificiranih požarnih prehodov skozi meje požarnih sektorjev in celic skladno s študijo požarne varnosti
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- izpiranje /izpihovanje cevovodov, dezinfekcija, tlačni preizkus, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- oznaka cevovodov z vrsto in smerjo medija po DIN 2403
- podučitev pooblaščene osebe za upravljanje sistema določena s strani investitorja

## OPREMA
zap.št. | podroben opis postavke materiala in del | enota | količina | cena enote brez DDV | skupna vrednost brez DDV
POPIS MATERIALA IN DEL
SPLOŠNI OPIS
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle
Zahtevna instalacija medicinskih plinov mora biti izvede na skrbno in natančno. Montaža teh instalacij je kot poslednja na objektu, da ne pride do poškodb na ceveh. Vso podometno instalacijo je potrebno pred zagonom preizkusiti na tesnost.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. V kolikor je tablica na nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.
Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem jeziku, ta prevedana v slovenščino) predati investitorju.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
izdelavo vseh potrebnih detajlov , katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- merjenje na objektu
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material ter potrebna obešala in držala cevovodov, protikorozijsko zaščitena in finalno opleskana
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- vse potrebne zaščitne premaze oz. druge zaščite cevovoda
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izdelava vseh potrebnih prebojev za instalacije
- izdelava certificiranih požarnih prehodov skozi meje požarnih sektorjev in celic skladno s študijo požarne varnosti
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- izpiranje /izpihovanje cevovodov, dezinfekcija, tlačni preizkus, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- oznaka cevovodov z vrsto in smerjo medija po DIN 2403
- podučitev pooblaščene osebe za upravljanje sistema določena s strani investitorja
3.1 | KOMPRESORSKA POSTAJA |  |  |  | 0
0
1. | Kompresorska enota, za proizvodnjo komprimiranega zraka, primernega za medicinske potrebe, BREZOLJNE IZVEDBE, s stopenjsko regulacijo, za tlak do 10bar, kompletna z vsemi zahtevanimi hladilnimi in nadzornimi enotami za delovanje v kaskadi treh kompresorjev; krmiljenje se izvaja preko skupne elektro-krmilne omare. Zračno hlajen, z varnostnim ventilom, sesanje je izvedeno preko zračnega filtra s funkcijo dušenja zvoka, prigrajen magnetni odzračevalni ventil omogoča zagon brez uporov. S prigrajenim protipovratnim ventilom, elastično priključno cevjo, tlačnim stikalom |  |  |  | 0
| Posamezen kompresor za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| Q= 30 l/s (pri 10 bar) |  |  |  | 0
| Pel=22,0kW |  |  |  | 0
| Vsi trije kompresorji povezani v skupinsko delovanje preko skupne elektro-krmilne omare, finalno ožičeno. Krmilna omara mora omogočiti izmenično delovanje kompresorjev ter mora imeti kontakte za javljanje napake na CNS (elektro-krmilna omara zajeta v spodnjih postavkah popis) |  |  |  | 0
| proizvod: ATLAS COPCO SF22-MED | kpl | 3 |  | 0
0
2. | Kompaktna naprava za kondicioniranje komprimiranega zraka na raven kvalitete zahtevane za medicinske potrebe skladno z evropsko knjigo zdravil (Pharmacopoea Europaea - CO2 (<500 ppm), CO (<5 ppm), SO2 (<1 ppm), NOx (<2ppm), vsebnost oljnih hlapov (<0,1 mg/m3)), sestavljena iz: |  |  |  | 0
| - predfiltrne stopnje za odstranitev vodnih in oljih aerosolov do velikosti 0,01 mikron, filter z avtomatskim odvodnjavanjem, razbremenilnim ventilom in prikazom nivoja |  |  |  | 0
| - visokozmogljiv ogljeni filter v 2.stopnji filtracijeza adsorbcijo oljnih hlapov in vonjav, |  |  |  | 0
| - hladno regenerativen adsorbcijski sušilnik, ki zmanjša temperaturo rosišča na -40°C in hkrati adsorbira CO2, NO- in NO2 ter SO2 delce pod zakonsko predpisano mejo. |  |  |  | 0
| Regeneracija se izvaja z regeneracijskim zrakom |  |  |  | 0
Z vizualnim displejem za nadzor naprave in z izhodi za povezavo na CNS, vključno z krmilnikom za Modbus TCP
| Tehnične karakteristike (pretok / tlak / regerneracija zraka): -35,0 l/s / 7bar / 18,0% -42,0 l/s /10bar / 15,0% -47,3 l/s /13 bar; 13,3% |  |  |  | 0
-tlačni padec dP 560mbar -dimenzije 950 x 650 x 1851 mm -teže 301 kg -priključki DN15
| proizvod: ATLAS COPCO MED 35+ | kpl | 2 |  | 0
0
3. | Vertikalna tlačna posoda za komprimiran zrak izdelana iz jeklene pločevine, nazivnega volumna 500 litrov, tlačne stopnje PN16, premera fi 600mm, višina maksimalno 1930mm, teže 300 kg, z nogami in ušesi za dvigovanje, s sledečimi priključki: - 4x DN25 s strani - priključek DN15 s strani za manometer, vključno z manometrom - spodnji priključek DN25 za avtomatski odvajalnik kondenzata - priključkom s strani za varnostni ventil - drenažnim ventilom - varnostnim ventilom - ogledna odprtina 2x100x150mm Posoda protikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem po ISO 1461, fco. gradbišče, skupaj s certifikatom tlačne posode, veljavnim za slovensko tržišče | kos | 2 |  | 0
0
6. | Krmilna naprava za nadzor delovanja celotne kompresorske postaje, za priklop vseh treh kopresorjev in obeh filtrirnih naprav, vključno z modulom (krmilnikom) Modbus TCP za daljinski nazor-upravljanje preko hišnega CNS sistema proizvod ATLAS COPCO ES-Medical | kos | 1 |  | 0
7. | Krogelna pipa, primerna za medicinske pline, s priključki za plosko tesnjenje pri uporabi lotanih vijačnih spojev, PN25. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 2 |  | 0
| DN25 | kos | 7 |  | 0
| DN32 | kos | 5 |  | 0
0
8. | Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, za instalacijo medicinskih plinov, po EN 13348, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.) po EN1254-1,-4,-5, ter obešalnim in pritrdilnim materialom, spajanje cevovodov in fitingov s trdim lotanjem pod zaščitno atmosfero brez talil. |  |  |  | 0
| f 15 x 1 mm | m | 2 |  | 0
| f 28x1,5 mm | m | 2 |  | 0
| f 35x1,5 mm | m | 30 |  | 0
0
9 | Fazna izvedba kompresorske postaje v vednosti in prisotnosti TEHNIČNO VZDRŽEVALNIH SLUŽB Onkološkega inštituta Približna časovna izvedba:
9a | Izvedba T kosa na obstoječi instalaciji z vgradnjo zapornega ventil DN32 na odcepu (ventil upoštevan v drugi postavki) OPOMBA: Priklop novega razvoda komprimiranega zraka na obstoječi razvod komprimiranega zraka se izvede v NOČNEM ČASU v vednosti in prisotnosti TEHNIČNO VZDRŽEVALNIH SLUŽB Onkološkega inštituta | kpl | 1 |  | 0
9b | 1. FAZA zamenjave - zamenjava enega obstoječega kompresorja z novim kompresorejem (KOMPRESOR št. 2) - izvedba obeh novih (dveh) rezervoaraja - izvedba obeh (dveh) filtracij medicinsklih plinov - krmilne omare - končna izvedba vseh cevnih povezav s priključki za vse tri kompresorje - elektro povezava kompresorja in filtracije na krmilno omaro | kpl | 1 |  | 0
9c | 2. FAZA zamenjave Zagon elementov pod zgornjo točko (kompresor št.2, filtracija, rezervoarji, cevna povezave, krmilne omare, priklop na CNS) Izdelava zapisnika iz strani pooblaščenega serviserja in izvajalca o uspešnem delovanju novega dela kompresorske postaje | kpl | 1 |  | 0
9d | 3. FAZA zamenjave Vgradnja še preostalih dveh kompresorjev (št.1 in št.3), vključno z demontažo obstoječega kompresorja in obstoječega rezervoaraja (demontaža zajeta v drugi postavki), ter priklop na že izvedene cevne priključke v fazi 1 in prilopom na krmilno omaro | kpl | 1 |  | 0
9e | 4. FAZA zamenjave Končni pregled in zagon celotne kompresorske postaje iz strani pooblaščenega serviserja in izvajalca o uspešnem delovanju celotne nove kompresorske postaje | kpl | 1 |  | 0
10 | Označba cevovodov z vrsto in smerjo medija po DIN 2403 in specifičnimi zahtevami za medicinske pline ter označba vseh kompresorjev, rezervoarjev in filtracij | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Zaščita podometno vodenih cevovodov proti koroziji s samolepilnim plastičnimi trakovi, odpornimi na gradbene materiale (apno, cement, ipd) . | m2 | 1 |  | 0
3.2 | DEMONTAŽNA in OBRTNIŠKA DELA
1 | Demontaža in odvoz obstoječega kompresorja (teže enega cca 450kg) na ustrezno deponijo | kos | 2 |  | 0
2 | Demontaže in odvoz obstoječe vertikalne tlačne posode za komprimiran zrak, izdelana iz jeklene pločevine, nazivnega volumna 1000 litrov, teže cca 400kg, na ustrezno deponijo | kos | 1 |  | 0
3 | Demontaža obstoječih cevi v kompresorski postaji in iznosom na ustrezno deponijo v dolžini cca 10m | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Izvedba zaščitne jeklene ograje z mrežo okoli novih dveh rezervoarjev in filtracije, ogrodja iz pohištvenih profilov cca 4x4cm, z vrati in ključavnico, s trdo mrežo med profili, pritrditvijo v tla, celotna ograja prašo barvana, sive barve. - dimenzije ograje - stranica1 L1=4,5, stranica2 L2= 4,5m, stranica3 L3=3,2m, - višina ograje 2,5m - vrata dimenzije širine 1,1m in višine 2,5m | kos | 1 |  | 0
5 | Zaščitna pločevina, pritjena na mrežo, velikosti cca 5,0x2,0m, debeline 0,8mm, iz nerjevečega jekla, za pritrditev na mrežo, za zajezitev dovoda mrzlega zraka po prostoru | kos | 1 |  | 0
6 | Ojačitveni profili za pritrditev krmine omarice kompresosrke postaje na višino cca 1,2m od tal | kos | 1 |  | 0
7 | Izdelava prebojev dimenzije 10x10cm za prehod instalacije skozi stene. | kpl | 2 |  | 0
8 | Izdelava certificiranih prehodov instalcije skozi meje požarnih sektorjev. Izdela se skupni prehode za več cevi. | kos | 2 |  | 0
3.3 | DOKUMENTACIJA IN SPLOŠNI STROŠKI
1. | Pripravljalna in zaključna dela:
- zarisovanje trase
- prepihovanje instalacije
- tlačni in drugi preizkusi pred predajo, skladno s prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001:2008, z izdelavo zapisnikov
- zagon sistema
| - preizkus in nastavitev sistema ter preizkus delovanja signalizacije | kpl | 1 |  | 0
0
2. | Transportni in ostali manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava sheme sistema, vložena v zastekljen okvir in obešena na vidno mesto v kompresorski postaji in lokaciji pri filtrih. | kpl | 2 |  | 0
0
4. | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v treh mapiranih izvodih in eni elektronski obliki na CD (datoteke formata pdf, dwg). | kpl | 1 |  | 0
0
5. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v treh mapiranih izvodih in eni elektronski obliki na CD (datoteke formata pdf). | kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ELEKTRO-UVODNI LIST
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote brez DDV | skupna vrednost brez DDV
Ocena stroškov je projektantska in informativna. Točno ceno bo investitor dobil na podlagi zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme (po popisu materiala in del).
Za pozicije v popisu se šteje dobava in montaža.
Gradbena dela niso upoštevana v popisih del.
POPIS MATERIALA IN DEL
MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE
UVOD
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanja gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. V kolikor je tablica na nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.
Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem jeziku, ta prevedana v slovenščino) predati investitorju.
V času preizkusa mora sistem obratovati z predvidenimi zahtevami glede pretoka, tlaka in temperatur.
Preizkus delovanja z opravljenimi meritvami mora biti izveden v poletnem in zimskem obratovalnem obdobju.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del,
tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- požarnovarno tesnenje prebojev pri prehodu instalacije skozi meje požarnih sektorjev ali celic
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov
- vse potrebne zaščitne premaze
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- izdelava ustreznih delavniških risb in po potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko dobavljeno opremo!
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil
- pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope
- sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:

## Razsvetljava
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote brez DDV | skupna vrednost brez DDV
3/1.1 | SVETILKE
3/1.1.1 | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE
Splošen opis, ki velja za vse svetilke
0 | Projektant elektroinštalacij in arhitekt morata pred dobavo in vgradnjo potrditi vse vzorce svetilk.
Za vse svetilke, ki se vgradijo v spuščen strop, je potrebno pred dobavo svetilk preveriti tip dobavljenega stropa
V kolikor pri vsaki svetilki ni posebej napisano velja sledeč opis in pripadajoča oprema:
-zunanje svetilke so izdelane iz Al litine, prašno barvane z visoko stopnjo korozijske zaščite
-vse vgradne stenske in talne svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v zid oz v tla. Izvedeno mora biti tako, da se ne nabira kondenz pod steklom.
-vse svetilke opremljene s steklom morajo biti tesnjene proti vstopu mrčesa
-montažni pribor
-odgovarjajoča predstikalna naprava oz. napajalnik, za svetilke, ki jo potrebujejo
-brez opisa je zaščita IP 20 po IEC 529 . Stopnja zaščite IP mora enaka ali večja od predpisane.
1 | Nadgradna stropna svetilka pravokotne oblike 130x11cm. Za vgradnjo na strop ali spuščeno. Opalna polikarbonatna kapa. Zaščita IP66. Komplet z montažnim priborom in montažo.
Kot npr.: Intra, tip: 5700, 4900lm ali enakovredno
| C30 (oznaka v načrtu) | kos | 7 |  | 0
2 | Izdelava montažnega načrta, izris detajlov vpetja svetilk, sodelovanje in svetovanje dobavitelja svetilk pri montaži | kpl | 1 |  | 0
3 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški | % | 3 |  | 0
3/1.1.2 | SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
0 | Splošen opis sistema varnostne razsvetljave
- Sistem mora biti v celoti izdelan in izveden v skladu z SIST EN 1838, SIST 50171, SIST 50172 in DIN VDE 0108/10.89/10.89.
- Vsi elementi morajo biti izvedeni v skladu z ISO 9001.
Garancija na zasilne svetilke 3 leta. Za uveljavitev garancije mora biti sistem vzdrževan skladno z navodili proizvajalca, kot izhaja iz pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25.05.2007). Garancija na LED svetilke 5 let.
- Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončne načrte arhitekture.
1 | Nadgradna varnostna svetilka s sistemom LED - v pripravnem spoju, opremljena z Li-FePO4 litijevimi akumulatorji, avtonomije 1h. Komplet z montažo in montažnim priborom. Zaščita je IP 65 po IEC 529.
Kot npr.: Linergy, tip PRODIGY ali enakovredno
| Z11, 3W, 5000K, 243x114x33mm | kos | 2 |  | 0
2 | Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
3 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## InstMat
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote brez DDV | skupna vrednost brez DDV
INSTALACIJSKI MATERIAL
Splošno za vse kable
Kabli morajo biti izdelani skladno s standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016 in z upoštevanjem vzdržnih tokov po IEC HD 60364-5-52. Skladno z uredbo EU 305/2011 (CPR) morajo biti kabli opremljeni z izjavo o lastnostih DoP (Declaration of Performance) - oznaka CE, ki kable razvršča glede na odpornost proti gorenju, sproščanje toplote in širjenje plamena.
1 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV z izolacijo, položen pretežno na kabelske police in delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - Cca, s1b, a1, d1
| NHXMH-J 3x1.5 | m | 40 |  | 0
| NHXMH-J 3x2.5 | m | 30 |  | 0
2 | Energetski kabel s finožičnimi Cu vodniki z zmanjšano emisijo strupenih plinov - 1kV položen pretežno na kabelske police, delno v cevi (napajalni kabli za razdelilnike) Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - Cca, s1b, a1, d1
| FG160M16 5x25 | m | 60 |  | 0
3 | Ognjevaren kabel s Cu vodniki položen pretežno na ognjevarne kabelske police oziroma objemke. Upoštevane so izolacije E90 in sledečih presekov
Kot npr: Betaflam tip NHXH... enakovredno
| NHXH-J 4 x 70/35 E90 | m | 120 |  | 0
4 | Ognjeodporne kabelske objemke, komplet s kovinskimi zidnimi čepi za beton in odgovarjajočimi vijaki, raznih dimenzij za pritrjevanje enega kabla na razdalji do 60cm
Kot npr.: Betafixss ali enakovredno
| kovinska objemka E30/E90 | kos | 300 |  | 0
5 | Telekomunikacijski vodnik s PVC izolacijo in oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi.
| UTP 4x2x23AWG, kat.6A, LSHF | m | 150 |  | 0
| JY(St)-Y 2x2x0.8 | m | 80 |  | 0
6 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
Proizvajalec: HERMI ali enakovredno
| 200/50 mm | m | 20 |  | 0
| 100/50 mm | m | 25 |  | 0
7 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN raznih dimenzij | m | 120 |  | 0
8 | Nadometno stikalo v plastičnem ohišju 250V, 10A, IP 55
Kot npr.: TEM-Čatež, Tip: Fontana ali enakovredno
| navadno | kos | 2 |  | 0
9 | Nadometna vtičnica v plastičnem ohišju in s pokrovom, IP 44
Kot npr.: TEM-Čatež, Tip: Fontana ali enakovredno
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 2 |  | 0
10 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| HO7V-K 6 (P/F-Y) | m | 60 |  | 0
| HO7V-K 16 (P/F-Y) | m | 30 |  | 0
11 | Nadometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
12 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 20 |  | 0
13 | Zatesnitev prehodov posameznih kablov med požarnimi sektorji s protipožarnimi kitom v kartušah po 300cm³.
Kot npr.: Piroterm, Tip: PK expan ali enakovredno
| Kartuša 300ml | kos | 4 |  | 0
14 | Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake kablov iz poltrde plastike, z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm), komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na kabel
| velikosti cca 20x60mm - ostali kabli | kos | 40 |  | 0
15 | Priključek kompaktnih naprav, ki imajo prigrajeno svojo elektro omaro in so zajete v popisu strojnih instalacij
| Kompresor, moč 22kW | kos | 3 |  | 0
| Prezračevalna naprava, moč 16kW | kos | 3 |  | 0
16 | Prilagotiv trase obstoječega kabla kompresorske postaje za napajanje nove prezračevalne naprave | kpl | 1 |  | 0
17 | Prilagotiv varovalnega elementa nove prazračevalne naprave na 3x 32A | kpl | 1 |  | 0
18 | Podaljšanje obstoječih kablov za povezavo ventilazorjev za katere je predvidena prestavitev, dolžina podaljšanja cca. 10m | kpl | 4 |  | 0
19 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, instalacijske meritve in spuščanje v pogon | % | 1% |  | 0
20 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški | % | 2% |  | 0
21 | Razna nepredvidena dela | % | 5% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Razdelilniki
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote brez DDV | skupna vrednost brez DDV
RAZDELILNIKI
OPOMBE:
-Izdelati je potrebno delavniške risbe izgledov razdelilnikov, ki jih morata potrditi projektant, pooblaščeni predstavnik uporabnika in nadzornik!
-Krmilniki morajo biti vgrajeni ločeno v posebnem prekatu!
-Ločeno je potrebno vgraditi opremo za moč in ločeno za razsvetljavo, z upoštevanjem preskoka pri označevanju elementov.
-Zbiralnice morajo biti iz bakra
-Vrata razdelilnikov so opremljena s ključavnico.
Vsi razdelilniki morajo imeti naravno prezračevanje.
Dimenzijo razdelilnikov je potrebno prilagoditi vstopni dimenziji v prostor. Pred naročanjem je potrebno preveriti izvedene gradbene dimenzije prostorov za postavitev razdelilnikov, kakor tudi že montirano strojno in tehnološko opremo. Po potrebi je potrebno korigirati dimenzije razdelilnikov.
V popisih za posamezne električne razdelilnike je navedena kot primer oprema proizvajalca Schneider Electric. Lahko se uporabi enakovredna oprema drugega proizvajalca.
Posebno opozorilo ponudniku: Pri instalacijskih odklopnikih so navedene različne vrednosti za kratkostični tok Ik.
Razdelilniki za luč, moč in strojne naprave
Razdelilniki so stenske izvedbe, izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo RAL 9002.Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, tipsko ključavnico objekta in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v razdelilniku mora imeti oznako iz tripolne sheme. Zaščita je IP 43.
1 | R-2K-NKOM (napajalni razdelilnik za kompresorsko postajo)
Stenski razdelilnik dimenzij
| š/v/g 800/1200/300 mm | kos | 1 |  | 0
-tripolno bremensko stikalo za montažo posluževalne ročice na vrata in za nazivni termični tok:
| 250A | kos | 1 |  | 0
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C, 15 kA | kos | 3 |  | 0
-kompaktni varovalčni ločilnik komplet z varovalnimi vložki
| KVL 160/3 | kos | 4 |  | 0
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| do 25A /1p | kos | 6 |  | 0
| do 25A /3p | kos | 3 |  | 0
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 40 |  | 0
| -vrstne sponke 6 do 16 mm2 | kos | 6 |  | 0
| -vrstne sponke 70 mm2 | kos | 3 |  | 0
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10% |  | 0
| -povezava razdelilnika na instalacijo na terenu | ur | 30 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Cns
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote brez DDV | skupna vrednost brez DDV
CENTRALNI NADZORNI SISTEM
AVTOMATSKO VODENJE, NADZOR IN UPRAVLJANJE STROJNIH SISTEMOV
1 | Integracija kompaktnih naprav na krmilnem nivoju. Protokol ModBus-TCP. Sodelovanje z dobavitelji kompaktnih naprav pri definiranju tabele podatkovnih točk za integracijo. Zajema naslednje sisteme: - krmilna omarica kompresorjev, katera zajema 3 kompresorje - prezračevalna naprava kompresorske postaje | kpl | 1 |  | 0
2 | Testiranje sistema na objektu in spuščanje v pogon; test vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov za optomalno delovanje sistemov | kpl | 1 |  | 0
3 | Implementacija sistema v obstoječ SCADA sistem objekta | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava dokumentacije za predajo objekta, navodila in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Pomožna dela
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote brez DDV | skupna vrednost brez DDV
GRADBENA IN POMOŽNA DELA
1 | Iskanje najprimernejših tras za polaganje kablov do novih naprav in priključnih točk. | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava preboja iz druge v prvo klet. Vrtanje luknje fi 100mm. | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava preboja skozi steno iz kompresorske strojnice v klima strojnico ter iz klima strojnice na hodnik. Vrtanje luknje fi 100mm. | kpl | 2 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih elektro instalacij v strojnici, ki po prenovi niso več v funciji | ur | 16 |  | 0
5 | Odvoz demontiranega materiala na zato predvideno deponijo, do 10 km. Ocenjeno 1 x prevoz | kpl | 1 |  | 0
6 | Demontaža in ponovna montaža obstoječega stropa na mestih, kjer se posega v obstoječi del. | kpl | 1 |  | 0
7 | Razna nepredvidena dela | % | 5% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Dokument
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote brez DDV | skupna vrednost brez DDV
DOKUMENTACIJA IN NADZOR
1 | Vrisovanje sprememb inštalacij v času gradnje v PZI izvod načrta električnih inštalacij s potrjevanjem nadzornega organa | kpl | 1 |  | 0
2 | PID projekti v treh izvodih in na CD | kpl | 1 |  | 0
3 | Meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## INSTALACIJA
zap.št. | podroben opis postavke materiala in del | enota | količina | cena enote brez DDV | skupna vrednost brez DDV
POPIS MATERIALA IN DEL
HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE KOMPRESORJEV
SPLOŠNI OPIS
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. V kolikor je tablica na nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.
Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem jeziku, ta prevedana v slovenščino) predati investitorju.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
izdelavo vseh potrebnih detajlov , katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- merjenje na objektu
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material ter potrebna obešala in držala cevovodov, protikorozijsko zaščitena in finalno opleskana
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- vse potrebne zaščitne premaze oz. druge zaščite cevovoda
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izdelava vseh potrebnih prebojev za instalacije
- izdelava certificiranih požarnih prehodov skozi meje požarnih sektorjev in celic skladno s študijo požarne varnosti
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- izpiranje /izpihovanje cevovodov, dezinfekcija, tlačni preizkus, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- oznaka cevovodov z vrsto in smerjo medija po DIN 2403
- podučitev pooblaščene osebe za upravljanje sistema določena s strani investitorja
3.1. | PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE KOMPRESORJEV |  |  |  | 0
0
1. | Dovodno-odvodna dvoetažna notranja prezračevalno-klimatska naprava, modulne izvedbe, izdelana skladno z zatevami standardov obveznih za uporabo v RS izhajajoč iz Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji (Ur.l. RS, št. 42/02), to je standarda za ocenitev in lastnosti enot, komponent in sekcij SIST EN 13053 (12.01), predvsem poglavje 7 in standarda za mehanske karakteristike SIST EN 1886 (05.98). Naprava je označena s SISTEM E-13: KOMPRESORSKA POSTAJA
Konstrukcijsko-tehnične značilnosti ohišja in funkcijskih elementov so naslednje:
- ohišje klimatske naprave sestavljeno iz okvirja iz delilnih profilov, dvostenskih pokrovov na dnu, stropu in stenah, vrat na posluževalni strani ter nosilnega jeklenega okvira
- stene, dno in strop klima naprav iz panelnih elementov v dvoplaščni izvedbi; zunanji plašč iz pocinkane pločevine, notranji plašč iz barvane pločevine, tla iz pobarvane pocinkane pločevine, površina popolnoma gladka, odporna na čistilna sredstva; zunanje površine po želji dodatno obarvane z barvo
- izolacija med plaščema je iz mineralne volne debeline min.45 mm, ki je negorljiva - razred A1 ali A2 po DIN 4102 ali EN 1350
- pokrovi in vrata za dostop in posluževanje opremljena s tesnili kvalitete EPDM ter kvalitetnimi zapirali; vrata iz enakega materiala kot stene ter dovolj velikih dimenzij za enostavno posluževanje vgrajenih elementov; vrata v podtlaku imajo prigrajene tečaje in kljuke, vrata enot v nadtlaku pa plastične ročaje in na mestu vrtljive zatične zapore
- v oziroma na ohišju naslednjih modulnih elementov so za nadzor delovanja vgrajene notranje svetilke ter dvostenska okenca premera Φ150 mm: ventilator, vrečasti filter, vlažilnik; na filtrih 1. in 2. stopnje sta vgrajena prikazovalnika tlačne razlike brez zaporne tekočine,
- ohišje z okvirjem je postavljeno na nosilni okvir iz pocinkane jeklene pločevine, ki ima odprtine za dvigovanje ter privijačene noge z vijakom z izolatorjem vibracij, ki služi za izravnavo neravnosti tal ter izolacijo strukturnega zvoka; mehanske lastnosti ohišja so dokazano potrjene po standardu SIST EN 1886 (05.98) in znašajo najmanj: mehanska trdnost ohišja – razred D1, toplotna prehodnost - razred T2, toplotni mostovi TB2, zrakotesnost pri pod in nadtlaku - razred L1 ter uhajanje zraka na filtrih k ≤ 0,5 % nazivnega pretoka (ustrezno za razred filtra do F9 po EN 779)
- naprave so na vseh priključkih opremljene z zapornimi žaluzijami najmanj tesnostnega razreda 2 po EN 1751 (dovoljeno puščanje <40 l/s na m2 pri dp = 100 Pa); žaluzije so izdelane iz pocinkane jeklene pločevine.
- lamelni paket toplotnega izmenjevalnika izdelan iz bakra in aluminija; max obratovalni tlak 15bar, max obratovalna temperatura 175°C; razdelilna in zbiralna cev ter priključki izdelani iz jekla
- ventilatorska enota: v enoti je nameščen prostotekoči ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, opremljen s frekvenčnim pretvornikom; motor ventilatorja je montiran na nosilni plošči, ki je pritrjena na okvir ventilatorja; rotor ventilatorja je dinamično balansiran; ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote.
- na vseh spojih z zračnimi kanali morajo biti predvideni elastični priključki iz gumiranega platna s proti-prirobnicami iz pocinkane jeklene pločevine
- lovilna korita s sifoniranimi odtočnimi priključki morajo biti predvideni za naslednje funkcijske enote: komora za vstop zunanjega zraka, hladilnik/razvlaževalnik, vlažilnik, toplotni menjalnik vračanja toplote; pri tem imajo lovilna korita vse stranske naklone z dokazano uspešnim odvodnjavanjem; odtočni priključki s sifonom imajo vsi premer najmanj Φ 40 mm; iztekanje nastalega kondenzata v posameznih elementih je omogočeno preko samonatočnih sifonov iz umetne mase ustreznih višin glede na notranje tlačne razmere, ki so napravi priloženi
Naprava je sestavljena iz naslednjih funkcijskih enot :
DOVODNI DEL
- prazna mešalna enota z mešalno regulacijsko žaluzijo zgoraj, kanalskim priključkom in regulacijsko žaluzijo
- filterna enota z vrečastim filtrom G4
- prazna enota
- dovodna ventilatorjeva enota
- hladilna enota primerna za 40% mešanico glikol/voda z eliminatorjem vodnih kapljic
- prazna enota z kanalskim priključkom in reg. žaluzijo
ODVODNI DEL
- prazna enota z kanalskim priključkom
- prazna enota
- odvodna ventilatorjeva enota
- prazna mešalna enota z mešalno regulacijsko žaluzijo spodaj, kanalskim priključkom zgoraj in regulacijsko žaluzijo
| Tehnični podatki: |  |  |  | 0
| a) Dovodna ventilatorska enota z ventilatorjem s prostotekočim rotorjem, elektromotorjem s frekvenčno regulacijo in frekvenčnim pretvornikom. |  |  |  | 0
| - pretok zraka 10.000 m3/h |  |  |  | 0
| - eksterni tlak 600 Pa |  |  |  | 0
| - skupni tlak 1200 Pa |  |  |  | 0
| - moč motorja 7,5 kW |  |  |  | 0
0
| b) Hladilna enota z vgrajenim vodnim hladilnikom iz Cu cevi in Al lamel ter eliminatorjem kapljic |  |  |  | 0
| - pretok zraka 10.000 m3/h |  |  |  | 0
| - temp. hl. medija 13/18 °C |  |  |  | 0
| - temp. zraka 35/23°C |  |  |  | 0
| - moč hladilnika min. 40 kW |  |  |  | 0
| - padec tlaka medija maks. 25kPa |  |  |  | 0
0
| c) Filterna enota - vrečasti filter |  |  |  | 0
| - razred filtracije G4 |  |  |  | 0
0
| d) Odvodna ventilatorska enota z ventilatorjem s prostotekočim rotorjem, elektromotorjem s frekvenčno regulacijo in frekvenčnim pretvornikom. |  |  |  | 0
| - pretok zraka 10.000 m3/h |  |  |  | 0
| - eksterni tlak 600 Pa |  |  |  | 0
| - skupni tlak 1000 Pa |  |  |  | 0
| - moč motorja 7,5 kW |  |  |  | 0
0
| Max. dimenzije klimata (Š x V x D): 1320 x 2150 (2420) x 2800 mm |  |  |  | 0
| Lego zračnih priključkov ter posluževanje definirati iz risb - za pravilno sestavo klimata glej prereze! |  |  |  | 0
|  | kpl. | 1 |  | 0
2. | Elektro krmilna omarica ( ECO ) in periferni elementi avtomatske regulacije za regulacijo prezračevanja in priprave hladilne vode: |  |  |  | 0
|  | kpl. | 1 |  | 0
3. | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. |  |  |  | 0
| Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-530 mm 0,6 mm DN 560-1000 mm 0,8 mm DN 1060-2000 mm 1,0 mm |  |  |  | 0
| Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal). |  |  |  | 0
| Skupna teža zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša: | kg | 3400 |  | 0
OPOMBA: PREDVIDENA JE ZELO ZAHTEVNA MONTAŽA NOVIH ZRAČNIH KANALOV!
4. | Toplotna izolacija zračnih kanalov s parozaporno toplotno izolacijo, izdelana iz visoko elastičnega penastega materiala na bazi sintetičnega kavčuka, z zaprto-celično strukturo (l<0,04; m>3000), samougasljiva, brez halogenov, ne kaplja in ne širi ognja (vrste B1 po DIN 4102 oziroma B-s3, d0 po EN13501-1), kompletno z lepilom. |  |  |  | 0
| - debelina ~10 mm | m2 | 50 |  | 0
| - debelina ~20 mm | m2 | 100 |  | 0
5. | Okrogli zračni kanali STIGMA PVC UK po standardu EN13476-1, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami, revizijskimi odprtinami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom, naslednjih dimenzij |  |  |  | 0
| DN 200 | m | 22 |  | 0
| DN 355 | m | 15 |  | 0
6. | Zrakotesna zaporna loputa za vgradnjo v pravokotni kanal,s protismerno delujočimi dvodebelin-skimi lopaticami, izdelana iz pocinkane jeklene pločevine, opremljena s prirobničnima priključkoma in ročico za ročno nastavitev in omejitev, na katero je nameščen motorni pogon s končnima položajema “odprto/zaprto”, komplet z elektromotornim pogonom 24V, nazivne velikosti
| - velikost 650 x 400mm | kos | 2 |  | 0
| - velikost 1000 x 600mm | kos | 2 |  | 0
| - velikost 1200 x 800mm | kos | 1 |  | 0
7. | Mreža z min. 69% prostega preseka, izdelana iz pocinkane jeklene žice komplet z vgradnim okvirjem in montažnim materialom.
| - velikost 1000 x 600mm | kpl | 4 |  | 0
| - velikost 1200 x 800mm | kpl | 1 |  | 0
8. | Požarna loputa za montažo v pravokotni zračni kanal, sestavljena iz ohišja iz jeklene pocinkane pločevine, lamele iz posebnega izolacijskega materiala, termičnega sprožila (proženje pri 70±2°C), dodatnega elektromotornega pogona 230V z vzmetjo in dveh končnih stikal, tesnila iz mehke, na temperaturo odporne vrvice za ustrezno dimno tesnost lopute in ležajev. Požarna odpornost lopute mora biti preizkušena in v RS potrjena kot ustrezna za čas 90 minut. |  |  |  | 0
| - velikost 650 x 350mm | kpl. | 2 |  | 0
0
9. | Požarno ustrezna in dimotesna zatesnitev do največ dveh špranj okoli požarnih loput, ki se sestoji iz negorljive izolacije vrste A1 po SIST EN 13501-1, na primer iz kamene volne v raztreseni obliki. Na ta način zatesnjene reže se morajo nato zapreti z obeh strani še z obrobami iz pocinkane jeklene pločevine debeline vsaj 1 mm. Skupna površina tako zatesnjenih odprtin velikosti |  |  |  | 0
| - do 0,1 m2 | kpl. | 2 |  | 0
10. | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega in klimatizacijskega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju, skupne površine |  |  |  | 0
|  | m2 | 20 |  | 0
11. | Kompletna demontaža obstoječega sistema za hlajenje in prezračevanje obstoječih kompresorjev: - 2 x kanalski ventilator KD 450 XL3 (5600m3/h) - prezračevalni kanali, komplet z izolacijo in obešalnim materialom cca. 1500kg - 2 x zaporna loputa 600 x 350 komplet z elektromotorjem ožičenjem do dolžine 30m - 2 x požarna loputa 600 x 350 komplet z elektromotorjem ožičenjem do dolžine 30m - 3 x žičnata mreža 1000x600mm komplet z okvirjem - 1 x elektrokrmilna omarica za obstoječi sistem hlajenja kompresorjev komplet z ožičenjem do dolžine 30m | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: Zgoraj navedena demontažna dela zajemajo demontažo opisanih elementov in iznos na deponijo investitorja ali odpad. Končno mesto demontiranih elementov določi investitor.
12. | Demontaža, čiščenje in ponovna montaža na bližnji lokaciji, v isti strojnici (maksimalno 10m stran od obstoječe), spodaj navedenih obstoječih odvodnih sistemov: - 5 x centrifugalni odvodni ventilator vsak po maks. 1500m3/h - prezračevalni kanali, komplet z izolacijo in obešalnim materialom cca. 100kg - 5 x presostat komplet z ožičenjem do dolžine 10m - 5 x tipalo (vzorčna komora) dima komplet z ožičenjem do dolžine 10m - 3 x kanalski dušilnik zvoka | kpl | 1 |  | 0
13. | Povečava obstoječega preboja 800 x 500mm na dimenzijo 1100 x 500mm v obstoječi betonski steni debeline cca. 350mm, komplet z ojačitvenimi karbonskimi trakovi za statično ojačanje, z ustrezno sidrano ( z vijaki npr. Hilti HUS 3 M8/60 h ali enakovredno ) zaščitno oblogo iz jeklene pločevine. Pred lepljenjem je potrebno površino očistiti in speskati. Lepiti po navodilih proizvajalca trakov z lepilom, ki ga predvideva proizvajalec. Opomba: Povečanje obstoječega zajema in izpuha zraka za kompresorje! | kpl | 2 |  | 0
PRIPRAVA HLADILNE VODE ZA POTREBE HLAJENJE ZRAKA V POLETNEM ČASU PRI TEMPERATURAH ZUNANJEGA ZRAKA NAD 25°C
0
14. | Lotani ploščni izmenjevalnik izdelan iz nerjavnih jeklenih plošč, skupaj z izolacijskim plaščem in montažnim nosilcem, za sledeče tehnične podatke:
Q=40 kW
primarna stran:
8°/13°C
voda
dp=20 kPa
V=7000 l/h
PN25
sekundarna stran:
13°/18°C
glikol 40%
dp=15 kPa
V=7500l/h
PN25
| ustreza: Danfoss XB52M-1-40; ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
15. | Membranska ekspanzijska posoda nazivnega volumna V=24l, primerna za 40% mešanico glikol/voda, s predtlakom dušika 1bar, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom
| ustreza: IMI M-24; ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
16. | Obtočna črpalka za hladilno vodo temperature 5°…30°C, min.PN6, primerna za 40% mešanico glikol/voda, s prirobničnimi priključki, s frekvenčno vodenim elektromotorjem za vzdrževanje konstantnega ali proporcinalnega tlaka, skupaj s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom, za sledeče tehnične podatke:
V=7500l/h
H=120 kPa
U=230V
P=550W
Imax=3,00A
| ustreza: GRUNDFOS TPE3 32-180 S; ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
17. | Cevni razvod hladilne vode izdelan iz industrijske inox cevi, skupaj s fitingi, spajanje z zatiskanjem, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom.
ustreza: Viega Edelstahlror 1.4520 (ali enakovredno)
| DN15 (18x1,0) | m | 3 |  | 0
| DN20 (22x1,2) | m | 6 |  | 0
| DN65 (76,1x1,5) | m | 80 |  | 0
0
18. | Medprirobnična zaporna loputa, z varilnima protiprirobnicama, primerna za 40% mešanico glikol/voda do 35°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN65 | kos | 10 |  | 0
0
19. | Medprirobnična zaporna loputa, z varilnima protiprirobnicama, primerna za hladilno vodo do 35°C, min.PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN65 | kos | 4 |  | 0
0
20. | Medprirobnična protipovratna loputa, z varilnima protiprirobnicama, primerna za ogrevno ali hladilno vodo 5°.. 95°C, min. PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN65 | kos | 2 |  | 0
0
21. | Čistilni kos s prirobničnimi priključki, primeren za 40% mešanico glikol/voda, temp. 5°..30°C, min. PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN65 | kos | 1 |  | 0
22. | Zaporni ventil z navojnimi priključki, primeren za 40% mešanico glikol/voda, temp. 5°...30°C, min PN6, z možnostjo blokade odprtega stanja (s ključavnico)
| DN20 | kos | 1 |  | 0
23. | Varnostni ventil za hladilne sisteme, tlak odpiranja 3,0bar, primeren za 40% mešanico glikol/voda, DN20 | kos | 1 |  | 0
24. | Varnostni ventil za hladilne sisteme, tlak odpiranja 6,0bar, DN20 | kos | 1 |  | 0
25. | Tekočinski termometer v medeninasti stročnici za merilno območje -20...+60°C, skupaj z varilnim nastavkom. | kos | 6 |  | 0
26. | Manometer na vzmet v okroglem ohišju f100mm, za merilno območje 0..4bar, primeren za 40% mešanico glikol/voda, skupaj z zaporno pipico in varilnim nastavkom. | kos | 4 |  | 0
27. | Manometer na vzmet v okroglem ohišju f100mm, za merilno območje 0..4bar, skupaj z zaporno pipico in varilnim nastavkom. | kos | 2 |  | 0
28. | Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki, primerna za 40% mešanico glikol/voda, s priključkom za gibko cev
| DN15 | kos | 3 |  | 0
29. | Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki, primerna za hladilno vodo, s priključkom za gibko cev
| DN15 | kos | 1 |  | 0
30. | Odzračevalni lonec V=1,6l, skupaj z ročnim odzračevalnim ventilom DN10 | kos | 2 |  | 0
31. | Avtomatski odzračevalni lonček, skupaj z zaporno pipo DN10 | kos | 4 |  | 0
32. | Jeklena cev po DIN2448, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez, varilnim materialom, obešalnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN65 | m | 2 |  | 0
| DN150 | m | 2 |  | 0
33. | Toplotna izolacija za hladno vodo, samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=7000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 105°C, l=0.037 pri 10°C, v obliki cevakov, debelina izolacije 19mm, skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi: |  |  |  | 0
| DN15 | m | 4 |  | 0
| DN20 | m | 8 |  | 0
34. | Toplotna izolacija za hladno vodo, samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=7000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 105°C, l=0.037 pri 10°C, v obliki cevakov, debelina izolacije 40mm, skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi: |  |  |  | 0
| DN65 | m | 106 |  | 0
| DN150 | m | 2 |  | 0
35. | Izolacijski cevni nosilci za preprečevanje toplotnih mostov, parozaporni, za naslednje dimenzije cevi: |  |  |  | 0
| DN65 | m | 80 |  | 0
36. | Kanalizacijske cevi za odvod kondenzata izdelane iz trdega polivinil-klorida (PVC-ja) ali PP po DIN 19531, na obojke zatesnjene z gumijastim tesnili (obročki, manšete), vključno z mazalnim sredstvom in fazonskimi kosi.
| fi 32 | m | 10 |  | 0
0
37. | Izolacijski cevni nosilci za preprečevanje toplotnih mostov, parozaporni, za cevi kondenzata za naslednje dimenzije cevi. |  |  |  | 0
| fi 32 | kpl | 1 |  | 0
38. | Zaščitno miniziranje cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju. | m2 | 6 |  | 0
39. | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov, ki niso iz nerjavečega materiala, z lakom po predhodnem miniziranju. | m2 | 6 |  | 0
40. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405 | kos | 12 |  | 0
41. | Protizmrzovalno sredstvo (glikol), za pripravo 40% mešanice glikol/voda. | l | 150 |  | 0
42. | Posoda za pripravo mešanice volumna 100l. | kos | 1 |  | 0
43. | Prenosna črpalka za polnjenje sistema | kos | 1 |  | 0
44. | Napisna tablica z oznako "Pozor glikol" | kos | 4 |  | 0
45. | Lovilno korito izdelano iz jeklene pločevine, protikorozijsko zaščiteno in opleskano s črnim lakom, z odtokom fi50 | kos | 1 |  | 0
3.2. | OSTALO |  |  |  | 0
1. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 10 | 0 | 0
2. | Sprotno beleženje sprememb izvedenih del (v tlorise in sheme) glede na PZI v en izvod PZI dokumentacije za potrebe izdelave PID dokumentacije, s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
3. | PID dokumentacija - projekti izvedenih del - v treh (3) papirnatih izvodih in dveh (2) izvodih v elektronski obliki na CD (word, excel, autocad). | kpl | 1 |  | 0
4. | NOV dokumentacija - navodila za obratovanje in vzdrževanje - v treh (3) papirnatih izvodih in dveh (2) izvodih v elektronski obliki na CD (format pdf). | kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:

## pogarancijsko vzdrževanje
POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE
Zap.št. | Zahtevano | EM | Količina | Cena / EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Cena / EM v EUR z DDV | Vrednost v EUR z DDV
1 | Pogarancijsko vzdrževanje opreme "ALL INCLUSIVE" (točka 2.1. iz obrazca št. 3: Tehnične specifikacije) | mesečni pavšal | 48 |  |  | 0 | 0
2 | Pogarancijsko vzdrževanje opreme "PREVENTIVA" (točka 2.2. iz obrazca št. 3: Tehnične specifikacije) | mesečni pavšal | 48 |  |  | 0 | 0
3 | Delovna ura pri pogarancijskem vzdrževanju PREVENTIVA (točka 2.2. iz obrazca št. 3: Tehnične specifikacije) | ura | 1 |  |  | 0 | 0
Skupaj: | [6 empty] | 0
| Kraj in datum: ______________________ |  |  | Ime in priimek zastopnika / pooblčaščenca
____________________________
Podpis in žig: _________________