Številka: 4300-0001/2023-2

JN BR: 2023-087

VRSTA IN OPIS PREDMETA ali TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Predmet javnega naročila je »Sanacijo rezervoarja R3 v skladišču SND Ortnek«.

Dela po predmetnem javnem naročilu se lahko, po predhodnem dogovoru z naročnikom, izvajajo vsak dan (od pon. do ned.), 24 ur na dan.

- OPIS TRENUTNEGA STANJA IN SPLOŠNO O REZERVOARJU:

  - Namen obnove puščanja rezervoarja R3

Naročnik je pri rednem pregledu stanja rezervoarja R3 opazil madeže na zunanjosti plašča, ki kažejo na puščanje medija iz rezervoarja.

Osnovne karakteristike rezervoarja:

Leto izdelave: 1956

Volumen: 1.400 m3

Mere: po načrtu

Medij shranjevanja: bencin/dizel/kurilno olje

Način izdelave: kovičenje kovinskih plošč

  - Opis dejanskega stanja R3

V oktobru 2022 je naročnik skladno z opaženo problematiko izpraznil omenjeni rezervoar in ga ustrezno razplinil, tako da je bil v novembru 2022 izveden pregled stanja rezervoarja R3, ki je pokazal naslednje stanje oz. defekte:

- zunanjost:

  - zunanji del plašča je vidno orošen z naftnim derivatom na cca 80-85% površinah

slika 1: zunanjost kovinskega plašča

  - madeži se začnejo različno visoko in njihov začetek je vezan na spoj plošč in kovic

  - podoben defekt se opazi tudi na podnici

  - splošne korozije ni opaziti

  - uporabljen sistem PKZ: katran epoksi premaz v debelinah 120 – 200 µm

- Notranjost

  - v notranjosti rezervoarja je opaziti, da je bila leta 2003 (izdelano poročilo) izvedena sanacija PKZ sistema na površini cca 20 m2, katere vzrok ni točno znan (poročilo B-1377/2- Nafta Lendava d.o.o.), saj se vidi barvna razlika med starim in obnovljenim delom

slika 2: notranjost kovinskega plašča – stik podnice in stene

slika 3: notranjost kovinskega plašča – vidna razlika v barvi na plašču

  - protikorozijska zaščita rezervoarja je narejena na osnovni tehnologiji, ki je zajemala:

    - metalizacijo s cinkom v debelini cca 80-100 µm

    - epoksi premaze v debelini cca 300-400 µm

  - premazni sistem je dobro oprijet in praviloma ne odstopa, so pa na podnici opaženi defekti mehurjenja premaza in/oz. osmotskih mehurjev

slika 4: notranjost kovinskega plašča – stik plošč na podnici

  - splošna korozija je vidna na sami strehi, ki je bila podvržena močnejši bodisi korozijski izpostavi oziroma ni bil uporabljen enak PKZ sistem

slika 5: notranjost kovinske strehe

  - vzroka za puščanje iz notranjosti ni možno ugotoviti

- OSNOVNE ZAHTEVE SANACIJE R3 oz. PREDLAGANE REŠITVE:

Predlog obnove rezervoarja R3 izhaja iz naslednjih dejstev:

- izdelan po tehnologiji kovičenja;

- puščanje poteka preko spojev kovinskih plošč oz. preko kovic, tako na vertikalnih kot na horizontalnih površinah;

- notranjost PKZ je metalizirana s cinkom in nadgrajena s premaznim sistemom;

- sanacija je omejena na rešitev obnove iz notranjosti.

  - Rešitev št. 1: Sanacija z ojačitvijo notranjosti z dograditvijo kovinskega plašča oz. varjenjem robnih plošč in kovic

Predlog tehničnih rešitev in elaborat za sanacijo puščanja z zamenjavo plošč, varenja spojnih mest ter sanacije kovic mora pripraviti zato usposobljen izvajalec del na podlagi temeljitega pregleda stanja. Predlog mora vključevati tako pristopne/izstopne odprtine, potrebne preglede ter sistem PKZ po spodnjih zahtevah.

- Sanacija plašča in podnice z vidika PKZ

Sanacija puščanja z varjenjem ustreznih komponent vključuje tudi obnovo obstoječega PKZ sistema, ki je sestavljen iz metalizacije s cinkom in epoksi premaza.

Zaradi varjenja se mora odstraniti celotna PKZ na zvarnih mestih, kar dejansko pomeni, da je potrebno pred pričetkom del odstraniti celoten obstoječ PKZ sistem, vključno z metalizacijo, ker pri povišanih temperaturah lahko pride do poškodb metalizacije in posledičnega odstopanja obstoječega sistema na celotni površini do čistosti površine Sa 2 ½, razen če se naročnik skupaj z izvajalcem odloči za popolno novo plast kovinskih plošč na celotni površini rezervoarja.

V kolikor govorimo o lokalni sanaciji pa ni dovolj, da se speska samo površina okoli robov in kovic +/- 10 cm, saj je pretok vročine pri varjenju širši in so možne poškodbe PKZ sistema na  preostanku površin.

Po izvedeni sanaciji z varjenjem, je potrebno pripraviti vse vare in obrobe skladno z normativi, ki veljajo za obnovo naftnih rezervoarjev. Izvede se ponovno peskanje do čistosti Sa 2 ½ in nanos ustreznega PKZ sistema na novolac-fenol epoksidni osnovi, ki je odporen na predviden medij: bencin/dizelsko gorivo/kurilno olje, v minimalni debelini 300 µm skupne debeline. Premaz mora imeti ustrezen certifikat za previdene medije, kot npr. Tanguard Storage, Hempadur 85671.

- Sanacija strehe

Izvede se odstranitev obstoječega premaznega sistema do čistosti Sa 2 ½ in nanos ustreznega PKZ sistema na novolac-fenol epoksidni osnovi, ki je odporen na predviden medij: bencin/dizelsko gorivo/kurilno olje, v minimalni debelini 300 µm skupne debeline. Premaz mora imeti ustrezen certifikat za previdene medije, kot npr.Tanguard Storage, Hempadur 85671.

  - Rešitev št. 2: Sanacija z izgradnjo notranjega plašča in podnice na podlagi uporabe laminatnih sistemov

Alternativni sistem varjenju predstavlja izgradnja laminatnega sistema, ki temelji na izgradnji samonosečega sloja smol in ustreznih laminatnih ojačevalnih elementov z namenom, da se izgradi rezervoar v rezervoarju.

Osnovni predlog te tehnologije je, da se ne posega v samo konstrukcijo obstoječega kovinskega plašča. Rešitev mora temeljiti na dejstvu, da:

- se zagotovi popolno zatesnitev pred puščanjem;

- da je sistem kompatibilen z medijem, ki bo shranjen v rezervoarju;

- da v celoti upošteva obstoječe stanje:

  - kovice,

  - stanje postavitev kovinskih plošč,

  - metalizacije s cinkom ter obstoječ PKZ sistem.

Zaradi zgoraj opisanih dejstev predlagamo, da se uporabi laminati sistemi v debelini 1,5-2,5 cm po predpisu proizvajalca laminatnega sistema. Upoštevati je potrebno, da mora biti predlagana rešitev odporna na kateri koli medij, ki ga naročnik lahko skladišči: dizel, bencin, bio dizel, kurilno olje.

Pred izvedbo te rešitve predlagamo, da se opravi tudi pregled stanja površine rezervoarja in stanja kovic, da ne bi prišlo do konstrukcijskih problemov pri izdelavi laminatnega sistema.

- Sanacija strehe

Izvede se odstranitev obstoječega premaznega sistema do čistosti Sa 2 ½ in nanos ustreznega PKZ sistema na novolac-fenol epoksidni osnovi, ki je odporen na predviden medij: bencin/dizelsko gorivo/kurilno olje, v minimalni debelini 300 µm skupne debeline. Premaz mora imeti ustrezen certifikat za previdene medije, kot npr.Tanguard Storage, Hempadur 85671.

- SKLEPNE UGOTOVITVE:

Sanacija rezervoarja R3 je otežena zaradi vsaj 3 vidikov:

- sistema izgradnje rezervoarja s kovičenjem kovinskih plošč in obstoječim PKZ sistemom, ki vključuje metalizacijo s cinkom;

- dostopnosti v rezervoar preko odprtine premera 60 cm;

- želje po hitri in učinkoviti rešitvi – polnjenje rezervoarja v začetku meseca julija 2023.

Ponudnik na podlagi priloženega dokumenta v obrazcu OBR – 2.13 (Tehnologija del) navede katero rešitev oz. način izvedbe del bo uporabil oz. izvedelpri predmetnem javnem naročilu.

___________________________________

Podpis zakonitega zastopnika

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za izvedbo javnega naročila. Obrazec je tudi sestavni del pogodbe.