## Naslovna stran
VSEBINA: | POPIS MATERIALA
INVESTITOR: | MESTNA OBČINA MARIBOR
(ime, priimek in naslov investitorja, | Ulica heroja Staneta 1
oziroma njegov naziv in sedež) | 2000 Maribor
NAROČNIK: | ENEREGTIKA MARIBOR d.o.o.
(ime, priimek in naslov investitorja, | Jadranska cesta 28
oziroma njegov naziv in sedež) | 2000 Maribor
OBJEKT:
(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) | PRIMARNO DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE MOM
- VARNOSTNA POVEZAVA LENT, VZHOD - ZAHOD
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: | PZI
(IDZ Idejna zasnova, IDP Idejni projekt, PGD Projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja, PZI Projekt za izvedbo, PID Projekt izvedenih del)
ZA GRADNJO: | Nova gradnja
(nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija,
odstranitev objekta, sprememba namembnosti)
PROJEKTANT:
(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig)
VAREN d.o.o | Direktor:
Dogoška cesta 35 | Marko Lubej, univ.dipl.inž.str.
2000 Maribor
ODGOVORNI PROJEKTANT: | Marko Lubej, univ.dipl.inž.str.
(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) | S-0739
KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: | oktober 2022
(kraj in datum izdelave projekta)
ŠTEVILKA PROJEKTA: | 1708 / 22
(številka projekta, evidentirana pri projektantu)
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: | Marko Lubej, univ.dipl.inž.str.
(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) | S-0739

## Uvod
5.4.14. | PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
5.4.14.1 | PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
5.4.14.2 | APROKSIMATIVNA OCENA INVESTICIJE
Opomba:
V predračunskem popisu materiala, ki obsega strojni in elektro del ni posebej navedena montaža, ki je sestavni del predračunskega popisa.
Prav tako sodi v sklop popisa tudi transport do mesta montaže, vključno z vsemi ostalimi ukrepi, ki sodijo zraven, kot so zavarovanje itd.
Dobavljena oprema in material, pripeljan na gradbišče, mora biti najboljše kvalitete in zaščiten proti mehanskim poškodbam in atmosferskim vplivom, vključno s konzervacijo in dekonzervacijo opreme na gradbišču.
Vsa nabavljena oprema mora biti dobavljeno z ustreznimi atesti in dokumenti.
Izbor opreme mora biti prilagojen zahtevam J.P., Energetike Maribor d.o.o..
V projektu niso zajeti stroški izpada proizvodnje potrošnikov na tem področju v času odklopa in ponovnega priklopa na vročevodno omrežje.
5.5.13.1 | PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Vročevod je v upravljanju J.P., Energetika Maribor d.o.o..
NAČRT VROČEVODA
Osnovni tehnični podatki
- | Temperatura predtoka: | 110°C
- | Temperatura povratka: | 60°C
- | Nazivni tlak v cevovodu | 8 bar
- | Material jeklene cevi ST 37.0 BW, P235TR1, P235TR2 po EN 10217-1 ali P235GH po 10217-2 ali 10217-5.
- | Dimenzije cevi skladne z EN 253.
- | Izolacijski material 2-komponentna trda pena (PUR) do 140°C,
- | vključno s Cu žicami za elektronski nadzorni sistem vlage.
- | Zaščitna cev polietilen PEHD skladno z ISO 12162 standardu.
- | Med PEHD zaščitno cevjo in PUR izolacijo je do dimenzije DN200 obvezna paro nepropustna zapora.
- | Obvezni so certifikati in garancije proizvajalca.
Opomba:
- | Popis za predizolirane cevi je univerzalen, zato niso upoštevane podrobnosti odnosno posebnosti ponudnika oziroma dobavitelja.
- | Montaža cevi mora biti izvedena samo z originalnimi fazonskimi kosi po navodilih proizvajalca predizoliranih cevi ter v skladu s splošnimi in tehničnimi pogoji za izgradnjo vročevodnega in parnega omrežja J.P., Energetika Maribor d.o.o...
Montažo termoskrčnih spojk lahko opravi samo s strani proizvajalca cevi oz. s strani neodvisnega tujega ali domačega organa (kot nr. BFW/AGFW..), akreditiranega za izdajo ustreznih certifikatov za montažo termoskrčnih spojk, ustrezno usposobljena in certificirana ekipa.
Pogoji:
- | Oprema mora biti v skladu s sledečimi normativi in standardi: EN 253, EN 448, EN 488, EN 489, BFW, AGFW-FW 401 ter projektno nalogo J.P., Energetika Maribor d.o.o...
- | Na opremo mora dati soglasje dobavitelj toplote J.P., Energetika Maribor d.o.o.. Maribor.
- | Vsi predizolirani kosi in cevi imajo vgrajen skandinavski sistem meritve vlažnosti – lekaže.

## P1708 Strojni načrt
A. | STROJNI DEL
V postavkah je zajeta dobava in montaža materiala
A.1. | Glavna trasa vročevoda– profil A
- Profil A (od A1 do A33), odcep P1 (od P1.1 do P1.3) in odcep B (od B1 do B2)
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Predizolirana jeklena cev (Fe/PUR/PEHD) iz material ST 37.0 BW, s povečano debelino izolacije (plus, oz. serija 2- 1 x ojačana) z žicami za nadzor, skladen z EN 253 (PREINSULATED PIPE).
| DN 200; ø 219,1x 4,5/ 355; L= 12m (Ls=876m) | kos | 73 |  | 0
| DN 200; ø 219,1x 4,5/ 355; L= 6m (L=96m) | kos | 16 |  | 0
| DN 65; ø 76,1 x 2,9/ 160; L= 12m (L=24m) | kos | 2 |  | 0
2. | Predizoliran cevni lok - enakokraki (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (BEND 90°).
| 90° DN 200; ø 219,1 x 4,5/ 355-1,00x1,00m | kos | 32 |  | 0
| 15° DN 200; ø 219,1 x 4,5/ 315-1,00x1,00m | kos | 2 |  | 0
3. | Predizolirana separatni priključek za izpust / odzračenje z nerjavno izpustno pipo z zapornim sistemskim čepom, vreteno armature nad izolacijo cevi, zaščitnimi kompenzacijskimi blazinami, skladen z EN 448, s kontrolnimi žicami (SERVICE VALVE) .
| DN 200; ø 219,1 x 4,5/ 355, L=1500mm | kos | 2 |  | 0
4. | Predizoliran pravokotni odcep 45° etažni (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, montažne izvedbe, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (BRANCH 45°).
| DN 200 / DN 200; ø 219,1-355 / f 219,1-355 | kos | 2 |  | 0
| DN 200 / DN 65; ø 219,1-355 / f 76,1-160 | kos | 2 |  | 0
5. | Predizoliran reducirni kos (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (REDUCTION).
| DN 200 / DN 150; ø 219,1-355 / f 168,3-280 | kos | 2 |  | 0
6. | Predizolirana zaporna armatura – krogelna pipa z obojestranskima nerjavnima odcepoma/pipama za odzračevanje/praznjenje (ELU/ELE) z vretenom armature nameščenim nad nivojem izolacije , z originalnimi tesnilnimi čepi , standardni podaljšek vretena HcelL=cca 500mm in standardne dolžina odzračenja/izpusta cca. 500 mm, z zaščitno cevjo, zaščitnimi kompenzacijskimi blazinami, jeklena brezšivna cev, skladen z EN 448, s kontrolnimi žicami (ZAPORNA ARMATURA – KOMBI).
| DN 200; ø 219,1 x 4,5/ 355, L=2000mm | kos | 6 |  | 0
| DN 65; ø 76,1 x 2,9/ 160, L=1500mm | kos | 2 |  | 0
7. | Izolacijske cevne spojke (mufe) iz zamreženega polietilena (PE-X) s tesnilnim in pomožnim materialom in naknadno izolacijo spojev ter montaža spojk, AGFW norme (BAND - JOIN), vključno s peno iz polystyrena (EPS) v izvedbi in količini skladno s sistemskimi navodili dobavitelja predizoliranih cevi
| DN 200; ø 219,1 / 355 | kos | 140 |  | 0
| DN65, ø 76,1 / 160 | kos | 4 |  | 0
8. | Montažne izolacijske cevne spojke (mufe) iz zamreženega polietilena (PE-X) s tesnilnim in pomožnim materialom in naknadno izolacijo zvarov ter montaža spojk, AGFW norme (BAND - JOIN), vključno s peno iz polystyrena (EPS) v izvedbi in količini skladno s sistemskimi navodili dobavitelja predizoliranih cevi
| DN 200; ø 219,1 / 355 | kos | 18 |  | 0
| DN 150; ø 168,3 / 280 | kos | 2 |  | 0
9. | Prehodni kos skozi steno jaška oz. objekta, labirintno tesnilo NR+SBR guma, širine 50mm (WALL ENTRY SLAVEE). |  |  |  | 0
| ø 160 | kos | 2 |  | 0
0
10. | Zaključna kapa cevovoda- enojna, za temp medija > 120° (END CAP). |  |  |  | 0
| DN65, ø 76,1 / 160 | kos | 2 |  | 0
11. | Podporniki za polaganje predizoliranih cevi 1000x100x100mm (Extrudirana trda pena) .
|  | kos | 170 |  | 0
12. | Opozorilni trak za položitev nad traso vročevoda (nad predtok in povratek).
|  | m | 1045 |  | 0
13. | Dušilne blazine debeline 40 mm, vključno z lepilnimi trakovi za prireditev blazin.
| velikost II, 40 x 360x 1000mm | kos | 285 |  | 0
| velikost I, 40 x 120x 1000mm | kos | 8 |  | 0
14. | Zaključna kapa cevovoda v zemljini - enojna, (TERMINATIONS GENERALE), izolacijsko objemko in z bombirano podnico (END FITTING).
| DN 200; ø 219,1 x 4,5/ 355 | kos | 4 |  | 0
| DN 65; ø 76,1 x 2,9/ 160 | kos | 2 |  | 0
15. | Pripravljalna dela za izvedbo navezave priključka vročevoda na cevovod predtoka in cevovod povratka obstoječega vročevoda.
| DN 150/ DN 150 | kompl | 1 |  | 0
16. | Notranje čiščenje cevovoda z vodo z dobavo medija
|  | kompl | 1 |  | 0
17. | Kontrola zvarov z rentgenom
| min. 10 % | kos | 17 |  | 0
18. | Hladni tlačni preizkus na 16 bar in vizuelni pregled spojev cevi.
|  | kompl | 2 |  | 0
19. | Kovinske spojke za povezavo Cu-žice detekcije z distančniki
|  | kos | 334 |  | 0
20. | Bakrena (Cu) žica za povezavo detekcije vlažnosti (za prerez žice glej navodila dobavitelja vročevoda).
|  | m | 20 |  | 0
21. | Meritev galvanskih stikov in izolac. upornosti, pregled in preizkus skladno z zahtevami SODO.
|  | kompl. | 1 |  | 0
22. | Zaključni kos za ožičenje (1 kos za vsak konec voda).
| 1517 | kos | 6 |  | 0
23. | Priključna doza za ožičenje.
| 1518 | kos | 1 |  | 0
Glavna trasa vročevoda Profil A in odcep P1
- Strojni del:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
A.2. | Odcep vročevoda sever– profil B
- Profil B (od B2 do B12)
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Predizolirana jeklena cev (Fe/PUR/PEHD) iz material ST 37.0 BW, s povečano debelino izolacije (plus, oz. serija 2- 1 x ojačana) z žicami za nadzor, skladen z EN 253 (PREINSULATED PIPE).
| DN 200; ø 219,1x 4,5/ 355; L= 12m (Ls=132m) | kos | 11 |  | 0
| DN 200; ø 219,1x 4,5/ 355; L= 6m (L=24m) | kos | 4 |  | 0
2. | Predizoliran cevni lok - enakokraki (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (BEND 90°).
| 90° DN 200; ø 219,1 x 4,5/ 355-1,00x1,00m | kos | 8 |  | 0
| 20° DN 200; ø 219,1 x 4,5/ 315-1,00x1,00m | kos | 2 |  | 0
3. | Predizolirana separatni priključek za izpust / odzračenje z nerjavno izpustno pipo z zapornim sistemskim čepom, vreteno armature nad izolacijo cevi, zaščitnimi kompenzacijskimi blazinami, skladen z EN 448, s kontrolnimi žicami (SERVICE VALVE) .
| DN 200; ø 219,1 x 4,5/ 355, L=1500mm | kos | 2 |  | 0
4. | Izolacijske cevne spojke (mufe) iz zamreženega polietilena (PE-X) s tesnilnim in pomožnim materialom in naknadno izolacijo spojev ter montaža spojk, AGFW norme (BAND - JOIN), vključno s peno iz polystyrena (EPS) v izvedbi in količini skladno s sistemskimi navodili dobavitelja predizoliranih cevi
| DN 200; ø 219,1 / 355 | kos | 31 |  | 0
5. | Montažne izolacijske cevne spojke (mufe) iz zamreženega polietilena (PE-X) s tesnilnim in pomožnim materialom in naknadno izolacijo zvarov ter montaža spojk, AGFW norme (BAND - JOIN), vključno s peno iz polystyrena (EPS) v izvedbi in količini skladno s sistemskimi navodili dobavitelja predizoliranih cevi
| DN 200; ø 219,1 / 355 | kos | 2 |  | 0
6. | Podporniki za polaganje predizoliranih cevi 1000x100x100mm (Extrudirana trda pena) .
|  | kos | 30 |  | 0
7. | Opozorilni trak za položitev nad traso vročevoda (nad predtok in povratek).
|  | m | 175 |  | 0
8. | Dušilne blazine debeline 40 mm, vključno z lepilnimi trakovi za prireditev blazin.
| velikost II, 40 x 360x 1000mm | kos | 75 |  | 0
9. | Zaključna kapa cevovoda v zemljini - enojna, (TERMINATIONS GENERALE), izolacijsko objemko in z bombirano podnico (END FITTING).
| DN 200; ø 219,1 x 4,5/ 355 | kos | 2 |  | 0
11. | Pripravljalna dela za izvedbo navezave priključka vročevoda na cevovod predtoka in cevovod povratka obstoječega vročevoda.
| DN 200/ DN 200 | kompl | 1 |  | 0
12. | Notranje čiščenje cevovoda z vodo z dobavo medija
|  | kompl | 1 |  | 0
12. | Kontrola zvarov z rentgenom
| min. 10 % | kos | 4 |  | 0
13. | Hladni tlačni preizkus na 16 bar in vizuelni pregled spojev cevi.
|  | kompl | 1 |  | 0
15. | Kovinske spojke za povezavo Cu-žice detekcije z distančniki
|  | kos | 68 |  | 0
16. | Bakrena (Cu) žica za povezavo detekcije vlažnosti (za prerez žice glej navodila dobavitelja vročevoda).
|  | m | 5 |  | 0
17. | Meritev galvanskih stikov in izolac. upornosti, pregled in preizkus skladno z zahtevami SODO.
|  | kompl. | 1 |  | 0
18. | Končni člen za signalno ožičenje (1 kos za vsak konec cevovoda).
|  | kos | 2 |  | 0
Odcep sever- profil B
- Strojni del:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
PRIMARNO DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE MOM
-VARNOSTNA POVEZAVA LENT, VZHOD - ZAHOD
SKUPNA REKAPITULACIJA - STROJNI IN ELEKTRO DEL:
A. | STROJNI DEL
A.1. | Glavna trasa vročevoda– profil A
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
A.2. | Odcep vročevoda sever– profil B
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
VARNOSTNA POVEZAVA LENT, VZHOD - ZAHOD
- STROJNI DEL
|  | SKUPAJ: |  |  | 0

## P1708 Gradbeni načrt
B. | GRADBENI DEL
V postavkah je zajeta dobava in montaža materiala
B.1. | Glavna trasa vročevoda– profil A
- Profil A (od A1 do A33), odcep P1 (od P1.1 do P1.3) in odcep B (od B1 do B2)
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
B.1.1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vročevoda z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavar. s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih 4/4cm.
|  | m´ | 524 |  | 0
2. | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami.
|  | kos | 35 |  | 0
3. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških.
|  | kos | 26 |  | 0
4. | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu.
Obračun po dejanskem številu prehodov.
|  | kos | 1 |  | 0
Glavna trasa vročevoda Profil A in odcep P1
- Preddela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
B.1.2. | GRADBENA DELA
5. | Strojno rezanje asfalta v območju, kjer tega vročevod prizadene. Obračun po dejanskih količinah.
|  | m´ | 21 |  | 0
6. | Rušitev - odstranjevanje obstoječe asfaltne površine vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo do 5 km. Upoštevamo širino min. 2,0 m in debeline od 9 cm.
Cestišče/parkirišče:
|  | m2 | 265 |  | 0
7. | Rušitev - odstranjevanje obstoječe tlakovane površine vključno z odlaganjem na začasno deponijo
|  | m2 | 9 |  | 0
8. | Rušenje in začasno deponiranje betonskih robnikov.
| 25x25x100 | m´ | 3 |  | 0
9. | Varovanje lege in po potrebi odstranitev in začasno deponiranje požiralnikov in jaškov.
|  | kos | 1 |  | 0
10. | Varovanje lege in po potrebi odstranitev in začasno deponiranje pokrovov jaškov komunalnih napeljav ali kanalizacije, cestnih kap podzemnih armatur, odzračnikov...
|  | kos | 1 |  | 0
11. | Ročni izkop sonde za ugotavljanje lege obstoječih komunalij.
|  | kos | 13 |  | 0
12. | Strojni 80% in ročni 20% izkop jarka v terenu III. ktg. z odlaganjem materiala ob robu izkopanega jarka. Globina izkopa znaša od 1,00, širina dna 0,80 do 0,85 m in krone od 1,30 do 1,35m.
|  | m3 | 985 |  | 0
13. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah.
|  | m´ | 32 |  | 0
14. | Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestih spoja cevi, oziroma vsakih 12 m. Poglobitev je potrebna za varjenje.
Računamo 0,5 m3/spoj.
|  | m3 | 82 |  | 0
15. | Fina niveletna priprava dna jarka po izvršenem strojno ročnem izkopu.
Planiranje dna jarka (+/- 3 cm).
|  | m2 | 675.14 |  | 0
16. | Dobava in montaža jaška iz tipskih elementov, za vgradnjo zaporne armature s sistemom za izpraznitev ali odzračenje vročevoda enostranko ali obojestransko nameščenim, iz AB cevi d=120cm, dolžine 100cm (dolžino prilagoditi po vzdolžnem profilu), komplet z AB pokrovom jaška debeline 20cm in odprtino za LTŽ pokrov 60/60cm. Cev se položi na pusti beton MB20.
|  | kos | 4 |  | 0
17. | Dobava in montaža jaška iz tipskih elementov, za vgradnjo za vgradnjo servisne armature za izpraznitev ali odzračenje vročevoda, iz AB cevi d=120cm, dolžine 100cm (dolžino prilagoditi po vzdolžnem profilu), komplet z AB pokrovom jaška debeline 20cm in odprtino za LTŽ pokrov 60/60 cm. Cev se položi na pusti beton MB20.
|  | kos | 1 |  | 0
18. | Dobava in vgradnja cestnega LTŽ pokrova jaška za armature.
| -60/60 cm | kos | 5 |  | 0
19. | Ročni zasip cevovoda z okroglim sipkim materialom 0-4 mm, (sestave: mivka do 8%; 0-0,5 do 12%; 0,5-2,0 do 65%), do višine 10 cm nad temenom, ter položitvijo opozorilnega traku "POZOR VROČEVOD".
|  | m3 | 298 |  | 0
20. | Zasip vročevoda z materialom iz izkopa. Zasip se vrši v slojih do 30 cm s sprotno komprimacijo, ki znaša 65 Mpa, oziroma v območju povozno prometnih površin 90 Mpa. Upoštevam debelino zasipa z izkopnim materialom 0,40 do 1,2 m pod asfaltom oz. povoznimi površinami.
|  | m3 | 632 |  | 0
21. | Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja za izboljšano nosilnost tal povprečne deb. 10 cm.
|  | m3 | 27 |  | 0
22. | Dobava in vgrajevanje tamponskega nosilnega gramoznega sloja povprečne debeline 30 cm.
|  | m3 | 80 |  | 0
23. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, na razdalji do 5 km.
|  | m3 | 510 |  | 0
24. | Priprava podloge pred asfaltiranjem z dobavo tamponskega materiala 0-16 ter uvaljanjem
|  | m2 | 265 |  | 0
25. | Ponovna izdelava asfaltnih plasti v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju vključno z dovozi k objektom. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
Cestišče/parkirišče:
| - bitugramoz 6 cm- AC22 base B 50/70 A3 | m2 | 265 |  | 0
| - asfaltbeton 3 cm- AC11 surf B 50/70 A3 | m2 | 265 |  | 0
26. | Ponovna vzpostavitev tlakovanih površin v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju vključno z dovozi k objektom. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo - uporaba tlakovcev iz začasne deponije
|  | m2 | 9
27. | Polaganje betonskih robnikov. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del.
| 25x25x100 | m´ | 3 |  | 0
28. | Odstranitev varovanja lege in ponovna vgradnja začasno odstranjenih požiralnikov in jaškov. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del.
|  | kos | 1 |  | 0
29. | Ponovna namestitev pokrovov jaškov komunalnih napeljav ali kanalizacije, cestnih kap podzemnih armatur, odzračnikov…, v kolikor so se odstranili. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del.
|  | kos | 1 |  | 0
30. | Planiranje in čiščenje površin po končanem zasipu, vzpostavitev prvotnega stanja ter odvoz odpadkov.
|  | kompl. | 1 |  | 0
31. | Vzpostavitev talne signalizacije v prvotno stanje.
|  | kompl. | 1 |  | 0
32. | Pridobitev poročila o ustrezni zbitosti podlage pred asfaltiranjem utrditve.
|  | kos | 4 |  | 0
Glavna trasa vročevoda Profil A in odcep P1
Gradbena dela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
Glavna trasa vročevoda Profil A in odcep P1
Preddela in gradbena dela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
B.2. | Odcep vročevoda sever– profil B
- Profil B (od B2 do B12)
B.2.1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vročevoda z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavar. s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih 4/4cm.
|  | m´ | 85 |  | 0
2. | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami.
|  | kos | 6 |  | 0
3. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških.
|  | kos | 3 |  | 0
4. | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu.
Obračun po dejanskem številu prehodov.
|  | kos | 2 |  | 0
Odcep sever- profil B
- Preddela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
B.2.2. | GRADBENA DELA
5. | Strojno rezanje asfalta v območju, kjer tega vročevod prizadene. Obračun po dejanskih količinah.
|  | m´ | 9 |  | 0
6. | Rušitev - odstranjevanje obstoječe asfaltne površine vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo do 5 km. Upoštevamo širino min. 2,0 m in debeline od 9 cm.
Cestišče/parkirišče:
|  | m2 | 7 |  | 0
7. | Rušitev - odstranjevanje obstoječe tlakovane površine vključno z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo
|  | m2 | 174 |  | 0
8. | Rušenje in začasno deponiranje robnikov pločnika.
|  | m´ | 4 |  | 0
9. | Odstranitev in začasno deponiranje količkov za varovanje lege.
|  | kos | 6
10. | Odstranitev prometne signalizacije in začasno deponiranje.
|  | kos | 2
11. | Odstranitev grmovja, cipres, žive meje, obstoječe zasaditve ter čiščenje in priprava terena za izkop jarka.
|  | m´ | 4 |  | 0
12. | Ročni izkop sonde za ugotavljanje lege obstoječih komunalij.
|  | kos | 1 |  | 0
13. | Strojni odriv utrjene plasti zemlje debeline do 25 cm, na razdaljo do 1,0 m od roba jarka.
|  | m3 | 3 |  | 0
14. | Strojni 80% in ročni 20% izkop jarka v terenu III. ktg. z odlaganjem materiala ob robu izkopanega jarka. Globina izkopa znaša od 1,00, širina dna 0,80 do 0,85 m in krone od 1,30 do 1,35m.
|  | m3 | 186 |  | 0
15. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah.
|  | m´ | 5 |  | 0
16. | Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestih spoja cevi, oziroma vsakih 12 m. Poglobitev je potrebna za varjenje.
Računamo 0,5 m3/spoj.
|  | m3 | 17 |  | 0
17. | Fina niveletna priprava dna jarka po izvršenem strojno ročnem izkopu.
Planiranje dna jarka (+/- 3 cm).
|  | m2 | 109.42 |  | 0
18. | Dobava in montaža jaška iz tipskih elementov, za vgradnjo za vgradnjo servisne armature za izpraznitev ali odzračenje vročevoda, iz AB cevi d=120cm, dolžine 100cm (dolžino prilagoditi po vzdolžnem profilu), komplet z AB pokrovom jaška debeline 20cm in odprtino za LTŽ pokrov 60/60 cm. Cev se položi na pusti beton MB20.
|  | kos | 1 |  | 0
19. | Dobava in vgradnja cestnega LTŽ pokrova jaška za armature.
| -60/60 cm | kos | 1 |  | 0
20. | Ročni zasip cevovoda z okroglim sipkim materialom 0-4 mm, (sestave: mivka do 8%; 0-0,5 do 12%; 0,5-2,0 do 65%), do višine 10 cm nad temenom, ter položitvijo opozorilnega traku "POZOR VROČEVOD".
|  | m3 | 52 |  | 0
21. | Zasip vročevoda z materialom iz izkopa. Zasip se vrši v slojih do 30 cm s sprotno komprimacijo, ki znaša 65 Mpa, oziroma v območju povozno prometnih površin 90 Mpa. Upoštevam debelino zasipa z izkopnim materialom 0,40 do 1,2 m pod asfaltom oz. povoznimi površinami.
|  | m3 | 65 |  | 0
22. | Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja za izboljšano nosilnost tal povprečne deb. 10 cm.
|  | m3 | 14 |  | 0
23. | Dobava in vgrajevanje tamponskega nosilnega gramoznega sloja povprečne debeline 30 cm.
|  | m3 | 45 |  | 0
24. | Ponoven nasip zemljine v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju (vzpostavitev zelenih površin v prvotno stanje). Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
|  | m3 | 3 |  | 0
25. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, na razdalji do 5 km.
|  | m3 | 138 |  | 0
26. | Ponovna izdelava asfaltnih plasti v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju vključno z dovozi k objektom. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
Cestišče/parkirišče:
| - bitugramoz 6 cm- AC22 base B 50/70 A3 | m2 | 7 |  | 0
| - asfaltbeton 3 cm- AC11 surf B 50/70 A3 | m2 | 7 |  | 0
27. | Ponovna vzpostavitev tlakovanih površin v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju vključno z dovozi k objektom. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo - tlakovci iz začasne deponije
|  | m2 | 174 |  | 0
28. | Polaganje robnikov pločnika. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del.
|  | m´ | 4 |  | 0
29. | Ponovna namestitev količkov za varovanje lege. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del.
|  | kos | 6
30. | Ponovna namestitev prometne signalizacije. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
|  | kos | 2
31. | Ponovna zasaditev grmovja, cipres, žive meje in podobno v prvotno stanje.
|  | m´ | 4 |  | 0
32. | Planiranje in čiščenje površin po končanem zasipu, vzpostavitev prvotnega stanja ter odvoz odpadkov.
|  | kompl. | 1 |  | 0
33. | Pridobitev poročila o ustrezni zbitosti podlage pred asfaltiranjem utrditve.
|  | kos | 1 |  | 0
Odcep sever- profil B
Gradbena dela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
Odcep sever- profil B
Preddela in gradbena dela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
C. | SKUPNE POSTAVKE
Varnostna povezava Lent, Vzhod - Zahod
- Glavna trasa vročevoda– profil A
- Odcep vročevoda sever– profil B
1. | Distribucijski nadzor nad kakovostjo del in gradnjo vročevoda s strani ENMB
| (samo postavka - vrednost 0,00 EUR) | kompl. | 1 |  | 0
2. | Projektantski nadzor
| (predvidoma 5 ur) - FIKSNO - ne spremijat | kompl. | 1 | 300 | 300
3. | Izdelava dokumentacije za prometno zaporo cestišča in pločnika med gradnjo
|  | kompl. | 1 |  | 0
4. | Izdelava PID projektne dokumentacije po zahtevah ENMB. Predaja tudi v elektronski obliki.
|  | kompl. | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža gradbiščne table skladno s Pravilnikom o gradbiščih
|  | kompl. | 1 |  | 0
6. | Izdelava geodetskega posnetka celotne trase z vsemi pomožnimi deli in vris v kataster po zahtevah SODO - (geodetski načrt mora biti izdelan v skladu z izmenjevalnim formatom za geodetski načrt v MOM). Predaja tudi v elektronski obliki.
|  | kompl. | 1 |  | 0
7. | Projektna PZI dokumentacija. Pred pričetkom del naročiti pri Energetiki Maribor d.o.o.
| FIKSNO - ne spreminjat | kompl. | 1 | 16900 | 16900
Varnostna povezava Lent, Vzhod - Zahod
Skupne postavke:
|  | SKUPAJ: |  |  | 17200
OPOMBA:
V primeru ločene izvedbe posameznih faz oz. odsekov je potrebno upoštevati skupne postavke za vsako fazo oz. odsek posebej.
PRIMARNO DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE MOM
-VARNOSTNA POVEZAVA LENT, VZHOD - ZAHOD
SKUPNA REKAPITULACIJA - GRADBENI DEL IN SKUPNE POSTAVKE:
B. | GRADBENI DEL
B.1. | Glavna trasa vročevoda– profil A
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
B.2. | Odcep vročevoda sever– profil B
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
VARNOSTNA POVEZAVA LENT, VZHOD - ZAHOD
- GRADBENI DEL
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
C. | SKUPNE POSTAVKE
VARNOSTNA POVEZAVA LENT, VZHOD - ZAHOD
- SKUPNE POSTAVKE
|  | SKUPAJ: |  |  | 17200
VARNOSTNA POVEZAVA LENT, VZHOD - ZAHOD
-GRADBENI DEL IN SKUPNE POSTAVKE
|  | SKUPAJ: |  |  | 17200

## P1708 Rekapitulacija
PRIMARNO DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE MOM
-VARNOSTNA POVEZAVA LENT, VZHOD - ZAHOD
A. | VARNOSTNA POVEZAVA LENT, VZHOD - ZAHOD
- STROJNI DEL
|  |  | SKUPAJ: | 0
B+C. | VARNOSTNA POVEZAVA LENT, VZHOD - ZAHOD
- GRADBENI DEL IN SKUPNE POSTAVKE
|  |  | SKUPAJ: | 17200
VARNOSTNA POVEZAVA LENT, VZHOD - ZAHOD
- STROJNI, GRADBENI DEL IN SKUPNE POSTAVKE
|  |  | SKUPAJ NETO-BREZ DDV: | 17200
|  |  | DDV: | 3784
VARNOSTNA POVEZAVA LENT, VZHOD - ZAHOD
| - STROJNI, ELEKTRO, GRADBENI DEL IN SKUPNE POSTAVKE | BRUTO | Z DDV: | 20984