Zamenjava portalnega žerjava s čistilnim strojem HE Zlatoličje

(Nov portalni žerjav 2 x 150 KN s čistilnim strojem

HE Zlatoličje)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Tehnične specifikacije

September 2022

VSEBINA

1	PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA PORTALNEGA ŽERJAVA S ČISTILNIM STROJEM 2 X 100 Kn NA he zLATOLIČJE	4

1.1	Uvod	4

1.2	Terminski plan izvedbe del	4

1.3	Obseg del izdelave ,dobave in montaže portalnega žerjava s čistilnim strojem , dvižnih klešč in nadvišanja klančine	4

2	OPIS OBSTOJEČEGA PORTALNEGA ŽERJAVA S ČISTILNIM STROJEM	5

3	OBSEG DEL IZDELAVE , DOBAVE IN MONTAŽE NOVEGA ŽERJAVA S ČISTILNIM STROJEM	6

3.1	Uvodno pojasnilo	6

3.2	Obseg dobave novega portalnega žerjava s čistilnim strojem  2 x 150 kN	6

3.3	Izdelava tehnične dokumentacije novega portalnega žerjava s čistilnim strojem	8

3.4	Demontaža obstoječega portalnega žerjava s čistilnim strojem 2 x 100 kN	14

4	Tehnični podatki, opis in zahteve za IZDELAVO NOVEGA ŽERJAVA  S ČISTILNIM STROJEM  2 x 150 kN	15

4.1	Tehnični podatki portalnega žerjava 2 x 150 kN	15

4.2	Tehnični podatki in obratovalne zahteve za novi čistilni stroj	17

5	Dodatna oprema žerjava S ČISTILNIM STROJEM	19

5.1	Dvižna klešča	19

5.2	Varovalna ograja	19

6	POSEBNE Tehnične zahteve	20

6.1	Strojna oprema	20

6.2	Dvižna klešča	21

6.3	Protikorozijska zaščita PKZ	21

6.4	Ograje in podesti	23

6.5	Tekalna kolesa	23

6.6	Ležaji	23

6.7	Mazalni sistem žerjava	23

6.8	Vijačni material	23

6.9	Odbijači	24

6.10	Sidrna klešča	24

6.11	Elektro oprema	24

6.12	Rezervni deli	26

7	Ostale posebne zahteve pri izdelavi novega PORTALnega žerjava S ČISTILNIM STROJEM 2 x 150 kN	27

8	Kontrola kvalitete, PREVZEMI, preizkušanje in usposabljanje	27

8.1	Splošno	27

8.2	Plan  kontrole kvalitete (plan QC)	28

8.3	Dokumentiranje poročil o izvedbi kontrol	29

8.4	Kontrola kvalitete materialov	29

8.5	Kontrola kvalitete izdelave opreme v tovarni	30

8.6	Kontrola kvalitete kupljene opreme	30

8.7	Kontrola kvalitete montaže na terenu	30

8.8	Funkcionalno preizkušanje in nastavitve sestavljene opreme na terenu	30

8.9	Poizkusno obratovanje	32

8.10	Garancija	32

8.11	Uvajanje osebja Naročnika	32

PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA PORTALNEGA ŽERJAVA S ČISTILNIM STROJEM 2 X 100 Kn NA he zLATOLIČJE

Uvod

Elektrarna Zlatoličje je prva elektrarna kanalskega tipa na reki Dravi izgrajena leta 1969. Elektrarna je pretočna, stebrnega tipa z dvema kaplanovima turbinama. Moč na pragu elektrarne je ca 160 MW pri pretoku 550 m3/s in padcu 30 m.

Za potrebe dvigovanja – zapiranje in odpiranje turbinskih vtokov in hkrati kot čistilni stroj za čiščenje plavja z rešetk turbinskih vtokov , je na krovu elektrarne postavljen portalni žerjav nosilnosti 2 x 100 kN s prigrajenim čistilnim strojem.

Obstoječi žerjav s čistilnim strojem 2 x 100 kN je  izdelan v času izgradnje elektrarne  v tovarni Metalna Maribor leta 1967.

Žerjav s čistilnim strojem se uporablja za dvigovanje pomožnih zapornic ob zapiranju turbinskih vtokov in čistilni stroj za čiščenje plavja na turbinskih vtokih .

Zaradi težav pri izvlekih pomožnih zapornic turbinskih vtokov po končanju remonta ali revizije , se je pojavila potreba po večji nosilnosti dvigala.

Zaradi problemov čiščenja vtočnih rešetk pod polnim pretokom in obratovanjem turbine na polni moči se je pojavila potreba po zamenjavi čistilnega stroja , ki je prigrajen na konstrukcijo portala dvigala.

Glede na osnovi prej opisanih težav se je v letu 2021 izdelal idejni projekt, iz katerega se je izbrala rešitev , ki predvideva izdelavo novega žerjava s čistilnim strojem , ki pa bo po svojih karakteristikah zadovoljil novim zahtevam po povečani nosilnosti , kot tudi zahtevam po spremenjenih parametrih za čistilni stroj.

Zaradi povečane nosilnosti portalnega žerjava in čistilnega stroja je vsled tega potrebno izdelati tudi nova dvižna klešča za manipulacijo z remontnimi zapornicami za zapiranje turbinskih vtokov.

Ob zamenjavi portalnega žerjava s čistilnim strojem je potrebno sprojektirati in izvesti tudi  izdelavo in montažo nove zaščitne ograje preko obeh turbinskih vtokov. Stara obstoječa demontažna ograja se bo odstranila , nova pa naj bo izvedena kot dodatno nadvišenje obstoječega jeklenega dela klančine do končne višine 1100 mm ( podaljšanje za cca.550 mm ).

Terminski plan izvedbe del

Razpisu je priložen okvirni terminski plan izdelave in dobave novega portalnega žerjava s čistilnim strojem za HE Zlatoličje z roki, ki jih je določil Naročnik.

Obseg del izdelave ,dobave in montaže portalnega žerjava s čistilnim strojem , dvižnih klešč in nadvišanja klančine

Obseg razpisanih del predvideva :

- izdelavo projektne in tehnične dokumentacije

- demontaža obstoječega portalnega žerjava s čistilnim strojem 2 x 100 kN

- izdelavo in dobavo novega portalnega žerjava s čistilnim strojem 2 x 150 kN

- izdelavo in dobavo novih dvižnih klešč,

- izdelavo in dobavo povišanja klančine, ki služi tudi kot zaščitna ograja.

Nov portalni žerjav s čistilnim strojem 2 x 150 kN mora imeti enake pristaniške mere kot obstoječi žerjav s čistilnim strojem 2 x 100 kN, ki je trenutno nameščen nad turbinskima vtokoma na krovu elektrarne.

Žerjavna proga ostane obstoječa in na njej ni predvidenih nobenih del.

Novo projektirana in izdelana dvižna klešča zapornih elementov morajo po vseh priključnih dimenzijah, funkcionalno in obliki biti enaka kot obstoječa. Konstrukcija mora zagotoviti dvig bremena 300 kN (obstoječa  200 kN).

Izdelati in dobaviti je potrebno tudi novo dodatno podaljšanje obstoječe klančine, ki bo hkrati služila kot zaščitna ograja na vtokih, po kateri potuje zajemalec (grabilec) do končne višine 1100 mm (uporabiti CrNi material ) po celotni dolžini vtoka na krovu elektrarne.

OPIS OBSTOJEČEGA PORTALNEGA ŽERJAVA S ČISTILNIM STROJEM

Zaradi dotrajanosti obstoječega čistilnega stroja prigrajenega na konstrukciji portalnega žerjava 2 x 100 kN in zahteve po možnosti čiščenja vtočnih rešetk turbine pod polno močjo delovanja ter posledično zaradi dotoka večje količine naplavin (listja , trave, debel ,vejevja in drugih smeti) na  vtočne rešetke, se na zahtevo naročnika obstoječi čistilni stroj zamenja z novim čistilnim strojem z vso pripadajočo opremo.

Obstoječ portalni žerjav s čistilnim strojem 2 x 100 kN na HE Zlatoličje je sestavljen iz portala in mačkom z dvižnim pogonom ter čistilnim strojem. Prenos moči od motor reduktorjev na tekalna kolesa dveh pogonskih vozičkov je izveden preko transmisij z odprtimi zobniškimi prenosniki.

Mačka z dvižnim pogonom je nameščena na dveh tirnicah, pričvrščenih na nosilec portala .

Nad dvižnim mačkom kot tudi pogonom zajemalca je nad vsakim pritrjena streha.

Osnovni podatki obstoječega žerjava s čistilnim strojem 2 x 100 kN:

- tip:		portalni žerjav - specialna izvedba

- leto izdelave:	1967  ( montiran 1968 )

- pogonski razred: 	1 po JUS M.D1.090

- max. teža zapornega elementa ( Element št.1 ):	14040 kg

- nosilnost dvižnega mačka:	2 x 100 kN

- višina dviganja:	19,50 m

- hitrost dviganja:	2,5 - m/min

- hitrost vožnje žerjava:	12,5 m/min

- hitrost vožnje mačk:	10 m/min

- dolžina žerjavne proge:	cca.54m

- razpetina med nogami:	5000 mm

- širina tirnice:	60 mm

- Teže glavnih delov žerjava:	mačka z mehanizmom 7653 kg,

portal 18967 kg

dvižna klešča 2600 kg

grabilec ( zajemalec ) 1600 kg

- Skupna teža žerjava s čistilnim strojem:	30820 kg

- Kolesni pritiski žerjava na tir ( in kolo ):	most portala 21500 kg

mačka 900 kg

- Dovoljeni kolesni pritisk na kolo:	170 kN

- Grabilec:	prostornina 0,35 m3

- pogoni: trifazni izmenični; 380/220V; 50Hz;  44,50 kW ( skupna moč el. motorjev )

- Količnik stabilnosti – z bremenom in dodatnimi obremenitvami 3,8

- Lastna stabilnost 8, v mirovanju, v vetru 3,2

OBSEG DEL IZDELAVE , DOBAVE IN MONTAŽE NOVEGA ŽERJAVA S ČISTILNIM STROJEM

Uvodno pojasnilo

V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora Izvajalec vključiti v obseg izdelave in dobave novega portalnega žerjava. Popis dobav in storitev ter ostale zahteve podane v tej specifikaciji se tako ne morejo smatrati kot specifikacija vseh detajlov.

Obseg dobave mora Izvajalec prilagoditi konceptu naprave. Izvajalec je dolžan dobaviti celotno opremo portalnega žerjava s čistilnim strojem tako, da bo celota delovala funkcionalno, varno, zanesljivo in bo skladna z veljavnimi predpisi.

Specifikacije in zahteve navedene v predmetni razpisni dokumentaciji se ne smejo smatrati kot omejitev. Dobavitelj opreme mora v okviru pogodbene cene dobaviti tudi vse ostale dele opreme oziroma opraviti tudi vse ostale storitve, ki iz kakršnega koli razloga v razpisni dokumentaciji niso navedene, če so le te bistvenega pomena za kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme.

Pred oddajo ponudbe mora ponudnik obvezno opraviti ogled obstoječega stanja na objektu HE Zlatoličje.

Obseg dobave novega portalnega žerjava s čistilnim strojem  2 x 150 kN

Obseg razpisanih del za izdelavo novega portalnega žerjava s čistilnim strojem predvideva:

- izdelavo tehnične dokumentacije novega portalnega žerjava s čistilnim strojem

- demontaža obstoječega žerjava s čistilnim strojem 2 x 100kN

- izdelavo, dobavo in montažo novega žerjava s čistilnim strojem

- izdelava novih dvižnih klešč

- izdelava povišanja klančine preko obeh vtokov agregatov

- kontrola kvalitete, prevzemi, preizkušanje

- usposabljanje osebja naročnika

- transport opreme

Sestav portalnega žerjava

V obsegu pogodbe je potrebno dobaviti 1 kos portalnega žerjava s čistilnim strojem  z vso pripadajočo pogonsko in dvižno opremo žerjava, ki jo v glavnem sestavlja portal žerjava s pogonskimi vozički in maček z dvigom 2 x 150 KN ter pogonom vožnje.

V obsegu dobave žerjava s čistilnim strojem je potrebno dobaviti najmanj naslednjo opremo:

- Portalni žerjav katerega celotna konstrukcija portala vključno z vsemi nosilci mora biti odprta (izdelana z H in I profili ter ojačitvami ), s streho nad celotno površino portalov (pokrita strojnica nad dvižno mačko in pogona zajemalca ), vključno s pogonskimi vozički in pogonom vožnje

- Mačka z dvižnimi mehanizmi in vso pripadajočo opremo za vožnjo mačke in dvigovanje bremen (motorji, reduktorji, zavore, jeklene vrvi, škripčniki …),

- En komplet pomožne opreme žerjava, ki vključuje napisne plošče, dostopne lestve s hrbtobrani, podeste, prijemala, odbijače, itd.

- En komplet opreme za zaščito in varnost delovanja žerjava s čistilnim strojem, ki vključuje zaščito vseh dvigov pred preobremenitvijo, končna stikala in mehanske omejitve za gibanje portala, mačke in dvižnih mehanizmov ter mehanizme za zaščito proti prevrnitvi in iztirjenju žerjava, termično zaščito elektromotorjev, gumbe za zaustavitev v sili, itd.

- En komplet električne opreme žerjava

  - Kabina z upravljalnim pultom za krmiljenje pogonov žerjava in z upravljalnim pultom za krmiljenje pogona čistilnega stroja

  - Zunanji LED reflektorji za osvetlitev delovnih mest ( najmanj 4 kos ) in razsvetljava v kabini

  - Zvočno opozarjanje z hupo

  - Kabliranje in ožičenje

  - Navijalni boben z napajalnim kablom

  - Programska oprema krmilnika in frekvenčnih pretvornikov

- En komplet maziv in hidravličnih tekočin za prvo polnjenje ležajev in reduktorjev.

Sestav čistilnega stroja

- Čiščenje s čistilnim strojem mora biti omogočeno pri polnem pretoku dravske vode - pretok skozi en delujoč agregat je 275 m3, skupni pretok pri polni moči obeh agregatov je 550 m3. Pri določitvi teže zajemalca je potrebno upoštevati tudi prisesane ovire na rešetki, preko katere mora zajemalec potovati pri spustu.

- Čistilni stroj mora biti izdelan za obratovanje na prostem nad reko Dravo. Vsi strojni deli in podporne konstrukcije morajo biti prilagojene za težke obratovalne razmere.

- Oprema čistilnega stroja se sestoji iz vseh potrebnih strojnih komponent robustne izvedbe in nosilne jeklene konstrukcije za uporabo čiščenja vtočnih rešetk predpisane širine in globine.

- Tip čistilnega stroja je tri vrvni z grabilcem z zobmi. Pri gibanju zajemalca navzdol je pokrov z zobmi odprt. Na pragu rešetke se zajemalec zapre in potuje zaprt do stresalnega roba za smeti na mizi (tabli) kjer se avtomatično odpre in strese smeti v obstoječo traktorsko prikolico (ali vozilo standardnih dimenzij kot so kamionska kripa ipd.).

- Rotacija odpiranja zajemalca z zobmi se izvede preko skupne pogonske gredi s prigrajenim diferencialom za odpiranje in zapiranje zajemalca ( grabilca ).

- Na mizi (tabli) čistilnega stroja je privarjena stresalna plošča, ki omogoča zdrs smeti iz odprtega zajemalca v traktorsko prikolico, ki je pripeta na traktor, ki se s čistilnim strojem sočasno vozi.

- Izvajalec bo izdelal in dobavil elektromotorni pogon za čistilni stroj kompletno z elektro motorjem, elektro hidravlično zavoro, reduktorjem, končnimi stikali in absolutnim merilcem višine dviga oziroma prevožene razdalje.

- Izvajalec bo dobavil kompletno elektro opremo za delovanje čistilnega stroja.

Transport opreme

V obsegu dobave žerjava s čistilnim strojem je vključen transport vse opreme navedene v tem razpisu na objekt in znotraj območja HE Zlatoličje.

Izdelava tehnične dokumentacije novega portalnega žerjava s čistilnim strojem

Zahteve za izdelavo tehnične dokumentacije so :

Vsa tehnična dokumentacija mora biti izdelana v skladu z internimi tehničnimi standardi TS HSE.

Vsi dokumenti morajo nositi identifikacijsko številko/oznako skladno s KKS HSE - TS ter s klasifikacijo, ki jo bosta uskladila Izvajalec in Naročnik.

V času sklepanja pogodbe bo Izvajalec prejel 1 izvod veljavnega sistema označevanja in detajlna navodila za uporabo. Vse tehnične risbe morajo biti velikosti, ki jih predpisuje standard DIN 476.

Pri pripravi dokumentacije naj bo uporabljena naslednja programska oprema:

- Microsoft Excel 10 ali novejši,

- Microsoft Word 10 ali novejši,

- Microsoft Project 10 ali novejši,

- Autodesk Autocad 2010 ali novejši,

- WSCAD 5.1, EPLAN P8, CADDY++ oz. predhodno uskladiti z naročnikom

Projekt za izvedbo

Projekt za izvedbo mora zajemati najmanj:

- Trdnostni in stabilitetni izračun: dobavitelj mora za vse glavne obremenjene dele žerjava s čistilnim strojem izdelati izračune za določitev glavnih izmer in dimenzij opreme in prikazati napetosti in deformacij v posameznih presekih konstrukcije in določiti kolesne pritiske v skladu s FEM 1.001.

- Delavniške risbe, sestavne risbe, liste in specifikacije materiala, liste rezervnih delov, tehnične prospekte za kupljeno opremo, električne sheme….

V obsegu projekta za izvedbo mora Izvajalec  Naročniku predati najmanj;

Risbe, diagrame in sheme

- dispozicijske risbe

- dimenzijske risbe

- risbe obremenitev

- sestavne risbe sklopov žerjava in čistilnega stroja ter dvižnih klešč

- delavniške risbe v tovarni izdelanih delov žerjava in čistilnega stroja  ter dvižnih klešč

- montažne risbe

- risbe kabelskih tras

- enopolne sheme

- tokovne sheme

- risbe izgleda električnih omar

Sezname in specifikacije

- seznam vgrajenega materiala in opreme ter njihove tehnične karakteristike

- seznam vgrajene opreme z identifikacijskimi oznakami

- seznam napisnih tablic

- seznam električnih potrošnikov

- seznam rezervnih delov

- seznam kablov

- seznam spončnih letev

Izračune

Dobavitelj mora za vse glavne obremenjene dele žerjava s čistilnim strojem ter novimi dvižnimi klešči izdelati izračune za določitev glavnih izmer in dimenzij opreme oz. prikazati napetosti in deformacij v posameznih presekih konstrukcije v skladu s EN13001. Posebno pozornost mora posvetiti izračunu stabilnosti žerjava s čistilnim strojem.

Prospekte s tehničnimi podatki

Za opremo, ki bo vgrajena na žerjav s čistilnim strojem in bo kupljena na tržišču, mora izbrani Izvajalec Naročniku predati prospekte s tehničnimi podatki, ki so lahko  v angleškem ali nemškem jeziku. Ti prospekti naj vsebujejo tehnične opise opreme, karakteristike in zmogljivosti opreme, pogoje za vgradnjo, itd. V prospektih naj bo označen tip in kataloška številka opreme, ki bo vgrajena na žerjavu in čistilnem stroju.

Projekt za izvedbo »PZI« bo izvajalec del naročniku predal v:

- treh pisnih izvodih

- enem izvodu na elektronskem mediju

Projekt izvedenih del

Predstavlja izvedeno stanje žerjava s čistilnim strojem po izvedbi del in zaključenem poizkusnem obratovanju in je praktično enake sestave kot projekt za izvedbo.

Projekt izvedenih del »PID« bo izvajalec del naročniku predati v:

- treh pisnih izvodih

- enem izvodu na elektronskem mediju (v pasivni obliki in izvorni obliki)

Tehnična dokumentacija postane last naročnika, ki jo lahko uporablja pri izvedbi vzdrževalnih del na portalnem žerjavu s čistilnim strojem.

Ostala tehnična dokumentacija

Navedena ostala tehnična dokumentacija se naročniku preda se v treh izvodih in po en izvod na elektronskem mediju

- Seznam dokumentacije

- Terminski plan izdelave in montaže

- Navodilo za transport in montažo žerjava na objektu

- Plan kontrole kvalitete

- Dokazna dokumentacija

- Navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje žerjava kot ločene dokumente

- Program usposabljanja osebja naročnika

- Kontrolna in matična knjiga žerjava

- Prospekti s tehničnimi podatki

- Drugo

Seznam dokumentacije

Seznam naj bo izdelan v obliki tabele v programu Microsoft Excel. Zajema naj vse risbe in dokumente, ki jih namerava v skladu s tem razpisom dobavitelj poslati Naročniku v pregled oz. njegovo last.

Terminski plan izdelave in montaže

Izdelati ga je potrebno v programu Microsoft Project. Zajeti mora vse aktivnosti dobave in izdelave žerjava vključno s transportom in montažo na terenu ter preizkušanjem in predajo žerjava. Terminski plan je potrebno Naročniku poslati v pregled v roku 15 dni po podpisu pogodbe v dveh pisnih izvodih in en izvod v elektronski original obliki datoteke.

Plan kontrole kvalitete (QC)

Zajema seznam vseh kontrolnih postopkov, ki jih namerava Izvajalec izvesti z namenom dokazati Naročniku kvaliteto vgrajenih materialov, kvaliteto izdelave žerjava v tovarni in kvaliteto montaže in preizkušanj na terenu. QC plan je potrebno Naročniku poslati v pregled v roku 30 dni po podpisu pogodbe.

Dokazna dokumentacija

Po zaključeni montaži mora Izvajalec Naročniku izročiti vse dokumente, ki dokazujejo kvaliteto vgrajenega materiala in opravljenih storitev. Dokumenti naj bodo zbrani v mapi z naslovom »Dokazna dokumentacija«. Mapa praktično vsebuje poročila o pregledih in prevzemih, spričevala (certifikate) o preizkusih, ateste o uporabljenih materialih, merilne protokole, izjave o skladnosti, A test varilca in ostalo tehnično dokumentacijo v zvezi s kakovostjo vgrajenih materialov in opravljenih storitev.

Dokazna dokumentacija mora biti ustrezno zložena, da je razvidna sledljivost dokumentov. Po izvedbi del preda izvajalec del naročniku en izvod »Dokazne dokumentacije« v pisni obliki.

Izvajalec del mora Naročniku ob zaključku del posredovati pisno izjavo o skladnosti CE za portalni žerjav s čistilnim strojem 2 x 150 kN kot celoto.

Navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje portalnega žerjava s čistilnim strojem 2 x 150 kN

Navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje žerjava s čistilnim strojem morajo biti izdelana v skladu s prilogo I Pravilnika o varnosti strojev (Uradni list RS št. 25/2006) v slovenskem jeziku. Navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje naj bodo predani kot ločeni dokumenti.

Za opremo, ki je vgrajena na žerjav s čistilnim strojem in je bila kupljena na trgu, mora Izvajalec k osnovnim navodilom žerjava s čistilnim strojem priložiti še prospekte s tehničnimi podatki in navodili za upravljanje in vzdrževanje proizvajalca te opreme.

Preliminarna navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje žerjava s čistilnim strojem mora Izvajalec predati Naročniku v enem izvodu po zaključeni montaži oz. pred funkcionalnim preizkušanjem žerjava s čistilnim strojem na terenu.

Priložena navodila za manj pomembno kupljeno opremo, ki ne zahteva posebnega vzdrževanja, so lahko napisana v angleškem ali nemškem jeziku, medtem ko morajo biti navodila za upravljanje in vzdrževanje pomembnejše kupljene opreme, ki zahteva več vzdrževanja, morajo biti prevedena v slovenski jezik.

Končna navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje žerjava s čistilnim strojem Izvajalec preda Naročniku pred predajo portalnega žerjava s čistilnim strojem Naročniku.

Program uvajanja Naročnika za delo z portalnim žerjavom s čistilnim strojem 2 x 150 kN

Program uvajanja naj bo izdelan na osnovi navodil za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje portalnega žerjava s čistilnim strojem in naj vsebuje praktične demonstracije postopkov upravljanja in vzdrževanja portalnega žerjava s čistilnim strojem.

Načeloma se bo uvajanje izvajalo na terenu po zaključeni montaži portalnega žerjava s čistilnim strojem, lahko pa tudi že v fazi izdelave opreme, če bo Izvajalec del ocenil, da določenega postopka ne more dovolj dobro prikazati na terenu.

Programu morajo biti priloženi ustrezni tehnični dokumenti z opisi in navodili, ki bodo osebju Naročnika omogočali, da se čim bolj seznani s postopki upravljanja, obratovanja in vzdrževanja portalnega žerjava s čistilnim strojem.

Kontrolna in matična knjiga portalnega žerjava s čistilnim strojem 2 x 150 kN

Kontrolna in matična knjiga morata biti dostavljena naročniku pred pregledom portalnega žerjava s čistilnim strojem iz strani pooblaščene inštitucije in morata biti izpolnjeni skladno z predpisano zakonodajo.

Programska oprema krmilnika ter frekvenčnih pretvornikov

Na elektronskem mediju naj se nahaja programska oprema frekvenčnih pretvornikov z vsemi parametri za vsak frekvenčni pretvornik posebej ter programska oprema krmilnika, če je le-ta uporabljen.

Prospekti s tehničnimi podatki

Za opremo, ki bo vgrajena na portalni žerjav s čistilnim strojem 2x150 kN in bo kupljena na tržišču, mora izbrani Izvajalec Naročniku predati prospekte s tehničnimi podatki, ki so v slovenskem jeziku.

Ti prospekti naj vsebujejo tehnične opise opreme, karakteristike in zmogljivosti opreme, pogoje za vgradnjo, itd.

V prospektih naj bo označen tip in kataloška številka opreme, ki bo vgrajena na portalnem  žerjavu s čistilnim strojem 2 x 150 kN.

Pregled tehnične dokumentacije

Izbrani Izvajalec  je dolžan tehnično dokumentacijo pošiljati Naročniku v pregled. Postopek pregleda dokumentacije s strani Naročnika izdelovalca dokumentacije ne odvezuje od njegove odgovornosti, kot projektanta oz. proizvajalca portalnega žerjava s čistilnim strojem.

Pri postopku pregleda dokumentacije Naročnik preveri ali je Izvajalec pri projektiranju, konstruiranju in razpisih materiala za nov žerjav s čistilnim strojem ter nova dvižna klešča upošteval zahteve iz razpisne dokumentacije in iz ostalih pogodbenih določil ali pa proizvajalcu predlaga spremembe, za katere smatra, da bi jih glede na izkušnje z obratovanjem in vzdrževanjem obstoječih žerjavov in čistilnih strojev bilo smiselno upoštevati.

Postopek pregleda dokumentacije

Izvajalec pošilja Naročniku v pregled po dve kopiji dokumentacije.Ena kopija pregledane dokumentacije se vrne Izvajalcu z oznako “POTRJENO”, “POTRJENO Z OZNAČENIMI POPRAVKI”, ali “NEPOTRJENO - VRNJENO V POPRAVO”.

Dokumentacija, ki dobi oznako “Potrjeno”, je bila pregledana  in potrjena brez pripomb glede na skladnost z zahtevami predmetne razpisne dokumentacije in ostalih pogodbenih določil.

Dokumentacija označena s “Potrjeno z označenimi popravki” je bila pregledana, vendar so bile pri pregledu ugotovljena manjša odstopanja od razpisne dokumentacije oz. projektantu predlagane manjše spremembe.

Dokumentacija označena s  “Potrjeno” ali “Potrjeno z označenimi popravki” dovoljuje Izvajalcu, da nadaljuje z nadaljnjim konstruiranjem oziroma izdelavo opreme, s tem, da upošteva popravke oz. pripombe.

Kljub temu mora Izvajalec dokumentacijo označeno z “Potrjeno z označenimi popravki”

čim prej popraviti in jo ponovno v dveh izvodih poslati Naročniku v pregled.

Dokumentacija, označena z “Nepotrjeno – vrnjeno v popravo”, je bila pregledana, vendar so bile pri tem ugotovljena večja odstopanja oz. nepravilnosti, ki Izvajalcu ne dovoljujejo nadaljevanje konstruiranja oz. izdelave opreme po tej dokumentaciji.

Izvajalec mora v tem primeru to dokumentacijo nemudoma popraviti in jo ponovno v dveh izvodih poslati Naročniku v pregled.

Dokumentacijo, ki je pridobila status »Potrjeno«, mora Izvajalec del nemudoma poslati Naročniku v 3 kopijah, označenih z žigom »Za izvedbo«.

Vsaka revizija mora biti v glavi dokumenta označena s številko, datumom in vsebino spremembe oz. popravka. Popravki morajo biti vidno označeni tudi v dokumentu.

Roki predaje tehnične dokumentacije

Izvajalec je dolžan Naročniku predajati v pregled in usklajevanje spodaj navedene dokumente v naslednjih terminih:

V petnajstih (15) dneh po podpisu pogodbe:

- seznam dokumentacije

- terminski plan izdelave in montaže

- preliminarni plan kontrole kvalitete

- preliminarne dimenzijske risbe žerjava in glavnih delov

- preliminarni seznam električnih porabnikov in motorjev

Pred pričetkom tovarniške izdelave opreme oziroma naročila kupljene opreme

- končni plan kontrole kvalitete

- delavniške risbe opreme

- sestavne risbe žerjava in sklopov

- prospekte s tehničnimi podatki za kupljeno opremo

- sezname vgrajene opreme

- tehnološke sheme mazanja

- tokovne sheme, enopolne sheme, ….

- sezname energetskih in signalnih kablov

- program uvajanja osebja Naročnika

V trideset (30) dneh pred začetkom montaže na terenu

- navodilo za transport in montažo portalnega žerjava s čistilnim strojem na objektu

- program preizkušanja portalnega žerjava s čistilnim strojem

Do zaključka montaže oz. pred testiranjem opreme:

- preliminarna navodila za upravljanje in vzdrževanje

- preliminarna knjiga zagotavljanja kvalitete

- preliminarna dokumentacija PID

- kontrolna in matična žerjavna knjiga

Pred predajo žerjava s čistilnim strojem:

- končna navodila za upravljanje in vzdrževanje

- končna dokumentacija PID

- končna knjiga zagotavljanja kvalitete

Projektiranje in kriteriji za projektiranje

Obremenitve in pristaniške mere portalnega žerjava s čistilnim strojem 2 x 150 kN

Skupne obremenitve portalnega žerjava s čistilnim strojem na žerjavno progo morajo biti manjše ali enake izračunanemu maksimalnemu dovoljenemu kolesnemu pritisku 170 kN. Razpored in ustrezno število tekalnih koles portalnega žerjava s čistilnim strojem se določi s projektom.

Prav tako morajo pristaniške mere žerjava ostati enake oz. se lahko dosegi žerjava povečajo vendar le v dogovorom z naročnikom.

Okoljska izpostava portalnega žerjava s čistilnim strojem 2 x 150 kN

Portalni žerjav s čistilnim strojem 2 x 150 kN je lociran na turbinskem vtoku elektrarne Zlatoličje in je izpostavljen vsem zunanjem vremenskim vplivom značilnim za to področje. Računati je, da mora žerjav s čistilnim strojem obratovati v razponu od – 20 do + 45 ° C.

Za izvedbo protikorozijske zaščite je upoštevati izpostavo C5 VH  , po SIST EN ISO 12944-2:2018 , za dele potopljene v vodi ( grabilec , tabla , dvižne klešče … ) pa se upošteva izpostava Im1.

Hrup in vibracije

Hrup

Zračni pritisk merjen v skladu z ISO 3746 med obratovanjem žerjava s čistilnim strojem na oddaljenosti 1 m od izvora hrupa naj ne presega 85 dB.

Vibracije

V vseh primerih obratovanja nivo vibracij rotirajočih delov ne sme preseči maksimalnih dovoljenih vrednosti za cono A po ISO 10816-1 razred IV.

Najnižja lastna frekvenca konstrukcije žerjava s čistilnim strojem mora biti večja od 0,7 Hz.

Klasifikacija opreme

Pri projektiranju strojne in elektro opreme portalnega žerjava s čistilnim strojem je prvenstveno upoštevati predpise SIST EN 13001.

Jeklena konstrukcija	≥ HC2,S4 ( EN 13001)

Mehanizem glavnega dviga	≥ M6 ( FEM )

Mehanizmi za vzdolžna in prečna premikanja	≥ M6 ( FEM )

Predpisi in standardi

Zahtevano je, da se pri projektiranju, izdelavi in montaži portalnega žerjava s čistilnim strojem poleg zgoraj navedenega standarda SIST EN 13001 upoštevajo zakoni, pravilniki, standardi in drugi predpisi veljavni v republiki Sloveniji in sicer;

- Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS št. 25/2006)

- Izdelava celotnega portalnega žerjava s čistilnim strojem naj  bo v skladu SIST EN 1090

- Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih varstva pri delu z dvigali (Ur.list SFRJ št. 30/69)

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 56/99)

- Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS št. 25/2006)

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS št. 101/2004)

- Pravilnik o osebni varnostni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS št. 89/99)

- Odredba o osebni varovalni opremi (Uradni list RS št. 97/2000)

- Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS št. 89/99)

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS št. 83/2005)

- Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 34/2008)

- Smernice za elektrotehniko (89/392/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC)

- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, št. 28/2009).

Poleg zgoraj navedenih predpisov, pravilnikov, uredb  in zakonov je potrebno za določeno opremo upoštevati še druge veljavne standarde, ki so navedeni v tem razpisu ali jih bo predlagal ponudnik v njegovi ponudbi.

V kolikor za opremo ni na razpolago nobenega standarda ali pravilnika, je potrebno opremo projektirati, izdelati in montirati v skladi s splošno veljavno tehnično prakso.

Zanesljivost in varnost

Izvajalec je odgovoren, da bo obratovanje z žerjavom s čistilnim strojem  varno in zanesljivo.

Vsi mehanizmi za vožnjo in dvige na žerjavu s čistilnim strojem morajo biti opremljeni z električno krmiljenimi zavorami.

Zavore morajo biti krmiljene tako, da vsak izpad napetosti za napajanje elektromotorjev povzroči takojšnje aktiviranje zavore.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti stabilnosti portalnega žerjava s čistilnim strojem. Zaželeno je, da je stabilnost žerjava s čistilnim strojem zagotovljena s samo konstrukcijo žerjava s čistilnim strojem oz. z mehanskimi omejitvami.

Žerjav s čistilnim strojem naj bo minimalno opremljen z naslednjimi varnostnimi napravami;

- končnimi stikali za vse pomike

- preobremenilnimi stikali za vse dvige

- termično zaščito za vse elektromotorje

- z gumbom za izklop v sili

- z zavorami za vse pogone

- napravami za sidranje žerjava s čistilnim strojem ( ročna sidrna klešča )

- zaščita proti prevrnitvi žerjava s čistilnim strojem

Demontaža obstoječega portalnega žerjava s čistilnim strojem 2 x 100 kN

Izvajalec bo moral v sklopu izdelave novega portalnega žerjava s čistilnim strojem demontirati in odstraniti obstoječi portalni žerjav s čistilnim strojem 2 x 100kN. Obstoječi portalni žerjav s čistilnim strojem 2 x 100 kN , se nahaja nad turbinskimi vtoki na krovu elektrarne Zlatoličje.

Stari portalni žerjav s čistilnim strojem 2 x 100 kN bo izvajalec del moral razstaviti na sklope (transportne mere) ter jih transportirati na deponijo (naročnik bo določil mesto odlaganja demontiranih delov žerjava s čistilnim strojem). Za nakladanje in transport posameznih sestavnih delov starega portalnega žerjava s čistilnim strojem na deponijo, mora poskrbeti Izvajalec. Deponija se nahaja znotraj objekta HE Zlatoličje.

Določene komponente bo naročnik zadržal zase, katere bo izvajalec del transportiral na mesto, ki ga bo določil naročnik.

Tehnični podatki, opis in zahteve za IZDELAVO NOVEGA ŽERJAVA  S ČISTILNIM STROJEM  2 x 150 kN

Tehnični podatki portalnega žerjava 2 x 150 kN

- Tip 	Portalni žerjav 2 x 150 kN

- Oblika portala 	Portal s prigrajenim čistilnim strojem

- Jeklena konstrukcija		    ≥ HC2,S4 ( EN 13001)

- Mehanizmi dviga, vožnje		    ≥ M6 ( FEM )

- Nosilnost		    2 x 150 kN

- Dovoljeni kolesni pritisk na kolo:	           170 kN

- Višina dviga 	19,50 m

- Hitrost dviga dvižnih klešč	0 do 3 m/min

- Hitrost vožnje žerjava		    0 – 20 m/min

- Hitrost vožnje mačka	0 – 10 m/min

- Razdalja med tirnicami	5000 mm

- Dolžina žerjavne proge	54 m

- Masa žerjava s čistilnim strojem	poda projektant

- Pogon portala žerjava	frekvenčno regulirani elektromotor

- Pogon dvižne mačke	frekvenčno regulirani elektromotor

- Upravljanje žerjava in čistilnega stroja	Skupna kabina z ločenima pultoma

Opis in splošne zahteve

Portalni žerjav s čistilnim strojem se bo uporabljal za dvigovanje in transport remontnih zapornic pri zapiranju turbinskih vtokov ter kot čistilni stroj za odstranjevanje plavja na turbinskih vtokih.

Uporaba žerjava  je občasna z večjimi časovnimi presledki brez obratovanja , med tem ko se čistilni stroj uporablja redno večkrat v tednu.

Vsi elektromotorni pogoni za vožnje in dvige na žerjavu s čistilnim strojem so opremljeni s frekvenčnimi pretvorniki za regulacijo hitrosti razen za pogon dviga zajemalca (grabilca)j čistilnega stroja.

Skupni dvig

Pri zapiranju turbinskih vtokov, je potrebno zaporne table prestaviti iz skladiščne niše v vtočno nišo.

Za dvig  zapornih tabel (najtežja zaporna tabla tehta 14,5 t) se koristi posebna obešalna naprava – dvižna klešča, ki so pritrjena na vrvenice dviga.

Hitrost dviga dvižnega mehanizma pri dvigu zapornih tabel mora biti na obeh vrvenicah enaka oziroma mora biti zagotovljena vodoravnost dvižnih klešč zaradi preprečitve zagozditve (poševni dvig) zapornega elementa.

Zaradi povečanja nosilnosti žerjava bo potrebno sprojektirati in izdelati nova prijemalna dvižna klešča nosilnosti 30 t.

Portal žerjava

Dva glavna nosilca portala sta naslonjena v prečni smeri vožnje na štiri noge portala. Dve nogi portala sta med seboj povezani s členkasto vpetim čelnim nosilcem, opremljenima s tekalnimi kolesi in frekvenčno reguliranim elektromotornim pogonom.

Celotna konstrukcija portala vključno z vsemi nosilci mora biti odprta ( izdelana z H in I profili ter ojačitvami ).

Pogon vožnje portala se izvede brez odprtih zobniških prenosov in z reduktorjem s prigrajeno el. magnetno zavoro in frekvenčno reguliranim motorjem.

Pogon je izveden na 50 %  tekalnih koles portala s spremljanjem števila vrtljajev tekalnih koles na obeh straneh portala.

Zaviranje vožnje portala je s frekvenčnim pretvornikom , varnostno zaviranje je z zavoro vgrajeno direktno v pogonski elektromotor.

Na zgornji strani je portal preko vsega opremljen s streho, ki zagotavlja zaščito dvižne mačke in pogonov čistilnega stroja pred vremenskimi vplivi.

Na nosilca portala sta v potrebni dolžini pritrjeni tirnici za mačko. Krajni legi  na portalu sta opremljeni z blažilci.

Za dostop do dvižne mačke , pogonov čistilnega stroja in nosilcev portala ter vse druge opreme , ki zahteva vzdrževanje je žerjav opremljen s podesti (platformo) in zaščitno ograjo.

Dostop na portal žerjava je izveden po nogi žerjava s stopnicami oziroma z lestvijo s hrbtobranom, če izvedba zaradi omejenih gabaritov žerjava ne bi bila možna.

Dvižna mačka

Položaj dvižne mačke je varovan s končnimi stikali. Pogon vožnje dvižne mačke je izveden s frekvenčno reguliranim elektromotorjem preko zaprtega reduktorja, nasajenega direktno na pogonsko tekalno kolo mačke.

Elektromotor za vožnjo mačka ima vgrajeno električno zavoro. Nosilna konstrukcije mačka je varjene konstrukcije.

Dvižni mehanizem portalnega žerjava 2 x 150 kN mora biti  izveden z dvema povezanima vrvnima bobnoma , gnanima preko reduktorja , zavore z el. hidravličnim zaviralcem , elastične sklopke in frekvenčno reguliranega elektromotorja. Ohišje reduktorja mora biti zaprte varjene izvedbe z izmenljivimi ležaji.

Dvižni mehanizem je opremljen z merilnimi senzorji obremenitve, katerih signali so speljani v PLC, za upravljanje žerjava. Mačka je opremljena z lovilci. Mazanje vseh ležajev na obeh mačkih vključno z dvižnimi mehanizmi je ročno, z mazalko.

Krmiljenje in napajanje portalnega žerjava s čistilnim strojem

Za napajanje žerjava in čistilnega stroja je na vzvodni strani portala pritrjen navijalni boben z napajanim kablom.

Pritrditev navijalnega bobna je na poziciji, ki omogoča odlaganje napajalnega kabla na istem mestu kot je bilo pri starem žerjavu s čistilnim strojem. Enako velja za položaj priključka napajalnega kabla.

Krmiljenje žerjava je izvedeno s pomočjo komand iz kabine. Pogone dvižnih mehanizmov žerjava in čistilnega stroja , vožnja mačke ter portala poganjamo z elektromotorji, katere krmilimo  s frekvenčnimi pretvorniki. Za skladno delovanje vseh pogonov skrbi krmilnik (PLC), ki ima krmilno-zaščitno funkcijo.

Vsi dvižni mehanizmi naj bodo opremljeni z zaščito proti preobremenitvi, ki mora pogon izklopiti pri 10 % preobremenitvi. Prav tako se mora v vsaki točki dviga zagotavljati varovanje proti prevrnitvi .

Dodatna oprema žerjava

Zaradi povečanja nosilnosti žerjava bo potrebno sprojektirati in izdelati nova prijemalna dvižna klešča nosilnosti 30 t. Dvižna klešča morajo dimenzijsko biti enaka kot obstoječa (položaj kavljev za zajem zaporne table, mesta vpetja na nosilni vrvenici , dolžina in širina klešč , prilagoditev v niši …). Mehanizem odpiranja in zapiranja zajemnih kavljev mora biti zanesljiv, enostaven , funkcionalno enak obstoječemu za delo ob manipulacijah spuščanja in dviganja zapornih tabel iz niše turbinskih vtokov in skladiščnih niš, kjer so skladiščene.

Žerjav s čistilnim strojem naj bo dodatno opremljen z vsaj štirimi reflektorji nameščenimi tako, da osvetlijo vso površino pod žerjavom (pred čistilnim strojem), hupo, opozorilnimi oznakami in napisnimi tablami.

Prav tako je žerjav potrebno opremiti s sidrnimi kleščami za parkiranje žerjava s čistilnim strojem.

Tehnični podatki in obratovalne zahteve za novi čistilni stroj

Opis

Zaradi dotrajanosti obstoječega čistilnega stroja prigrajenega na konstrukciji portalnega žerjava 2 x 100 kN in zahteve po možnosti čiščenja vtočnih rešetk turbine pod polno močjo delovanja ter posledično zaradi dotoka večje količine naplavin (listja , trave, debel ,vejevja in drugih smeti) na vtočne rešetke, se na zahtevo naročnika obstoječi čistilni stroj zamenja z novim čistilnim strojem z vso pripadajočo opremo.

Tehnični podatki

Konstrukcija čistilnega stroja je prigrajena na  konstrukcijo portalnega žerjava 2 x 150 kN. Strojnica je izdelana tako, da se konstrukcija pogona čistilnega stroja in dvižnega mačka portalnega žerjava v celoti obda s pločevino. Skupna kabina strojnice služi za zaščito vse pripadajoče vgrajene opreme dvigov in pogonov tako portalnega žerjava kot čistilnega stroja pred zunanjimi vplivi.

Tabla po kateri se vozi zajemalec je robustne izvedbe in ima dodatna vodila za lažje stresanje smeti iz grabilca v obstoječo traktorsko prikolico. Reža med tablo in robom klančine vtoka mora biti  minimalna.

Dvižni vrvni mehanizem se uporablja za dvig in spust zajemalca. Dvig in spust zajemalca se izvaja s pomočjo vitla v strojnici na portalu žerjava. Zajemalec naj bo robustne izvedbe.

Tehnični podatki :

Tip čistilnega stroja 	 	tri vrvni z zajemalcem z zobmi

Tip vitla			dvižno tri bobensko vitlo

Nosilnost			poda projektant ( pričakovano min. 6000 kg )

Nosilnost zajemalca		poda projektant ( predvidoma min. 3000 kg )

Teža grabilca			pravilno težo izračuna in poda projektant

Grupa mehanizma             	2m (M5)

Max. pretok za en agregat	275 m3

Max. pretok oba agregata	550 m3

Obešenje			2 nosilni vrvi, 1 zapiralna

Hitrost na bobnu		0-30 m/min

Dolžina vrvi 			določi projektant

Višina dviganja		cca. 19 m

Premer jeklene vrvi		poda projektant

Instalirana moč		poda projektant

Volumen 			min. 1m3

Mehanska zaščita		IP55

PKZ zaščita			C5 in Im1 (visoka , trajnost več kot 25 let)

Sistem za odpiranje in zapiranje zajemalca ( grabilca) -  Dvižni pogon zajemalca naj bo izveden s skupno gredjo skupaj z diferencialom za odpiranje in zapiranje zajemalca ( enaka izvedba kot na obstoječem čistilnem stroju ).

Obratovalne zahteve

Čistilni stroj mora biti izdelan tako, da lahko očisti vtočne rešetke pod polnim pretokom skozi agregat. Zajemalec mora očistiti celotno dolžino segmenta rešetke vtoka v enem delovnem ciklu.

Obratovalne zahteve:

Širina enega vtoka					9500 mm

Max. pretok - obratuje en agregat			275 m3

Max. pretok - obratujeta oba agregata		550 m3

Višina dviga grabilca					cca. 19 m

Hitrost dviga grabilca					0-20 m/min

Hitrost spuščanja grabilca				0-30 m/min

Razmak med lamelami vtočne rešetke		100 mm

Nagib rešetke						15°

El napetost						poda projektant

Temperaturno območje delovanja			-15°C do +40°C

Hitrost vetra						18,9 m/s

Hitrost orkanskega vetra				40 m/s

Projektni pospešek					0,2 g

Čistilni stroj mora biti ročno upravljan iz svojega komandnega pulta v skupni upravljalni kabini žerjava s čistilnim strojem.

Čistilni stroj je prigrajen na konstrukcijo portalnega žerjava 2x150 kN. Je opremljen s strojnico, tablo, zajemalcem (grabilcem), tri bobenskim vitlom , elektro opremo za delovanje čistilnega stroja, ograjo in dostopno lestvijo.

Dvig in spust zajemalca se izvaja s pomočjo vitla v strojnici na portalu žerjava. Pri gibanju grabilca navzdol je pokrov z zobmi odprt. Na pragu rešetke se grabilec zapre in potuje zaprt do stresalnega roba za smeti na mizi (Tabli) kjer se avtomatično odpre in strese smeti v obstoječo traktorsko prikolico. Na mizo (Tablo) čistilnega stroja se privari stresalna plošča, ki omogoča zdrs smeti iz odprtega grabilca.

Oprema, material in storitve v obsegu dobavitelja

Celoten obseg dobave čistilnega stroja:

Projektiranje in izdelava čistilnega stroja za čiščenje vtoka vključno z vsemi pripadajočimi elementi za normalno obratovanje

Izdelava PZI in predaja v potrditev

Vsa potrebna posebna orodja za montažo

Rezervni deli , olja in maziva

Lista elektromotorjev

Diagrami za elektro opremo

Nabava potrebne opreme in materiala (in vhodne kontrole),

Testi in kontrole pri proizvajalcu

Transport opreme na HE Zlatoličje

Montaža

Testi in kontrole na HE Zlatoličje

Izdelava predajne dokumentacije

Uvajanje osebja naročnika

Pri testiranjih obratovanja čistilnega stroja mora biti navzoč potapljač, ki preveri stanje rešetk in kontrolira skrajno lego (na pragu rešetke) grabilca.

Dodatna oprema žerjava S ČISTILNIM STROJEM

Dvižna klešča

Zaradi povečanja nosilnosti žerjava bo potrebno sprojektirati in izdelati nova prijemalna dvižna klešča nosilnosti 30 t. Dvižna klešča morajo dimenzijsko biti enaka kot obstoječa (položaj  kavljev za zajem zaporne table, mesta vpetja na nosilni vrvenici, dolžina klešč , prilagoditev v niši ...). Mehanizem odpiranja in zapiranja zajemnih kavljev mora biti zanesljiv, enostaven , funkcionalno enak obstoječemu za delo ob manipulacijah spuščanja in dviganja zapornih tabel iz niše turbinskih vtokov in skladiščne niše.

Varovalna ograja

Obstoječa demontažna varovalna ograja se odstrani. Izdelati je potrebno novo zaščitno ograjo višine 1100 mm.

Ponudnik naj v ta namen predvidi podaljšanje obstoječe klančine na končno višino 1100 mm (podaljšanje za cca. 530 mm) po celotni dolžini obeh turbinskih vtokov.

Uporabi se nerjavni material enake debeline kot je izdelan obstoječi podaljšek. Celotno nadvišano klančino je potrebno po celotni dolžini dodatno ustrezno ojačati z rebri sidranimi v beton nad turbinskimi vtoki. Pri izračunu in dimenzioniranju podaljška klančine in ojačitvenih reber je potrebno upoštevati novo težo zajemalca in težo izvlečenega plavja.

POSEBNE Tehnične zahteve

Strojna oprema

Nosilna jeklena konstrukcija portala, mačka žerjava in čistilnega stroja

Nosilni deli portala ,mačka žerjava in čistilnega stroja so varjene konstrukcije, izdelani iz jekla S355J2+N ali podobnega.

Konstrukcija portala ,mačk  in čistilnega stroja mora biti robustna in dimenzionirana na maksimalne obremenitve , odprte izvedbe ( izdelana z H in I profili ter ojačitvami ).

Portal žerjava z mački in čistilnim strojem mora biti skonstruiran tako, da se na objektu posamezni nosilni deli med seboj vijačijo. Varjenje glavne jekleno konstrukcijo na terenu ni dovoljeno.

Protikorozijska zaščita vseh delov nosilne konstrukcije žerjava mora biti izvedena do končnih premazov že v tovarni proizvajalca. Na objektu je dovoljeno samo popravilo poškodb.

Oblika (obris) portala žerjava z nogami naj bo podobna obliki obstoječega žerjava.

Streha žerjava

Preko celotne površine nad portalom se izdela streho žerjava za zaščito opreme mačka žerjava in pogona čistilnega stroja pred zunanjimi vremenskimi vplivi.

Prekritje strehe in bočna zaščita naj bo iz barvane jeklene pločevine ( RAL 9006 ) minimalne debeline 0,8 mm, ki je pritrjena na nosilno jekleno konstrukcijo strehe z nerjavnimi vijaki.

Bočne zaščite strehe žerjava naj bodo dodatno opremljene  z ustreznimi  svetlobnimi okni. Streha naj bo opremljena z lovilci in odcejevalniki meteorne vode, speljanimi na nivo tekalnih koles portala.

Jeklene vrvi

Jeklene vrvi naj bodo proizvedene v skladu z DIN 3064 ali podobnim. Za vse dvige naj bodo jeklene vrvi v pocinkani izvedbi dobavljene od renomiranega proizvajalca kot npr. Pfeifer, Teufelberger ali CasarVrvi morajo imeti zadostno dolžino. Računati je, da pri maksimalnem spustu kavlja ostanejo na bobnu še minimalno trije ovoji.

Reduktorji

Vsi reduktorji naj bodo zaprtega tipa z varjenim ohišjem in mazani z oljno kopeljo. Polžasti reduktorji in pogoni z zunanjimi odprtimi zobniki niso dovoljeni. Za vležajenje gredi naj se uporabijo kotalni ležaji. Reduktorji za vse dvige naj bodo opremljeni z vizualnimi oljekazi.

Vrvni boben

Vrvni bobni so varjene izvedbe. Jeklena vrv se na boben lahko navija samo v eni ravnini.

Širina bobna mora biti tolikšna, da na bobnu ostanejo vsaj še tri ovoji vrvi po dosegu najnižje zahtevane točke dviga. Vležajenje vrvnega bobna naj bo izvedeno z dvorednimi sodčastimi ležaji.

Zavore

Vse zavore morajo biti električno krmiljene. Ob izgubi napetosti morajo mehansko zavreti.

Vozne zavore so lahko vgrajene direktno v elektromotorje in morajo biti dimenzionirane na 150 % moment pripadajočega elektromotorja oz. morajo žerjav ali maček ustaviti pri polnem gibanju z bremenom.

Držalne zavore dvižnih mehanizmov morajo biti dimenzionirane na 200 % moment pripadajočega bremena. Držalne zavore dvižnih mehanizmov morajo biti montirane na reduktorski strani.

Dvižna klešča

Nova prijemalna dvižna klešča nosilnosti 30 t morajo dimenzijsko in funkcionalno biti enaka kot obstoječa (položaj kavljev za zajem zaporne table , mesta vpetja na nosilni vrvenici , dolžina klešč). Mehanizem odpiranja in zapiranja zajemnih kavljev mora biti zanesljiv in enostaven za delo ob manipulacijah spuščanja in dviganja zapornih tabel iz niše turbinskih vtokov in bunkerja , kjer so skladiščene.

PKZ dvižnih klešč mora biti izvedena po zahtevah okoljske izpostave Im1 (temeljni epoxi zinc,  vmesni epoxi mastic glass flake, zaključni poliuretanski premaz) .

Protikorozijska zaščita PKZ

V obsegu izvedbe protikorozijske zaščite žerjava je predvidena dobava premaznih materialov renomiranega proizvajalca potrjenega s strani Naročnika, priprava površin in izvedba premazov.  Vsa oprema se protikorozijsko zaščiti že v tovarni Izvajalca. Na objektu je predvideno le popravilo poškodb med transportom in montažo in izvedba zaključnega dekorativnega premaza po potrebi.

Za protikorozijsko zaščito žerjava in čistilnega stroja je predviden sistem zaščite za izpostavo C5 VH v DSF min. 280 μm in življenjsko dobo daljšo od 25 let.

Vse jeklene konstrukcije in oprema se v celoti zaščitijo v delavnici. Poškodbe premaznega sistema po montaži se lokalno popravijo. V primeru, da obseg poškodb sistema zaščite presega 5% posameznih zaključenih površin je nanjo potrebno izvesti dodaten 100% dekorativni nanos.

»Naročnik si pridržuje pravico zahtevati dodaten 100% dekorativni nanos z vsemi za končno kvaliteto potrebnimi pripravljalnimi deli v primeru, ko obseg poškodb na posamezni zaključeni površini presega 5%, na stroške Izvajalca«.

Pri projektiranju konstrukcije žerjava s čistilnim strojem ter novih dvižnih klešč ter nato izvedbi PKZ žerjava s čistilnim strojem ter dvižnih klešč je potrebno upoštevati naslednje pravilnike in standarde;

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, št. 101/2005)

- SIST EN 1993-1-1 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General

rules and rules for buildings

- SIST EN ISO 8501-1 Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in

sorodnih proizvodov - Vizualno ocenjevanje čistosti površine - 1. del: Stopnje

korodiranosti in stopnje priprave nezaščitenih jeklenih podlag ter jeklenih podlag

po popolni odstranitvi starih premazov

- ISO 8503-2 Preparation of steel substrates before application of paints and

related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel

substrates -Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blastcleaned

steel -Comparator procedure

- ISO 14713 Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and

aluminium coatings - Guidelines

- ISO 2063 Thermal spraying -- Metallic and other inorganic coatings - Zinc,

aluminium and their alloys

- SIST EN ISO 12944, deli 1-8 Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi

- ASTM D3359-97 Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test

- SIST EN ISO 2808:1999 - Barve in laki - Ugotavljanje debeline plasti (ISO 2808:1997)

- SIST EN ISO 2178:1999 - Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah – Merjenje debeline prevleke – Magnetna metoda (ISO 2178:1982)

Izvedba v delavnici :

- Peskanje površin do stopnje Sa 21/2 po ISO 8501-1

- Odpraševanje

- 1x temeljni nanos epoksi premaza bogatega s cinkom, debelina suhega filma min. 60μm

- 1x vmesni nanos epoksi premaza debelina suhega filma min. 180μm

- 1x zaključni nanos poliuretanskega pokrivnega premaza, debelina suhega filma min.80μm

Popravila po montaži :

- Eventualno potrebna zaščita občutljive opreme in razmaščevanje

- Lokalno strojno čiščenje poškodb z blasterjem do stopnje Sa 21/2

- Čiščenje , odpraševanje in razmaščevanje

- 1 x lokalni nanos epoksi premaza, skupna debelina suhega filma min.180μm

- 1 x lokalni nanos poliuretanskega pokrivnega premaza, debelina suhega filma min. 80μm

Pri določitvi tehnologije za zaščito opreme  mora izvajalec okoljsko izpostavo C5 VH  ter predvideno življenjsko dobo več kot 25 let po standardu SIST EN ISO 12944 – 5 in 6.

Zaključna niansa je v RAL 9006.

Protikorozijska zaščita zajemalca ,dvižnih klešč in rampe čistilnega stroja se izvede po zahtevah okoljske izpostave Im5 po sledečih priporočilih:

Izvedba v delavnici:

- Peskanje površin do stopnje Sa 21/2 po ISO 8501-1

- Odpraševanje

- 1 x temeljni nanos epoksi premaza bogatega s cinkom, debelina suhega filma min. 60μm

- 3 x vmesni nanos epoksi mastic glass flake premaza debelina suhega filma min. 3 x 150 μm

- 1x zaključni nanos poliuretanskega pokrivnega premaza, debelina suhega filma min. 80μm

Zaključna niansa je v RAL 9005.

Omejitve in kakovostne zahteve

Izvajalec mora dela izvajati  skladno z veljavno regulativo, pravili »dobre prakse« in priporočili SIST EN ISO 12944-7.

Ob zaključku del je dolžan dostaviti »Izjavo o kvaliteti izvedenih del skladno s to specifikacijo«, eventualno garancijsko izjavo in šaržne ateste (certifikate o kvaliteti) vgrajenih premaznih materialov/barv.

Naročnik se pridržuje pravico, da izvede opazovanja in/ali kontrolo kvalitete v vseh fazah izvajanja površinske zaščite (tako v delavnici kot tudi po montaži).

S stališča zagotavljanja ustrezne kompatibilnosti med premaznimi materiali/barvami priporočamo, da se za izvedbo sistema zaščite uporabljajo materiali zgolj enega proizvajalca/dobavitelja.

Skladno s priporočili SIST EN ISO 12944-7 je potrebno strogo spoštovati navodila proizvajalca/dobavitelja premaznih materialov/barv v tehničnih informacijah materialov. To velja predvsem za razmerja mešanja komponent premazov, trajnost mešanice komponent (»Pot-life«), komercialne kvalitete razredčil in čistil vključno z dovoljenimi obsegi redčenja (max.5 %) ter med slojne intervale (čase sušenja med nanosi posameznih slojev barve odvisno od klimatskih pogojev med izvajanjem).

Izvajalec lahko izvaja PKZ opreme zgolj v primernih klimatskih pogojih, ki so:

- temperatura kovinske podlage mora biti vsaj 3°C višja od temperature rosišča

- podlaga za barvanje mora biti popolnoma suha

- temperatura podlage in materiala med barvanjem ne sme biti nižja od 10°C

- temperatura podlage in materiala ne sme biti višja od 30°C

Ustreznost izvajanja protikorozijske zaščite v primernih klimatskih pogojih in vgradnja ustreznih materialov mora biti razvidna iz dnevnih vpisov klimatskih pogojev (vsaj temperatura podlage, zraka in relativna vlažnost) in uporabljenih komercialnih kvalitet materiala (vsaj naziv materiala in številka šarž uporabljenih materialov) v dnevnik izvajanja PKZ.

Ograje in podesti

Ograje, podesti, rešetke, platforme, lestve, prijemala vključno s pritrdilnim materialom naj bodo izdelani iz konstrukcijskega jekla. Vsi ti elementi so na osnovno nosilno konstrukcijo žerjava privijačeni ali pritrjeni z drugo razstavljivo zvezo.

Ograje, podesti in pohodne pločevine morajo biti postavljene tako, da omogočajo dostop do vseh komponent žerjava s čistilnim strojem, katere je potrebno periodično vzdrževati. Za dostop na žerjav s čistilnim strojem se predvidi lestev s hrbtobranom po nogi žerjava.

Za pokrivanje podestov, stopnic in drugih platform naj se prvenstveno uporabijo pocinkane rešetke.

Vsi kovinski deli morajo biti galvansko povezani - izenačen električni potencial s primerni vodniki po TSG-N-003 .

Tekalna kolesa

Tekalna kolesa naj bodo kovana z vodilnim vencem iz jekla 42CrMo4 ali podobnim in termično obdelana – poboljšana in plamensko površinsko kaljena.

Pri izračunu in dimenzioniranju tekalnih koles portala žerjava s čistilnim strojem je upoštevati obliko in dimenzije obstoječe tračnice žerjavne proge ter ne preseči izračunani maksimalni kolesni pritisk .

Pogon tekalnih koles z odprtimi zobniki ni dovoljen.

Ležaji

Uporabijo se lahko le kvalitetni kotalni ležaji mazani z oljno kopeljo ali z mastjo. Prednostno naj se uporabljajo dvoredni sodčasti ležaji.

Mazalni sistem žerjava

Za mazanje ležajev pogona vožnje portala žerjava s čistilnim strojem , ležajev pogonov vožnje mačk in dvižnih mehanizmov je predvideti ročno mazanje z mazalkami. Posamezna nedostopna mazalna mesta morajo biti dostopna s čim krajšo cevjo do dostopnega  vidnega mesta.

Vijačni material

Za vse vijačne zveze naj se uporabi metrični vijačni material, izdelan po standardih DIN iz jekla minimalne kvalitete 8.8. in ustrezno protikorozijsko zaščiten (galvaniziran, vroče cinkan ...). Vsi vijaki manjši od M16 naj bodo izdelani iz nerjavnega jekla.

Odbijači

Za preprečitev iztirjenja portala žerjava s čistilnim strojem in dvižne mačke 2 x 150 kN je potrebno krajne lege žerjavnih tirnic in tirnic dvižne mačke opremiti z odbijači.

Posebno pozornost je posvetiti odbijačem na portalu, ki morajo biti na višini obstoječih štoperjev žerjavne proge.

Sidrna klešča

Portalni žerjav s čistilnim strojem je potrebno opremiti s sidrnimi klešči za parkiranje žerjava.

Elektro oprema

Napajanje

Dovod električne energije na žerjav s čistilnim strojem je preko odjemalca na navijalnem bobnu. Dovod nato poteka v omaro, ki je na spodnjem delu žerjava, na kateri se nahaja glavno stikalo za dovod energije do pogonov).

Pogon navijalnega bobna naj bo izveden z elektromotorjem.

Navijanje električnega kabla na boben naj bo enojno v obliki spirale. Na navijalnem bobnu je navit nov električni kabel dimenzij, ki jih bo določil proizvajalec žerjava s čistilnim strojem glede na skupno moč porabnikov žerjava s čistilnim strojem. Kabel mora biti odporen na zunanje klimatske pogoje in mehanske obremenitve. Priporoča se kabel Panzerflex proizvajalca Palazzo ali ekvivalenten.

Pozicija pritrditve bobna na portal žerjava s čistilnim strojem naj bo na lokaciji, ki bo zagotavljala enak položaj električnega kabla pri odvijanju  kot je pri obstoječem žerjavu.

Pozicija odjemnega mesta električnega kabla je na sredini krova med agregatoma.

Napajanje za razsvetljavo mora biti ločeno od napajanja ostalih sklopov žerjava s čistilnim strojem.

Predmet dobave je tudi napajalna omara z vgrajenim močnostnim izklopnim stikalom. Omara se namesti na zid objekta ob žerjavu s čistilnim strojem na mesto obstoječe omare. Močnostni napajalni kabel med omaro in razdelilcem lastne rabe elektrarne ostane

Kabina z upravljalnima pultoma

Na portalu žerjava s čistilnim strojem je na preglednem mestu montirana kabina. Kabina je s strani in na dnu zastekljena, da je omogočen dober pregled nad celotnim območjem dela z žerjavom in čistilnim strojem. Sprednje steklo kabine naj ima možnost odpiranja vsaj dveh oken z notranje strani kabine ( eno okno pred pultom za dvige dvižnih klešč ,eno okno pred pultom za upravljanje čistilnega stroja ).

Uporabiti je zasteklitev, ki ne ogroža osebja v primeru loma. Kabina mora imeti vgrajeno napravo proti rošenju šip, grelno napravo ter klimatsko napravo.

V kabini sta ob vsakem komandnem pultu ( en za žerjav in en za čistilni stroj ) postavljena ergonomsko oblikovana sedeža.

Kabina mora biti opremljena s krmilnimi komandami, ki omogočajo upravljanje dviga mačke, vožnjo mačke in portala ter s ločenimi krmilnimi komandami za upravljanje obratovanja zajemalca čistilnega stroja.

V kabini mora biti indikator, ki prikazuje obremenitev dviga, ki se izvaja, ter indikator stabilnostnih momentov. Signalizirano mora biti delovanje zaščite pred preobremenitvijo ter drugih napak na žerjavu s čistilnim strojem. Iz kabine se vklopijo reflektorji za osvetlitev celotnega  delovnega področja žerjava in čistilnega stroja.

Reflektorji morajo biti nameščeni tako, da se razločno vidi stično mesto zapornice in vtočnega vodila.

Frekvenčni pretvorniki

Frekvenčni pretvorniki morajo omogočati natančno pozicioniranje bremena pri dviganju in spuščanju. Zato se zahteva, da ima motor dviga vgrajene inkrementalne dajalce obratov, ki so povezani s frekvenčnim pretvornikom.

Frekvenčni pretvorniki morajo imeti prigrajen sistem za zaviranje elektromotorja vključno z zaviralnimi upori.

Prav tako morajo imeti frekvenčniki za vožnjo portala vgrajene inkrementalne dajalce obratov.

Frekvenčni pretvornik ( npr. ABB ali podobni ) ter pripadajoča oprema (vhodni in izhodni filter, dajalec obratov, vmesnik za zaviranje, zaviralni upori) naj bodo dobavljeni in uporabljeni od renomiranega proizvajalca .

Elektromotorji

Elektromotorji morajo biti ustreznih karakteristik za izbran dvig ali pomik. Prilagojeni morajo biti za obratovanje s frekvenčnim pretvornikom ter istega proizvajalca kot frekvenčni pretvorniki. Prav tako morajo imeti prigrajen ventilator, ki je napajan neodvisno od motorja. IP zaščita mora ustrezati pogojem, katerim so motorji izpostavljeni.

Moč motorja dvižnih mehanizmov naj bo  minimalno 130 % moči, potrebne za dvig nazivnega bremena.

Krmiljenje žerjava s čistilnim strojem ter ožičenje

Nadzor nad delovanjem žerjava s čistilnim strojem naj se izvede s pomočjo enega ali več krmilnikov  (PLC-ja). Krmilnik tako opravlja nadzor nad vsemi komandami ter izvršnimi členi ter opravlja zaščitno funkcijo pred preobremenitvijo.

Vsak dvig mora vsebovati zaščito pred preobremenitvijo, ki prepreči možnost dviga pri obremenitvi, ki je večja od nazivne.  Dvigi morajo biti opremljeni s pred-izklopilnim in končnim stikalom.

Žerjav mora biti opremljen z indikatorjem stabilnostnih momentov. To pomeni, da mora biti nadzorovana pozicija mačkov ter obremenitev dvigov. V vsaki delovni točki se mora izračunavat stabilnost žerjava s čistilnim strojem, ter biti prikazana v kabini na komandnem pultu. Prav tako mora biti prikazana trenutna obremenitev izbranega dviga.

Dodatno naj se v osi dveh tekalnih koles pogonov portala vgradi merilne sonde za merjenje pritiska koles na žerjavno progo. Signali iz teh dveh tekalnih koles (eno vgrajeno v gorvodni voziček in eno vgrajeno v dolvodni voziček) naj bodo speljani v PLC z namenom dodatnega ščitenja žerjava pred prevrnitvijo.

Na žerjavu s čistilnim strojem mora biti izvedena diagnostika napak. To pomeni da mora biti alarmirana okvara vseh krmilnih elementov, preobremenitve dviga, termične in tokovne preobremenitve motorjev, izpadi napajanja ter avtomatov. Iz alarmov mora biti jasno, kateri element je v okvari, zato ne sme biti v en alarm paralelno vezano več informacij. Na žerjavu s čistilnim strojem mora biti vsaj en panel, na katerem se da videti morebitne napake ter spremljati osnovne parametre (toki motorjev, temperature).

Krmilna oprema se priporoča od proizvajalca Siemens serije simatic S7 in mora vsebovati procesorski del ter ustrezne vhodno-izhodne enote.

Prav tako morajo biti frekvenčni pretvorniki s komunikacijo povezani s krmilnikom.

Ob prevzemu žerjava s čistilnim strojem se skupaj z dokumentacijo dostavi tudi programska oprema krmilnika ter frekvenčnih pretvornikov na elektronskem mediju.

Pomik mačka mora biti opremljen s končnimi stikali za signaliziranje končnih leg. Prav tako morajo imeti navijalni bobni končna stikala za obe skrajni legi.

Stikalna oprema (kontaktorji, motorska zaščina stikala, varovalke) se priporočajo proizvajalca Eaton ali podobno.

Spončni material v omarah se priporoča proizvajalca Weidmueller ali podobno.

Stikalne omare in upore je treba zaščititi pred vremenskimi vplivi (dež, sneg) z zaščitno pločevino, ter izolacijsko preprogo pred stikalnimi omarami. Stikalne omare naj bodo od proizvajalca Rittall ali podobno. Izbrana mora biti ustrezna zaščita pred zunanjimi pogoji (IP zaščita, gretje omare, hlajenje omare-ventilatorji, kjer so frekvenčni pretvorniki).

Povezovalni kabli morajo biti finožični z opletom in morajo biti prilagojeni razmeram, ki vladajo na žerjavu (odpornost proti temperaturam, olju in masti, stalnemu upogibanju kablov pri premičnih delih). Priporoča se proizvajalec Lapp kabel ali podobno. Prostih mora biti najmanj 75% žic v kablu pri krmilnih tokokrogih.

Varovanje krmilnih tokokrogov mora biti izvedeno z ničenjem ter kontrolniki zemeljskega stika v primeru izoliranega sistema.

Žerjav s čistilnim strojem mora imeti prigrajene zvočno-optične signalne stebričke.

Izvedena mora biti tudi strelovodna zaščita v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, št. 28/2009).

Posebnosti dvigov

Preizkusi preobremenitev:

Za potrebe statičnega in dinamičnega preizkusa preobremenitve žerjava s čistilnim strojem mora biti omogočena blokada preobremenitve dvigov. Blokada mora biti izvedena tako (aktivira se preko panela z vpisom gesla), tako da je nepooblaščena oseba ne more aktivirati.

Elektromagnetna združljivost

Vsa elektro oprema mora biti v skladu s slovenskim pravilnikom o elektromagnetni združljivosti (EMC) s pripadajočimi podzakonskimi akti. Upoštevati je potrebno tudi mednarodne standarde (EN,IEC 61000), ki obravnavajo problematiko elektromagnetne združljivosti.

Vgrajene naprave ne smejo povzročati prekomernih elektromagnetnih motenj ter morajo biti odporne proti takim motnjam.

Rezervni deli

Rezervni deli navedeni v tej specifikaciji morajo biti dobavljeni v obsegu pogodbe.

Za vsak tip in velikost spodaj navedene opreme je potrebno dobaviti 1 kom opreme kot rezervni del;

- elektro motor ( 1kos za pogon mačke , 1 kos za pogon zajemalca , 1 kos za pogon vožnje )

- frekvenčne pretvornike – en kos za vsak vgrajen tip

- končna stikala

- merilnik obtežbe

- centralna procesna enota krmilnika (CPU)

- vhodno izhodne kartice krmilnika in frekvenčnih pretvornikov

- operaterski panel – en komplet za žerjav , en komplet za čistilni stroj

- zavorne obloge – en par za vsak tip

- elastični vložki sklopk – en komplet za vsak tip

- električno krmiljeni aktuatorji zavor

- 4 kos LED reflektor

- 2 kosa glavnika zajemalca

- kontaktorji, releji, zaščitna stikala, ….

Ostale posebne zahteve pri izdelavi novega PORTALnega žerjava S ČISTILNIM STROJEM 2 x 150 kN

Obseg storitev Izvajalca v glavnem obsega :

- planiranje in organizacija vseh aktivnosti za izvedbo del

- izdelava tehnološke in spremljevalne dokumentacije

- preizkušanje in testiranje opreme v tovarni,

- demontaža obstoječega žerjava s čistilnim strojem 2 x 100 kN

- transport vse opreme navedene v tem razpisu na objekt HE Zlatoličje.

- raztovarjanje in skladiščenje opreme na objektu,

- ureditev začasnih skladiščnih površin in prostorov na objektu

- notranji transport na objektu,

- montažo opreme,

- izdelavo dokumentacije s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varovanja okolja za delo na objektu

- terensko preizkušanje vključno s pregledom s strani pooblaščene institucije,

- poizkusno obratovanje - 3 mesece

- uvajanje naročnikovega osebja

Izvajalec mora pri izvedbi storitev upoštevati naslednje:

- dela izvajati v skladu s tehničnimi predpisi in standardi veljavnimi v RS

- dela na objektu izvajati v skladu z zakoni, pravilniki in odredbami s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varovanja okolja

- zavarovati opremo in delavce na objektu

- urediti delovišče na objektu v skladu z odredbo za delo na začasnih premičnih gradbiščih

- odstraniti odpadke z objekta

- uporabljati brezhibno orodje in naprave, pregledane v rokih

- predvideti montažne priprave, ploščadi in odre potrebne za montažo na terenu

- predvideti merilne naprave in instrumente za preizkušanje in testiranje opreme na objektu

- zagotoviti uteži za izvedbo bremenskih preizkusov

- zagotoviti pooblaščeno inštitucijo za pregled žerjava in od nje pridobiti potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme

- dela izvajati v z naročnikom dogovorjenem delovnem času (med delovniki od 7:00 do 15:00)

Kontrola kvalitete, PREVZEMI, preizkušanje in usposabljanje

Splošno

Poglavje obravnava pogoje in zahteve za preglede in kontrole materiala, opreme in izvedbe storitev med proizvodnjo, tovarniško montažo, montažo na terenu, preizkušanjem in poskusnim obratovanjem, z namenom dokazati ustreznost opreme predpisom, standardom in zahtevam te razpisne dokumentacije, da se zagotovi zanesljivo in varno obratovanje opreme in žerjava kot celote.

Naročnik bo za izvajanje postopkov kontrole kvalitete opreme pri Izvajalcu in njegovih Podizvajalcih za vse faze izdelave žerjava s čistilnim strojem imenoval enega ali več kontrolorjev kvalitete.

Vse kontrole, prevzemi in testiranja morajo biti Naročniku pravočasno javljeni, minimalno pa 5 (pet) dni pred izvedbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko ob razumnem času, brez napovedi izvede pregled izdelave opreme v prostorih izvajalca ali dobavitelja opreme.

Vso potrebno opremo, naprave, standarde in instrumente za izvedbo kontrol mora zagotoviti Izvajalec oziroma dobavitelj opreme. Merilna oprema mora biti umerjena ter opremljena  z ustreznim veljavnim certifikatom.

Če po izvedenih preizkusih katerekoli opreme Naročnik ugotovi, da je takšna oprema ali njen del pomanjkljiv, ali ni v skladu s tehničnimi pogoji razpisa, standardi ali predpisi, lahko omenjeno opremo ali njen del zavrne. O tem v primernem času pisno obvesti Izvajalca del in navede vzroke zavrnitve.

Plan  kontrole kvalitete (plan QC)

V smislu zagotavljanja in kontrole kvalitete (QA/QC) je izbrani dobavitelj dolžan pred pričetkom izdelave opreme Naročniku predložiti detajlni plan kontrole kvalitete za izdelavo in testiranja materialov in opreme v tovarni ter za montažna dela in testiranja, ki se bodo izvajala na objektu.

Vsak kontrolni postopek naveden v planu naj bo minimalno opremljen z naslednjimi podatki;

- naziv kontrolnega postopka

- številka risbe, na katero se kontrolni postopek sklicuje

- pozivna točka (R, W, H)

- predpis ali standard, po katerem se izvaja kontrolni postopek

- dovoljena odstopanja

- številka poročila izvedenega kontrolnega postopka

Naročnik bo plan pregledal in v njem označil kontrolne postopke, pri katerih bo prisoten predstavnik Naročnika oz. njegov kontrolor kakovosti.

Kontrolor kakovosti bo prisoten najmanj pri naslednjih kontrolah;

- porušne preiskave materialov najbolj obremenjenih delov konstrukcije žerjava

- neporušne preiskave  pomembnih zvarov nosilne jeklene konstrukcije

- neporušne preiskave materialov , dimenzij in termičnih obdelav tekalnih kolesih

- poizkusne tovarniške sestave in testiranja opreme

- kontrola glavnih dimenzij nosilne konstrukcije

- kontrola posameznih faz izvedbe protikorozijske zaščite nosilne jeklene konstrukcije v tovarni in na terenu (stopnja peskanja, debelina premazov, oprijem premazov)

- kontrola montaže na terenu

- testiranja na terenu

Za izvedbo zahtevnejših in obsežnejših pregledov, preizkusov ali testiranj, bo moral izvajalec izdelati posebne programe in jih v primernem času še pred izvedbo preizkusa poslati naročniku v pregled. Naročnik bo že v planu kontrole kvalitete označil kontrolne postopke, za katere bo izvajalec moral izdelati te programe, najmanj pa za izvedbo testiranj opreme pri poizkusni tovarniški sestavi sklopov  in za testiranje žerjava po montaži na terenu.

Pri izdelavi plana zagotavljanja kvalitete materiala, opreme in storitev mora Izvajalec računati z naslednjimi kontrolnimi postopki;

- Preizkus mehanskih lastnosti materiala (trdnost, kontrakcija, meja plastičnosti, žilavost)

V skladu z EN10204

- Pregled materiala z magnetnimi delci:

V skladu z EN 1291

- Ultrazvočni pregled materiala:

V skladu z SIST EN 583 ali EN 10160

- Ultrazvočni pregled jeklenih ploščatih produktov (odbojna metoda):

V skladu z EN 10160

- Tekočinski penetrantski pregled:

V skladu z SIST EN ISO 3452 ali EN 1289

- Vizualni pregledi:

V skladu s potrjenimi risbami in pisnimi navodili

V skladu s standardi ali priporočili

- Dimenzijska kontrola:

V skladu s potrjenimi risbami in pisnimi navodili

V skladu s standardi ali priporočili

- Preizkusi funcionalnosti:

V skladu s potrjenimi risbami in pisnimi navodili

V skladu s standardi ali priporočili

V skladu z dodatnimi zahtevami Naročnika

- Kontrola zvarov in testiranje varilcev:

V skladu z EN 729 in EN 287

Kriterij sprejemljivosti razred C po SIST EN ISO 5817 ali razred 2 po EN 12517

- Kontrola izvedbe protikorozijske zaščite

Glej točko 6.3 tega razpisa.

Dokumentiranje poročil o izvedbi kontrol

Za vsak izveden preizkus, meritev ali prevzem je Izvajalec del dolžan izdelati poročilo. V poročilu mora biti navedeno najmanj;

- predmet kontrole

- merska skica, risba ali standard po katerem je bila izvedena kontrola

- izmerjena vrednost

- dovoljeno odstopanje

- datum izvajanja meritve

- merilno orodje za izvedbo meritve

- klimatski pogoji pri izvedbi meritve

- ime in priimek izvajalca merjenja

- ime in priimek kontrolorja kakovosti Naročnika

Poročila se Naročniku predajo v dokazni dokumentaciji ( knjiga zagotavljanja kvalitete ).

Kontrola kvalitete materialov

Vsi uporabljeni materiali morajo biti izdelani in preizkušeni v skladu z veljavnimi standardi, ter certificirani v skladu z EN 10204.

Naročnik ima pravico zahtevati dodatne ateste, ki bi bili potrebni za ugotavljanje primernosti materialov.

Materiali za vse nosilne dele jeklene konstrukcije in druge obremenjene dele morajo imeti najmanj atest v skladu z EN 10204 tip 3.2.B.

Atesti materialov morajo izkazovati kemijsko sestavo in mehanske lastnosti (natezna trdnost, kontrakcija, meja plastičnosti, udarna žilavost pri - 20 ° C)

Vse pločevine za izdelavo obremenjenih delov konstrukcij morajo biti preverjene na dvoplastnost materiala v skladu z EN 10164.

Kontrola kvalitete izdelave opreme v tovarni

Med izdelavo posameznih delov opreme se bodo v tovarni Izvajalca izvajale naslednje kontrole;

- vizualne kontrole

- kontrola dimenzij

- kontrola zvarov

- poizkusna sestava in delna kontrola funkcionalnosti sklopov

Kontrola kvalitete kupljene opreme

Izvajalec po tej pogodbi je odgovoren za kvaliteto opreme njegovih pod dobaviteljev, zato mora izbirati takšne, ki imajo vpeljan učinkovit sistem zagotavljanja kvalitete.

Za kupljeno opremo, ki bo vgrajena na žerjavu s čistilnim strojem,  mora dobavitelj  žerjava s čistilnim strojem. Naročniku predati ustrezno tehnično dokumentacijo, ki bo dokazovala kvaliteto in tehnične karakteristike te opreme, kot so na primer poročila tipskih preizkušanj, navodila za vgradnjo in montažo, navodila za vzdrževanje, seznam rezervnih delov, itd.

Vsa vgrajena oprema mora imeti oznako CE oz. priloženo izjavo o skladnosti opreme z  zakonodajo.

Za posamezne pomembnejše dele opreme Naročnik zahteva, da se funkcionalno preizkušanje te opreme izvede že pri proizvajalcu v skladu z EN 10204 tip 3.2.B.

Kontrola kvalitete montaže na terenu

V času montaže žerjava s čistilnim strojem na objektu HE Zlatoličje bo predstavnik Naročnika (nadzornik del) izvajal kontrolo nad montažnimi deli v skladu s potrjeno tehnično dokumentacijo Izvajalca:

Pri izvedbi del bo nadzornik ali drug predstavnik Naročnika preverjal, ali se dela na objektu izvajajo v skladu s predpisi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in v skladu s predpisi varstva pred požarom v republiki Sloveniji.

Pri nadzoru montaže na terenu bo predstavnik Naročnika kontroliral najmanj :

- kontrola geometrije portala, tekalnih koles portala in mačke, lege grabilca , položaje dvižnih klešč in kontrole druge opreme

- kontrola zategnitvenih momentov vijačnih spojev

- vizualna kontrola poškodb PKZ

- kontrola namestitve električne opreme

Funkcionalno preizkušanje in nastavitve sestavljene opreme na terenu

Med testiranjem opreme bodo morali preizkuševalci Izvajalca tesno sodelovati s predstavniki osebja Naročnika.

Izvajalec bo moral Naročniku pred izvedbo testiranja dostaviti v pregled detajlni program preizkušanja žerjava s čistilnim strojem in ostalo tehnično dokumentacijo.

Vsa oprema za izvedbo testiranj vključno z utežmi za testiranje portalnega žerjava s čistilnim strojem z bremenom je v obsegu  Izvajalca, ki mora po zaključku testiranj opremo pospraviti in odpeljati z objekta.

Testiranje opreme se lahko prične po zapisniško ugotovljeni zaključeni montaži opreme portalnega žerjava s čistilnim strojem.

Če nadzornik Naročnika med testiranji ugotovi, da določen del opreme ne odgovarja tehničnim specifikacijam in zahtevam te razpisne dokumentacije, lahko ta del zavrne. O tem bo pisno obvestil Izvajalca v primernem času z navedbo razloga zavrnitve.

Po zapisniško ugotovljenem zaključku montaže se bodo na opremi portalnega žerjava s čistilnim strojem izvedle najmanj naslednje kontrole;

- kontrola pravilnosti sestave in montaže elektro strojne opreme

- kontrola napolnjenosti opreme z mazalnimi mediji

- vizualna kontrola tesnosti

- kontrola kabliranja in ožičenja

- kontrola popravila poškodb protikorozijske zaščite

Preizkušanje opreme portalnega žerjava s čistilnim strojem brez obremenitve;

- kontrola gibanj vseh pogonov vožnje in dvižnih mehanizmov

- kontrola delovanja končnih stikal

- kontrola funkcionalnosti mehanizmov voženj in dvigov

Preizkušanje opreme pri nazivni obremenitvi

- kontrola hitrosti dvižnih mehanizmov in pogonov vožnje žerjava s čistilnim strojem

- meritev deformacije glavnega nosilca

- kontrola delovanja zavor

- kontrola sklopa za prikaz obremenitve in stabilnosti

Preizkušanje s preobremenitvijo v skladu z SIST ISO 4310 /97

Statični preizkus

Izvede se s 25 % preobremenitvijo posameznih dvižnih mehanizmov portalnega žerjava s čistilnim strojem.  Preizkus se izvaja pri mirujočem portalnem žerjavu s čistilnim strojem  v pozicijah, ki odgovarjajo največjim obremenitvam posameznih delov portalnega žerjava s čistilnim strojem. Pri preizkusu se breme dvigne za ca 100 mm in se pusti viseti najmanj 10 minut. Med preizkusom se meri upogib nosilne konstrukcije portalnega žerjava s čistilnim strojem.

Dinamični preizkus

Se izvede s 10 % preobremenitvijo posameznih dvižnih mehanizmov in sočasnih dvigov. Preizkus se izvajana način, da se preizkusno breme večkrat dvigne , prenese in spusti vse dotlej , dokler se dobro ne preizkusi delovanje vseh mehanizmov ,zavor in varnostnih naprav na žerjavu s čistilnim strojem.

Po zaključku uspešnega preizkušanja portalnega žerjava s čistilnim strojem, mora Izvajalec portalnega žerjava s čistilnim strojem od pooblaščene institucije v Sloveniji pridobiti potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme  v skladu s slovensko zakonodajo. Potrdilo vključno s poročilom pooblaščene inštitucije mora Izvajalec skupaj z ostalo po tem razpisu zahtevano dokumentacijo predati Naročniku.

Poizkusno obratovanje

Po uspešnem zaključenem funkcionalnem preizkušanju portalnega žerjava s čistilnim strojem je predvideno poizkusno obratovanje z žerjavom s čistilnim strojem pod nadzorom in materialno odgovornostjo Izvajalca.

V tem času mora Izvajalec odpraviti vse napake in poškodbe, ki bi se pojavile, na njegove stroške.

Poizkusno obratovanje traja 3 mesece (90 koledarskih dni).

Po preteku poizkusnega obratovanja s portalnim  žerjavom s čistilnim strojem 2 x 150 kN  se izvede zapisniška predaja portalnega žerjava s čistilnim strojem Naročniku.

Garancija

Z dnevom predaje portalnega žerjava s čistilnim strojem 2 x 150 kN prične teči garancijski rok na vso dobavljeno opremo.

Izvajalec del mora naročniku predati garancijsko izjavo za portalni žerjav s čistilnim strojem in vso dobavljeno opremo minimalno 2 leti.

Izvajalec del mora naročniku predati tudi garancijsko izjavo za protikorozijsko zaščito. Za protikorozijsko zaščito portalnega žerjava s čistilnim strojem in vso dobavljeno opremo  je zahtevana garancija 10 (deset) let od primopredaje. V garancijski dobi obseg na 10 % površin posameznih celot (sistemov) ne sme preseči Ri 2 po ISO 4628-3, ne sme biti mehurjenja (ISO 4628-2), pokanja (ISO 4628-4) in luščenja (ISO 4628-5).

Uvajanje osebja Naročnika

Uvajanje osebja Naročnika morajo izvesti izkušeni strokovnjaki Izvajalca po programu, ki ga izdela Izvajalec in ga predhodno potrdi Naročnik.

Uvajanje se v osnovi izvede po zaključeni montaži portalnega žerjava s čistilnim strojem na terenu. Del uvajanja je lahko organiziran že med izdelavo in tovarniško poizkusno sestavo opreme žerjava s čistilnim strojem z namenom, da se osebje lahko seznani tudi s konstrukcijskimi detajli opreme.