## NASLOVNICA
OBJEKT:
VOJAŠNICA PETRA PETRIČA V KRANJU - HANGAR 2
PREDMET:
POPIS DEL
INVESTITOR:
Republika Slovenija - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
PROJEKTANT:
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d. Verovškova ulica 64, 1001 LJUBLJANA
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
Gregor BUCIK, mag.inž.arh , ZAPS - A 2055
ŠT.PROJEKTA:
8883
April 2022

## SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
C | GRADBENE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
D | ZUNANJA UREDITEV |  |  | 0
E | NOTRANJA OPREMA |  |  | 0
F | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0
G | STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
H | TEHNOLOGIJA |  |  | 0
| VREDNOST DEL BREZ DDV |  |  | 0
| DDV | % | 22 | 0
| VREDNOST DEL Z DDV |  |  | 0
PONUDNIK:
KRAJ:
DATUM:
ŽIG IN PODPIS:

## REKAPITULACIJA GO+ZU
SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL
A | GRADBENA DELA |  |  | EUR
A I. | SPLOŠNA DELA |  |  | 0
A II. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
A III. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
A IV. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
A V. | BETONSKA DELA |  |  | 0
A VI. | TESARSKO OPAŽARSKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ - GRADBENA DELA |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA |  |  | EUR
B I. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  | 0
B II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
B III. | ALU DELA |  |  | 0
B IV. | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  | 0
B V. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
B VI. | FASADERSKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ - OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| VREDNOST A + B BREZ DDV |  |  | 0
| DDV | % | 22 | 0
| VREDNOST A + B DEL Z DDV |  |  | 0
C | GRADBENE KONSTRUKCIJE |  |  | EUR
C. | GRADBENE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
| DDV | % | 22 | 0
| VREDNOST C DEL Z DDV |  |  | 0
D | ZUNANJA UREDITEV |  |  | EUR
D. | ZUNANJA UREDITEV |  |  | 0
| DDV | % | 22 | 0
| VREDNOST D DEL Z DDV |  |  | 0
| VREDNOST A + B + C + D BREZ DDV |  |  | 0
| DDV | % | 22 | 0
| VREDNOST A + B + C + D DEL Z DDV |  |  | 0

## SPLOŠNA DOLOČILA
SPLOŠNA DOLOČILA
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZR/PZI dokumentacija (grafični in tekstualni del).
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca!
Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
Dimenzije-mere in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti po zadnjih veljavnih PZI projektih oz. na objektu!
V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!
Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.
Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni stroški:
> | za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
> | za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
> | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
> | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela za kompletno izvedbo posamezne postavke;
> | za premične delovne odre višine do 2m in lovilne odre za izvedbo posameznih del - razen delovnih in fasadnih odrov, ki so posebej prikazani v popisu;
> | za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah;
> | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
> | za pripravo in vzdrževanje gradbišča, vključno z odstranitvijo vseh provizorijev ter začasnih komunalnih priključkov po končanih delih;
> | snemanje vseh potrebnih izmer na objektu pred pričetkom izvajanja del
> | vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela
> | izdelava vseh potrebnih delavniških načrtov
> | pregled in čiščenje podloge, nanos izravnalne mase, kjer je to potrebno.
odstranjevanje preostalega materiala, odnos in odvoz iz gradbišča, končno čiščenje in zavarovanje izvedenih del do predaje in podobno.
> | vsa potrebna dokumentacija za začetek del.
> | prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu.
> | po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu.
> | ustrezno začasno skladiščenje na delovišču.
> | vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu.
> | uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem.
> | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.
> | vso potrebno delo do končnega izdelka.
> | vso potrebno ua izvajanje zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.
> | vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.).
> | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.
> | vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca.
> | popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču (popravila zidov oz. oblog sten poškodovanih ob polaganju asfalta).
> | čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.
> | plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
> | vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.
> | izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
DDV prikazati posebej!
OBVEZNOSTI IZVAJALCA, KI MORAJO BITI ZAJETE V ENOTNIH CENAH
1 | • V cenah je potrebno zajeti tudi ves osnovni in pomožni material, vsa pomožna dela, transportne, manipulativne stroške, skratka vse za gotova izvedena dela po postavkah.
2 | • Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so del razpisne dokumentacije, oziroma so mu na vpogled pri investitorju. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. V času izdelave ponudbe bo ponudniku omogočen temeljit pregled obstoječega objekta. V primeru ugotovljenih neskladnosti je v času priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti Investitorja.
3 | • V vsaki ceni/enoto in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe (delavniške dokumentacije), katerih potrditev je obvezna s strani odgovornih projektantov. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.
4 | • Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, v primeru nejasnosti je potrebno v času izdelave ponudbe podati vprašanja investitorju.
5 | • V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen material, naprave in oprema mora biti enake ali boljše kvalitete kot je predpisana s projektom.
• Vsi elementi strojne in elektro opreme, prav tako pa tudi vsi ostali ponujeni elementi, oprema in inštalacije, morajo poleg funkcije in tehničnih karakteristik ustrezati tudi dimenzijsko projektiranim rešitvam. Oprema ne sme presegati projektiranih dimenzij.
6 | • V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse potrebne delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih.
7 | • Ponudnik je odgovoren za računsko pravilnost oddane ponudbe.
8 | • V ceni posameznih postavk je zajeti vse elemente, ki so navedeni v opisu postavke, ne glede na različnost zahtevanih gradbeno - obrtniških in instalacijskih del, razen v postavkah kjer je eksplicitno navedeno, da so določeni elementi zajeti v drugi postavki oz. pri drugih delih.
9 | • Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi, veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.
10 | • V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:
• stroške vseh pripravljalnih del,
• stroške priprave, prijave gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja, organizacije, označevanja, ureditve, zavarovanja in varovanja gradbišča s predpisano prometno signalizacijo (kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...), izdelave obvestilne table, gradbiščne table, vključno z odstranitvijo po končani izvedbi ter odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je tekom izvedbe služila zavarovanju gradbišča;
• stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku;
• stroške izdelave situacij
• in vse ostale stroške, ki so za izvedbo in končno polno funkcioniranje objekta nujno potrebni
11 | • meritve, teste, preizkuse, pripravljalna, zaključna dela, zavarovalne, transportne, manipulativne stroške je potrebno zajeti v posameznih postavkah in se jih ne obračunava ločeno;
• izdelavo varnostnega načrta in poročila;
• izdelava vse potrebne dokumentacije, izkazov, poročil, za pridobitev uporabnega dovoljenja;
• izvajalec je dolžan vse spremembe dokumentirati in mora za potrebe tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja priskrbeti oz. predati projektantom vse podloge in podatke za izvedbo PID-ov;
• izvajalec sam izdela montažne skice in detajle za izvedbo instalacij med gradnjo objekta, za kar ni ločene postavke v ponudbenem predračunu;
• stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo
• stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
• nadzor za izvedbo jeklene konstrukcije, nadzor potreben za izdelavo Izkaza požarne varnosti
• stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
• stroške izdelave ali najema, koriščenja, montaže in demontaže vseh fasadnih odrov, delovnih odrov, zaščitnih odrov in ograj, potrebnih za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del (streha, fasada …), ki jih predvideva popis del;
strošek uradne zakoličbe objektov z zapisnikom zakoličbe;
• stroške zavarovanja zakoličbe in vseh geodetskih točk, postavitve reperjev in kontrole posedkov za ves čas gradnje in izdelave končnega poročila o posedanju objektov do tehničnega pregleda;
12 | • zagotovitev primernega prostora za izvajanje rednih sestankov na gradbišču;
• stroške zadostnega števila kemičnih sanitarij za potrebe vseh, ki izvajajo dela na gradbišču;
• stroške zbiranja in predložitve investitorju vse ustrezne dokumente, ateste, meritve, poročila idr. tudi od vseh svojih podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu (tudi od dobavitelja tehnološke opreme);
• stroški izvedbe poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh inštalacijah, pri čemer je potrebno pri poskusnem obratovanju uporabiti tudi že vse kemikalije, pline idr., ki so v posameznih napravah, elementih, inštalacijah predvidene – vsi morebitni preizkusi s specialnimi plini in kemikalijami;
13 | • morebitne stroške povzročene upravljavcem JGI, ki bi nastali v zvezi z gradnjo predmeta tega razpisa;
• vezano na izgradnjo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije: stroške nadzorstva JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., stroške tlačnega preizkusa, s katerim je potrebno potrditi vodotesnost zunanjega in internega kanalizacijskega sistema, vključno s priključkom na javno kanalizacijo, ter strošek izdaje certifikata na podlagi prej omenjenega preizkusa, strošek izdelave geodetskega posnetka pred zasipom kanalizacijskega priključka;
• vezano na izgradnjo javnega vodovodnega omrežja in hišnih priključkov: strošek prevezave obstoječih hišnih priključkov na novo javno vodovodno omrežje, strošek izvedbe vodovodnega priključka od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje do obračunskega vodomera, vse morebitne stroške sanacije vodovoda v funkcionalni dolžini in materialu, ki jih določi JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., v primeru poškodb na vodovodu zaradi neustreznih odmikov od obstoječega vodovodnega omrežja in priključkov;
• ponudnik mora kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo izvajati v vodotesni izvedbi. Pred začetkom gradnje kanalizacijskega priključka ponudnik obvesti Službo priključkov pri JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. zaradi nadzora oz. preverjanja ustreznosti in sicer najmanj 2 dni pred izvajanjem del.- Ponudnik mora en izvod geodetskega posnetka nove GJI in priključkov, ki ga naredi pred zasipom, predati upravljavcu GJI.- Ponudnik pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje zaprosi za soglasje upravljavca javne kanalizacije.- Ponudnik mora za morebitne zapore in prekope javnih prometnih površin predhodno pridobiti dovoljenje upravljavca prometne površine.- Vodovodni priključek od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje do obračunskega vodomera izvede JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. oziroma izvajalska organizacija s priznano usposobljenostjo, na podlagi posebnega dovoljenja JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.- Ponudnik mora pred pričetkom gradnje javnega vodovodnega omrežja in priključitvijo na javno vodovodno omrežje zaprositi za soglasje upravljavca javnega vodovoda
14 | • stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi najmanj v višini pogodbene vrednosti za ves čas trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje objekta, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku ob podpisu zapisnika o uvedbi v delo;
• stroške zgraditve in vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;
• stroške čiščenja objekta med izvajanjem del in končnega temeljitega zidarskega ter gospodinjskega čiščenja objekta, kar zadeva delo izvajalca in vseh podizvajalcev, med izvedbo del in pred primopredajo objekta;
• stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje;
• stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
• stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter na sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot posledica izvajanja del;
15 | • stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;
• stroške izdelave elaborata zapore cest, postavitev morebitnih potrebnih cestnih zapor in prometne signalizacije;
• stroške zagotovitve, vzpostavitve perišča kamionov pred izstopom z gradbišča in njegovo delovanje;
• stroške ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temperature neustrezne za normalno odvijanje del po terminskem planu;
• stroške izdelave geodetskega načrta novega stanja zemljišča in objektov po končani gradnji;
• stroške dobave posameznih elementov, začasnega deponiranja (npr. vodovodnih cevi ipd.) in zavarovanja deponiranega materiala z vsemi prevozi in prenosi na gradbišču, iz deponije do mesta vgradnje;
16 | • stroške pomožnih gradbenih del (od zarisovanja, vrtanja zidov, beljenja zidov, vzpostavljanja prvotnega stanja idr.);
• stroške pospravljanja, čiščenja gradbišča in terena po končani gradnji in vzpostavitev gradbišča in okolice v prvotno stanje oz. ureditev okolice; strošek opravljanja nadzora geomehanika pri izkopu gradbene jame z vpisovanjem ugotovitev in rešitev v gradbeni dnevnik;
17 | • stroške koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnološke in vse ostale pohištvene ter multimedijske opreme ter z vsemi ostalimi so oz. podizvajalci na objektu (ih);
• stroške morebitnih prilagoditev mikrolokacij inštalacijskih priključkov oziroma strojnih in elektro inštalacij glede na izvedbene projekte pohištvene in tehnološke opreme;
stroške prilagoditve projektov oz. preprojektiranja v primeru potrebe po le-tem zaradi ponujenih drugačnih, vendar kvalitetno in tehnično ustreznih, tipov opreme, vključno s potrditvijo projektantov objekta,
18 | • v času gradnje mora ponudnik zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
• Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok. Po končani gradnji mora ponudnik odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine mora krajinsko ustrezno urediti.
19 | • Vzorci:
• Izvajalec mora za vse proizvode, oziroma elemente za vgradnjo, ki so navedeni v projektu ali drugače zahtevani s strani naročnika dostaviti ali izdelati vzorčne primere na objektu in sicer najmanj v treh enakovrednih vzorcih.
• Kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi proizvodi
• Kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi površinskimi obdelavami
• Kot referenčni primerek in merilo za kakovost, vključno vizualni izgled
• Kot vzorec za preizkušanje, ki služi za dokazovanje skladnosti proizvodov, kadar je to preizkušanje nujno opraviti na objektu, oziroma kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev glede že vgrajenega oziroma dobavljenega proizvoda.
• Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena skupno v ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave potrdi naročnik na predlog odgovornega projektanta. Pisna potrditev vzorcev mora biti vnesena v gradbeni dnevnik s strani predstavnika naročnika in odgovornega projektanta predmetnega področja. Elemente brez potrditve vzorcev ni dovoljeno vgrajevati - izvajati pred potrditvijo vzorcev oziroma materialov.
20 | • Pomembne splošne opombe:
• Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.
21 | • Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. Arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije kot npr. protipožarna zaščita) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
22 | • Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
23 | • Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s PGD in PZI projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno projektanti tega objekta, pri čemer bo morala biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, žigosana in podpisana s strani odgovornih projektantov in odgovornega nadzornika, oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika. Kot spremembe PGD in PZI projektne dokumentacije se bo štelo vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov in elementov instalacij, oziroma strojne in elektro opreme, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, in podobno.
24 | • Odpadki:
• Izvajalec je dolžan brezpogojno upoštevati Načrt gospodarjenja z odpadki št. 311150061_NGGO, ki je sestavni del projektne dokumentacije ter vso veljavno zakonodajo. Izvajalec je dolžan v imenu (po pooblastilu) investitorja ravnati z odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št. 34/08)
• V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s plačilom vseh taks
• Izvajalec je dolžan izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter predložiti vse evidenčne liste o odvozu odpadkov.
25 | • Obveznost izvajalca je izdelava načrta evakuacije in požarnega reda.

## A I. SPLOŠNA DELA
šifra | opis postavke | enota | količina | EUR/enoto | EUR/skupaj
A I. | SPLOŠNA DELA
A I.1 | Ureditev gradbišča skladno z veljavnimi pravilniki( ograja, deponije, grabiščni kontejnerji, prenosni WC,opozorilnih tabel in znakov zahtevanih po GZ, priklop in ureditev gradbiščne elektro omarice in ureditev gradbiščne vodovodne instalacije) | kpl | 1 |  | 0
A I.2 | Izdelava in namestitev gradbiščne table, izdelane v skladu z GZ, ter odstranitev po končani gradnji. | kpl | 1
A I.3 | Projektantski nadzor | ur | 15 |  | 0
A I.4 | Geomehanski nadzor s strani pooblaščenega geomehanika in zapis v gradbeni dnevnik. | ur | 10 |  | 0
A I.5 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del - PID ( 4x tiskan izvod + 1x digitalna oblika) | kpl | 1 |  | 0
A I.6 | Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih. | kpl | 1 |  | 0
Splošno: Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče vskladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in ostalimi zakonskimi določil. Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!
| SKUPAJ - SPLOŠNA DELA |  |  |  | 0

## A II. RUŠITVENA DELA
šifra | opis postavke | enota | količina | EUR/enoto | EUR/skupaj
A II. | RUŠITVENA DELA
A II.1 | Odstranitev obstoječe strelovodne napeljave, vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in plačilom takse. ( 220 m) | kpl | 1 |  | 0
A II.2 | Demontaža kleparskh izdelkov (žlebovi, vertiklane odtočne cevi), vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in plačilom takse. | m | 156 |  | 0
A II.3 | Demontaža pločevinste obrobe pod žlebom r.š. cca 40 cm, vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in plačilom takse. | m | 130 |  | 0
A II.4 | Odstranitev valovite salonitne kritine hangerja, zlaganje na lesene EU palete, zavijanje v UV gradbeno folijo in priprava skladno z vsemi predpisi za odvoz vključno z odvozom na trajno deponijo in plačilom takse.Upoštevati 20 % prekritja plošč. V ceni je potrebno upoštevati tudi vse potrebne meritve vrednosti azbesta pred, med in po izvedeni odstranitvi. | m2 | 1355 |  | 0
A II.5 | Demontaža obstoječih lesenih vrat drsnih vrat na jeklenih vodilih, kompletno z nakladanjem na kamion in odvozom v javno deponijo in plačilom takse.Vrata dimenzije 800/345 cm. | kom | 4 |  | 0
A II.6 | Odtranitev mrežaste rešetke na oknu 260/160 cm, vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in plačilom takse. | kom | 2 |  | 0
A II.7 | Odtranitev steklenih površin na oknih z betonskimi mrežastimi okvirji, vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in plačilom takse. | m2 | 131 |  | 0
A II.8 | Rušenje betonskih mrežastih okvirjev oken debeline cca 6 cm, vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in plačilom takse. Predvidi se predvsem ročno delo. | m3 | 1.8 |  | 0
A II.9 | Rušenje betonskega nosilca pod žlebom vzdolž objekta dimenzije cca 30/10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in plačilom takse. Predvidi se predvsem ročno delo. | m3 | 3.9 |  | 0
A II.10 | Rušenje pozidave ob sredinskem stebru na čelnih fasadah v širini cca 85 cm , debeline zidu 25 cm, vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in plačilom takse. Predvidi se predvsem ročno delo. | m3 | 3.3 |  | 0
A II.11 | Strojno rušenje betonskih tlakov ocenjene debeline do 20 cm ob objektu, vključno z vsem potrebnimi deli, nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo in plačilom takse. | m2 | 110 |  | 0
A II.12 | Rušitev obstoječe talne kanalete, vključno z vsem potrebnimi deli, nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo in plačilom takse. | m | 36 |  | 0
A II.13 | Rušenje betonskih peskolovilcev, vključno z vsem potrebnimi deli,nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo in plačilom takse. | kom | 6 |  | 0
A II.14 | Nepredvidena dela 10 % | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ - RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## A III. ZEMELJSKA DELA
šifra | opis postavke | enota | količina | EUR/enoto | EUR/skupaj
A III. | ZEMELJSKA DELA
A III.1 | Začasna odstranitev humusa debeline do 20 cm v pasu širine cca 1,5 m ob objektu, predvidoma z odmetom ob stran izkopa. Kasnejša ponovna vgradnja . | m3 | 39 |  | 0
A III.2 | Strojno ročni izkop 70:30 ob objektu za izvedbo utrjenega nasutja, izolacije in fasadnega podstavka z odvozom na trajno deponijo in plačilom takse. | m3 | 197 |  | 0
A III.3 | Strojno ročni izkop 80:20 v objektu. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 15 km. Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Raščeno stanje. | m3 | 1853 |  | 0
A III.4 | Planiranje dna izkopa na ± 1 cm, po izkopu gradbene jame. Planiranje z odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev planuma do ustrezne zbitosti. | m2 | 1280 |  | 0
A III.5 | Dobava in nasipavanje tamponskega nasutja frakcije 0-32 mm v debelini cca 30 cm, vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih do predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥ 50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Obvezno sodelovanje geomehanika. | m3 | 556 |  | 0
A III.6 | Dobava in nasipavanjedrobljenca frakcije 0-64 mm ali 0-125 mm v debelini cca 30 cm, vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih do predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥ 50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Obvezno sodelovanje geomehanika. | m3 | 771 |  | 0
A III.7 | Nepredvidena dela 10 % | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ - ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## A IV. ZIDARSKA DELA
šifra | opis postavke | enota | količina | EUR/enoto | EUR/skupaj
A IV. | ZIDARSKA DELA
A IV.1 | Pranje izkopanih zidov, temeljev z visokotlačnim čistilcem | m2 | 359 |  | 0
A IV.2 | Naprava horizontalne hidroizolacije z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca.
▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)
| ▪ enoslojna hidroizolacija proti talni vlagi po celotni površini, bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna z dodatkom polimernih plastomerov ( npr IZOPROTEKT V4), vgradnja z varjenjem, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. | m2 | 1243 |  | 0
A IV.3 | Naprava vertkalne hidroizolacije z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca.
▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)
| ▪ enoslojna hidroizolacija proti talni vlagi po celotni površini, bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna z dodatkom polimernih plastomerov ( npr IZOPROTEKT V4), vgradnja z varjenjem, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. | m2 | 457 |  | 0
A IV.4 | Nabava, dobava in izdelava fleksibilne izravnalne na površine za zagotovitev gladke površine pred izvedbo vertikalne hidroizolacije. Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. | m2 | 457 |  | 0
A IV.5 | Nabava, dobava in vgradnja XPS KOTNE LETVE 5x5 cm za blažitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije: tla-stena (preprečevanje ostrega pregiba varilnega traku in posledičnega trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov) - XPS kotno letev pred varjenjem pokriti s plastjo malte | m | 101 |  | 0
A IV.6 | Zaščita toplotne izolacije pod talno ploščo z PVC folijo, komplet z vsemi deli in prenosi | m2 | 1245 |  | 0
A IV.7 | Toplotna izolacija pod talno ploščo z izolativnimi ploščami iz ekstrudiranega polistirena - XPS d=10 cm, kot npr. FIBRAN xps 500-L ali enakovredno. Komplet z vsemi prenosi in materialom potrebnim za izvedbo. | m2 | 1245 |  | 0
A IV.8 | Toplotna izolacija po stenah kanalov z izolativnimi ploščami iz ekstrudiranega polistirena - XPS d=15 cm, kot npr. FRAGMAT XPS ali enakovredno.Pritrjevanje poliuretansko lepilo ali bitumensko hladno lepilo. Komplet z vsemi prenosi in materialom potrebnim za izvedbo. | m2 | 119.4 |  | 0
A IV.9 | Dobava in izvedba epoksidnega premaza na stenah in tleh kanalov z premazom kot MAPEICOAT I24 ali enakobredno, komplet z vsemi deli in prenosi. Predhodno brušene betonske površine za zagotovitev gladke površine. | m2 | 138.4 |  | 0
A IV.10 | Posip tal kanalov ( dodatno k predhodni postavki) z kremenčevim peskom 0,5 -1 mm. | m2 | 23.5 |  | 0
A IV.11 | Dobava in vgradnja linijske kanalete poglobljene v tla za odvodnjavanje kanala z kanaleto kot npr ACO Multiline V 100 nizkoprofilna ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi. | m | 19 |  | 0
A IV.12 | Toplotna izolacija fasadnega podstavka z izolativnimi ploščami iz ekstrudiranega polistirena - XPS d=7 cm, kot npr. FRAGMAT STIROCOKL ali enakovredno.Pritrjevanje poliuretansko lepilo ali bitumensko hladno lepilo. Komplet z vsemi prenosi in materialom potrebnim za izvedbo. | m2 | 42.4 |  | 0
A IV.13 | Toplotna izolacija fasadnega podstavka z izolativnimi ploščami iz ekstrudiranega polistirena - XPS d=5 cm, kot npr. FRAGMAT STIROCOKL ali enakovredno.Pritrjevanje poliuretansko lepilo ali bitumensko hladno lepilo. Komplet z vsemi prenosi in materialom potrebnim za izvedbo. | m2 | 6.5 |  | 0
A IV.14 | Zaščita izolacije z PVC bradavičasto membrano kot npr.: Delta MS ali enakovredno, komplet z vsemi deli in prenosi | m2 | 93 |  | 0
A IV.15 | Dobava in vgradnja robnega dilatacijskega traku kot npr Fragmat Stirotrak ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi. Višina traku 30 cm, debelina 2 cm. ( glej detajl stikov dilatacij D1) | m | 325 |  | 0
A IV.16 | Zidanje opečnih zidov debeline 25 cm iz porozirane opeke toplotne prevodnosti 0,162 W/mK in dimenzij 37,5x25x23,8 cm ter lahke malte . Zidni element npr Porotherm 25 S plus in malta LM5. V ceno je vključeno vso delo, material, pomožna sredstva in pomožni material, opaž, zapolnjevanje fug, rezanje opeke za zidarsko vez, končna obdelava vertikalnih špalet, odprtine, glajenje površin okenskih parapetov ter gradbeni oder. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca. | m3 | 14.8 |  | 0
A IV.17 | Zidanje opečnih zidov debeline 20 cm iz porozirane opeke toplotne prevodnosti 0,162 W/mK in dimenzij 37,5x20x23,8 cm ter lahke malte . Zidni element npr Porotherm 20 S P+E in malta LM5. V ceno je vključeno vso delo, material, pomožna sredstva in pomožni material, opaž, zapolnjevanje fug, rezanje opeke za zidarsko vez, končna obdelava vertikalnih špalet, odprtine, glajenje površin okenskih parapetov ter gradbeni oder. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca. | m3 | 32.3 |  | 0
A IV.18 | Dobava in vgrajevanje tipskih prednapetih opečnih preklad, vključno z izdelavo ležišča na predpisano širino. Preklado pred uporabo namočiti. Komplet z vsemi prenosi in pomožnimi deli.Preklade na zidovih širine 20 cm.Ponudnik naj upošteva število komadov glede na širino zidu. | m | 5 |  | 0
A IV.19 | Dobava in premaz površin z akrilno emulzijo pred nanosom ometov na obstoječih zidovih | m2 | 574.6 |  | 0
A IV.20 | Kompletna izvedba strojnih ometov na stenah 1,0-1,5 cm, armirano z armaturno mrežico 145 g/m2,kovinskimi vogalniki, z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. Omet sten višine do max 4,00 m. | m2 | 874.6 |  | 0
A IV.21 | Dobava in izvedba nosilca okenske police na notranji strani z izolacijo npr. Fibran XPS debeline 3 cm - obdelati z mrežico in lepilom, komplet dela in materiali. Širina cca 20 cm. | m | 71.4 |  | 0
A IV.22 | Dobava in vgradnja kamnite okenske police v pisarniškem delu.Širina police cca 18 cm. Komplet potebna dela. | m | 5.2 |  | 0
A IV.23 | Strojno brušenje sten in stebrov. | m2 | 631 |  | 0
A IV.24 | Dobava in izvedba toplotne izolacije nad vhodnim portalom z izolativnimi ploščami iz ekstrudiranega polistirena - XPS d= 8 cm v naklonu 1 % od fasade kot npr. FIBRAN xps 300-L ali podobno.Pritrjevanje poliuretansko lepilo ali bitumensko hladno lepilo.Komplet z vsemi prenosi in materialom potrebnim za izvedbo. | m2 | 16 |  | 0
A IV.25 | Dobava in finalna obdelava tlaka ( AB talne plošče )z mineralnim posipom kot TAL-M KVARC. Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi. | m2 | 1237 |  | 0
A III.26 | Dobava in izvedba samorazlivnega epoksidnega premaza v pisarniškem predelu, komplet z vsemi deli in prenosi. Predhodno brušenje in premaz z predpremazom. | m2 | 54 |  | 0
A IV.27 | Izvedba dilatacijskih spojev talne plošče s specialno tesnilno maso. Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi. ( glej detajl stikov dilatacij D1, D4) | m | 452 |  | 0
A IV.28 | Izvedba dilatacijskih spojev- z zarezovanjem z diamantno žago ( cca 7 cm). Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi. ( glej detajl stikov dilatacij D3) | m | 117 |  | 0
A IV.29 | Dobava in izvedba cokla iz ene vrste betonskih pranih plošč 40/40 cm ob objektu, z lepljenjem z lepilno malto na stirocokl. Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi. Po detajlu D01. | m | 147 |  | 0
A IV.30 | Dobava in polaganje betonskih pranih plošč 40/40 cm ob objektu, vključno z podbetonom debeline 5-10 cm. Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi. Po detajlu D01. | m | 147 |  | 0
A IV.31 | Dobava in izvedba lahkih premičnih odrov. Ocena | m2 | 300 |  | 0
A IV.32 | Čiščenje objekta med gradnjo in po dokončanju del. Odvoz vseh odpadkov. | m2 | 1240 |  | 0
A IV.33 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur
| ▪ PK DELAVEC | ur | 100 |  | 0
| ▪ KV DELAVEC | ur | 100 |  | 0
| ▪ PNEVMATSKO KLADIVO | ur | 30 |  | 0
A IV.34 | Nepredvidena dela 10 % | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ - ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## A V. BETONSKA DELA
šifra | opis postavke | enota | količina | EUR/enoto | EUR/skupaj
A V. | BETONSKA DELA
A V.1 | Dobava in vgraditev podbetona C 12/15,nearmiranega debeline 10 cm.
| ▪ pod talno ploščo debeline 10 cm | m3 | 137 |  | 0
A V.2 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30,XC2,PV-II, Dmax 16, konstrukcijskega prereza 0,08 - 0,12 m3/m1, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
| ▪ Dobetoniranje ob točkovnih temeljih | m3 | 11.4 |  | 0
A V.3 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37,XC4,XF1,PV-II Dmax 16, konstrukcijskega prereza 0,12 - 0,20 m3/m1, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
| ▪ AB okvirji v oseh h1 in h17 | m3 | 11.6 |  | 0
A V.4 | Dobava in vgrajevanje naklonskega cementnega estriha v kanalu,debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 32.5 |  | 0
A V.5 | Dobava in vgrajevanje betona v odbojne stebričke Ø 30 cm, višine 1,2 m, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m3 | 1.5 |  | 0
A V.6 | Nepredvidena dela 10 % | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ - BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## A VI. TESARSKO OPAŽARSKA DELA
šifra | opis postavke | enota | količina | EUR/enoto | EUR/skupaj
A VI. | TESARSKO OPAŽARSKA DELA
A VI.1 | Naprava in odstranitev enostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Uporaba po portebi.
| ▪ robni opaž talne plošče višine 30 cm | m | 285 |  | 0
A VI.2 | Naprava in odstranitev enostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| ▪ robni opaž podbetona kanalov višine 10 cm | m | 66.7 |  | 0
A VI.3 | Naprava in odstranitev enostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| ▪ robni opaž talne kanalov plošče višine 30 cm | m | 66.7 |  | 0
A VI.4 | Naprava in odstranitev opaža, s prenosom materiala, čiščenjem lesa, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| ▪ opaž plošče in robov v kanalu | m2 | 43.6 |  | 0
A VI.5 | Dodatek za opaž poglobitve jaška 50/50 50 cm | kpl | 2 |  | 0
A VI.6 | Dodatek za preboj v stenah kanalov Ø 8cm | kom | 2 |  | 0
A VI.7 | Naprava in odstranitev opaža , s prenosom materiala, čiščenjem lesa, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| ▪ vertikalne vezi | m2 | 23 |  | 0
A VI.8 | Dobava in montaža lesenih strešnih moralov 5/8 cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Zamenjava po potrebi oz v primeru da so obstoječi v slabem stanju. Ocenjena vrednost cca 30 % površine. | m2 | 400 |  | 0
A VI.9 | Nepredvidena dela 10 % | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ - TESARSKO OPAŽARSKA DELA |  |  |  | 0

## B I. KROVSKO KLEPARSKA DELA
šifra | opis postavke | enota | količina | EUR/enoto | EUR/skupaj
B I. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
B I.1 | Izdelava, dobava in montaža kritine strehe naklona 10° iz sendvič panelov debeline 200 mm. Pločevinasta izolirana strešna kritina s protikondenznim slojem ki izoplnjuje zahteve Broof (t1) razreda gorljivosti po SIST EN 13501-5, U min=0,2 W/m2K, »kot npr. Brucha DP-F ali Trimoterm SNV ali enakovredno«. Paneli širine 100 cm. Paneli v barvi RAL 9006.
| Vključno s vsem pritdilnim in spojnim materialom, obrobami in zaključnimi elementii, vsemi dodatnimi deli in prenosi. Po navodilih in detajlih izbranega proizvajalca! | m2 | 1385 |  | 0
B I.2 | Dobava in izdelava slemena po tipskem detajlu proizvajalca, v barvani pocinkani pločevini, RAL barva 9006 enaka strešni kritini. Izvedba vseh potrebnih elementov. | m | 64.7 |  | 0
B I.3 | Dobava izdelava in montaža čelne obrobe r.š. 70-80 cm, v barvani pocinkani pločevini 2,0 mm, oblikovana, RAL 9006 barva enaka strešni kritini. | m | 42.8 |  | 0
B I.4 | Dobava izdelava in montaža obrobe strešne kupole 180/200 cm, v barvani pocinkani pločevini 2,0 mm, oblikovana, RAL 9006 barva enaka strešni kritini. | kom | 3 |  | 0
B I.5 | Dobava in montaža linijskih snegolovov na strešini po navodilih proizvajalca. Izvedba v treh vrstah. .Barva snegolova enaka ostalim površinam RAL 9006. | m | 389 |  | 0
B I.6 | Dobava izdelava in montaža odkapne pločevine r.š. 25-30 cm, v barvani pocinkani pločevini 2,0 mm, oblikovana, RAL 9006 barva enaka strešni kritini. | m | 129.4 |  | 0
B I.7 | Dobava izdelava in montaža maske napušča r.š. ca 30 cm, v barvani pocinkani pločevini 2,0 mm, oblikovana, RAL 9006 barva enaka strešni kritini. | m | 129.4 |  | 0
B I.8 | Dobava izdelava in montaža odkapne pločevine r.š. ca 60 cm v barvani pocinkani pločevini 2,0 mm, oblikovana, RAL 9006 barva enaka strešni kritini.Pritrjevanje skozi XPS v AB konstrukcijo, vključno z nosilno podkonstrukcijo, stranskimi zaključki. | m | 37.5 |  | 0
B I.9 | Kompletna izdelava, dobava in montaža žleba, polkrožne oblike,r.š. 40 cm z vsemi preddeli, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomožnimi deli. Žleb v barvani pocinkani pločevini 0.6 mm, Barva RAL 9006. | m | 129.4 |  | 0
B I.10 | Kompletna izdelava, dobava in montaža vertikalne odtočne cevi fi 150, z vsemi preddeli, objemkami, pritrjevanjem kljuk z izvedbo priključka na odtočno cev in peskolov in ostalimi pomožnimi deli. Barva RAL 9006. | m | 24 |  | 0
B I.11 | Izdelava, dobava in montaža zunanjih okenskih polic iz ALU barvane pločevine deb 2 mm, r.š. cca 20 cm , z zaključnimi PVC profili kot npr Gutmann, izdelane po detajlu projektanta oz. delavniškem načrtu izvajalca, komplet dela in materiali. Barva RAL 9006. | m | 73 |  | 0
B I.12 | Izdelava, dobava in montaža notranjih okenskih polic iz ALU barvane pločevine deb 2 mm, r.š. cca 25 cm , z zaključnimi PVC profili kot npr Gutmann, izdelane po detajlu projektanta oz. delavniškem načrtu izvajalca, komplet dela in materiali. Barva RAL 9006. | m | 68 |  | 0
B I.13 | Nepredvidena dela 10 % | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ - KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0

## B II.KLJUČAVNIČARSKA DELA
šifra | opis postavke | enota | količina | EUR/enoto | EUR/skupaj
B II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
B II.1 | Dobava in vgradnja kovinskega odbojnega stebrička iz okrogle cevi Ø 30 cm , d=5 mm, skupne višine 120 cm. Upoštevati podložno ploščo in pritrditev z vijaki.Teža enega stebra z pritrdilnim materialom ca 62 kg. Vgradnja betona zajeta posebej. | kom | 8 |  | 0
B II.2 | Dobava in vgradnja vročecinkane mreže dimenzije 50/50 cm, d= 3 cm. Mreža se vstavi na robne profile iz L - kotnika 40/40/5 mm. . Vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. | kom | 2 |  | 0
B II.3 | Dobava in vgradnja jeklene varnostne rešetke okna izdelane iz jeklenih profilov prereza 5 x 50 mm. Predpripravljeni elementi za pritrjevanje iz jeklenih profilov 5 x 50 mm vijačeni v steno. Po zaključenih fasaderskih delih se rešetko privari na elemente za pritrjevanje in pobarva zvare. Vsi elementi vroče cinkani ter dvakrat prašno barvani RAL 9006. Vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. | kom | 2 |  | 0
B II.4 | Dobava in vgradnja enokrilnih vrat v gradbeni odprtini 110/215 cm, po poziciji VK1. Za podrobnejši opis vrat glej opis v shemi. V celoti upoštevati zahteve v opisu sheme. | kom | 2 |  | 0
B II.5 | Dobava in vgradnja enokrilnih vrat v gradbeni odprtini 110/215 cm, po poziciji VK2. Za podrobnejši opis vrat glej opis v shemi. V celoti upoštevati zahteve v opisu sheme. | kom | 1 |  | 0
B II.6 | Dobava in vgradnja enokrilnih vrat v gradbeni odprtini 110/215 cm, po poziciji VK3. Za podrobnejši opis vrat glej opis v shemi. V celoti upoštevati zahteve v opisu sheme. | kom | 3 |  | 0
B II.7 | Nepredvidena dela 10 % | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ - KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## B III. ALU DELA
šifra | opis postavke | enota | količina | EUR/enoto | EUR/skupaj
B III. | ALU DELA
B III.1 | Dobava in vgradnja dvižnih navojnih vrat v gradbeni odprtini 400/400 cm, po poziciji RO1. Za podrobnejši opis vrat glej opis v shemi. V celoti upoštevati zahteve v opisu sheme. | kom | 4 |  | 0
B III.2 | Dobava in vgradnja dvodelnega okna v gradbeni odprtini 260/160 cm, po poziciji O1. Za podrobnejši opis okna glej opis v shemi. V ceni upoštevati zahteve po opisu. | kom | 28 |  | 0
B III.3 | Dobava in vgradnja strešne kupole za odvod dima v gradbeni odprtini 180/210 cm, po poziciji K1. Za podrobnejši opis kupole glej opis v shemi. V ceni upoštevati zahteve po opisu. | kom | 3 |  | 0
B III.4 | Nepredvidena dela 10 % | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ - ALU DELA |  |  |  | 0

## B IV. SUHOMONTAŽNA DELA
šifra | opis postavke | enota | količina | EUR/enoto | EUR/skupaj
B IV. | SUHOMONTAŽNA DELA
B IV.1 | Dobava in montaža mineralnega spuščenega stropa kot npr ARMSTRONG na enonivosjki spuščeni podkonstrukciji, višina spuščanja do cca 100 cm. V konstrukcijo so vpete ali vložene mineralne plošče dimenzij 60/60 cm z ravnim robom in vidnim T profilom. Ob steni zaključni ali senčni profil. Vključno z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom, deli in transporti | m2 | 162 |  | 0
B IV.2 | Nepredvidena dela 10 % | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ - SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0

## B V. SLIKOPLESKARSKA DELA
šifra | opis postavke | enota | količina | EUR/enoto | EUR/skupaj
B V. | SLIKOPLESKARSKA DELA
B V.1 | Impregnacija sten z akrilno emulzijo | m2 | 775 |  | 0
B V.2 | 2x slikanje sten z visokopokrivno paropropustno notranjo zidno barvo na osnovi vodne disperzije ( kot JUPOL GOLD ali enakovredno). Barva po RAL 9002.Vključno z predhodnim 2x kitanjem sten z izravnalno maso npr Jubolin. | m2 | 775 |  | 0
B V.3 | 2x slikanje betonskih stebrov z barvo za beton kot npr JUB Takrill Classic ali enakovredno. Barvanje do višine 2,15 m izmenično po 10 cm v barvi RAL 1023 in RAL 9017. Nad višino 2,15 m po RAL 9002.
| ▪ površine izmenično po 10 cm | m2 | 90 |  | 0
| ▪ površine nad višino 2,15 m ( sredinski stebri) | m2 | 57 |  | 0
B V.4 | 2x slikanje strešnih betonskih nosilcev z barvo za beton kot npr JUB Takrill Classic ali enakovredno. Barva po RAL 9002. | m2 | 1623 |  | 0
B V.5 | Pleskanje kovinskih odbojnih stebričkov. Zajeti je potrebno grobo čiščenje ( ščetka, smirkov papir ), premaz z temeljnim premazom in 2x premaz z finalnim premazom. Barvanje v pasovih v rastru izmenično po 10 cm v RAL 1023 in RAL 9017. Po detajlu D09. | kom | 8 |  | 0
B V.6 | Izdelava označbe parkirnih mest z enojno neprekinjeno črto širine 10 cm z barvo za talne oznake kot npr SIGNOCRYL 2K ali enakovredno. RAL 1023. | m | 388 |  | 0
B V.7 | Nepredvidena dela 10 % | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ - SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0

## B VI. FASADERSKA DELA
šifra | opis postavke | enota | količina | EUR/enoto | EUR/skupaj
B VI. | FASADERSKA DELA
B VI.1 | Temeljito čiščenje vseh fasadnih površin z pranjem fasade z vodo pod pritiskom od 80 - 100 barov ( npr. Wap ). Premazovanje okuženih fasadnih površin z Algicidom ( Algicid : voda = 1 : 5 ). Nanos s čopičem, valjčkom ali brizganjem, drgnjenje še mokrega premaza s krtačo z naylonskimi vlakni, da se premaz speni; sušenje 6 - 8 ur.Ponovni premaz površin z razredčenim Algicidom, sušenje najmanj 12 ur | m2 | 621 |  | 0
B VI.2 | Izvedba kontaktno tankoslojnega fasadnega sistema s fasadnimi lamelami iz kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,034 W/mK,klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala:MW-EN 13162-T5-CS(10)25-TR7,5-WS-WL(P)-MU1,npr. Knauf Insulation FKDN-S Thermal,debelina glede na preračun gradbene fizike. Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela.
Pri izvedbi fasade upoštevati, da se vse okenske in vratne odprtine obdelajo s PVC vogalniki z mrežico (vertikalni zunanji rob). Vse kontaktne površine med špaletami in okvirji stavbnega pohištva (okna, vrata) se obdelajo z zaključno letvijo (npr. Baumit Fensteranschlussprofil). Na zunanjih robovih zgornjih - horizontalnih špalet nad okni in vrati se vgradi PVC odkapni profil z mrežico, npr. Baumit Tropfkantenprofil. Vsi vogali objekta morajo biti obdelani s PVC vogalniki, kot tudi izvedeno diagonalno armiranje s kosi armaturne mrežice dimenzij min. 30x50cm, na vseh vogalih okenskih in vratnih odprtin. V postavki zajeti vsa potrebna dela ( osnovni ometi, armirana mrežica, osnovni premaz, silikonski glajen omet 1,5 mm,..)!
| ▪ Fasada debeline 12 cm RAL 6013 | m2 | 587 |  | 0
| ▪ Fasada debeline 5 cm RAL 6013 | m2 | 90.5 |  | 0
B VI.3 | Dodatno izvedba zaključnega sloja na prekladi vhodnega portala. | m2 | 30 |  | 0
B VI.4 | Doplačilo za izvedbo nosilca pod okensko polico iz XPS izolacije debeline 5 cm v naklonu 1 %. | m | 73 |  | 0
B VI.5 | Montaža in demontaža fasadnih odrov z zaščitno ponjavo, z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje. Izvedba po tehnologiji izvajalca. | m2 | 968 |  | 0
B VI.6 | Nepredvidena dela 10 % | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ - FASADERSKA DELA |  |  |  | 0

## C.GRADBENE KONSTRUKCIJE
2 Projektantski predračun
Zap.št. | Šifra | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | PRIPRAVLJALNA DELA
1 |  | Porušitev in odstranitev objektov
2 |  | Porušitev in odstranitev dela temeljev fasadnih okvirjev (pri tem se ohranja armatura) | m3 | 3.15 |  | 0
3 |  | Porušitev in odstranitev dela fasadnega AB okvirja nad vhodnimi vrati (pri tem se ohranja armatura na delu nosilcev levih in desnih vrat) * strojno rušenje | m3 | 11.5 |  | 0
4 |  | Porušitev in odstranitev dela temeljev stebrov vzdolžnih fasad * zarez z žago ob stebru (dolžina zareza 0,70 m / temelj) * odstranitev betona z dletom, ročno | m3 | 1.7 |  | 0
5 |  | Pripravljalna dela pri objektih
6 |  | Dobava in postavitev premičnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra do 5,0 m | m2 | 1220 |  | 0
7 |  | Dobava in postavitev odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra do 5,0 m * podpiranje dela fasadnega AB okvirja, ki se ohranja * nosilnost odra min 20 kN/m' * zagotoviti ustrezno temeljenje odra! | m2 | 25 |  | 0
9 |  | Dobava in namestitev hidravličnih dvigalk nosilnosti do 500 kN, vključno z dvigovanjem montažnih strešnih nosilcev za namestitev FRP trakov na zgornjo stran slemenskega nosilca: * možnost zadostnega dviga za kvalitetno izvedbo ojačitev na zgornji strani slemenskega nosilca * masa 1 nosilca 1600 kg * zagotoviti ustrezno temeljenje * v 1 taktu sta dvignjeni dve polji strešnih nosilcev, premik 1 takta za 1 polje naprej | kos | 16 |  | 0
8 |  | Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z uvrtanimi spiralnimi jeklenimi piloti: * dobava in vgradnja * lokalni izkop na mestu pilota za namestitev sidrne glave (ca 0,50 m pod temelj) * predvidena dolžina pilota 5,0 m (do konglomerata) * nosilnost posameznega pilota 80 kN * namestitev sidrne glave pod temelj z nastavitvijo višine (hidravlično ali z navojnimi palicami) | kos | 18 |  | 0
9 |  | Predhodna dela za popravilo objektov
10 |  | Čiščenje betonske površine z vodnim curkom pod visokim pritiskom (do 150 MPa) * stebri, nosilci * jakost vodnega curka prilagoditi dejanskemu stanju AB konstrukcije | m2 | 503 |  | 0
1 |  | PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1 |  | Tesarska dela
2 | 21211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje (dobava, opaženje, razopaženje, čiščenje) | m2 | 180.9 |  | 0
3 | 51331 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m * servisni kanali | m2 | 176.5 |  | 0
4 | 51611 | Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko do 2 m | m2 | 23.4 |  | 0
5 |  | Izdelava podprtega opaža za pravokoten steber, visok do 4,50 m | m2 | 114.5 |  | 0
6 |  | Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo, visoko do 4,50 m | m2 | 56.6 |  | 0
7 |  | Dobava in vgradnja trikotnih letvice 1/1 cm za povozne robove plošče. | m1 | 153 |  | 0
8 |  | Dobava in vgradnja trikotnih letvice 2/2 cm za vidne robove AB okvirja. | m1 | 121 |  | 0
9 |  | Dela z jeklom za ojačitev
10 | 52314 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2 | kg | 5560.8 |  | 0
11 | 52212 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev * kvaliteta B 500Ba | kg | 16008 |  | 0
12 | 52216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev * kvaliteta B 500B | kg | 4859.3 |  | 0
13 |  | Dobava in vgradnja PVC tulcev notranjega premera fi25mm (mozniki pri dilatacijah), dolžina tulca 300mm, enostransko zaprta cev | kos | 388 |  | 0
14 | 52353 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti > 155.000 N/mm2, prerez 101 do 130 mm2 * širina traku 90mm, debelina 1,40 mm, E =200 GPa * lepljenje v 1 sloju * skupaj s pripravo povšine betona za namestitev lamel * montažni AB nosilci - območja namestitve strojne opreme * npr Mapei Carboplate E200 | m1 | 18 |  | 0
15 | 52353 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti > 155.000 N/mm2, prerez 101 do 130 mm2 * širina traku 90mm, debelina 1,40 mm, E =200 GPa * lepljenje v 2 slojih * skupaj s pripravo povšine betona za namestitev lamel * montažni AB nosilci - območja namestitve sol. panelov * npr Mapei Carboplate E200 | m1 | 602 |  | 0
16 | 52353 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti > 155.000 N/mm2, prerez 101 do 130 mm2 * širina traku 2x100mm+50mm, debelina 1,40 mm, E =200 GPa * lepljenje v 1 sloju * skupaj s pripravo povšine betona za namestitev lamel * slemenski AB nosilec - ojačitve nad stebroma v osi 2 in 16, zgoraj * npr Mapei Carboplate E200 | m1 | 14 |  | 0
17 | 52353 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti > 155.000 N/mm2, prerez 101 do 130 mm2 * širina traku 1x100mm, debelina 1,40 mm, E =200 GPa * lepljenje v 1 sloju * skupaj s pripravo povšine betona za namestitev lamel * slemenski AB nosilec - ojačitve nad stebri v osh 3-15, zgoraj * npr Mapei Carboplate E200 | m1 | 39 |  | 0
18 | 52353 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti > 155.000 N/mm2, prerez 101 do 130 mm2 * širina traku 2x100mm, debelina 1,40 mm, E =200 GPa * lepljenje v 1 sloju * skupaj s pripravo povšine betona za namestitev lamel * slemenski AB nosilec - ojačitve v polju 1-2 in 16-17, zgoraj * npr Mapei Carboplate E200 | m1 | 8 |  | 0
19 | 52353 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti > 155.000 N/mm2, prerez do 70 mm2 * širina traku 50mm, debelina 1,40 mm, E =200 GPa * lepljenje v 1 sloju * skupaj s pripravo povšine betona za namestitev lamel * slemenski AB nosilec - polja od osi 2-16, spodaj * npr Mapei Carboplate E200 | m1 | 42 |  | 0
20 | 52000 | Dobava in vgraditev karbonske tkanine za strižno ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem: * širina nanosa ca 3,0 m od podpore * na mestih razpok lepljenje preko razpoke * lepljenje v 1 sloju, stojina prereza * montažni AB nosilci * npr Mapei MapeWrap C UNI-AX 300-256 | m2 | 475 |  | 0
21 | 52000 | Dobava in vgraditev karbonske tkanine za strižno ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem: * širina nanosa ca 3,0 m od podpore * na mestih razpok lepljenje preko razpoke * lepljenje v 1 sloju, po celotnem obodu * slemenski AB nosilec * npr Mapei MapeWrap C UNI-AX 300-256 | m2 | 64.5 |  | 0
22 |  | Dela s cementnim betonom
23 | 53532 | Dobava in vgradnja cementnega betona C 12/15 * razred izpostavljenosti: X0 * v prerez do 0,15 m3/m2-m1 * podložni beton | m3 | 15.2 |  | 0
24 | 53525 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 25/30 * razred izpostavljenosti: XC2 PV-II Dmax16, * prereza >0,5 m3/m2,m1 * temelj vratnega okvirja | m3 | 14.6 |  | 0
25 | 53526 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 30/37 * razred izpostavljenosti: XC4 XD1 XM2 PV-II Dmax22, OO-2 * prereza 0,30-0,50 m3/m2,m1 * talna plošča | m3 | 420.7 |  | 0
26 | 53526 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 30/37 * razred izpostavljenosti: XC4 PV-II Dmax22, * prereza 0,30-0,50 m3/m2,m1 * servisni kanali (temelji in stene) | m3 | 61.8 |  | 0
27 | 53526 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 30/37 * razred izpostavljenosti: XC4 PV-II Dmax16, * prereza do 0,15 m3/m2,m1 * vertikalne, horizontalne vezi | m3 | 3.8 |  | 0
28 |  | Dela pri popravilu objektov
29 |  | Sanacija razpok: * čiščenje razpoke po predhodnem odpiranju razpoke v obliki črke V * zapolnitev razpok (npr Mapei Adesilex PG1) * vstavljanje injekcijskih nastavkov (2 kos/m1) | m1 | 9.5 |  | 0
30 |  | Injektiranje z epoksidno smolo preko injekcijskih vstavkov (skladno z navodili proizvajalca) * npr Mapei Epojet | kg | 4.5 |  | 0
31 |  | Zaščita saniranih površin s tankoslojnim premazom na cementni osnovi *npr Mapei Planitop | m2 | 23.4 |  | 0
32 |  | Ključavničarska dela in dela v jeklu
33 |  | Dobava in vgradnja jeklenega profila L 50/50/5 s sidranjem v AB ploščo | kg | 102.5 |  | 0
2 |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 |  | TUJE STORITVE
1 | 79311 | Projektantski nadzor - načrt gradbeništva | ur | 60 |  | 0
2 | 79351 | Geomehanski nadzor | ur | 20 |  | 0
3 | 79514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del - načrt gradbeništva | kos | 1 |  | 0
3 |  | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 |  | PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 |  | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
|  | SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
|  | DDV | 22% |  |  | 0
|  | SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0

## D. ZUNANJA UREDITEV
šifra | opis postavke | enota | količina | EUR/enoto | EUR/skupaj
D. | ZUNANJA UREDITEV
D.1 | Strojno ročni izkop 80:20 za izvedbo tlakov pred objektom. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 15 km. Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Raščeno stanje. | m3 | 108 |  | 0
D.2 | Pranje izkopanih zidov, temeljev z visokotlačnim čistilcem | m2 | 30 |  | 0
D.3 | Dobava in nasipavanje tamponskega nasutja frakcije 0-32 mm v debelini cca 25 cm, vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih do predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥ 50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Obvezno sodelovanje geomehanika. | m3 | 49 |  | 0
D.4 | Dobava in nasipavanjedrobljenca frakcije 0-64 mm v debelini cca 45 cm, vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih do predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥ 50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Obvezno sodelovanje geomehanika. | m3 | 28 |  | 0
D.5 | Vrtanje lukenj v betonske grede za izvedbo armaturnih povezovalnih palic globine cca 25 cm na medsebojn irazdalji 50 cm. | kom | 170 |  | 0
D.6 | Dobava in vgradnja armaturnih palic dolžine 50 cm, zalitje z maso kot SikaAncorfix na obstoječi betonih. | kom | 170 |  | 0
D.7 | Fina izravnava pred asfaltiranjem z dosipom finega materiala do 5 cm | m2 | 98 |  | 0
D.8 | Dobava in ročna vgradnja asfalta AC 22 base B50/70 A3 debeline 10 cm | m2 | 98 |  | 0
D.9 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37,XD3,XF4,mikroarmirana Dmax 32, konstrukcijskega prereza 0,20 - 0,30 m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
| ▪ AB talna plošča debeline 20 cm | m3 | 22 |  | 0
D.10 | Dodatek za finalno obdelavo betonskih površin - metličen beton. | m2 | 98 |  | 0
D.11 | Izvedba dilatacijskih spojev talne plošče s specialno tesnilno maso. Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi. ( glej detajl FP3.1) | m | 100 |  | 0
D.12 | Kompletna dobava in montaža betonskega peskolovca Ø 40 cm, globine do 1,0 m, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo, zidarsko obdelavo vtokov, betonskim pokrovom. | kom | 6 |  | 0
D.13 | Kompletna dobava in vgradnja lovilca olj kot npr. AQUAoil_S2P NS3, komplet z vsemi potrebnimi deli, izkopi, zasipi. | kom | 2 |  | 0
D.14 | Dobava in vgradnja linijske kanalete širine 20 cm za odvodnjavanje pred vstopom v objekt kot npr ACO Monoblock RD V100 ali enakovredno, z LTŽ rešetko nosilnosti D400. Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi. | m | 37.5 |  | 0
D.15 | Humuziranje površin ob talnih betonskih ploščah vzdolž objekta z predhodno odstranjenim humusom in setev s travnim semenom | m2 | 195 |  | 0
D.16 | Nepredvidena dela 10 % | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ - ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0

## E.NOTRANJA OPREMA
OPREMA PROSTORA - HANGAR 2
1 | Op01 PISARNIŠKA MIZA dim. 150 x 70 x 75 - jekleno ogrodje iz pohištvenih cevi 40/40 prašno barvano v RAL 9007 - delovna površina iverica oblečena v laminat, d=20mm, RAL 7040, vijačena na konstrukcijo preko jeklenih distančnikov (10mm) - abs nalimki v enaki barvi - predvidena so plastična višinsko nastavljiva podnožja / črna / | kom | 5
- v sklopu mize je nosilec za računalnik
- v sklopu mize predalnik na kolesih dim. 43 x 65 x 58 - 3+1 predala - iverica oblečena v laminat, d=20mm, RAL 7040,
2 | Op02 VRTLJIV PISARNIŠKI STOL - sedišče in naslon narejen iz posebne mehkejše poliuretanske pene - primerni so za proizvodnje prostore, laboratorije, delavnice itd., kjer se nabira prah in različni drugi delci, ki pa jih je zaradi poliuretanske pene enostavno pobrisati iz stola - dvižni mehanizem - sedež nastavljiv po višini - naslon nastavljiv po višini in globini kot npr: Ergoles Proizvodni stol Pu Air | kom | 5
4a | Op04a - VISOKA PISARNIŠKA OMARA dim. 80x40x210cm - omara je izvedena iz iverice oblečene v laminat, d= 20mm, RAL 7040 - tri po višini nastavljive police, iverica oblečena v laminat v RAL 7040 - abs nalimki v enaki barvi - dvokrilna vrata s cilindr. kljičavnico - Alu ročaj po celotni širini vrat, peskan, (npr. rujz 345.18) - OPOMBA !! izvajalec mora pred naročilom opreme premeriti obstoječe stanje in po potrebi omare prilagoditi. Izvajalec mora morebitne spremembe sporočiti naročniku. | kom | 12
| POSTAVKA 1 | kom | 5 |  | 0
| POSTAVKA 2 | kom | 5 |  | 0
| POSTAVKA 4a | kom | 12 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## F.ELEKTROINSTALACIJE H2
POPIS MATERIALA IN DEL
ELEKTRO DELA
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi certifikati.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
h) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
i) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter izdelava PID načrta.
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila, ki so potrebna pri tehničnem pregledu
POPIS DEL IN MATERIALA
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
HANGAR 2
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi certifikati.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
h) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
i) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
j) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
k) | V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila, ki so potrebna pri izvedbi tehničnega pregleda
ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
HANGAR 2
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
| 1.1 SVETILKE |  |  |  | 0
| 1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
| 1.3 ELEKTRIČNI RAZDELILCI |  |  |  | 0
| 1.4 EL. GRETJE ŽLEBOV IN ODTOKOV |  |  |  | 0
| 1.5 STRELOVOD |  |  |  | 0
2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
| 2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA |  |  |  | 0
| 2.2 JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
| 2.3 ODVOD DIMA IN TOPLOTE |  |  |  | 0
| 2.4 PROTIVLOMNA NAPELJAVA |  |  |  | 0
| 2.5 VIDEONADZOR |  |  |  | 0
| 2.6 KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0
| 3. GRADBENA IN POMOŽNA DELA |  |  |  | 0
| 4. NEPREDVIDENA DELA | 5% |  | 0 | 0
5. PID - projekt izvedenih del
| SKUPAJ vrednost: |  |  |  | 0
| DDV 22% od osnove |  |  |  | 0
| Vrednost z DDV |  |  |  | 0
POPIS MATERIALA IN DEL
(za vse postavke velja dobava in montaža)
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati: - Dobava in montaža opreme na predhodno položeno, označeno in preizkušeno inštalacijo - Spuščanje sistema v pogon - Šolanje uporabnika - Predaja originalne proizvajalčeve dokumentacije, meritve, certifikati,... - Prevozi in transportni stroški
1. | EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 | Svetilke
Garancija na vgrajena svetila min. 5 let; življenska doba > 50.000 ur. Vse LED svetilke se mora dobaviti z ustreznim napajalnikom in ustreznimi certifikati; ENEC, CB, Keymark,… priznanih akreditiranih organov. Varnostne svetilke morajo imeti predvideno možnost priklopa na nadzorni sistem delovanja varnostnih svetilk.
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | S2 - kot tip Trilux Olevon F15B LED 44W 840 PC IP66 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED: 3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 6000lm, svetlobnotehničnega izkoristka min. 136lm/W, z omejitvijo bleščanja UGR 24,3 / 19,6 po EN 12464-1, ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in PC difuzor z notranjo mikroprizmatično optiko, s širokim snopom svetlobe, odporna na udarce po min. IK08, dimenzije: 1552x102x91 mm, za temperaturno območje od -20°C do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L80 pri 25 st. C, s certifikatom ENEC, energijskega razreda A++, z garancijo 5 let | KOS | 78 |  | 0
2 | S3 - kot tip Trilux Deveo Fit LED 32W 840 ET+LV IP66 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED: 3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 4000lm, ohišje iz ekstrudiranega UV stabiliziranega PC in opaliziran PC difuzor, s širokosnopno simetrično optiko, z linijskim ožičenjem, odporna na udarce po IK08, dimenzije: 1541x76x67mm, za temperaturno območje od -20°C do +30°C, s predvideno obratovalno dobo 50000h L80 pri 25°C, s certifikatom CE, energijskega razreda A++, komplet, z garancijo 5 let | KOS | 16 |  | 0
3 | S6 - kot tip Trilux Siella G7 M73 PW19 LED 31W 840 IP40 ET - zaprta stropna svetilka z LED virom svetlobe nevtralne barve svetlobe 4000K in kakovosti barvne razpoznavnosti CRI>80, s prizmatično PMMA optiko z omejitvijo bleščanja UGR<19 po EN12464-1, izhodne svetilnosti svetilke 3600lm, svetlobno tehničnega izkoristka svetilke 116lm/W, ohišje iz aluminija bele barve, dimenzije: 595x595x15 / 32 mm, servisna obratovalna doba 50000h L70 pri 25 ͦ C, energijskega razreda A++, s certifikatom ENEC in garancijo 5 let | KOS | 12 |  | 0
3_1 | S6 - NO 20097 M600 - ohišje za nadgradno montažo M600, po potrebi | KOS | 12 |  | 0
4 | S8 - kot tip MTS Quasar 200M LED 11W 830 IP65 - zunanja nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, s širokosnopno optiko, ohišje prašno lakirani tlačno liti aluminij srebrno sive barve in varnostno steklo z notranjo mikroprizmatično optiko, izhodne svetilnosti 490 lm, odprna na udarce po IK06, dimenzije: 200x100x100 mm, obratovalnega poteka: 50000h L80, v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju in certifikatom ENEC, z garancijo 5 let | KOS | 2 |  | 0
5 | S9 - kot tip MTS GUELL Z-ASY LED 28W 830 IP66 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, z asimetrično razpršeno svetlobo v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju, priključne moči 28W in izhodne svetilnosti svetilke 3000 lm, ohišje: s poliestersko osnovo prašno lakiran liti aluminij sive barve in proti udarcem po IK06 odporno varnostno steklo, z visokosijajno asimetrično optiko iz 99,99% Aluminija, dimenzije: 207x231x58mm, s predvideno življenjsko dobo: 150 000h L70, s certifikatom CE in garancijo 5 let | KOS | 4 |  | 0
VARNOSTNE SVETILKE:
1 | ZS1 - kot tip Beghelli 19432 F65 LI-FE LED 7W AT SE1H IP65 - nadgradna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe in povišano stopnjo zaščite, z dvojno simetrično optiko, izhodni svetlobni tok svetilke pri 1h avtonomiji: 1200 lm, z avtotest funkcijo, v pripravnem spoju avtonomije 1h, dimenzije: 354x152x48 mm, s certifikatom CE, z garancijo 5 let na komplet svetilko vključno z baterijo | KOS | 16 |  | 0
2 | ZS4 - kot tip Beghelli 4116 Eurocompleta LED 4W SE1H IP65 - nadgradna stenska oz. stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, s povišano stopnjo zaščite, stanovitno PC ohišje s povišano stopnjo zaščite odporno na udarce po IK08, v pripravnem spoju avtonomije 1h, z belo simetrično optiko za visok svetlobno tehnični izkoristek, izhodne svetilnosti 350 lm, dimenzije: 300x138x55 mm, s certifikatom CE, komplet | KOS | 1 |  | 0
3 | ZS5 - kot tip Beghelli 4321 UP LED EXIT 3,5W DF30M SA1H IP40 - nadgradna stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe s piktogramom smeri izhoda: naravnost, razpoznavnosti 20M, v trajnem spoju avtonomije 1h, dimenzije: 214x154x29 mm, s signalizacijo okvare v skladu z zahtevami standarda SIST EN 60598-2-22, z garancijo 4 leta na komplet svetilko vključno z baterijo | KOS | 8 |  | 0
4 | N - Beghelli Aestetica N - stenske nalepke s piktogramom smeri izhoda | KOS | 3 |  | 0
5 | Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
6 | Izdelava montažnega načrta, izris detajlov vpetja svetilk, sodelovanje in svetovanje dobavitelja svetilk pri montaži | ur | 12 |  | 0
7 | Drobni, vezni in spojni material | 3% |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2. | INSTALACIJSKI MATERIAL
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | Podometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do sedmih stikal skupaj, zaščita vsaj IPx1. Barva okrasnega okvirja in stikal po izbiri arhitekta. Proizvajalec: kot TEM ČATEŽ Soft ali enakovredno
| navadno | kos | 6 |  | 0
2 | nNadometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do sedmih stikal skupaj, zaščita vsaj IP55. Proizvajalec: kot TEM ČATEŽ Cubo ali enakovredno
| navadno | kos | 2 |  | 0
| tipkalo | kos | 10 |  | 0
3 | Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z zaščito proti dotiku; cenovni razred kot TEM ČATEŽ Soft | kos | 5 |  | 0
3 | Enofazna nadometna vticnica, 16A, 230V IP55 | kos | 6 |  | 0
4 | Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni kanal, talno dozo ali stebriček, komplet z odgovarjajočo dozo veznim in pritrdilnim materialom
| 250V, 16A, 1P+N+PE kot tip Elba | kos | 30 |  | 0
| 250V, 16A, zelena UPS 1P+N+PE kot tip Elba | kos | 6 |  | 0
| 250V, 16A s pokrovom 1P+N+PE kot tip Elba | kos | 84 |  | 0
5 | Trifazna nadometna vticnica, 16A, 400V; IP55; Euro P5 | kos | 6 |  | 0
6 | Vtičniška omarica v garaži nadometne izvedbe kot tip Gewiss 68202 (2x vtičnica 230V; 1x vtičnica 230V Euro, 1x vtičnica 400V; komplet z varovalnimi elementi - inštalacijski odklopniki in EFI-4-40/0,03A) | kos | 2 |  | 0
7 | Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, 16A, 230V, 50Hz | kos | 15 |  | 0
8 | Trifazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, 16A, 400V, 50Hz | kos | 4 |  | 0
9 | Troprekatni parapetni kanal 170/55, pločevinaste izvedbe, komplet z pokrovi, 3 (tremi) pregradami, koleni, spojkami, tesnilnim materialom med prostori in pomožnim spojnim materialom, tip Elba AT ali enakovredno | m | 110 |  | 0
10 | Glavna doza za izenačevanje potenciala-GIP, nadometna kovinska omara iz nerjaveče pločevine, opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom, pleksi pokrovom ali zaščito različnih dimenzij. | kos | 1 |  | 0
11 | Doza za izenačevanje potenciala DIP, podometna ali nadometna omara iz nerjaveče pločevine ali PVC materiala, zaščite IP 44, opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom, različnih dimenzij. | kos | 3 |  | 0
12 | Brezhalogeni vodniki in energetski kabli skladni z Cca s1d2a1- razred odziva na ogenj; položeni delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom;
| - N2XY-J 4x70 mm2 | m | 125 |  | 0
| - N2XY 1x35 mm2 | m | 125 |  | 0
| - FG160M16 5x16mm2 | m | 85 |  | 0
| - FG160M16 5x10mm2 | m | 90 |  | 0
| - FG160M16 5x6mm2 | m | 180 |  | 0
13 | Brezhalogeni vodniki in energetski kabli skladni z Cca s1d2a1 - razred odziva na ogenj; za instalacijo moči in kabelske razvode – polaganje pretežno na kabelske police nad spuščenim stropom, delno v izolacijske samougasne cevi v montažnih stenah
| - NHXHM-J 3x6 mm2 | m | 30 |  | 0
| - NHXHM-J 5x2,5 mm2 | m | 470 |  | 0
| - NHXHM-J 3x4 mm2 | m | 190 |  | 0
| - NHXHM-J 3x2,5 mm2 | m | 4120 |  | 0
| - NHXHM-J 7x1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
| - NHXHM-J 5x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
| - NHXHM-J 4x1,5 mm2 | m | 240 |  | 0
| - NHXHM-J 3x1,5 mm2 | m | 3240 |  | 0
| - NHXHM-O 2x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
| - Olflex CY 12x0,75 mm² | m | 120 |  | 0
| - Olflex CY 7x0,75 mm² | m | 120 |  | 0
| - J-H(ST)H 2x2x0,8 mm2 | m | 160 |  | 0
14 | PVC vodnik za povezavo kovinskih mas, skladen s CPR - Cca s1d2a1, ali enakovredno tip H05Z1-K, uvlečen v zaščitne cevi oz. na kabelsko polico:
| . 6 mm2 | m | 2140 |  | 0
| . 10 mm2 | m | 180 |  | 0
| . 16 mm2 | m | 120 |  | 0
| . 25 mm2 | m | 25 |  | 0
| . 35 mm2 | m | 30 |  | 0
15 | Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, brez halogenov položena podometno v , komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - i. c. fi 110 mm | m | 40 |  | 0
| - i. c. fi 75 mm | m | 110 |  | 0
| - i. c. fi 50 mm | m | 80 |  | 0
| - i. c. fi 36 mm | m | 60 |  | 0
| - i. c. fi 23 mm | m | 120 |  | 0
| - i. c. fi 16 mm | m | 1450 |  | 0
16 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna, brez halogenov, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom
| - PN fi 23 mm | m | 20 |  | 0
| - PN fi 16 mm | m | 15 |  | 0
17 | Elektorinstalacijska cev - zaščitna cev iz karbonskih jekel
| - i. c. fi 24 mm | m | 280 |  | 0
18 | Plastična gibljiva rebrasta cev, znotraj ojačena s spiralno zvito plastično žico, raznih dimenzij 12-50 mm, komplet z začetnim in končnim elementom za priklop na uvodnico. Proizvajalec: GEWISS ali podobno | m | 24 |  | 0
19 | Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom cinka 60-80um, višina 6 cm, komplet s pokrovi in konzolami (pozor: konzole naj bodo stropne višine vsaj 0,6m) Kot naprimer HERMI
| 200 mm | m | 260 |  | 0
| 100 mm | m | 180 |  | 0
20 | Kabelske police ognjevarne E90 izdelane iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom cinka 60-80um, višina 4cm, komplet s pokrovi in konzolami (pozor: konzole naj bodo stropne višine vsaj 0,6m) Kot naprimer HERMI
| 100 mm | m | 70 |  | 0
21 | HOP ali Caddy profili dimenzij 44x44mm, komplet z obešalnim priborom za obešanje polic, svetilk,… | m | 420 |  | 0
22 | Dobava in montaža razvodnic, n/o, 100x100mm, IP66, s tremi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim materialom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo | kos | 85 |  | 0
23 | Dobava in montaža doz raznih dimenzij za v betonsko steno ali strop | kos | 20 |  | 0
24 | Dobava in montaža doz raznih dimenzij za montažo v predelno leseno ali knauf steno | kos | 26 |  | 0
25 | Povezava kovinskih mas (podboji vrat, oken, radijatorji, cevovodi, kabelske police, parapetni k., hidrantna mreža, kanali, ograje, kovinska fasada,....) z vodnikom za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 68 |  | 0
26 | Izvedba spojev za izenačevanje potencialov
| -z mostičenjem | kos | 10 |  | 0
| -z vijačenjem | kos | 40 |  | 0
27 | Ozemljilna žica Rf 8 mm; položeno ob kabelski polici komplet z ustreznimi objemkami | m | 210 |  | 0
28 | Ozemljitveni trak FeZn 25x4 mm - položen v temeljih servisnih kanalov | m | 90 |  | 0
29 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih (klimati, hl.agregati…).
| dvižna vrata | kos | 4 |  | 0
| potopna črpalka | kos | 2 |  | 0
| klimat 4kW/400V | kos | 1 |  | 0
| TČ 20 kW/400V | kos | 1 |  | 0
| hladilna enota 10kW/400V | kpl | 1 |  | 0
30 | Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake odvodnih kablov iz poltrde plastike velikosti cca 25x50mm z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm), komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na kabel v vseh stikalnih blokih | kos | 50 |  | 0
31 | Usklajevanje z gradbenim, strojnim izvajalcem ter arhitektom (trase, mikrolokacije priključkov,…) | ur | 20 |  | 0
32 | Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih, signalnih in krmilnih kablov skozi stene na meji požarnih sektorjev v požarni odpornosti EI-90, izvedeno npr. s sistemom Flamro S90 ali enakovredno:
| - velikosti odprtine 10x10 cm | kos | 4 |  | 0
| - velikosti odprtine 10x20 cm | kos | 2 |  | 0
| - kamena volna debeline 10 cm | m2 | 8 |  | 0
33 | UPS naprava za neprekinjeno napajanje 5kVA/4kW; 1f/1f; 15 min. na kolesih | kpl | 1 |  | 0
34 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, označevanje vseh elementov (obvezno trajne oznake na vtičnicah stikalih, priključkih,...) in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
35 | Drobni, vezni in spojni material | % | 3% | 0 | 0
36 | Meritve el. inštalacij v skladu s pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3. | ELEKTRIČNI RAZDELILCI
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
Oprema v el. razdelilnikh: kot Legrand ali Eaton oziroma enakovredno; obvezno testiranje vseh el. razdelilnikov z ustrezno dokumentacijo, predložitev vseh certifikatov vgrajene opreme. Upoštevati sestavljanje v delavnici, transport in montažo na predvidenem mestu z vsemi priklopi kablov Za vse el. razdelilce velja, da se mora upoštevati: izdelava delavniške skice razporeda elementov v omarici, vključno z pridobitvijo soglasja odg. nadzornika el. del. Izvedeni morajo biti v skladu s standardom SIST EN IEC 61439-1:2021 in SIST EN IEC 61439-2:2021
1 | El. razdelilnik razvoda moči ER-H2 (glavni el. razdelilnik Hangar 2), tipske, modularne, prostostoječe izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL7035, IP55, IK08, glavne zbiralke Ib=250A, Ik=10kA, ustrezno s standardom IEC 61439-1&2, tip XL³ S 630; proizvajalec kot Legrand ali enakovredno. Kabelski dovod od zgoraj, odvodi od zgoraj. Dimenzija razdelilnika (VxŠxG): 2000x1200x400mm komplet s podstavkom 100mm. V razdelilniku je vgrajena sledeča oprema: | kos | 1 |  | 0
dobava in montaža:
| - odklopilno stikalo 100A; 3p.; CLBS 100 3P | kos | 1 |  | 0
| Varovalčni ločilnik STV D02, do 63A komplet s talilnimi vložki | kos | 12 |  | 0
| - stikalo na diferenčni tok EFI-4 40/0,03A; tip A | kos | 3 |  | 0
| - prenapetostni odvodnik PZH III V3+1 | kpl | 1 |  | 0
| - kombinirano zaščitno stikalo KZS 16A 2p C.; 10 kA; tip A | kos | 18 |  | 0
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p C.; 10 kA | kos | 34 |  | 0
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p C.; 10 kA | kos | 10 |  | 0
| - motorsko zaščitno stikalo MPE25; 0,63-1,00A +ACBFE 11 | kos | 1 |  | 0
| - kontaktor MC-9a tuljava 230V | kos | 1 |  | 0
| - kontaktor DIL M15 tuljava 230V | kos | 1 |  | 0
| - kontaktor DIL M7 tuljava 230V | kos | 1 |  | 0
| - impulzni rele 16A/230V | kos | 5 |  | 0
| - rele z zaksnjenim vklopom 1-30 min; 230V s podnožjem | kos | 1 |  | 0
| - tipka za preizkus LED signalnih svetilk | kos | 1 |  | 0
| - tipka za izklop montaža na vrata | kos | 1 |  | 0
| - tipka za vklop montaža na vrata | kos | 1 |  | 0
| - indikator faz; SON H-3R | kos | 1 |  | 0
| - fotrele s fotosondo | kos | 1 |  | 0
| - ura Timer Digi Schrack 2 kanala | kos | 1 |  | 0
| - stikalo 0-1; 10A; CLBS 16 3P montaža na vrata | kos | 1 |  | 0
| - LED signalne svetilke raznih barv 230V | kos | 2 |  | 0
| ~ Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485 izhodom za priključitev na ModBus sistem, kot tip ETIMETER ENA3 Eti, komplet z adapterjem USB-RS485 za prenos podatkov | kos | 1 |  | 0
| Tokovni transformator tip CTL, Legrand ali enak: |  |  |  | 0
| 100/5A, 10VA | kos | 3 |  | 0
| Modbus communication interface RS485; programska oprema, licenca, zagon sistema… | kos | 1 |  | 0
| Ostala oprema |  |  |  | 0
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | kpl | 1 |  | 0
2 | Električna razdelilna omara ER-TK2 (IT prostor) je predvidena kot nadometna omara, zaščite IP43 dimenzij - 4-vrstna z 12poli - 791x355x150 mm; izdelana iz 2x dekapirane pločevine, pobarvane (sive barve), z montažnimi ploščami, z napisi, vrati, ključavnico in vgrajeno opremo; | kos | 1 |  | 0
| - bremensko stikalo 25A 1P | kos | 1 |  | 0
| - preklopno stikalo 1-0-2; 25A; 1p. | kos | 1 |  | 0
| Prenapetostna zaščita Hermi PZH R3 275/5/3+1 | kpl | 1 |  | 0
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p, B, C.; 10 kA | kos | 10 |  | 0
| Ostala oprema |  |  |  | 0
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.4. | El. GRETJE ŽLEBOV IN ODTOKOV
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. |  | VREDNOST
Dobava in montaža ter priklop (kot kabelske grelne instalacije EGRO Zorman ali enakovredno)
1 | Grelni kabli proti zmrzali za montažo v odtoke in žlebove. Predvideni so kabli z grelno močjo cca 15-25W/m, podana je dolžina žlebov in odtokov
| žleb širine 15cm | m | 130 |  | 0
| odtok fi 10 cm dolžine 4m | m | 6 |  | 0
2 | Stikalni blok z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za avtomatsko upravljanje preko temperaturnega regulatorja ER-OGŽ.H2 dimenzij 600x800x210mm IP54 | kpl | 1 |  | 0
| - stikalo na diferenčni tok Efi-4 (25/0,03A) | kpl | 1 |  | 0
| - kontaktor 25A; 4p, tuljava 230V | kos | 1 |  | 0
| - preklopno stikalo 1-0-2; 10A | kos | 1 |  | 0
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p.; 10 kA | kos | 4 |  | 0
| - Priključni Raychem spoji | kos | 2 |  | 0
| - Izdelava vezalne sheme | kos | 1 |  | 0
| - Termostat ETV | kos | 1 |  | 0
| - Elektronski sklop (napajalnik, regulator EM - T 524 89) s tipali za samodejni vklop ob prisotnosti snega ali ledu | kos | 1 |  | 0
3 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen pretežno v cevi; ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3x2,5 mm2 | m | 380 |  | 0
4 | Kabel za priklop tipal LiHCH 5x0,75 mm2 | m | 40 |  | 0
5 | Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev UV obstojna, položena podometno/nadometno, komplet z dozami in pritrdilnim materialom raznih dimenzij | m | 410 |  | 0
6 | Meritve, navodila za vzdrževanje, izjave | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.5. | STRELOVOD
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto trapetno kritino oziroma pločevinasto kapo atike. Proizvajalec HERMI | kos | 225 |  | 0
2 | lLovina palica h=1,5m; komplet s pritrdilnim materialomza poševno streho | kos | 50 |  | 0
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
3 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa strelovodnega vodnika ZON03 (Rf-V) za nameščanje strelovodnega vodnika Ah1 fi 8 mm na trde stene z vijakom 50 mm in PVC vložkom fi 8 mm. Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0
4 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ03 (Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna za nameščanje strelovodnega vodnika na trde stene brez izolacije, skupaj z nosilcema, vijakoma 50 mm in PVC vložkoma fi 8 mm. Zaščita je sestavljena iz 1x VZ vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 03. Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
5 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 27 |  | 0
6 | Dobava in montaža žlebne sponke KON06 (Rf-V) za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0
7 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 38 |  | 0
8 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0
9 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 220 |  | 0
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
10 | Dobava in montaža okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm iz nerjavečega jekla za izvedbo povezave med ozemljitveno sondo in vertikalnim odvodom. Proizvajalec HERMI | m | 230 |  | 0
11 | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm in POS Rf ozemljitvene sonde. Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0
12 | Dobava in montaža vertikalne ozemljitvene sonde POS Rf (Rf) dolžine l=1,5m iz nerjavečega jekla fi 20 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Sonda ima možnost podaljševanja, tako da se nova sonda nastavi na predhodno in se zabije, ter s tem predhodno potisne globlje v tla. Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0
13 | Izrez povezovalnega utora (dimenzij cca 10 x 30 mm) v betonsko površino z reskarjem za potrebe izvedbe medsebojnih povezav posameznih vertikalnih POS ozemljitvenih sond in izvedbe medsebojnih povezav sond oziroma navezave na obstoječo ozemljitveno instalacijo, krpanje s hladnim asfaltom oziroma hladno zalivno maso. Izvajalec HERMI | m | 200 |  | 0
14 | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0
16 | Izdelava projekta izvedenih del | kos | 1 |  | 0
17 | Drobni in montažni material | % | 3% | 0 | 0
18 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3% | 0 | 0
19 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ STRELOVOD |  |  |  | 0
2. | EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
2.1. | STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA
Uvodne zahteve:
Ponudnik mora biti ustrezno usposobljen oziroma mora imeti veljavne osebne certifikate o usposobljenosti za načrtovanje in instalacijo ponujene opreme univerzalnega ožičenja po sistemu SYSTIMAX. Ponudnik mora na izvedeno ožičenje predati naročniku vsaj 20 letno sistemsko garancijo.
Vsa interna instalacija v objektih Ministrstva za obrambo je izvedena z univerzalnim ožičenjem v sistemu SYSEMAX SCS. Novo načrtovano strukturirano ožičenje mora biti 100% kompatibilno, zagotavljati mora nivo kvalitete in navedene standarde EIA/TIA-568B
ZAHTEVE za kable:
bakreni kabli moraj biti Cat 6A, 10 Gbit/s ready (500 MHz)
optični kabli; FO Multimode 50 ᵧm / 125ᵧm, za 1Gbps/ 10 Gbps je max dolžina 1000 m/ 550 m
optični kabel FO Single mode 8 ᵧm / 125ᵧm,, za 1Gbps/ 10 Gbps je max dolžina 1000 m/ 550 m
Podporajo naj 802.3af (PoE-Power over Ethernet)
Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of halogen)
Izvedene meritve vsekega posameznega komunikacijskega priključka (baker in optika)
Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami iz prejšnje točke
Minimalno 20 let garancije na izvedbo in vgrajen material
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | Komunikacijsko vozlišče KV-H2.1 (vozlišče II.varnostno območje), sestavljeno iz 19" prostostoječe omare, višine 42HE (2000 mm), širine 800mm in globine 800mm, s steklenimi sprednjimi vrati, snemljivo zadnjo steno in vertikalnimi organizatorji. Omara ima vgrajene sledeče elemente: v strop vgrajeno hladilno enoto s štirimi ventilatorji z elektronskim termostatom, štiri fiksne perforirane police: polica 19'' PS 900 do 120kg (2 kos), polica 19'' PS 900 do 28kg (2 kos); 19 palčna izvlečna polica, nosilnost do 10 kg, 2U; dve razdelilni jakotočni letvici s prenapetostno zaščito in devetimi šuko vtičnicami, ozemljitvena zbiralka | kos | 1 |  | 0
| Optični delilnik, 24x LCLC konektor, 1 HE,komplet z optično kaseto in pokrovom Systimax | kos | 2 |  | 0
| optični zaključni kabel LC, "single mode" -9/125 um, dolžine 2,0m z ustreznim certifikatom Systimax | kos | 25 |  | 0
| Dobava in montaža 19" UTP cat6A 24 portne priključne panele kot npr: Systimax 360-IPR-1100-GS6-1U-24P | kos | 1 |  | 0
| Organizator ožičenja 1 HE, kovinsko v črni barvi, | kos | 1 |  | 0
| Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 2m; Systimax | kos | 10 |  | 0
2 | Komunikacijsko vozlišče KV-H2.2 (vozlišče Hangar 2), sestavljeno iz 19" prostostoječe omare, višine 42HE (2000 mm), širine 800mm in globine 800mm, s steklenimi sprednjimi vrati, snemljivo zadnjo steno in vertikalnimi organizatorji. Omara ima vgrajene sledeče elemente: v strop vgrajeno hladilno enoto s štirimi ventilatorji z elektronskim termostatom, štiri fiksne perforirane police: polica 19'' PS 900 do 120kg (2 kos), polica 19'' PS 900 do 28kg (2 kos); 19 palčna izvlečna polica, nosilnost do 10 kg, 2U; dve razdelilni jakotočni letvici s prenapetostno zaščito in devetimi šuko vtičnicami, ozemljitvena zbiralka | kos | 1 |  | 0
| FO 19" 360G2-1U-SD ohišje panela do 48x LC, Lazrspeed OM4 Systimax | kos | 1 |  | 0
| 360G2 modul z 12xLC pigtaili MM OM4 Lazrspeed Systimax | kos | 2 |  | 0
| RS-2AF-16SF Splice organizator za hišne optične panele 1U Systimax | kos | 1 |  | 0
| Priključni kabel MM OM4 Lazrspeed 1.6mm, 4xLC, 2m | kos | 24 |  | 0
| FO 19" 360G2-1U-SD ohišje panela do 48x LC, Lazrspeed OM4 Systimax | kos | 1 |  | 0
| 360G2 modul z 12xLC pigtaili MM OM4 Lazrspeed Systimax | kos | 2 |  | 0
| RS-2AF-16SF Splice organizator za hišne optične panele 1U Systimax | kos | 1 |  | 0
| Priključni kabel MM OM4 Lazrspeed 1.6mm, 4xLC, 2m | kos | 24 |  | 0
| Dobava in montaža 19 palčni ISDN/telefonski zaključni panel 50xRJ45, 1U; Systimax | kos | 1 |  | 0
| Dobava in montaža 19" UTP cat6A 24 portne priključne panele kot npr: Systimax 360-IPR-1100-GS6-1U-24P | kos | 2 |  | 0
| Organizator ožičenja 1 HE, kovinsko v črni barvi, | kos | 3 |  | 0
| Priključni kabel MM OM4 Lazrspeed 1.6mm, 2xLC, 2m | kos | 20 |  | 0
| Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 3m; Systimax | kos | 10 |  | 0
| Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 2m; Systimax | kos | 30 |  | 0
| Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 1m; Systimax | kos | 30 |  | 0
| Ojačevalnik TV signala | kos | 1 |  | 0
| Odcepnik - 4 vejni | kos | 1 |  | 0
3 | TK DELILNIK (stenska odprta izvedba za 400 parov) s KRONE ločilnimi priključnimi sponkami za zaključek TK dohodnega kabla tipa TK 59 GM 25 x 4 x 0.6 kapacitete 50 parov z bakrenimi vodniki; delilnik mora biti dimenzije vsaj 50x100 cm; z vgrajenimi vertikalnimi nosilci; krone letvicami (LSA letev krone 2/10 10 DA) in ozemljitveno letvijo | kpl | 1 |  | 0
4 | Vgradnja dodatne opreme v Glavno komunikacijsko vozlišče - GKV v objektu 12027 - poveljstvo:
| FO 19" 360G2-1U-SD ohišje panela do 48x LC, Lazrspeed OM4 Systimax | kos | 1 |  | 0
| 360G2 modul z 12xLC pigtaili MM OM4 Lazrspeed Systimax | kos | 2 |  | 0
| RS-2AF-16SF Splice organizator za hišne optične panele 1U Systimax | kos | 1 |  | 0
| Priključni kabel MM OM4 Lazrspeed 1.6mm, 4xLC, 2m | kos | 24 |  | 0
| Optični delilnik, 24x LCLC konektor, 1 HE,komplet z optično kaseto in pokrovom Systimax | kos | 1 |  | 0
| optični zaključni kabel LC, "single mode" -9/125 um, dolžine 2,0m z ustreznim certifikatom Systimax | kos | 24 |  | 0
5 | Vgradnja dodatne opreme v CATV omarici v objektu 12027 - poveljstvo:
| odcepnik 2 - vejni; komplet s konektorji | kos | 1 |  | 0
6 | Nadgradnja obstoječe digitalne telefonske centrale v objektu 12027, tip SI 2000 iCS z vso potrebno dodatno opremo za kapaciteto: | kpl | 1 |  | 0
| ANALOG priključki | kos | 48 |  | 0
| analogni telefonski aparat | kos | 50 |  | 0
7 | Komunikacijska vtičnica, s samozaporno protiprašno zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za podometno vgradnjo ali parapetni kanal oziroma v talno dozo
| vtičnica UTP, kat.6A, - (dvojna, komplet z ustreznimi konektorji) - parapetni kanal Elba | kos | 11 |  | 0
| vtičnica UTP, kat.6A, - (enojna, komplet z ustreznimi konektorji) - nadometna | kos | 1 |  | 0
| vtičnica TV (CATV) - parapetni kanal Elba | kos | 3 |  | 0
| vtičnica TV (CATV) - nadometna | kos | 3 |  | 0
8 | Komunikacijska vtičnica Military izvedba
| Vtičnica OPTIČNA 2xLC 40A1 Systimax n/o s pigtaili 2*LC OM3 in skozniki; montaža v/na p.k. | kos | 21 |  | 0
| Vtičnica OPTIČNA LC Single-Mode Optical Fiber Socket Systimax n/o; montaža v/na p.k. | kos | 1 |  | 0
| vtičnica UTP, kat.6A, - (enojna, komplet z ustreznimi konektorji) - montaža v p.k. | kos | 18 |  | 0
9 | Telekomunikacijski instalacijski kabel, ki mora ustrezati Cca s1d2a1 - razred odziva na ogenj), položen na polico, kanal oz. uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal
| UTP podatkovni kabel, Cat. 6A LS0H, 500 MHz, 23 AWG; Systimax | m | 2870 |  | 0
10 | TK kabel: TK 59 GM 25 x 4 x 0.6 kapacitete 50 parov | m | 590 |  | 0
11 | TK kabel: J-H(ST)H 50x2x0,6 za povezavo med telefonskim delilnikom in komunikacijsko omarico KV-H2.2 | m | 20 |  | 0
12 | Optični kabel: FO 24 (50/125) kabel multimode OM4 LazerSPEED notranji/zunanji; Systimax, s polaganjem na pripravljene trase; | m | 590 |  | 0
13 | Optični kabel FO 24 x 9/125, DROP, kabel SM vlakno G657ASM, v LSOH zaščitnem plašču notranji/zunanji; Systimax, s polaganjem na pripravljene trase; | m | 590 |  | 0
14 | Optični kabel - notranji 2 x 9/125, DROP, kabel SM vlakno G657ASM, v LSOH zaščitnem plašču, Systimax s polaganjem na pripravljene trase | m | 30 |  | 0
15 | Optični kabel - FO 02 (50/125) kabel multimode OM3 LazerSPEED notranji; Systimax | m | 870 |  | 0
16 | Koaksialen kabel; coax 75 ohm dvojni oklop | m | 740 |  | 0
17 | Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom cinka 60-80um, višina 4cm, pobarvane (bela barva). Kot naprimer ELBA
| 100 mm | m | 160 |  | 0
18 | Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, brez halogenov položena podometno v , komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 270 |  | 0
| RBC 23 | m | 120 |  | 0
| RBC 36 | m | 60 |  | 0
19 | Instalacijska alkaten cev za polaganje v obstoječo kabelsko kanalizacijo
| 50 mm | m | 540 |  | 0
20 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna, brez halogenov, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom
| PN 16 | m | 80 |  | 0
| PN 23 | m | 70 |  | 0
21 | Elektorinstalacijska cev - zaščitna cev iz karbonskih jekel
| - i. c. fi 24 mm | m | 320 |  | 0
22 | Zaključevanje optike SM, MM na obeh koncih | kos | 140 |  | 0
23 | Zaključevanje UTP kablov kat. 6A na delilnem panelu in vtičnici | kos | 18 |  | 0
24 | Zaključevanje TK kabla: TK 59 GM 25 x 4 x 0.6 kapacitete 50 parov na Krone letvicah na delilniku na dovodu - TK delilnik poveljstvo | kpl | 1 |  | 0
25 | Zaključevanje TK kabla: TK 59 GM 25 x 4 x 0.6 kapacitete 50 parov na Krone letvicah na TK delilniku Hangar 2 | kpl | 1 |  | 0
26 | Zaključevanje TK kabla: J-H(ST)H 50x2x0,6 kapacitete 50 parov na Krone letvicah na TK delilniku Hangar 2 | kpl | 1 |  | 0
27 | Zaključevanje TK kabla: J-H(ST)H 50x2x0,6 kapacitete 50 parov na 19 palčni ISDN/telefonski zaključnem panelu 50xRJ45 v KV-H2.2 | kpl | 1 |  | 0
28 | Meritve UTP ClassEA instalacije (meritve v skladu s standardi in certificiranimi merilniki); obvezna predaja končnega poročila | kos | 59 |  | 0
29 | Meritve optičnega kabla (slablenje); za vse kable SM in MM | kpl | 1 |  | 0
30 | Označevanje vseh komunikacijskih kablov, portov na panelih ter vtičnicah | kpl | 1 |  | 0
31 | Doza za izenačevanje potenciala DIP-TK, nadometna omara iz nerjaveče pločevine ali PVC materiala, zaščite IP 44, opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom, različnih dimenzij. | kpl | 1 |  | 0
32 | Uvlek predmetnih dohodnih kablov (TK, Optika, TV) v obstoječo kabelsko kanalizacijo in v kineto objekta poveljstva, do priključnih točk | ur | 80 |  | 0
33 | Povezava naprav na položeno, označeno in preizkušeno instalacijonaravnava parametrov in spuščanje sistema v pogon; Sistemska garancija principala (20 let) | kpl | 1 |  | 0
34 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | 3% |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2. | JAVLJANJE POŽARA
POZ. | OPIS Vsa oprema in vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne ateste oziroma dovoljenja za uporabo na področju Republike Slovenije in morajo ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in standardom. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in z opremo ter materiali navedenimi v popisu ali enakovredno. | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | AM2000N
| Naslovljiva centrala za javljanje požara (do največ 2 zanki), LCD prikazovalnik, spomin za 10.000 dogodkov, skupaj z čelno upravljalno ploščo z LCD prikazovalnikom in upravljalnimi tipkami (slovenska); razširitvena kartica z releji in konektorjem za dodatni mikromodul, modulom za analogno zanko in akumulatorja 12V/18Ah, certifikat o skladnosti s standardom EN 54; CENTRALA AM2000/2 (N) | kpl | 1 |  | 0
2 | SIB 600 vmestnik | kos | 1 |  | 0
Komunikacijski vmesnik SIB 600 OEM RS-232 za priklop centrale na CNS grafični uprvljalni vmesnik VITEZ
3 | Vmestnik TCP/IP - priklop na mrežo central | kos | 4 |  | 0
Vmestnik TCP/IP na RS232 1 Port MOXA nPort 225150
4 | GSM modul | kos | 1 |  | 0
GSM modul za prenos alarma na izbrano varnostno službo Notifier DS-100
5 | Gonilniki AM2000 CNS VITEZ z namestitvijo na sistemsko delovno postajo | kpl | 1 |  | 0
6 | Optični javljalnik | kos | 25 |  | 0
Naslovljiv optični javljalnik dima z izolatorjem NFXI-OPT
7 | Sirena z bliskavko | kos | 3 |  | 0
Naslovljiva sirena z bliskavico z izolatorjem rdeča NFXI-WSF-RR
8 | Ročni javljalnik z izolatorjem | kos | 3 |  | 0
Naslovljiv ročni javljalnik z ohišjem z izolatorjem in pokrovom M-700KI
9 | Podnožje za javljalnike | kos | 25 |  | 0
Podnožje za adresne javljalnike B-501 AP
10 | LCD-6000T PLIN | kos | 25 |  | 0
Ločeni prikazovalnik LCD-6000T za nadzor plinskih javljalnikov
11 | DHX-502 kpl. z ohišjem in cev | kos | 2 |  | 0
Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom NFXI-OPT
12 | MCX-55 adresabilni vmesnik | kos | 1 |  | 0
Naslovljiv vhodno/izhodni (5+5), komplet z ohišjem za nadometno montažo
13 | IIG4N adresibilni vmesnik | kos | 3 |  | 0
Naslovljiv vmesnik, za priklop javljalnikov plina; za priklop javljalnika plina s standardnim izhodom 4-20mA,vmesnik na adresni zanki zasede štiri adrese, za delovanje (tudi za napajanje senzorjev) potrebuje zunanje napajanje 10V DC - 30V DC, komplet z ohišjem za nadometno montažonastavitve, za delovanje (tudi za napajanje senzorjev) potrebuje zunanje napajanje 10V DC - 30V DC, komplet z ohišjem za nadometno montažo
14 | VGN.PARK COE javljalnik ogljikovega monoksida | kos | 3 |  | 0
Javljalnik ogljikovega monoksida (CO), komplet z zaščitno kovinsko mrežico in podnožjem za montažo, princip detekcije elektro-kemični, delovanje kontinuirano, vstop plina z difuzijo skozi sintrani vložek, merilno območje; 0-250 ppm CO, ponovljivost; <= 3 ppm, odzivni čas; < 60 s, križna občutljivost; <= 2% na 250 ppm CO v skladu z VDI 2053, temperaturno območje; -10°C - +40°C, vlažnost; 15 - 95% relativne vlažnosti, napajanje; 20 – 28 VDC, izhod; 4 – 20 mA,
15 | PAN1-EU Svetlobni zvočni tablo | kos | 2 |  | 0
Svetlobno zvočni indikator, s svetlobnim dvostranskim napisom "ZAPUSTI PROSTOR" in vgrajeno sireno, stropna montaža, vgrajen enokanalni vmesnik M701 za krmiljenje svetlobnega napisa in zvočne sinalizacije, 12V DC - 24V DC
16 | ALI-50EN dodatni napajalnik v ohišju; Dodatni napajalnik v ohišju z lučkami za prikaz stanja, komplet z adresnim vmesnikom M720 za kontrolo delovanja, 230V AC - 24V DC / 4A | kos | 1 |  | 0
17 | Označevalna pl. | kos | 3 |  | 0
Označevalna nalepka ročni javljalnik po SIST 1013
18 | Označevalna pl. | kos | 3 |  | 0
Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013
19 | Označevalna pl. | kos | 30 |  | 0
Označevalna ploščica optične javljalnike, vmesnike,….
20 | AKU 12V/12 Ah | kos | 2 |  | 0
Akumulator 12V/12 Ah
21 | Kabel GR3 2x1.5 s polaganjem in upoštevanjem objemk za montažo | m | 1060 |  | 0
22 | Kabel JH(St)H 4x2x0.8 mm s polaganjem | m | 240 |  | 0
23 | Napajalni kabel NHXH 2x1,5 mm2 E30 s polaganjem v ustrezni cevi oz. nadometno na objemke (upoštevati tudi objemke) | m | 110 |  | 0
24 | Napajalni kabel NHXH 3x1,5 mm2 E30 s polaganjem v ustrezni cevi oz. nadometno na objemke (upoštevati tudi objemke) | m | 70 |  | 0
25 | Dobava in montaža endotermnega požarnega premaza (npr. PROMASTOP COATING) in plošč iz kamene volne (npr. Promapyr TA) kot obojestranske požarne zapore prehoda kablov skozi požarne sektorje, ki so masivne stene, minimalne debeline 20cm, požarna odpornost E90. Kable je potrebno premazati 10cm pred in 10cm po preboju v debelini najmanj 1mm suhega sloja. Ob montaži je potrebno upoštevati detajle po navodilih proizvajalca | kpl | 2 |  | 0
26 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm - ves material mora biti negorljiv | m | 450 |  | 0
27 | Dobava in montaža ognjeodpornih razvodnic E-30; raznih dimenzij IP66, s šestimi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 4 |  | 0
28 | Drobni in montažni material |  | 3% | 0 | 0
29 | Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (požarne centrale, javljalnikov požara, adresnih vmesnikov, VK, požarnih loput, ostalo,..) na položne instalacije, …… | kos | 44 |  | 0
30 | Programiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
31 | Povezava centrale v skupni mrežo - grafični nadzorni center | kpl | 1 |  | 0
32 | Zagon sistema in poizkusno delovanje | kpl | 1 |  | 0
33 | Projekt izvedenih del (3 izvodi) | kpl | 1 |  | 0
34 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 |  | 0
35 | Sodelovanje pri pregledu AJP sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za AJP | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.3 | ODVOD DIMA IN TOPLOTE
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | Krmilna centrala za proženje 24V DC elementov namenjena odvodu dima in toplote. Avtonomija sekundarne močnostne podpore 72ur, avtomatski preklop na rezervno napajanje in nazaj. Vse linije kontrolirane. skladno z EN 12101-10; Oskrba z energijo Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico dobavitelja ZIP inženiring. ali enakovredno
2 | Krmilna centrala CPS-M1; Dobavitelj: ZIP inženiring d.o.o. Tolmin ali enakovredno - 1x kovinsko ohišje - 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad omrežja, napaka Akku, itd. - 1x požarna linija - 3x grupa motornih pogonov 24Vdc / max 10A - Akku - Vds certifikat EN 12101-10 | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža požarne tipke RT 45; SHEV operating panel grey (RAL 7035); funkcija – ALARM, NAPAKA, RESET – ohišje oranžne barve | kpl | 2 |  | 0
3 | Ventilacijska tipka LT 84-U; funkcija-odpira, stop, zapira | kpl | 1 |  | 0
3 | Dežni / veterni senzor WRS-S | kpl | 1 |  | 0
4 | Označevalna plošča tipke RT 45, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | kos | 6 |  | 0
5 | Montaža in povezovanje elementov; prevzem opreme (podnožja, centrala, itd), montaža in električno povezovanje sistema za naravni odvod dima in toplote | kpl | 6 |  | 0
6 | Dobava in montaža endotermnega požarnega premaza (npr. PROMASTOP COATING) in plošč iz kamene volne (npr. Promapyr TA) kot obojestranske požarne zapore prehoda kablov skozi požarne sektorje, ki so masivne stene, minimalne debeline 20cm, požarna odpornost E30. Kable je potrebno premazati 10cm pred in 10cm po preboju v debelini najmanj 1mm suhega sloja. Ob montaži je potrebno upoštevati detajle po navodilih proizvajalca | kpl | 3 |  | 0
7 | Kabel s JE-H(St)H FE180/E30 4x2x0.8 mm s polaganjem | m | 90 |  | 0
8 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 mm s polaganjem | m | 20 |  | 0
9 | Kabel NHXH E30 3x10 mm2, ognjeodporen, s polaganjem na ognjevarne police ali objemke | m | 170 |  | 0
10 | Ognjevarna doza E90, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 4 |  | 0
11 | Zaščitne negorljive inštalacijske cevi fi 28mm s pritrdilnim priborom | m | 40 |  | 0
12 | Zaščitne negorljive inštalacijske cevi fi 36mm s pritrdilnim priborom | m | 50 |  | 0
13 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 |  | 0
14 | Sodelovanje pri pregledu ODT sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za ODT | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.4 | PROTIVLOMNA NAPELJAVA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | VLOMNA CENTRALA TEXECOM 168 Centrala G3 Premier Elite 168 z napajalnikom v kovinskem ohišju | kos | 1 |  | 0
2 | Akumulator, 12V 18Ah | kos | 1 |  | 0
3 | Modul komunikacijski Premier COM IP | kos | 1 |  | 0
4 | GSM Modem za povezavo na dežurni varnostni center (podpira protokole SIA, Contact ID, Scancom Fast Format) ali privatno linijo, omogoča pošiljanje SMS alarmnih sporočil in omogoča uporabniku kriljenje sistema s pomočjo posanega prednastavljenega SMS sporočila ; v kompletu z zunanjo anteno | kos | 1 |  | 0
5 | Gonilniki TEXECOM168 CNS VITEZ z namestitvijo na sistemsko delovno postajo | kpl | 1 |  | 0
6 | Modul razširitveni G3 Premier PSU200XP 8 linij z napajalnikom v kovinskem ohišju | kos | 2 |  | 0
7 | Akumulator, 12V 18Ah | kos | 2 |  | 0
8 | Uptravljalna tipkovnica z LCD prikazovalnikom Texecom Premier LCD | kos | 1 |  | 0
9 | Razširitveni modul Premier 8XP za 8 linij | kos | 1 |  | 0
10 | Javljalnik Premier Elite IR/MW | kos | 13 |  | 0
11 | Nosilec zidni ali stropni za za montažo vlomnega senzorja | kos | 13 |  | 0
12 | Zunanja sirena z bliskavko Odyssey 5 IP65 | kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža kabla, tip: FTP cat.6; kabel cat.6A | m | 140 |  | 0
14 | Kabel alarmni LI-XH(ST)H 2x0.5+4x0.22 | m | 450 |  | 0
15 | Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
16 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK kanal različnih dimenzij s polaganjem | m | 490 |  | 0
17 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | kos | 1 |  | 0
18 | Montaža sistema protivlomnega varovanja na pripravljene instalacije | kpl | 1 |  | 0
19 | Programiranje - parametriranje sistema , spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo | kpl | 1 |  | 0
20 | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo sistema | kpl | 1 |  | 0
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5 | VIDEONADZOR
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | AVIGILON STREŽNIK IP digitalna snemalna naprava strežnik Avigilon AINVR-STD-32TB-EU, kot komplet s programsko opremo in licencami | kos | 1 |  | 0
2 | Licenca in gonilniki za priklop Mpx kamere NVR Enterprise 1 kamera neomejeno klientov V7, Avigilon | kpl | 14 |  | 0
3 | LCD nadzorni monitor 27"; - velikost 27" - maksimalna ločljivost 1920x1200 - kontrast 2000:1 - svetlost 400cd/m2 - široki kot 170°x170° - odzivni čas 5ms - priklop: analogni, HDMI (s-HDCP) - PC Audijo - barva črna | kos | 2 |  | 0
4 | HDMI vmestnik 4K do 60m | kos | 4 |  | 0
5 | SISTEMSKO MREŽNO STIKALO DGS-1210-28P 24x100TX 2x1000TX 2XSFP s POE | kos | 1 |  | 0
6 | AVIGILON KAMERA IP mrežna video kamera H5 notranja zunanja, BULLET ohišje, 5.0 MPIX, D/N 12VDC 24Vac 5.0C-H5SL-BO1-IR | kos | 14 |  | 0
7 | Ohišje (doza) za Avigilon BULLET kamero, | kos | 14 |  | 0
8 | Nadometna RACK omarica 600x600x1070; 21U komplet s polico in napajalno letvico s prenapetostno zaščito in šestimi vtičnicami | kos | 1 |  | 0
9 | Drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža kabla, tip: FTP cat.6; kabel cat.6A, mrežni | m | 820 |  | 0
11 | Dobava in montaža korita ali cevi komplet s skobami; nadometni inštalacijski kanal ali nadometna inštalacijska PVC cev | m | 770 |  | 0
12 | Drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža video sistema na objektu, nastavitev, montaža snemalnih in mrežnih naprav, programiranje, parametriranje, zagon in spuščanje v obratovanje, prevozni stroški; fino programiranje in parametriranje sistema | kpl | 1 |  | 0
14 | Šolanje osebja za delo z napravami, predaja navodil za rokovanje s sistemom v SLO jeziku, priprava zapisnika o izvedenega šolanja, prevozni stroški ; | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.6 | KONTROLA PRISTOPA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | NXT - 4D krmilna enota z napajlnikom in plinotestnim akumulatorjem 5Ah | kos | 2 |  | 0
2 | NXT - 4X4 Razširitveni modul 4 vhodi/4 izhodi | kos | 2 |  | 0
3 | Zaščita prenapetostna 230V AC/6KV | kos | 2 |  | 0
4 | Napajalnik za na DIN HDR-30-12 | kos | 1 |  | 0
5 | Elektro omarica za sistem KP, dimenzija 60 x 60 x 40 cm, komplet z montažno ploščo, … | kos | 1 |  | 0
6 | El. ključavnica, 12VDC, senzor, zaščitna dioda | kos | 3 |  | 0
7 | Brezkontaktni čitalnik KERI KSR-V2-SLIM LINE MIFARE DESFIRE3 združljiv z obstoječimi karticami naročnika | kos | 3 |  | 0
8 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
9 | Kabel FTP ca.t 6 s polaganjem | m | 110 |  | 0
10 | Kabel 2x0,5 + 8x0,22 s polaganjem | m | 80 |  | 0
11 | Kabel 3x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
12 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK kanal različnih dimenzij s polaganjem | m | 150 |  | 0
13 | Montaža, priklop in zagon inteligentne terminalske naprave na ustrezno predhodno pripravljeno instalacijo. | kpl | 1 |  | 0
14 | Namestitev elektromeh elementa. Montaža, priklop in zagon elektromehanskega elementa (elektro prijemnik, tipka, senzor, indikator) na ustrezno pripravljen izrez (el. prijemniki) oz. instalacijo. | kpl | 1 |  | 0
15 | Programiranje - parametriranje sistema , spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo | kpl | 1 |  | 0
16 | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo sistema | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | GRADBENA IN POMOŽNA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Pregled obstoječega stanja iskanje vertikal in optimalnih tras za nove kabelske trase obvezno sodelovanje vzdrževalcev objekta | ur | 10 |  | 0
3 | Demontaža obstoječih elementov električnih inštalacij, ki se odstranijo oz. prestavijo (stikala, vtičnice, kabli, priključki,…), (velja za pritličje in nadstropje) | ur | 120 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih el. razdelilnikov, ki niso več v funkciji | ur | 16 |  | 0
5 | Odvoz demontiranega materiala komplet s predložitvijo ustreznih listin o deponiranju odpadkov | kpl | 1 |  | 0
6 | Dolblenje zidu oz. predelnih sten za montažo samogasnih cevi, komplet | ur | 40 |  | 0
7 | Dolblenje zidu oz. predelnih sten za montažo novih el. razdelilcev | ur | 10 |  | 0
8 | Izrezi v obstoječem tlaku za vsatvljanje cevi dimezij 110 in 75 mm | ur | 28 |  | 0
9 | Gradbena pomoč instalaterjem ( prebijanje, zazidava odprtin, vrtanje lukenj v steno ali strop do fi 100 mm - upoštevati vrtanje betonske stene fi 100mm debelina stene oz. stropa cca 40 cm) | kpl | 10 |  | 0
10 | Drobna dela (manjši preboji in vrtanja) |  | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## G.STROJNE INSTALACIJE H2
INVESTITOR:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ |  |  |  |  | € skupaj
I. | HANGAR 2 |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV (22 %) |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  |  |  | 0
OPOMBE:
Navedena oprema oziroma material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oziroma material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oziroma materiale po projektni dokumentaciji.
III./ | HANGAR 2 |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
HLAJENJE SPLIT SISTEMI
1 | Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota multi split sistema, kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Naprava je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevnimi priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko avtomatiko.
Predvidena je povezava dveh notranjih enot na eno zunanjo (multi split izvedba).
Naprava zagotavlja 50m skupno med notranjima enotama in zunanjo enoto in 25m po notranji enoti
V sklopu zunanje enote naj se upošteva:
- naprava se dobavi skupaj s konzolama za montažo na steno objekta, zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim opleskom zaščitne barve.
- dobavljeno skupaj z antivibracijskimi podstavki za postavitev zunanjih enot split in multi split sistema na kovinsko podkonstrukcijo, skupaj z ustreznimi vijaki za pritrjevaje naprave na podkonstrukcijo (sntivibracijski spoj), montažnim in tesnilnim materialom.
- priklop cevnih instalacij pri napravi
- vakuumiranje sistema (celotne povezave med notranjo in zunanjo enoto)
- polnjenje sistema z medijem (tudi z morebitno dodatno količino hladiva)
Napajanje zunanje enote skupaj z elektro kablom, ter električna povezava skupaj s signalnim kablom med zunanjo in notranjo enotoje zajeto v načrtu električnih instalacij.
Hladivo R 32
Qh=6,8 kW
Qg=8,6 kW
P= 1,91 kW
U= 230 V/ 50 Hz
Dimenzije: 840 x 330 x 710 mm
m= 57 kg
| MITSUBISHI tip MXZ-3F68VF3 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
2 | Notranja enota split sistema stenske izvedbe z večstopenjskim ventilatorjem, motoriziranimi lamelami za usmeritev zračnega toka, zračnim filtrom, daljinskim regulatorjem s termostatom ter displejem za odčitavanje (skupaj z baterijami za nemoteno delovaje), nastavljanje ter regulacijo temperature v prostoru
Naprava naj se dobavi skupaj z električnimi povezavami med zunanjo in notranjo enoto. Cevne povezave z izolacijo so zajete ločeno v popisu.
Qg=3,2 kW
Qh=2,5 kW
U= 230 V/ 50 Hz
| MITSUBISHI tip MSZ-AP25VG | kpl | 3 |  | 0
ali enakovredni
3 | Lokalni, stilski, žični daljinski upravljalnik, z LCD displejem.
Krmilnik je na razpolago v stislkem kompaktnem plastičnim ohišju, dimenzij 85x85mm, v treh različnih barvah (bela, siva ali črna), za lažje prilagajanje notranjemu okolju prostora. Grafični LCD zaslon je uporabniku prijazen z enostavnimi in jasno preglednimi ikonami, dovolj svetel, ne glede na prostorsko osvetlitev.
Osnovne funkcije krmilnika so vklop in izklop enote, nastavitev želene temperature v prostoru, režim obratovanja sistema ali enote, nastavitve izpiha zraka (kontrola loput enot, kjer je to možno), indikaija filtra z resetom ter prikaz morebitne okvare sistema (v obliki kode napake). Napredne funkcije, kot so urniki, različni dnevni in nočni režimi obratovanja, varčevanje z energijo, ipd.
MITSUBISHI PAR-40-MAA ali enakovredni
| (barva po izbiri projektanta oz. arhitekta) | kpl | 3 |  | 0
4 | Predizolirana bakrena cev, za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split sistema (namenjena za prenos tehničnih plinov v klima tehniki). Bakrene cevi so izdelane v skladu z EN 12735 standardom, tovarniško očiščene, razmaščene in obojestransko zaprte. Cevi so tovarniško izolirane s cevno izolacijo iz polietilenskega materiala z zaprtocelično strukturo, z dodatno zunanjo folijo odporno proti UV žarčenju in zunanjim poškodbam. Material ne vsebuje PVC in CFC. Izolacija s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C, temperaturno območje uporabe od -50 do + 95 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000, normalno gorljiv DIN 4102-B2.
Opomba: Kabelska povezava za napajanje notranje enote je zajeto v popisu elektro instalacije.
| Cu 6,35/9,52 | m | 49 |  | 0
Armacell tip Tubolit split
ali enakovredni
5 | Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, oplaščeno z aluminijastim (Alu) oklepom, zaprto v kabelsko polico s pokrovom, zaščiteno z zaščitno PP cevjo, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem (UV zaščita)
|  | kpl | 3 |  | 0
6 | Pocinkana kabelska polica, brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili
|  | m | 13 |  | 0
7 | Pritrdilni material za montažo sistema ogrevanja in hlajenja, vključno s pritrdilnimi trakovi, profili, navojnimi palicami, podložkami, maticami, ipd. potrebnimi za montažo notranjih enot in bakrene instalacije sistema
|  | kg | 20 |  | 0
8 | Montaža zunanje enote split sistema
- montaža zunanje enote na nosilno knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
9 | Montaža notranjih enot sistema
- dobava in montaža instalacijske plošče
- montaža notranjega dela klimatske naprave na instalacijsko ploščo
- priklop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 3 |  | 0
10 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili, čistilnimi kosi, fazonskimi kosi za izvedbo odvoda kondenzata, izdelavo sifona in priključitvijo na obstoječo kanalizacijo skupaj s potrebnimi fitingi
| Ø 32 | m | 29 |  | 0
11 | Dobava in montaža signalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov
*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje enote zaporedno! Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske povezave, zvezda, ipd.) ni dovoljena.
| - 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo | m | 49 |  | 0
12 | Izvedba odtoka kondenzata od zunanje enote ob objektu, vključno z lovilnim koritom iz pocinkane pločevine nameščenim pod zunanjo enoto, opremljeno s samoregulirnim grelnim kablom, ki preprečuje zamrzovanje kondenzata v zimskih ekstremih, odtok speljan v ponikovanje objekta, bližnji žleb, ipd.
| ali podobno | kpl | 1 |  | 0
13 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje celotnega sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kpl | 1 |  | 0
14 | Tlačni preizkus cevne instalacije z dušikom, za posamezne zunanje naprave multisplit sistema | kpl | 1 |  | 0
15 | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 1 |  | 0
- navodili za uporabo
16 | Antivibracijski podstavki za postavitev zunanje enote na kovinsko konstrukcijo, montažnim in tesnilnim materialom.
| Posamezna naprava ima predvidena 4 mesta za preitrditev | kpl | 1 |  | 0
17 | Izdelava raznih manjših prebojev za potrebe izdelave instalacij razvoda sistema ogrevanja in hlajenja, z odvozom ruševin na deponijo | ur | 12 |  | 0
NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
18 | Hidrantna omarica za EURO hidrant z vratci po EN 671-1 in DIN 14461-1, rdeče barve z vidno oznako “H”, skupaj s 30 m cevi na kolutu, hidrantnim ventilom DN 50, ročnikom DN25, vidno oznako H, vključno ves pritrdilni in montažni material
dimenzije 740 x 840 x 250 mm
| GALLUS ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
19 | Higiensko splakovanje, krmilna enota, Za prerečetitev stagnacije v inštalacijah pitne vode, za preprečevanje okužbe, priključitev napeljave s hladno ali toplo vodo. Nadometna montaža.
Baterijsko delovanje
Magnetni ventil iz materiala PA66
Intervalno splakovanje, nastavljiv splakovalni interval in nastavljiv čas splakovanja
| GABERIT Rapid ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
20 | Odzračevalni ventil po DIN 14463-3 PN 16 z navojnim priključkom, zmogljivost odzračevanja min. 2000 l/min za vgradnjo v cevne sisteme suho – mokre hidrantne mreže skladno z DIN 1988, DIN 14462 in DIN 14463. Ventil se namesti navpično.
Priključek: navojni DN 50,
| izhod: navojni DN 32 | kos | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža gasilnega aparata nameščen skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti
| - S9 prah | kos | 6 |  | 0
22 | Ventil za jemanje vzorcev po DIN EN ISO 19458, samotesnilen z vrtljivim nastavkom z izpustno cevko DN8, navojnim priključkom DN 20 ter s tesnilnim in vijačnim materialom.
| Seppelfricke SEPP-Kommunal ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
23 | Pocinkana navojna cev po SIST EN 10255 skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| DN 50 | m | 12 |  | 0
24 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,034 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Kaiflex. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Kaiflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Kaiflex čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Kaiflex ST ali enakovredni
debelina 40 mm
| DN 50 | m | 12 |  | 0
25 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
| Ø50 | m | 18 |  | 0
26 | Izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 12 |  | 0
PREZRAČEVANJE
27 | Klimatska naprava za sušenje, hlajenje in ogrevanje zraka primerna za zunanjo ali notranjo postavitev
Karakteristike ohišja: pocinkana pločevina barvana zunaj, debelina izolacije 50 mm, izolirano z mineralno volno, klasifikacija prehoda toplote T2, klasifikacija toplotnih mostov TB2, klasifikacija mehanske stabilnosti D1(M), klasifikacija tesnosti ohišja L1(M)
Maksimalne dimenzije BxHxL=1570x2310x4100 mm
Funkcijske enote:
sekcija za mešanje – sveži zrak 0-100% (sveži zrak -13oC/90% pozimi, 35oC/56% poleti, povratni zrak 22oC/40-50% pozimi, 28oC/40-50% poleti)
filterska sekcija M5
ventilatorska sekcija s pretokom 6000 m3/h, p=300 Pa, servisnim stikalom, frekvenčno voden.
sekcija uparjalnika z nagibno banjo iz nerjavečega jekla za direktno ekspanzijo – temperatura za uparjalnikom 13,3oC
sekcija kompresorja z dvemi kompresorji, termostatskim ventilom, magnetnim ventilom, rezervoarjem freona, filtrom, pokaznim steklom - kompresorji z regulacijo kapacitet
P=12kW; Qg=39 kW, Qh=49 kW
sekcija s kondenzatorjem, temperatura za kondenzatorjem 38oC/30% r.v.
filterska sekcija M 5
ventilatorska sekcija s pretokom 6000 m3/h, p=300 Pa, servisnim stikalom, frekvenčno voden
sekcija reverzibilnega uparjalnika/kondenzatorja z nagibno banjo iz nerjavečega jekla, maksimalna temperatura za uparjalnikom 26,24 oC poleti (reverzibilni uparjalnik/kondenzator je povezan z zunanjo DX enoto)
Reverzibilna DX enota ; kapaciteta večja od kapacitete uparjalnika
Avtomatika klimatske naprave;
Naprave se v celoti krmilijo preko zaslona na dotik, s kontrolo vlage. Naprave omogočajo povezljivost na CNS preko protokolov Modbus,TCP/IP
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi priključki
VZUZ= 6.000 m3/h
VZAZ= 6.000 m3/h
m= 1850 kg
Ventilator na dovodu:
Hex do= 300 Pa
Pdo= 1500 W
Ventilator na odvodu:
Hex od= 300 Pa
Pod= 1500 W
Napravo dobaviti skupaj z zunanjo DX enoto tip Mitsubishi Electric tip ZUBADAN SHW230 in freonsko povezavo Cu 9,52/25,4 dolžine 5m.
P=9,71kW; Qg=23 kW, Qh=20 kW
Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in električnimi povezavami ter vgrajeno kompaktno krmilno opremo vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata.
Krmiljenje omogoča vzdrževanje relativne vlage v območju 40÷60%RH. Avtomatika mora omogočati kombinacijo obtočnega zraka in zunanjega zraka z namenom uravnavanja notranje vlage.
Kontrola temperature ni zahtevana. Vzdržuje se minimalna temperatura za normalno delovanje DX sistema.
Krmilnik mora omogočati sprejem signala s strani CO centrale v primeru povečane koncentracije CO in postavitev delovanja naprave v polno prezračevanje s 100% svežim zrakom.
V ponudbi zajeti kompletno ožičenje s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje. Zagon in šolanje naj zajema celotni sistemi vključno z zunanjo DX enoto.
| DIEM tip SMARTAIR 16 + Mitsubishi Electric tip ZUBADAN SHW230 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni.
28 | Zaščitna pocinkana mreža za montažo na fasado kot zaključek zajemnega in izpušnega kanala. Skupaj s pritrdilnim materialom.
| 1100 x 900; Aefmin=80% | kpl | 2 |  | 0
29 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006.
| teža | kg | 495 |  | 0
30 | Zračni tekstilni/umetna masa indukcijski kanal/difuzor okroglega preseka za dovod zraka, obešen pod strop na višini 4,5m. Izdelan iz NMF materiala.
Obešala za vodoravno na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo.
| DN 440mm; L=55 m, V=3000m3/h | kpl | 2 |  | 0
PRIHODA NMF round duct
ali enakovredni.
31 | Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – EU požarna klasifikacija B-s3,d0 (po DIN EN13501-1), s toplotno prevodnostjo λ < 0,034 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;
debelina 13mm
| Kaimann tip Kaiflex ST | m2 | 29 |  | 0
ali enakovredni.
32 | Toplotna izolacija kanalov zajemnega in izpušnega zraka s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – EU požarna klasifikacija B-s3,d0 (po DIN EN13501-1), s toplotno prevodnostjo λ < 0,034 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;
debelina 19mm
| Kaimann tip Kaiflex ST | m2 | 3 |  | 0
ali enakovredni.
33 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – EU požarna klasifikacija B-s3,d0 (po DIN EN13501-1), s toplotno prevodnostjo λ < 0,034 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;
| debelina 10 mm | m2 | 2 |  | 0
KAIMANN tip Kaiflex ST
ali enakovredni.
34 | Preizkus tesnosti kanalske mreže pred izdelavo odprtin za distributivne elemente, z uporabo dimnih patron in ustvarjanjem nadtlaka v kanalskih mrežah. | kpl | 1 |  | 0
35 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. | kpl | 1 |  | 0
36 | Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
37 | Izdelava različnih manjših utorov, lukenj, odprtin v zvezi z inštalacijo prezračevanja, z odvozom ruševin na deponijo | ur | 48 |  | 0
PROJEKTANTSKI NADZOR, PROJEKT IZVEDENIH DEL
38 | Projektantski nadzor za strojne inštalacije - 3 obiski | kpl | 1 |  | 0
39 | Projekt izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Preskus hidrantnega omrežja ki je sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter pridobitev pisnega poročila o ustreznosti hidrantnega omrežja.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.

## H.TEHNOLOGIJA
HANGAR 2
18a) Pokrivni rolo
Pokrivni rolo s strojnico za kanal v dolžini 10 m + dolžina strojnice (2 kos)
OPIS
Električna varnostna roleta za pokrivanje servisnega kanala s strojnico vgrajeno
v obstoječo gradbeno jamo
- preprečitev padca oseb in predmetov v kanal
- izpolnjujejo varnostne predpise zahtevane z zakonodajo
- gospodarna rešitev
- zaprti omogočajo prečkanje vozila na servisnem kanalu v celotni dolžini in širini
- namestitev v predpripravljeno pomožno jamo v strojnico
- izdelano po meri
- za zaščita materiala in orodja, ki se redno uporablja v servisnem kanalu
- vključuje celotna dokumentacijo: načrti glavnih sklopov, tehnično poročilo,
električna shema, diagram povezav
- rolete potujejo po modificiranih tirnicah (profilih U120 iz nerjavečega jekla)
vgrajenih ob strani servisnega kanala (predpripravljeno)
- upravljanje s stikalom nameščenim v delavnici
Ponudba mora zajemati celoto: od oblikovanja do končnega produkta,
dostave in montaže.
- Električni varnostni pokrovi so certificirani s strani inštitucije za preizkušanje strojev in tehničnih zahtev za orodja, ter usklajeni z Evropsko direktivo 2006/42/ES in izpolnjujejo zahteve za zdravje in varnost na delovnem mestu.
Tehnične karakteristike
- kvaliteta materiala: S235JRH
- kvaliteta materiala strojnice kanala: S235
- kvaliteta materiala tirnic: 1.4301, profil 15x10
- proizvajalec motorja: NORD
- kapaciteta/nosilnost: 5 ton
- notranja izolacija strojnice: STYRODUR 20mm
- upravljanje: elektronsko stikalo (lahko tudi daljinsko)
- dolžina rolete 20 m
- širina rolete. 1,0 metra
- tirnica za rolete: modificiran profil U120
- hitrost odpiranja/zapiranja rolete: prib. 20 m /min
- tip motorja strojnice: menjalniški motor z zavoro
- moč motorja strojnice: 3 kW
- stopnja zaščita strojnice: IP 55F
- nazivna napetost: 400/690V, 50Hz
- napetost zavore: 400V AC – 180 V DC
- namestitev stikala: v delavnici po dogovoru
- varnost: začetek rolet je opremljen z varnostno palico
- garancija: 2 leti
Stopnice za v kanal so vključene v ponudbi
Modificirani profili so vključeni v ponudbi
Ponudba vključuje vso dokumentacijo vključno z risbo glavnih sklopov,
električno shemo in priključnim diagramom, ter načrt gradbene predpriprave oz.
sodelovanje s izvajalcem gradbenih del (niso vključena)
HANGAR 2 SKUPAJ
| DDV 22% | 0
| Splošni pogoji | 0
Ponudba za tehnološki del se lahko odda samo v celoti.
Pred gradbenimi deli se izbrana ponudnika nujno posvetujeta o
poteku gradnje.
Cene so brez 22% DDV-ja!