## Rekapitulacija
Naročnik: | ARAO, Vrbina 17, 8270 Krško
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
SKLOP: | B.6_L1
B.6 SISTEMI TEHNIČNEGA VAROVANJA
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
REKAPITULACIJA
Znesek
1. | Preskrba z električno energijo sistema tehničnega varovanja | 0
2. | Protivlomni sistem | 0
3. | Sistem kontrole pristopa | 0
4. | Sistem videonadzora | 0
5. | Ostala dela | 0
| SKUPAJ | 0
| Nepredvidena dela (7%) | 0
| SKUPAJ SISTEMI TEHNIČNEGA VAROVANJA | 0

## 1.Preskrba z ele. energijo
Naročnik: | ARAO, Vrbina 17, 8270 Krško
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
SKLOP: | B.6_L1
Poz. |  | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
1. |  | Preskrba z električno energijo sistema tehničnega varovanja
Opomba: Navedeni tipi so le kot primer za določanje tehničnih lastnosti in kakovosti. Dobaviti je možno tudi tip opreme drugih proizvajalcev boljših ali enakovrednih kvalitet in funkcionalnosti.
1.1 |  | Napajalni kabli
| 1. | Dobava in montaža energetskih kablov in ozemljilne vrvi,vključno z označevalnim priborom, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom:
| 1.1 | FG70R 5x10mm2 | m | 5 |  | 0
| 1.2 | NYM-J 3x1,5mm2 | m | 600 |  | 0
| 1.3 | NYM-J 3x2,5mm2 | m | 900 |  | 0
| 1.4 | NYM-J 3x4mm2 | m | 750 |  | 0
| 1.5 | NYM-J 3x6mm2 | m | 800 |  | 0
| 1.5 | NYM-J 3x16mm2 | m | 1100 |  | 0
| 1.6 | Cu vrv 16mm2 za ozemljevanje | m | 60 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža cevi PN toge in pregibne, od fi=16 do fi=36mm, kompet s koleni, pritrdilnim materialom. | m | 200 |  | 0
1.2 |  | Dizel agregat za rezervno napajanje
| 1. | Dobava in montaža dizel agregata s 24-urno avtonomijo za rezevno električno napajanje opreme sistemov za tehnično varovanje v skladu s Načrtom fizičnega varovanja med gradnjo (NFVG), 10 kVA, 400 V, 50 Hz, 3-fazno napajanje. | kos | 1 |  | 0
1.3 |  | Električni razdelilnik
| 1. | Dobava in montaža električnega razdelilnika napajanja sistemov tehničnega varovanja, kot npr. tip: AE, Rittal, izvedbe za montažo na steno, barva RAL 7035, tipsko testiran po standardu SIST EN 60439-1,2. Zaščita IP55, dimenzij (ŠxVxG): 600×600×210mm, z enojnimi vrati, z ožičenjem in vgrajeno naslednjo opremo: | kos | 1 |  | 0
| 1.1 | Glavno tripolno stikalo, 80A, 690V, AC, z ročico za montažo na vrata, Kot npr. tip: PN1-80+NZM1-XTVDVR+NZM1/2-XV4+NZM1-XKA2, Eaton | kos | 1 |  | 0
| 1.2 | LED svetilka, 900lm,4000K, 11W 100-240V, IP20, Kot npr. tip: SZ 2500.200, Rittal | kos | 1 |  | 0
| 1.3 | Inštalacijskih odklopnik, C, 3A, 1p, 10kA Kot npr. tip: PL7-C3/1, Eaton | kos | 1 |  | 0
| 1.4 | Inštalacijskih odklopnik, C, 4A, 1p, 10kA Kot npr. tip: PL7-C4/1, Eaton | kos | 7 |  | 0
| 1.5 | Inštalacijskih odklopnik, C, 6A, 1p, 10kA Kot npr. tip: PL7-C6/1, Eaton | kos | 3 |  | 0
| 1.6 | Inštalacijskih odklopnik, C, 10A, 1p, 10kA Kot npr. tip: PL7-C10/1, Eaton | kos | 3 |  | 0
| 1.7 | Inštalacijskih odklopnik, C, 16A, 1p, 10kA Kot npr. tip: PL7-C16/1, Eaton | kos | 2 |  | 0
| 1.8 | Enopolno izbirno stikalo stikalo (1-0-2) za krmiljenje razsvetljave ob zunanji ograji odlagališča, 10A, za montažo na vrata omare Kot npr. tip: CG4 A210-600 FS2, Schrack | kos | 1 |  | 0
| 1.9 | Instalacijski kontaktor, štiripolni, 25A, 230V, za vgradnjo na DIN letev Kot npr. P/N BZ326461, Schrack | kos | 1 |  | 0
| 1.10 | Svetlobni rele z uro, s fotocelico / senzorjem zuneje osvetljenosti, 2-2000 lx, za vgradnjo na DIN letev Kot npr. P/N BZ327731-A, Schrack | kos | 1 |  | 0
| 1.11 | N, PE letev | kos | 1 |  | 0
| 1.12 | Vrstna sponka, 4mm2 Kot npr. tip WDU4, Weidmüller | kos | 25 |  | 0
| 1.13 | Vrstna sponka, 16mm2 Kot npr. tip WDU16, Weidmüller | kos | 5 |  | 0
| 1.14 | Baker za zbiralnice, sponke, plastični kanali, uvodnice, ožičenje, gravirane napisne ploščice, označitveni material in drobni material | kos | 1 |  | 0
1.4 |  | Meritve, preizkusi in ostala dela
| 1. | Priključitev napajalnih kablov razdelilnik napajanja sistemov tehničenga varovanja, komplet s pritrdilnim materialom in drobnim materialom (uvodnice, kabelski končniki, zbiralke, napisene ploščice,..). | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Izbedba meritev in funcionalnega pregleda elektroinštalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi: - merjenje impedance okvarne zanke, - merjenje izolacijske upornosti, - funkcionalni preizkus, - nastavitev zaščitnih elementov. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## 2.Protivlomni sistem
Naročnik: | ARAO, Vrbina 17, 8270 Krško
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
SKLOP: | B.6_L1
Poz. |  | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2. |  | Protivlomni sistem
Opomba: Navedeni tipi so le kot primer za določanje tehničnih lastnosti in kakovosti. Dobaviti je možno tudi tip opreme drugih proizvajalcev boljših ali enakovrednih kvalitet in funkcionalnosti. Dobavljena oprema protivlomnega sistema mora skladno s standardom SIST EN 50131 ustrezati kriterijem za opremo razreda (GTRADE) 2 ali višjega razreda. Čas v katerem se ob alarmnih dogodkih prenese signal do VNC, se zazna prekinitev prenosne poti ali napaka na prenosu do VNC je skladen z kriterijem ATS 4 po standardu SIST EN 50136.
2.1 |  | Protivlomna centrala -PVC
| 1. | Dobava in montaža protivlomne centrale, 16 vhodov z možnostjo razširitve do 128 vhodov, 6 izhodov z možnostjo razširitve do 54, s telefonskim PSTN pozivnikom z ustreznimi protokoli za povezavo na varnostno-nadzorni center, napajalnikom 12V/1.5A in sabotažnim stikalom. Možnost priključitve do 16 tipkovnic serije 500; GSM prenos sporočil. Centrala v skladu z EN50131 (GRADE 3). Kot na primer: MP500/16 (80MP5L00111), Urmet | kos | 1 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža slovenskega modula za vokalna sporočila in upravljanje s centralo na daljavo (preko telefona). Kot na primer: SV 500N (80CT6615111), Urmet | kos | 1 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža GSM modula za prenos podatkov preko GSM/UMTS omrežja, posredovanje dogodkov o alarmih, SMS alarmiranje, zvočno sporočilo (samo z vokalnim modulom). OPOMBA: Za delovanje je potrebna SIM kartica. SIM kartico zagotovi naročnik. Kot na primer: IMG/500 (80CT5510111), Urmet | kos | 1 |  | 0
| 4. | Dobava in montaža dodatnega napajalnika z vgrajeno napajalno enoto v plastičnem ohišju, prostor za eno baterijo 7Ah, vgrajen kontrolni modul za test baterij in napako, napajanje: 100Vac - 260Vac, izhodna napetost: 13.8Vdc, tok: 1 A, dimenzije(h x w x d): 318 x 422 x 91 mm. Kot na primer: AS07/S (80PS3500211), Urmet | kos | 1 |  | 0
| 5. | Dobava in montaža akumulatorja 12V/7Ah. Kot na primer: 1033/601, Urmet | kos | 1 |  | 0
2.2 |  | Kodirne tipkovnice -TIP1
| 1. | Dobava in montaža kodirne tipkovnice za upravljenje z centralo, LCD displey, osvetlitev tipk, BUS povezava, 2 x alarmni vhod, v skladu z EN50131 + vokalno sporazumevanje. Kot na primer: KP500DV/N (80KP7200111), Urmet | kos | 1 |  | 0
2.3 |  | WEB vmesnik
| 1. | Dobava in montaža vmesnika za povezavo provtilomne centrale z LAN omrežjem. Omogoča upravljanje sistema preko katerekoli naprave katera ima internetni brskalnik (računalnik, pametni telefon, tablica, ...). Vmesnik se namesti v ohišje. Kot na primer: IT500WEB (80IT2710111), Urmet | kos | 1 |  | 0
2.4 |  | Javljalniki vloma (IR in MW)
| 1. | Dobava in montaža javljalnika, antimask, napajanje 12Vdc, dvojna tehnologija I.R.P ter mikrovalovni na frekvenci 10,5Ghz, domet 15m, del. temp. -10°C/+55°C, dim.:107x61,5x43,5mm, IR pokritost: 90°, MW pokritost: horizontalno 90° - vertikalno 36°. Kot na primer: DT15AM (80IM3600113), Urmet | kos | 10 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža nosilca za javljalnike, kot nastavljanja 90° horizontalno/vertikalno. Kot na primer: 80SP1E00113, Urmet (koda velja za 10 kos) | kos | 10 |  | 0
2.5 |  | Dodatni javljalniki vloma
| 1. | Dobava in montaža magnetnega kontaktnega javljalnika, vgradni, anti-tamper, medenina, dim.: 33mm ø 8mm, max. delovna razdalja: 10 mm, primeren za montažo v aluminijasta in lesena okna ali vrata. OPOMBA: Priporočamo, da vgradne magnetne kontakte vgradi izdelovalec oken ali vrat že med samo izdelavo le teh. Kot na primer: 1033/703, Urmet | kos | 5 |  | 0
2.6 |  | Sirene protivlomnega sistema
| 1. | Dobava in montaža zunanje sirene, samonapajalna z bliskavico HPA700M, kovinsko ohišje, jakost 110dB@1m, zaščita IP 44/IK08, (potrebuje baterijo) 12V 2,2Ah, del. tem. -25°C/+70°C, dim.: 203x253x87 mm. Kot na primer: 80HP9A00211, Urmet | kos | 1 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža baterije, 12V, 2Ah za montažo v zunanjo sireno. Kot na primer: 1033/600, Urmet | kos | 1 |  | 0
2.8 |  | Alarmni in UTP kabli
| 1. | Dobava in montaža kablov, vključno z označevalnim priborom, drobnim in spojnim materialom:
| 1.1 | Alarmni kabel 2x0.75mm2 4x0.22mm2 | m | 1200 |  | 0
| 1.2 | Kabel UTP Cat.6 | m | 20 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža cevi PN toge in pregibne, od fi=16 do fi=36mm, kompet s koleni, pritrdilnim materialom. | m | 10 |  | 0
2.9 |  | Meritve, preizkusi in ostala dela
| 1. | Tehnična podpora pri montaži opreme. | kos | 1 |  | 0
| 2. | Priključitev, programiranje in priprava ekranskih prikazov stanja sistema, funkcionalno testiranje, priprava opisa izvedenega stanja v obliki podloge za PID, predaja dokumentacije o obratovanju in vzdrževanju ter šolanje uporabnika. | kos | 1 |  | 0
| 3. | Testiranje in preskušanje sistema z modelinimi kibernetskimi grožnjami. | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## 3.Sistem kontrole pristopa
Naročnik: | ARAO, Vrbina 17, 8270 Krško
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
SKLOP: | B.6_L1
Poz. |  | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
3. |  | Sistem kontrole pristopa
Opomba: Navedeni tipi so le kot primer za določanje tehničnih lastnosti in kakovosti. Dobaviti je možno tudi tip opreme drugih proizvajalcev boljših ali enakovrednih kvalitet in funkcionalnosti. Dobavljena oprema sistema kontrole pristopa mora skladno s standardom SIST EN 60839-11-1:2013 ustrezati kriterijem za opremo razreda (GRADE) 2.
3.1 |  | Centrala konrole pristopa
| 1. | Dobava in montaža IPassan centralne enote za krmiljenje štirih 2-SMART čitalcev ali sprejemnikov, možnost razširitve do max. 6 čitalcev ali sprejemnikov na centralo, 100.000 ključev, 20.000 dogodkov na centralo, možnost priklopa na TCP/IP omrežje do 64 central (max. 384 vrat), možnost priklopa na RS485 omrežje do 32 central (max. 192 vrat), priklop max. 220 vhodov ali izhodom na eno centralo, upravljanje dvigala (max. 64 dvigal) do 110 nadstropij, DIN ali zidna montaža, napajanje 12V, dim.: 210x145x65 mm. Kot na primer: FDI FD-125-002, Urmet | kos | 2 |  | 0
3.2 |  | Omarice in napajalni del za vgradnjo central kontrole pristopa
| 1. | Dobava in montaža kovinske omarice za 2 modula z 3,5A napajalnikom, prostor za akumulator (akumulator ni priložen), dim.: 456x342x100 mm. Kot na primer: FDI FD-500-499, Urmet | kos | 1 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža akumulatorja 12V/7Ah. Kot na primer: FDI FD-500-499, Urmet | kos | 1 |  | 0
3.3 |  | Bralne enote
| 1. | Dobava in montaža 2-SMART čitalca kartic SINTHESI S2 13,56 Hz za sistem IPassan; za P/O montažo, max. dolžina žic 100 m, dim.: 85x85x16 mm. Kot na primer: FDI FD-020-176, Urmet | kos | 8 |  | 0
3.4 |  | Doze in okvirji za čitalce
| 1. | Dobava in montaža nadometne doze z strešico za 1 modul - čitalec Sinthesi S2. Kot na primer: 1148/311, Urmet | kos | 8 |  | 0
3.5 |  | Kartice in ključi
| 1. | Dobava in montaža brezkontaktnega RFID ključa 13,56MHz, IP68, IK08, dim. 49,5x36x7 mm, ABS VO negorljivo ohišje. Kot na primer: FDI GB-010-010, Urmet OPOMBA: Število RFID ključev določi investitor. | kos | 20 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža brezkontaktne RFID kartice 13,56MHz, dim.: 85x54x1 mm, PVC bele barve. Kot na primer: FDI FD-010-051, Urmet (koda velja za 10 kom). OPOMBA: Število RFID kartic določi investitor. | kos | 110 |  | 0
3.6 |  | Električne ključavnice
| 1. | Dobava in montaža električne ključavnice, 24Vdc, obratno več urno delovanje, z mikrostikalom, lahko vključena tudi v sistem avtomatskega javljanja požara (AJP) - odklepanje v primeru požara. Kot na primer: KL O&C 581F, Urmet | kos | 4 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža čelne plošče - ravne INOX za električne ključavnice. Kot na primer: KL O&C LO3X, Urmet | kos | 4 |  | 0
3.7 |  | Videodomofonski sistem
Dobava in izvedba v ni v okviru LOT 1.
3.8 |  | Napajalni in FTP & UTP kabli
| 1. | Dobava in montaža kablov, vključno z označevalnim priborom, drobnim in spojnim materialom:
| 1.1 | NHXH FE 180/E90 2x1,5mm2 | m | 300 |  | 0
| 1.2 | Kabel FTP | m | 600 |  | 0
| 1.3 | Kabel UTP Cat.6 | m | 20 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža cevi PN toge in pregibne, od fi=16 do fi=36mm, kompet s koleni, pritrdilnim materialom. | m | 20 |  | 0
3.9 |  | Meritve, preizkusi in ostala dela
| 1. | Tehnična podpora pri montaži opreme. | kos | 1 |  | 0
| 2. | Priključitev, funkcionalno testiranje, priprava opisa izvedenega stanja v obliki podloge za PID, predaja dokumentacije o obratovanju in vzdrževanju ter šolanje uporabnika. | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## 4.Sistem videonadzora
Naročnik: | ARAO, Vrbina 17, 8270 Krško
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
SKLOP: | B.6_L1
Poz. |  | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
4. |  | Sistem videonadzora
Opomba: Navedeni tipi so le kot primer za določanje tehničnih lastnosti in kakovosti. Dobaviti je možno tudi tip opreme drugih proizvajalcev boljših ali enakovrednih kvalitet in funkcionalnosti. Dobavljena oprema sistema video nadzora mora skladno s standardom SIST EN 62676-4:2015 ustrezati najmanj kriterijem za opremo razreda (GRADE) 2.
4.1 |  | IP videosnemalniki
| 1. | Dobava in montaža 32 kanalnega IP videosnemalnika NVR; 4K; FULL HD; 1xVGA izhod; 1xHDMI izhod; 25fps real time; 32x avdio vhod; 1x avdio izhod; vgrajen HDD 2TB (max. 4HDD 6TB); ONVIF; USB back up and update, montaža v rack omaro, v kompletu z pripadajočo programsko opremo; napajanje 240Vac, dimenzije (DxVxG): 378x66x326 mm. Kot na primer: 1098/332, Urmet | kpl | 2 |  | 0
4.2 |  | Mrežna stikala
| 1. | Dobava in montaža 8 portnega PoE stikala; 1x optični SFP port; montaža na DIN letev; 8x port 10/100Mpbs Base-T (PoE); 1x port 1000Mbps Base-X; 1x port 10/100/1000Mbps Base-T; max. 30W na port; skupno max. 96W; napajanje 53Vdc (priložen napajalnik); dimenzije: 150x100x42mm; delovna temperatura-30°C do 65°C. Kot na primer: PFS3110-8P-96, Urmet | kos | 9 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža 24 portnega PoE stikala; 24x port 100/1000Mpbs; 24x PoE port (30W); 2x optični SFP port; IPv6; napajanje 230Vac; dimenzije: 440x310x45mm; mogoča montaža v RACK; certifikati: CE, FCC, Class A, C-Tick, BSMI. Kot na primer: GS-1900-24HP, Urmet | kos | 2 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža 24 portnega stikala L2+; 16x optični SFP port 1000Mpbs; 8x kombiniran port 1000 Base-T/SFP; dimenzije: 440x285x44,5mm; mogoča montaža v RACK; napajanje 230Vac; poraba <50W; delovna temperatura -10°C do 55°C. Kot na primer: PFS5924-24X, Urmet | kos | 1 |  | 0
4.3 |  | Omarica za snemalnik in mrežna stikala
| 1. | Dobava in montaža rack omarice za snemalnik in mrežna stikala v kontrolnem centru za potrebe dejavnosti službe varovanja med gradnjo; dimenzije Š600xV625G600mm, RAL 7035, za vgradnjo 19' rack panelov opreme. Kot na primer: DK sistem, P/N 7507.120, Rittal | kos | 1 |  | 0
| 1.1 | Dobava in montaža monitorja vtičnične letve, 19", s 7 vtičnicami. Kot na primer: DK sistem, P/N 7240.210, Rittal | kos | 1 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža rack omarice za mrežno stikalo v tehnološkem objektu - izvede se v okviru LOT 2. |  |  |  | 0
| 2.1 | Dobava in montaža monitorja vtičnične letve - izvede se v okviru LOT 2.
| 3. | Dobava in montaža omarice za mrežno stikalo v hali nad silosom - izvede se v okviru LOT 2. |  |  |  | 0
| 3.1 | Dobava in montaža vtičnice za montažo na DIN letev - izvede se v okviru LOT 2. |  |  |  | 0
| 4. | Dobava in montaža omarice za mrežno stikalo, za zunanjo montažo na kandelaber; dimenzije Š300xV380xG210mm, z nerjavečega jekla, s pocinkano montažno ploščo, za montažo mrežnega stikala na DIN letev. Kot na primer: AE sistem, P/N 1005.600, Rittal | kos | 8 |  | 0
| 4.1 | Dobava in montaža dežne strehe omarice. Kot na primer: P/N 2361.000, Rittal | kos | 1 |  | 0
| 4.2 | Dobava in montaža pritrdila omarice na drog. Kot na primer: P/N 2584.000, Rittal | kos | 1 |  | 0
| 4.3 | Dobava in montaža vtičnice za montažo na DIN letev. Kot na primer: P/N 2506.100, Rittal | kos | 1 |  | 0
| 4.4 | Dobava in montaža grelca v omarici za zunanjo montažo. Kot na primer: P/N 3105.310, Rittal | kos | 1 |  | 0
| 4.5 | Dobava in montaža termostata za krmiljenje grelca v omarici za zunanjo montažo. Kot na primer: P/N 3110.000, Rittal | kos | 1 |  | 0
4.4 |  | LCD monitorji
| 1. | Dobava in montaža monitorja LED 27,5”, FULL HD; TFT zaslon (16:9); resolucija 1920x1080; kontrast 1000:1; svetilnost 300cd/mq; vhod VGA; HDMI vhod; BNC vhod; 1x avdio vhod/izhod; dimenzije 650x220x453mm. Kot na primer: 1092/427HB, Urmet | kos | 3 |  | 0
4.5 |  | Dome (kupolaste) kamere z IR LED reflektorji
| 1. | Dobava in montaža Mini Dome STARLIGHT IP kamere - izvede se v okviru LOT 2. |  |  |  | 0
4.6 |  | Kompaktne kamere z IR LED reflektorji
| 1. | Dobava in montaža kompaktne Bullet STARLIGHT IP kamere, 2,1Mpx; 1080p (1920x1080) HD; H.265/H.264; funkcija VDECT; 1/2,9" CMOS; frame rate snemanja 1-30fps@1080p,960P, 720P; BNC video izhod; objektiv 2,8-12mm (31° -104°); Day&Night, ONVIF 2.6; IR doseg 40m Starlight funkcija; IP66, 1x RJ45 LAN 10/100Mbps; HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS; Multi browser; podpora Urmet UVS Client preko NVR; podpora Mobile iUVS (iOS, Android) preko NVR; reža za SD kartico; napajanje: 12Vcc ali PoE (Power over Ethernet), poraba <7W; kompatibilna z dozo 3000/102. Kot na primer: 1099/203, Urmet | kos | 41 |  | 0
4.7 |  | Vrtljive kamere z IR LED reflektorji
| 1. | Dobava in montaža vrtljive EasyDome STARLIGHT IP kamere, 1080p (1920x1080) HD; 1/2.7" 2M Pixel CMOS 307; H.264/H.265/H.265+/Mpeg; frame rate snemanja 25fps@1080p, občutljivost 0,005Lux@(F1.2, AGC ON); Day&Night, IR doseg 120m Starlight funkcija; IP66, objektiv 4,8-96mm; 20x optična povečava; horizontalni kot: 360° vertikalni kot: 0°-90°(flip); vzorčno in vektorsko skeniranje; 1x RJ45 LAN 10/100Mbps; ONVIF, TCP/IP, UPNP, RTSP, NTP, DHCP, PPPOE, DDNS; RS-485; PELCO D; napajanje: 24Vac/3A; poraba 15W; dimenzije (fi x V): 205x388 mm; stenska montaža (priložen stenski nosilec). Kot na primer: 1099/390, Urmet | kos | 1 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža napajalnika za Speed Dome kamere; 230Vac/50Hz - 2,5A; zaščita IP66; dimenzije (DxVxG): 165x140x95 mm. Kot na primer: 1092/708, Urmet | kos | 1 |  | 0
4.8 |  | Kamere za prepoznavo registrskih tablic
| 1. | Dobava in montaža ANPR kamere za prepoznavo registrskih tablic - izvede se v okviru LOT 2. |  |  |  | 0
4.9 |  | Dodatki za kamere
| 1. | Dobava in montaža nadometne doze za montažo kamere. Kot na primer: 3000/102, Urmet | kos | 41 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža nosilca za montažo kamer ali doz (1092/148, n1092/149, 3000/102) na stebre, dimenzije: 9,1x10,5x 3,1 mm. Kot na primer: 3000/100, Urmet | kos | 45 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža nosilca za montažo vrtljivih kamer na stebre, dimenzije: 18x22,3x6 mm. Kot na primer: 3000/101, Urmet | kos | 1 |  | 0
| 4. | Dobava in montaža napajalnika za kamero za prepoznavo registrskih tablic - izvede se v okviru LOT 2. |  |  |  | 0
4.10 |  | Ostala oprema sistema videonadzora
| 1. | Dobava in montaža dodatnega trdega diska 4000GB za digitalni snemalnik (vgradnja v snemalnik). Kot na primer: Disk WD4TB sata, Urmet | kos | 6 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža IP tipkovnice z krmilno palico za vrtljive kamere; 5" HD LED zaslon; povezava RJ45; HDMI izhod; USB port; ONVIF 2.4; napajanje 12Vdc / 2A; dimenzije (DxŠxV): 260x160x48 mm. Kot na primer: 1093/701, Urmet | kos | 1 |  | 0
| 3. | Nalepka / obvestilo o videonadzoru. | kos | 2 |  | 0
4.11 |  | Konektorji
| 1. | Dobava in montaža SFP modula; TX; SM; LC. Kot na primer: PFT3960, Urmet | kos | 9 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža SFP modula; RX; SM; LC. Kot na primer: PFT3970, Urmet | kos | 9 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža optičnega konektora LC; single-mode. Kot na primer: FO-C3S, Urmet | kos | 18 |  | 0
4.12 |  | Delovna postaja
| 1. | Dobava in montaža delovne postaje za videonadzorni sistem z vključeno vso potrebno strojno opremo in naloženo potrebno programsko opremo. | kpl | 1 |  | 0
4.13 |  | Svetilke za osvetlitev zunanje ograje varovanega območja
Opomba: Napajalni kabli za razsvetlajvo na ograji so navedeni v točki 1.
| 1. | Dobava in montaža svetilk za osvetlitev zunanje ograje varovanega območja, s kompletom za pritrditev na kandelaber, LED tehnologija, montaža na višini 9 m, nivo osvetljenosti min. 10 lx. Kot na primer: LUMINOS ambiente LA-SL(M)-4000K(80)-95W-T2M(1.00), Nanocut | kos | 29 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža kandelabra h=9 m z nastavkom f60mm za montažo LED svetilk, barvani s prašno barvo. | kos | 29 |  | 0
4.14 |  | Napajalni in UTP kabli
| 1. | Dobava in montaža kablov, vključno z označevalnim priborom, drobnim in spojnim materialom:
| 1.1 | Kabel UTP Cat.6 PoE | m | 2200 |  | 0
| 1.2 | Optični kabel SM, 1-žilni, za notranjo in zunanjo uporabo, Kot npr.: 04x08 Singlemode Duct Grade UNI OS2 Leviton | m | 2850 |  | 0
| 1.3 | HDMI kabel 5 m | kos | 3 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža cevi PN toge in pregibne, od fi=16 do fi=36mm, kompet s koleni, pritrdilnim materialom. | m | 50 |  | 0
4.15 |  | Meritve, preizkusi in ostala dela
| 1. | Tehnična podpora pri montaži opreme. | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Priključitev, programiranje, funkcionalno testiranje, priprava opisa izvedenega stanja v obliki podloge za PID, predaja dokumentacije o obratovanju in vzdrževanju ter šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Testiranje in preskušanje sistema z modelinimi kibernetskimi grožnjami. | kpl | 1 |  | 0
| 4. | Svetlobnotehnične meritve razsvetljave ob zunanji ograji varovanega območja, za verifikacijo izpolnjevanja projektno določenih parametrov, z izdelavo merilnega protokola. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## 5.Ostala dela
Naročnik: | ARAO, Vrbina 17, 8270 Krško
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
SKLOP: | B.6_L1
Poz. |  | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
5. |  | Ostala dela
| 1. | Vnos sprememb, do katerih pride med izvedbo, v en izvod PZI projekta. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0