## REKAPITULACIJA - VODOVOD
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
E.4 VODOVOD
4/1.3.3. POPIS MATERIALA IN DEL
ARAO
INVESTITOR: |  | Vrbina 17, 8270 Krško
Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
OBJEKT: |  | LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
SKLOP: | E.4_L1
SESTAVIL: |  | Aleksandar Jovanović, univ.dipl.inž.str.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, oktober 2021
REKAPITULACIJA |  | VODOVOD
I. | VODOVOD

## I. VODOVOD
verzija: SPK_01 |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST(€)
Pri izvajanju del in formiranju enotnih cen v ponudbenem popisu je treba upoštevati SPLOŠNE TEHNIČNE POGOJE in elaborat NRVB---6x1020 – Opis gradbišča. Vsi dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije:
1 0 - Splošni pogoji NRVB---6G1806
2 A – Zemeljska dela NRVB---6G1807
3 B – Betonarska dela NRVB---6G1808
4 C – Tesarska dela NRVB---6G1809
5 D - Jeklo NRVB---6G1810
6 E - Hidroizolacija NRVB---6G1811
7 F - Ceste NRVB---6G1812
8 G – Zidarska dela NRVB---6G1813
9 H – Obrtniška dela NRVB---6G1814
10 Opis gradbišča NRVB---6X1020
I. | VODOVOD
SPLOŠNE ZAHTEVE
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slov. jeziku).
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in dezinfekcije (vodovod), polnjenje cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve
obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Dobava in montaža elementov vodomernega jaška za potrebe kompleksa NSRAO (strojni montažni del), komplet z vodomerom, z vso potrebno armaturo, fazoni, z možnostjo
izpusta itd., z vsem tesnilnim in montažnim materialom, v sestavi:
- induktivni merilnik pretoka vode DN40, PN16, z impulznim izhodom za daljinsko odčitavanje oz. prenos podatkov v nadzorni center upravljalca preko GSM, komplet s signalnim pretvornikom. Na zahtevo upravljalca dobaviti merilnik pretoka
kot npr. tip Krohne WaterFlux, merilna glava Waterflux 3000, ločena izvedba, komplet s signalnim pretvornikom KROHNE (zastopstvo Art-ing, Lapuh Jože s.p.), nameščenim v zun. el. priključni oz. zaščitni omarici poleg jaška
| (poleg prenosnika podatkov Aqualink), kpl z napajalnim in signalnim kablom L=5m, razred zaščite IP 68 Factory, vključno z zaščitnima cevema za el. kable skozi a.b. steno jaška (pod stropom jaška) in temelj el. omarice | kpl | 1
- prenosnik za posredovanje podatkov v nadzorni center upravljalca preko GSM, tip Data Logger Aqualink, dobavitelj Jordan d.o.o., komplet z zunanjo anteno, s povezavami na signalni
| pretvornik, komplet s pritrdilnim materialom za pritrditev v el. omarici. OPOMBA: Električno napajanje do el. omarice je zajeto v načrtu elektro instalacij! | kpl | 1
| - "EURO" zasun, DN50, NP10, komplet z ročnim kolesom, tip HAWLE, s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 2
| - nepovratna loputa DN50, NP10, tip RETO STOP, z montažnim materialom | kom | 1
| - LN lovilec nesnage DN50, NP10, z montažnim materialom | kom | 1
| - regulator tlaka za vodo, DN 50, NP16, za redukcijo tlaka iz ca. 6,3 na ca. 4,5 bar, komplet z vsem montažnim in tesnilnim materialom | kom | 1
| - MDK montažno demontažni kos DN50, z montažnim materialom | kom | 1
| - reperaturna objemka za DN50 (NL) s priključnim izhodom za izpustni ventil DN20, z montažnim materialom | kom | 1
| - krogelni navojni ventil DN20 za izpust, NP10, s tesnilnim materialom | kom | 1
| - FFR kos (redukcija) DN50 / DN40, L=200 mm, nestandardni, izdelan iz inox materiala, prirobnice po DIN, z vsem varilnim in montažnim materialom | kom | 2
| - FF kos iz duktilne nodularne litine, DN50, L=800, z montažnim materialom | kom | 2
| - vodotesni elastični prehod pri FF kosu skozi steno jaška, za cev DN50, komplet (onemogočanje vdora podtalne vode v vodomerni jašek) | kom | 2
| - toplotna izolacija pokrova jaška 80x80 cm, fiksirana na spodnji del pokrova, izdelana iz vodoodporne izolacijske plošče (npr. estrudiran polystyren ali podobno), debelina min. 5 cm | kom | 1
2 | Dobava in montaža prostostoječe el. omarice, pritrditev na betonski temelj (omarica za namestitev elementov za daljinski nadzor preko GSM), dim. omarice 50 x 20 cm, h = 50 cm,
| izdelana iz poliestra, UV odporna v zaščiti min. IP55, komplet z ustreznimi uvodnicami (el. dovod in povezava z merilno glavo induktivnega vodomera v jašku), z el. odklopnikom 6A-B in stikalom 20A. | kpl | 1
3 | Dobava in montaža elementov priključnega vodovodnega jaška za betonarno in za odcep proti Racelandu, komplet z vso potrebno armaturo, fazoni, z vsem tesnilnim in monatžnim materialom, v sestavi:
| - "EURO" zasun, DN125, NP10, komplet z ročnim kolesom, tip HAWLE, s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 1
| - krogelni navojni ventil DN40, NP10, s tesnilnim materialom | kom | 1
| - MDK montažno demontažni kos DN125, z montažnim materialom | kom | 1
| - T kos iz duktilne nodularne litine, DN125/125, z montažnim materialom | kom | 1
| - FF kos iz duktilne nodularne litine, DN125, L=800, z montažnim materialom | kom | 2
| - XG kos DN125/R6/4, z montaž. materialom | kom | 1
| - X kos DN125, z montaž. materialom | kom | 1
| - vodotesni elastični prehod pri cevi PE d50 skozi steno jaška, komplet (onemogočanje vdora podtalne vode v vodomerni jašek) | kom | 1
| - vodotesni elastični prehod pri FF kosu skozi steno jaška, za cev DN125, komplet (onemogočanje vdora podtalne vode v vodomerni jašek) | kom | 2
| - fitingi (1x PP spojka PE d50/DN40, 1x tulka 6/4), s tesnilnim materialom | kpl | 1
| - toplotna izolacija pokrova jaška 80x80 cm, fiksirana na spodnji del pokrova, izdelana iz vodoodporne izolacijske plošče (npr. estrudiran polystyren ali podobno), debelina min. 5 cm | kom | 1
4 | Dobava in montaža Euro zasuna z vgradbeno teleskopsko garnituro in cestno kapo (Euro 20; tip 23), hvgr=1,0-1,5m, NP10/16, proizv. HAWLE, s prirobničnim PAM tesnilom in vijaki.
| - DN50 | kom | 1
| - DN80 | kom | 2
| - DN125 | kom | 1
5 | Dobava in montaža avtomatskega prirobničnega podzemnega odzračnika DN50, z vgrajeno nepovratno loputo, ustreza npr. odzračnik HAWLE, s pripadajočo varovalno kapo (vgradnja kape zajeta v gradbenih delilh v ločenem poglavju), komplet. | kpl | 2
6 | Dobava in montaža blatnega izpusta DN80, uporabiti podtalni hidrant-blatnik, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, ustreza npr. HAWLE, tip 490F, komplet s tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 2
7 | Dobava in montaža prirobničnih fazonskih kosov iz duktilne nodularne litine (NL), NP10, skladno z EN 545:2010, z vrtljivo prirobnico, s predpisano zaščito po normativih, komplet z dokazili o
skladnosti, z ustreznimi tesnili iz EPDM elastomerne gume, z montažnim materialom
| - "T" kos DN125/50 | kom | 1
| - "FFK kos DN80-45º | kom | 2
| - "FFK kos DN125-11º | kom | 1
| - "FFK kos DN125-22º | kom | 2
| - "FFK kos DN125-30º | kom | 1
| - "FFR'' kos DN125/100 | kom | 1
| - "N'' kos DN80 | kom | 2
8 | Dobava in montaža prirobničnih fazonskih kosov iz duktilne nodularne litine (NL), NP10, skladno z EN 545:2010, s fiksno prirobnico, s predpisano zaščito po normativih, komplet z dokazili o
skladnosti, z ustreznimi tesnili iz EPDM elastomerne gume, z montažnim materialom
| - "FF" kos DN80, L=250 | kom | 4
9 | Dobava in montaža obojčnih fazonskih kosov iz duktilne nodularne litine, C40, skladno z EN 545:2010, s predpisano zaščito po normativih, komplet z dokazili o skladnosti, z ustreznimi
tesnili (po EN 681-1),spoj STANDARD Vi (varovan spoj z elastomernim tesnilom z nazobčanim kovinskim vložkom), z vsem montažnim materialom
| - "MMA" kos DN125/50 | kom | 2
| - "MMA" kos DN125/80 | kom | 2
| - "MMA" kos DN125/125 | kom | 1
| - "MMK" kos DN125-22º | kom | 5
| - "EU" kos DN125 | kom | 5
10 | Dobava in montaža NL spojnega kosa za tlačno stopnjo PN10, komplet s tesnili
| - UNI enojna spojka s prirobnico DN100 za cev PE d110 | kom | 1
11 | Zobčasta spojka z vrtljivo prirobnico DN50, za spajanje PE cevi z armaturami in fazoni | kom | 2
12 | Dobava in montaža cevi za vodovod iz duktilne nodularne litine (NL), dolžina cevi po 6 m, po SIST EN 545:2010, ustreza npr. PONT A MOUSON ali enakovredno, s predpisano zaščito za vgradnjo v agresivnejšo zemljo, C40
(modre barve), spoj STANDARD Vi (varovan spoj z elastomernim tesnilom z nazobčanim kovinskim vložkom), kpl z dokazili o skladnosti, z dobavo
opozorilnega traka s kovinskimi vlakni (vgradnja traku upoštevana pri gradbenih delih!)
- Pri dolžini cevi upoštevan 5% dodatek za razrez!
| - DN 125 | m | 516
| - vmesni ravni kosi DN 125 pri spojih | kom | 9
13 | Dobava in montaža PE cevi visoke gostote PE -tip 100 za tlak 16 bar, komplet s fitingi za spajanje, s tesnilnim in montažnim materialom, dobava cevi v kolutu
- Pri dolžini cevi upoštevan 10% dodatek za razrez!
| - PE d50 | m | 25
| - PE d63 | m | 49
14 | Dobava in montaža PE cevi visoke gostote PE -tip 80 za tlak 8bar, dobava v kolutu ali v palicah, uporabljena kot zaščitna cev pri križanju vodovoda s kanalizacijo, oz., če so vertikalni odmiki pri križanju z ostalimi komunalni vodi
manjši od predpisanih (zaščitna cev ca. 2m vsako stran od mesta križanja). Pri poteku vodovoda pod kanalizacijo zaščitno cev na obeh straneh zatesniti s tesnilno manšeto!
| - PE d110 (za cev PE d50 in d63) | m | 12
| - PE d160 (za cev NL DN125) | m | 15
15 | Dobava in montaža cevi PE d225 visoke gostote PE -tip 80 za tlak 8bar, dobava v palicah, uporabljena kot zaščitna cev pri križanju vodovoda NL DN125 s prometnimi površinami, komplet z distančniki H=25 mm na razd. 1m
(2x na konceh), s tesnilnima manšetoma in objemkami na obeh koncih zaščite, komplet (obbetoniranje zajeto v gradbenem načrtu!)
| - dolžina zaščite l=19m | kpl | 1
| - dolžina zaščite l=22m | kpl | 1
16 | Dobava in montaža cevi PE d160 visoke gostote PE -tip 80 za tlak 8bar, dobava v palicah, uporabljena kot zaščitna cev pri križanju vodovoda PE d63 s prometnimi površinami,
s tesnilnima manšetoma in objemkami na obeh koncih zaščite, komplet (obbetoniranje zajeto v gradbenem načrtu!)
| - dolžina zaščite l=11m | kpl | 1
17 | Dobava in montaža tablic za označevanje zasunov in odzračnikov na ustrezne drogove, objekte itd. | kom | 6
18 | Navezava nove cevi na obstoječ vodovod, komplet z odrezovanjem obst. cevi, odstranitvijo vmesnega kosa, s čiščenjem in pripravo spojnega mesta za navezavo,
z odvozom odstranjenega materiala v zbiralnico sekundarnih surovin OPOMBA: fazonski kosi zajeti v ločenih postavkah!
| - nova cev PE d50 / obst. cev PE d50 | kpl | 1
| - nova cev NL DN125 / obst. cev PE d110 | kpl | 1
| - nova cev NL DN125 / obst. cev LTŽ DN125 | kpl | 1
19 | Nadzor upravljlalca vodovoda pri izvedbi in navezavah javnega vodovoda, kompletno z režijskimi stroški pri delih na javnem vodovodu (zapiranje in praznjenje odseka, obveščanje porabnikov...) | ur | 12
20 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a (vodovod), vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,.., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | ur | 6
21 | Razna nepredvidena dela na vodovodu (strojni del) po potrditvi in pisnem naročilu investitorja oz. vpisu nadzorne službe v gradbeni dnevnik, ocena 7% vrednosti predhodnih postavk | kpl | 1
22 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošne zahteve" | kpl | 1
SKUPAJ: VODOVOD