## Skupna ponudbena cena
IV PONUDBENI PREDRAČUN
Remont obratovalne zapornice pretočnega polja 1 HE Ožbalt
Skupna ponudbena cena
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR (brez DDV) | Skupaj cena v EUR (brez DDV)
1. | Remont zgornje zaporne table (zaklopka) | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Remont spodnje zaporne table (kotalka) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Remont pogonskih mehanizmov | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Remont ostale opreme obratovalne zapornice | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Protikorozijska zaščita (PKZ) obratovalne zapornice | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Ostalo | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Nepredvidena dela (10 % od skupne cene od 1. do 6.) | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ brez DDV: |  |  |  | 0
Že vstavljene formule v tabelah liste cen so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.
Kraj in datum:___________________

## 1. Remont zaklopke
1. Remont zgornje zaporne table (zaklopka)
Poz. | Opis | Enota mere | Količina | Cena na enoto v € (brez DDV) | Skupaj cena v € (brez DDV)
1. | Demontaža in razstavljanje opreme zaklopke
| a) Postavitev zaporne table v ustrezni položaj in zapahnitev | kpl | 1 |  | 0
| b) Demontaža sklopov zaporne table in razstavljanje sklopov na sestavne dele ter čiščenje (dvižne verige, horizontalno tesnilo, tesnilo bočnih ščitov, zapah zaklopke) | kpl | 1 |  | 0
2. | Konstrukcija zgornje zaporne table (zaklopka)
| a) Vizualni pregled konstrukcije | kpl | 1 |  | 0
3. | Bočni ščiti zgornje zaporne table
| a) Demontaža pokrovov in grelcev | kpl | 1 |  | 0
| c) Vizualni pregled poškodb na steni | kpl | 1 |  | 0
| d) Geodetska kontrola ravnosti in vzporednosti bočnih ščitov | kpl | 1 |  | 0
| e) Zamenjava odtočnih žlebov poz. 48 (nerjavna pločevina 3mm, 30 x 4800) | kom | 2 |  | 0
| f) Zamenjava ploščate gume 2 mm, 20 x 4700 | kom | 2 |  | 0
4. | Vzdolžno in bočno tesnilo |  |  |  | 0
| a) Vizualni pregled tesnilnega okvirja | kpl | 1 |  | 0
| b) Dobava in zamenjava tesnil | kpl | 1 |  | 0
- Profilna guma, L = 18000 mm (risba FZ3-4-7775) 1 kom
- Gumijasta peta (risba FZ3-1-16858) 2 kom
- Profilna guma S5, L = 4300 mm (risba FZ3-4-7777) 2 kom
- Gumijasti vložek 40 x 16, L= 400 mm 2 kom
- Tesnilka 1 mm, Ø20/50 314 kom
- Tesnilka 2 mm, 300 x 4180 2 kom
- Tesnilka 2 mm, 145 x 182 2 kom
| c) c) Obdelava tesnilnih letev za vertikalna tesnila na stroju (ca. 4mm) | kpl | 1 |  | 0
| d) Dobava dodatne nerjavne vzmetne pločevine debeline ca. 1 mm za pod tesnilo predhodno upognjena v smeri bočnega ščita | kpl | 1 |  | 0
| e) Dobava in zamenjava vijačnega materiala za pritrditev tesnila v vroče cinkani izvedbi | kpl | 1 |  | 0
5. | Ležišča zaklopke
| a) Čiščenje ležišč zaklopke | kpl | 1 |  | 0
| b) Vizualni pregled ležišč in vidnih površin krožnih segmentov | kpl | 1 |  | 0
| c) Mazanje krožnih segmentov | kpl | 1 |  | 0
6. | Zapah zaklopke
| a) Čiščenje | kpl | 2 |  | 0
| b) Vizualni pregled mehanizma | kpl | 2 |  | 0
| c) Mazanje mehanizma | kpl | 2 |  | 0
7. | Kontrolni hodnik za ležišča zaklopke
| a) Vizualni pregled konstrukcije | kpl | 1 |  | 0
| b) Popravilo in ravnanje ograje | kpl | 1 |  | 0
8. | Montaža opreme zgornje zaporne table
| a) Sestava obnovljenih elementov zaporne table | kpl | 1 |  | 0
| b) Montaža sklopov opreme | kpl | 1 |  | 0
| c) Mazanje in nastavitve | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2. Remont kotalke
2. Remont spodnje zaporne table (kotalka)
Poz. | Opis | Enota mere | Količina | Cena na enoto v € (brez DDV) | Skupaj cena v € (brez DDV)
1. | Demontaža in razstavljanje opreme
| a) Demontaža tekalnih vozičkov ter protivodilnih in bočnih koles | kpl | 1 |  | 0
| b) Postavitev v ustrezni položaj (podložiti cca 0,5m in odmakniti od stene) | kpl | 1 |  | 0
| c) Demontaža sklopov kotalke in razstavljanje sklopov na sestavne dele in čiščenje (dvižne verige, tesnila, zapahi, protivodila in protivodilna kolesa, podesti, verižniki s sorniki) | kpl | 1 |  | 0
2. | Konstrukcija spodnje zaporne table (kotalka)
| a) Vizualni pregled konstrukcije | kpl | 1 |  | 0
| b) Dimenzijska in geodetska kontrola | kpl | 1 |  | 0
3. | Vzdolžni hodnik z lestvami in zaščitno ograjo
| a) Vizualni pregled konstrukcije | kpl | 1 |  | 0
| b) Ravnanje lestev in ograj | kpl | 1 |  | 0
| c) Navarjanje pločevine za pritrditev demontažnih podestov ob vozičkih z vijačenjem | kpl | 1 |  | 0
4. | Tekalni vozički kotalke
| a) Prevoz vozičkov v delavnico izvajalca in nazaj | kpl | 1 |  | 0
| b) Razstavitev, čiščenje in izvedba defektaže | kpl | 1 |  | 0
| c) Izvedba neporušnih preiskav kritičnih mest (penetrant) | kpl | 1 |  | 0
| d) Izdelava novih delov: | kpl | 2 |  | 0
· Nerjavni spojni sornik Ø130 x 724 (risba št. AP8-4-7301) 1 kom
· Nerjavni nastavni obroč (risba št. AP8-4-7302) 2 kom
· Nerjavni stožčasti zatik 16 x 210 DIN1 2 kom
· Nerjavni osni svornik Ø 280 x 670 (risba št. AP8-3-6315) 4 kom
· Ležajni valj Ø 73 x 435 (risba št. AP8-3-6316) 60 kom
· Nerjavna distančna plošča 16 kom
· Dobava in menjava navojnih palic in vijakov z vroče cinkanimi
· Dobava in menjava vseh varoval in vijačnega materiala z nerjavnim
· Izvedba fiksiranja prevesnih gredi z zgornje strani z vijačenjem
· Struženje tekalnih koles znotraj
· Struženje pokrovov, dobava in vgradnja posnemalcev v pokrove koles
| e) Dobava in zamenjava vseh Simerjevih tesnilnih obročev Ø 310/Ø 280 (poz. 5) priznanega proizvajalca in z nerjavnimi vzmetmi | kom | 18 |  | 0
| f) Sestava vozičkov | kpl | 1 |  | 0
| g) Dobava in montaža novega mazalnega voda z vsemi priključki (AP08-0-7295) | kpl | 1 |  | 0
5. | Protivodilo
| a) Demontaža, razstavitev, čiščenje in izvedba defektaže | kpl | 4 |  | 0
| b) Zamenjava stožčastih vzmeti (risba AP8-4-7117) | kom | 4 |  | 0
6. | Stransko vodilo
| a) Demontaža, razstavitev, čiščenje in izvedba defektaže | kpl | 2 |  | 0
| b) Zamenjava stožčastih vzmeti (risba AP8-4-7117) | kom | 2 |  | 0
7. | Ozobljeno vodilno kolo
| a) Razstavitev | kpl | 2 |  | 0
| b) Vizualni pregled sornikov in puš | kpl | 2 |  | 0
| c) Dobava in zamenjava sornika Ø220 x 630 iz poboljšanega materiala 1.4057 | kom | 2 |  | 0
8. | Horizontalno tesnilo
| a) Vizualni pregled tesnilnega okvirja | kpl | 1 |  | 0
| b) Brušenje tesnilnega okvirja s kotno brusilko na mestu tesnila 3 m2) | m2 | 3 |  | 0
| c) Dobava in menjava tesnilnih letev z novimi nerjavnimi (poz. 15, 40x10 ) | kpl | 1 |  | 0
| d) Dobava in menjava vijakov za pritrjevanje tesnila z nerjavnimi | kpl | 1 |  | 0
| e) Dobava in zamenjava tesnil | kpl | 1 |  | 0
- Profilna guma, L = 17500 mm (risba AP8-4-15410) 1 kom
- Profilna guma, L = 16500 mm (risba AP8-4-15409) 1 kom
- Profilna guma, L = 17000 mm (risba AP8-4-7761) 1 kom
- Gumijasti vložek (risba AP8-1-16069) 2 kom
- Gumijasti vložek (risba AP8-4-16070) 2 kom
| f) Dobava in zamenjava ostalega vijačnega materiala z vroče cinkanim | kpl | 1 |  | 0
9. | Vertikalno tesnilo
| a) Vizualni pregled tesnilnega okvirja | kpl | 1 |  | 0
| b) Menjava letev z novimi nerjavnimi (poz 15, 40x10 ). | kpl | 2 |  | 0
| c) Dobava in menjava vijakov za pritrjevanje tesnila z nerjavnim | kpl | 1 |  | 0
| d) Dobava in zamenjava tesnil | kpl | 1 |  | 0
- Profilna guma, L = 6000 mm (risba AP8-4-16072) 2 kom
- Profilna guma, L = 6000 mm (risba AP8-4-15410) 2 kom
- Profilna guma, L = 6000 mm (risba AP8-4-15409) 2 kom
| e) Dobava in zamenjava ostalega vijačnega materiala z vroče cinkanim | kpl | 1 |  | 0
10. | Tesnilo na pragu
| a) Vizualni pregled tesnilnih letev | kpl | 1 |  | 0
| b) Dobava in zamenjava tesnila | kpl | 1 |  | 0
- Tesnilna guma, L = 18000 mm (risba AP8-4-16074) 1 kom
- Gumijasti vložek (risba AP8-4-16075) 2 kom
| c) Dobava in zamenjava vijakov z nerjavnimi | kpl | 1 |  | 0
| d) Dobava nerjavnih varnostnih podložk proti odvitju (kot na primer Schnorr) | kpl | 1 |  | 0
11. | Zapah kotalke
| a) Čiščenje | kpl | 2 |  | 0
| b) Vizualni pregled mehanizma | kpl | 2 |  | 0
| c) Mazanje mehanizma | kpl | 2 |  | 0
12. | Montaža opreme spodnje zaporne table
| a) Sestava obnovljenih elementov zaporne table | kpl | 1 |  | 0
| b) Montaža sklopov opreme | kpl | 1 |  | 0
| c) Mazanje in nastavitve | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3. Remont pogonov
3. Remont pogonskih mehanizmov
Poz. | Opis | Enota mere | Količina | Cena na enoto v € (brez DDV) | Skupaj cena v € (brez DDV)
1. | Pogonski in vodilni verižniki členkastih verig (8 kom)
| a) Čiščenje in razmastitev | kpl | 1 |  | 0
| b) Vizualni pregled in penetrant zob pogonskih verižnikov | kpl | 1 |  | 0
| c) Izdelava šablone za verižnike in kontrola geometrije zob s šablono | kpl | 1 |  | 0
| d) Brušenje in poliranje zob pogonskih verižnikov | kpl | 1 |  | 0
| e) Mazanje | kpl | 1 |  | 0
2. | Raztezne sklopke za gred Ø 60 (10 kom)
| a) Demontaža, čiščenje in razmastitev | kpl | 1 |  | 0
| b) Vizualni pregled, penetrant | kpl | 1 |  | 0
| c) Kontrola geometrije | kpl | 1 |  | 0
| d) Izdelava novih sklopk z vložki 6 kosov | kpl | 1 |  | 0
| e) Montaža | kpl | 1 |  | 0
3. | Transmisijske gredi
| a) Demontaža, čiščenje in razmastitev | kpl | 1 |  | 0
| b) Vizualni pregled gredi in objemnih sklopk | kpl | 1 |  | 0
| c) Dobava in zamenjava kotalnih ležajev z novimi enakimi | kpl | 26 |  | 0
| d) Montaža, mazanje in centriranje | kpl | 1 |  | 0
4. | Polžasto prestavno gonilo (4 kom)
| a) Kontrola hrupa med obratovanjem pred demontažo | kpl | 1 |  | 0
| b) Demontaža in razstavitev | kpl | 1 |  | 0
| c) Pregled ozobja zobnikov in polžev | kpl | 1 |  | 0
| d) Zamenjava ležajev in tesnil | kpl | 1 |  | 0
| e) Montaža in centriranje | kpl | 1 |  | 0
| f) Zamenjava olja | kpl | 1 |  | 0
| g) Kontrola hrupa med obratovanjem | kpl | 1 |  | 0
5. | Prenosno gonilo (8kom) |  |  |  | 0
| a) Kontrola hrupa med obratovanjem pred demontažo | kpl | 1 |  | 0
| b) Demontaža in razstavitev | kpl | 1 |  | 0
| c) Pregled ozobja zobnikov in polžev | kpl | 1 |  | 0
| d) Zamenjava ležajev in tesnil | kpl | 1 |  | 0
| e) Montaža in centriranje | kpl | 1 |  | 0
| f) Zamenjava olja | kpl | 1 |  | 0
| g) Kontrola hrupa med obratovanjem | kpl | 1 |  | 0
6. | Odprti zobniki s pogonskimi gredmi in ležaji
| a) Kontrola hrupa in temperatur ležajev med obratovanjem pred demontažo | kpl | 1 |  | 0
| b) Čiščenje in razmastitev | kpl | 1 |  | 0
| c) Vizualni pregled bokov zob in gredi ter PT kontrola | kpl | 1 |  | 0
| d) Mazanje zobnikov in ležajev gredi | kpl | 1 |  | 0
| e) Kontrola hrupa in temperatur ležajev med obratovanjem | kpl | 1 |  | 0
7. | Pogonski elekromotor (2 kom)
| a) Dobava in zamenjava elektromotorja z novim moči 18,5 kW enakim kot je vgrajen na pretočnem polju 4 in 2. | kpl | 2 |  | 0
| b) Predelava podstavka | kpl | 2 |  | 0
| c) Centriranje EM z lasersko napravo za centriranje | kpl | 2 |  | 0
8. | Dvojna čeljustna zavora Ø 250 | kpl | 2 |  | 0
a) Demontaža obstoječe zavore
b) Dobava in montaža novega zavornega mehanizma z novim, serijsko izdelanim vključno z aktuatorjem in ročico za ročni razmak zavornih čeljusti (EMG ELHY in SHB SL250 ali enakovredno)
c) Sestava in montaža
9. | Elastična kolutna sklopka Ø 250 | kpl | 2 |  | 0
a) Demontaža in čiščenje
b) Vizualni pregled
c) Zamenjava gumi vložkov sklopke 8 kom
d) Dobava in zamenjava vijačnega materiala
e) Brušenje zavorne površine sklopke
f) Sestava in montaža
10. | Členaste verige
| a) Izdelava posode za verige, ki bo omogočala namakanje verig ter priklop kompresorja za vpihovanje zraka | kpl | 1 |  | 0
| b) Namakanje v kurilnem olju ali White špiritu s podpihovanjem za pospešeno čiščenje in razgibavanje | kpl | 1 |  | 0
| c) Sušenje verig z odcejanjem | kpl | 1 |  | 0
| d) Namakanje verig v mazivu, ki penetrira (Chesterton 601 ali enakovredno) in razgibavanje | kpl | 1 |  | 0
| e) Namakanje verige v zaščitnem mazivu (Chesterton 715 ali enakovredno). | kpl | 1 |  | 0
11. | Prenosna gonila ročnega pogona | kpl | 1 |  | 0
a) Vizualni pregled
b) Preizkus
c) Mazanje
12. | Preklopilna naprava | kpl | 1
a) Preizkus
b) Mazanje
13. | Mazalni vodi za spodnji pogon | kpl | 1 |  | 0
a) Pregled in zamenjava poškodovanih cevi Φ13 skupne dolžine 20m z novimi v inox izvedbi.
14. | Mazalni vodi in napenjalna kolutura (zgornji pogon) | kpl | 1 |  | 0
a) Pregled in zamenjava poškodovanih cevi Φ13 skupne dolžine 20m z novimi v inox izvedbi.
b) Zamenjava vseh fleksibilnih cevi
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4. Remont ostale opreme
4. Remont ostale opreme obratovalne zapornice
Poz. | Opis | Enota mere | Količina | Cena na enoto v € (brez DDV) | Skupaj cena v € (brez DDV)
1. | Sanacija mazalnega sistema zapornic | kpl | 1 |  | 0
a) Dobava in zamenjava gibljivih visokotlačnih cevi
b) Pregled cevovodov in priključkov ter kontrola tesnosti
c) Dobava in zamenjava poškodovanih cevi (predvideti 20m cevi INOX)
d) Dobava in zamenjava mazalk z nerjavnimi 85 kom
2. | Sanacija tesnilne stene vmesne preklade
| a) Vizualni pregled poškodb na steni in geodetska meritev ravnine tesnilne površine | kpl | 1 |  | 0
| b) Popravilo večjih poškodb ali razpok z varjenjem | kpl | 1 |  | 0
| c) Demontaža navarjene nerjavne pločevine na mestu horizontalnega tesnjenja in navarjanje nove nerjavne pločevine | kpl | 1 |  | 0
3. | Sanacija vbetoniranega praga spodnje zapornice | kpl | 1 |  | 0
a) Vizualni pregled praga (površina praga mora biti gladka),
b) Geodetska kontrola ravnosti praga.
4. | Sanacija vbetoniranih vodil, tekalnih in tesnilnih površin
| a) Vizualni pregled (tekalne in tesnilne površine morajo biti gladke) | kpl | 1 |  | 0
| b) Fino brušenje glavne tirnice na mestih poškodb | m2 | 2 |  | 0
| c) Geodetska kontrola ravnosti in vzporednosti vodil, tekalnih in tesnilnih površin | kpl | 1 |  | 0
5. | Dograditev sistema zaščite pred preobremenitvijo pogonskih mehanizmov
| a) Dobava novega ležajnega ohišja očesnega ležaja poz. 128 na ogonu zaklopke, prilagojenega za vgradnjo merilne celice in prilagojenim fiksiranjem | kpl | 6 |  | 0
| b) Dobava novega ležajnega ohišja očesnega ležaja poz. 128 na pogonu kotalke, prilagojenega za vgradnjo merilne celice in prilagojenim fiksiranjem | kpl | 6 |  | 0
| c) Dobava merilnih celic nosilnosti min 500 kN (npr. KUS/500KN/5 – AST) | kom | 6 |  | 0
| d) Dobava podložnih montažnih delov za merilne celice | kpl | 4 |  | 0
| e) Dobava ostale opreme za delovanje sistema proti preobremenitvi v skladu z dokumentom HEOŽ_Nevodoravni pomik | kpl | 1 |  | 0
6. | Montaža varovalnih letev dostopa do spodnje zapornice
| a) Dobava in montaža varovalne letve za FVS SOEL 2 x 5 m | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 5. PKZ
5. Protikorozijska zaščita (PKZ) obratovalne zapornice
Poz. | Opis | Enota mere | Količina | Cena na enoto v € (brez DDV) | Skupaj cena v € (brez DDV)
1. | Montaža, uporaba in demontaža delovnih odrov | kpl | 1 |  | 0
a) Delovni oder za spodnjo in zgornjo zaporno tablo
b) Delovni oder za vbetonirana vodila, tračnice in tesnilne površine v niši
c) Delovni oder za bočne ščite
2. | Montaža, uporaba in demontaža zaščit proti prašenju v okolico in neugodnim vremenskim vplivom ter izdelava lovilnih ponjav za zbiranje abraziva | kpl | 1 |  | 0
3. | Popravilo PKZ zunanjih in notranjih površin zgornje in spodnje zaporne table
| a) Spodnja zaporna tabla – kotalka | kpl | 1 |  | 0
Visokotlačno pranje z vročo vodo (nad 300 bar, 70 °C
Pranje s peskom. Po pregledu se pristopi k peskanju površin,kjer je zaščitni premaz popolnoma odstopil. Predvideva se da se ponovno speska 30 % površin do stopnje Sa2.5
3 x 135 µm epoksi premaza na vse površine
| b) Zgornja zaporna tabla – zaklopka | kpl | 1 |  | 0
Visokotlačno pranje z vročo vodo (nad 300 bar, 70 °C)
Pranje s peskom. Po pregledu se pristopi k peskanju površin,kjer je zaščitni premaz popolnoma odstopil. Predvideva se da se ponovno speska 30 % površin do stopnje Sa2.5
3 x 135 µm epoksi premaza na vse površine
4. | Popravilo PKZ vozičkov in protivodil | kpl | 1 |  | 0
Peskanje površin do Sa 2,5 po DIN 55928 – 4 del, brez umazanij, olj ali masti,
1 x 60 µm epoksi cink fosfat temelj (Npr. Agrozinc ali SikaCorZinc ali enakovredno)
2 x 200 µm epoksi premaz (Npr. SikaPoxicolor SW ali enakovreden zaščitni premaz)
5. | Popravilo PKZ tirnice in tekalne površine koles vozičkov | kpl | 1 |  | 0
Peskanje površin do stopnje Sa 3 po ISO 8501-1, hrapavosti min 60 µm, kontrola stanja očiščenih površin
1 x 120 µm plamenska metalizacija s cinkom skladno s ISO 2063,
1 x 40 µm epoksi temelj (Npr. SikaCor EG1 ali Sika Poxicolor Primer HE NEU ali enakovredno)
6. | Popravilo PKZ vbetoniranih kovinskih oblog (zgornja, spodnja in vse stranske kovinske obloge) | kpl | 1 |  | 0
Visokotlačno pranje z vročo vodo (nad 300 bar, 70 0C)
Peskanje površin do Sa 2,5 po DIN 55928 – 4 del, brez umazanij, olj ali masti Pranje s peskom.
3 x 150 µm epoksi-katranskega premaza ( npr.Sika Poxitar F ali Avertol Epotar Hp ali enakovredno)
7. | Popravilo PKZ bočnih ščitov in drsne stene | kpl | 1 |  | 0
Peskanje površin do stopnje Sa 2,5 po ISO 8501-1, hrapavosti min. 40 µm
Pregled površin po peskanju. Strojno brušenje varjenih mest ( bristle blaster ).Manjše poškodbe drsnih površin in neravnine se sanirajo s kitanjem – epoksi kit (npr. Sikadur 4). Po zaključku popravil se izvede kontrola stanja površin, čiščenje in razmaščevanje z ustreznim čistilom
1 x 40 µm epoksi temelj po celotnih površinah (Npr. SikaCor EG1 ali enakovredno)
2 x 150 µm epoksi vmesni in zaključni premaz odporen na mehansko obremenitve (Npr. Agropox HS SW ali Sika Poxicolor SW ali enakovredno) v temno sivem odtenku
8. | Popravilo PKZ zunanjih in notranjih površin konstrukcije pogonskih mehanizmov
| a) Zunanje vidne površine | kpl | 1 |  | 0
Visokotlačno pranje z vročo vodo (nad 300 bar, 70 0C)
Strojno brušenje do stopnje St2 ( bristle blaster ,vibracijske, rotacijske brusilke )
Odpraševanje očiščenih površin in razmaščevanje s Colma čistilom. Pred barvanjem se izvede kontrola stanja pripravljenih površin.
1 x 60 µm dvo-komponentni osnovni premaz na osnovi epoksidnih smol ( npr. Sika Poxicolor Primer HE NEU ali enakovredno)
1 x 60 µm dvo-komponentni premaz na osnovi epoksidnih smol in železovega sijajnika ( npr. Sika Poxicolor Plus ali enakovredno)
1 x 80 µm zaključni poliuretanski premaz ( Npr. SikaCor EG5) v RAL niansi 9006
| b) Zunanje pokrite površine | kpl | 1 |  | 0
Visokotlačno pranje z vročo vodo (nad 300 bar, 70 °C)
Strojno brušenje do stopnje St2 ( bristle blaster ,vibracijske, rotacijske brusilke ) ali pranje z peskom
Strojno brušenje do stopnje St2 ( bristle blaster ,vibracijske, rotacijske brusilke ) ali pranje z peskom
2 x 135 µm epoksi premaza
| c) Notranje površine | kpl | 1 |  | 0
Strojno čiščenje poškodovanih mest do stopnje St2 ( bristle blaster ,vibracijske, rotacijske brusilke )
Odpraševanje vseh površin in razmaščevanje s Colma čistilom. Pred barvanjem se izvede kontrola stanja pripravljenih površin.
1 x 60 µm dvo-komponentni osnovni premaz na osnovi epoksidnih smol
1 x 60 µm dvo-komponentni vmesni premaz
1 x 80 µm zaključni poliuretanski premaz v različnih odtenkih
9. | Ograje, ležišča ležajev in pohodni podesti pod zgornjo zaporno tablo - zaklopko | kpl | 1 |  | 0
Visokotlačno pranje z vročo vodo (nad 300 bar, 70 0C
Zaščita ležajnih mest
Pranje s peskom, odpraševanje in aktiviranje obstoječega premaza
3 x 135 µm epoksi premaza na vse površine
10. | Popravilo obsega poškodbe PKZ na konstrukciji pogonov nastale v času izvajanja remonta | kpl | 1 |  | 0
Strojno čiščenje do stopnje St2 ( bristle blaster ,vibracijske, rotacijske brusilke)
Odpraševanje očiščenih površin in razmaščevanje s Colma čistilom. Pred barvanjem se izvede kontrola stanja pripravljenih površin. ,
Izvedba sanacijskih premazov za posamezni sistem
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 6. Ostalo
6. Ostalo
Poz. | Opis | Enota mere | Količina | Cena na enoto v € (brez DDV) | Skupaj cena v € (brez DDV)
1 | Pripravljalna dela
1.1. | Ureditev gradbišča v skladu z varnostnim načrtom VN18-01 | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Dodatno tesnjenje s ponjavami, deskami ali drugimi sredstvi na dolvodni starni pomožne zapornice | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Kontrola delovanja obratovalne zapornice pred demontažo | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Dreniranje prostora med pomožno zapornico in zgornjo zaporno tablo (zaklopko) | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Čiščenje – pranje zapornic | kpl | 1 |  | 0
2. | Preizkušanje opreme in nastavitve
2.1. | Suhi testi | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Mokri testi | kpl | 1 |  | 0
2.3. | Funkcionalno preizkušanje obratovalne zapornice | kpl | 1 |  | 0
3. | Maziva
3.1. | Olje za reduktorje (Mobilube HD 80W-90) | l | 50 |  | 0
3.2. | Masti drsnih in valjčnih ležajev (SHELL NATURELLE S5 V120P 2) | kg | 200 |  | 0
3.3. | Masti za verižnike, zobnike in verige (CHESTERTON 715) | l | 215 |  | 0
3.4. | Masti za vijake in strojno montažo (CHESTERTON 783arc in 785) | kg | 4 |  | 0
3.5. | Penetracijsko mazivo za verige (CHESTERTON 601) | kg | 215 |  | 0
3.6. | Penetracijsko mazivo v spreju s slamico, ki topi rjo (CHESTERTON 723) | kom | 4 |  | 0
3.7. | Kurilno olje ali white spirit | l | 800 |  | 0
4. | Tehnična dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
- detajlni terminski plan Izvajalca del,
- delavniška dokumentacija zamenjave elektromotorjev in zavor ter sistema zaščite pred preobremenitvijo pogonov v dveh pisnih izvodih in enem izvodu na elektronskem mediju v original obliki datotek
- dokumentacija za zagotavljanje kvalitete v dveh pisnih izvodih in enem izvodu na elektronskem mediju
- dnevnik o izvajanju del
5. | Transport opreme | kpl | 1 |  | 0
6. | Odstranitev odpadkov z gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0