## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ODSEK: Koprivišče - Veja 3-2
Dolžina odseka = 75m
A. Gradbena dela | 0
B. Betonska dela | 0
C. Asfalterska dela | 0
Skupaj: | 0
D. Vodoinstalacijska dela Priključni + Razdelilno omrežje | 0
E. Hišni priključki |  | 0
Skupaj: | 0
Skupaj brez DDV | 0

## Gradbena dela
A. | GRADBENA DELA
1. | Zakoličba osi trase cevovoda.
|  | m | 75 | 0
2. | Strojni izkop jarka z odmetom na rob jarka oz. na tovorno vozilo po projektiranih profilih
| Profili 120x60 - V. kategorija | m3 | 85.125 | 0
3. | Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov z odmetom na rob jarka
|  | m3 | 4 | 0
4. | Strojni izkop (razširitev) jarka za montažo jaškov z odmetom materiala na rob jarka oz. na tovorno vozilo
| V. kategorija | m3 | 5 | 0
| IV. Kategorija | m3 | 3 | 0
5. | Strojni in ročno planiranje dna jarka ±3cm
| Širine 60cm | m2 | 45 | 0
6. | Dobava in polaganje posteljice iz agregatnega materijala granulacije 0-4 mm v debelini plasti, d=15 cm po projektiranem profilu
| Širine 60cm | m3 | 7.275 | 0
7. | Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim materijalom granulacije 0-4 mm, do 30 cm nad temenom cevi po projektiranem profilu
| Širine 60cm | m3 | 23.25 | 0
8. | Zasip preostalega dela jarka s tamponom in z utrditvijo po plasteh po projektiranem profilu
| Širine 70cm | m3 | 54.3 | 0
9. | Zasip preostalega dela jarka z drobnim materialom pridobljenem pri izkopu in z utrditvijo po plasteh po projektiranem profilu
| Širine 60cm | m3 | 30 | 0
10. | Odvoz odvečnega materijala na deponijo, oziroma na mesta, kjer je potrebno formirati nad cevovodom nasip, v oddaljenosti do 10 km - deponijo zagotovi izvajalec gradbenih del
|  | m3 | 96.825 | 0
11. | Polaganje PVC opozorilnega traku z induktivno nitko z napisom "POZOR VODOVOD" pred zasipom jarka po projektiranem detajlu (tudi skozi jaške).
|  | m | 75 | 0
12. | Rušenje obstoječega asfalta ter odvoz na zato ustrezno deponijo v celotni širini cestišča cca. 4,5m.
|  | m2 | 337.5 | 0
13. | Planiranje terena pred ponovnim asfaltiranjem z nasutjem do 10cm tampona
|  | m2 | 337.5 | 0
14. | Zaris obstoječih komunalnih vodov s strani pooblaščenih organizacij
|  | kpl | 1 | 0
15. | Izdelava bankine, komplet z nasutjem tampona v debelini cca. 10cm ter širini cca. 50cm, komplet z valjanjem in utrjevanjem
|  | m | 150 | 0
16. | Izdelava elaborata za zaporo ceste ter pridobitev dovoljenj in postavitev prometne signalizacije v času gradnje, komplet z zavarovanjem kanala
|  | kpl | 1 | 0
17. | Geodetski posnetek trase cevovoda pred zasutjem cevi ter izdelava geodetskega načrta v digitalni obliki skladno z veljavno zakonodajo s predajo upravljavcu vodovoda
|  | m | 75 | 0
18. | Rezervacija sredstev za razna nepredvidena dela, obračun po dejanskih stroških ter vpisom v gradbeno knjigo
|  |  | 10% | 0
0

## Betonska dela
B. | BETONSKA DELA
1. | Izdelava armiranobetonskih jaškov z dnom po projektiranih detajlih, komplet z opažanjem, razopažanjem, vgradnjo LTŽ pokrova ter vstopne lestve (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110cm) ter izdelavo protizmrzovalne zaščite za jaške z vodomeri po detajlu iz STYRODUR plošč cca. 1m2 z vgradnjo kotnih profilov za pritrditev
| 100x100x180 | kos | 1 | 0
2. | Rezervacija sredstev za razna nepredvidena dela, obračun po dejanskih stroških ter vpisom v gradbeno knjigo
|  |  | 10% | 0
0

## Asfalterska dela
C. | ASFALTERSKA DELA
1. | Rezanje obstoječega asfalta.
|  | m | 70 | 0
2. | Premaz, obrizg odrezanih asfaltnih robov z emulzijo za boljšo sprijemljivost novega asfalta na star asfalt. Tudi za zatesnitev, vodotesnost spoja.
|  | m | 70 | 0
3. | Premaz starega asfalta z bitumensko emulzijo za boljšo sprijemljivost novega asfalta na star asfalt.
|  | m2 | 90 | 0
4. | Polaganje novega bitudrobirja (nosilni sloj) na pripravljeno tamponsko podlago v debelini minimalno 5cm granulacije 0-16mm (AC 16 BASE). Asfalt je enoslojen. Ima funkcijo nosilne plasti. Agregat, frakcije so apnenčaste.
|  | m2 | 340 | 0
5. | Polaganje novega asfaltbetona v debelini minimalno 3cm granulacije 0-11mm. Asfalt je enoslojen. Ima funkcijo obrabne plasti. AB SURF 0-11, debeline najmanj 3cm. Agregat, frakcije so apnenčaste.
|  | m2 | 420 | 0
6. | Izdelava asfaltne mulde, komplet z dobavo in vgradnjo asfalta.
|  | m | 20 | 0
7. | Rezervacija sredstev za razna nepredvidena dela, obračun po dejanskih stroških ter vpisom v gradbeno knjigo.
|  |  | 10% | 0
0

## Vodoinstalacijska dela
D. | VODOINSTALACIJSKA DELA
1. | Dobava in montaža polietilenske cevi za sanitarno pitno vodo s PVC zaščitno plastjo (RC 3)
| PE63 | m | 222 | 0
2. | Dobava in montaža ploščatih LTŽ zasunov, komplet s kolesi ter vijačnim in tesnilnim materialom
| DN80 | kos | 1 | 0
| DN50 | kos | 1 | 0
3. | Dobava in montaža krogličnega ventila, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN25 | kos | 1 | 0
4. | Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov , komplet z vijačnim in tesnilnim materialom
| T - DN50/50 | kos | 1 | 0
| FF - DN50x800 | kos | 1 | 0
| FFR - DN80/50 | kos | 1 | 0
| N - DN80 | kos | 1 | 0
5. | Dobava in montaža INOX podzemnega hidranta, komplet s cesno kapo ter pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| PH80/550 | kos | 1 | 0
6. | Dobava in montaža zobate spojke, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| PE63 | kos | 2 | 0
7. | Dobava in LTŽ pokrovov, komplet z okvirjem za vgradnjo ter napisom "VODOVOD"
| 250kN (na zaklep) | kos | 1 | 0
8. | Izvedba priključka na obstoječ vodovod, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kpl | 1 | 0
9. | Izvedba tlačnega preizkusa po odsekih, komplet z izdelavo zapisnika
|  | m | 222 | 0
10. | Dezinfekcija cevovoda s klornim šokom, bakteriološka analiza vode z izdajo potrdila ter izpiranje cevovoda
|  | m | 222 | 0
11. | Rezervacija sredstev za razna nepredvidena dela, obračun po dejanskih stroških ter vpisom v gradbeno knjigo
|  |  | 10% | 0
0

## Hišni priključki
E. | HIŠNI PRIKLJUČKI
1. | Dobava in montaža polietilenske cevi za sanitarno pitno vodo s PVC zaščitno plastjo (RC 3)
| PE25 - 10m | kpl | 2 | 0
2. | Dobava in montaža navrtnih garnitur s teleskopskim podaljškom, cestno kapo tre pritrdilnim in tesnilnim materialom
| PE63/2" | kos | 2 | 0
3. | Dobava in montaža krogličnega ventila, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN20 | kos | 2 | 0
4. | Dobava in montaža vodomerne garniture, komplet s protipovratnim ventilom )po specifikaciji distributerja)
| DN15 | kos | 2 | 0
5. | Dobava in LTŽ pokrovov, komplet z okvirjem za vgradnjo ter napisom "VODOVOD"
| 125kN (na zaklep) | kos | 2 | 0
6. | Dobava in vgradnja betonskega jaška z dnom ter AB ploščo z vgradnjo LTŽ pokrova
| dim. 80x80x100 | kos | 2 | 0
7. | Izkop za izvedbo hišnega priključka, ter zasutje s peskom ter tamponom
| v dolžini cca. 10m | m | 13 | 0
8. | Dobava in montaža zaščitne STYGMAFLEX cevi za zaščito hišnega priključka
| DN75 | m | 2 | 0
9. | Dezinfekcija cevovoda s klornim šokom, bakteriološka analiza vode z izdajo potrdila ter izpiranje cevovoda
|  | kpl | 1 | 0
10. | Rezervacija sredstev za razna nepredvidena dela, obračun po dejanskih stroških ter vpisom v gradbeno knjigo
|  |  | 10% | 0
0