## SKUPNA REKAPITULACIJA
Projekt: OBNOVA VOZNE STEZE TWY A OD TWY K DO TWY IN IZGRADNJA NOVE SPOJNICE TWY J
SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV
Opis postavke | Cena brez DDV
2/1 Obnova vozne steze TWY A | 0
2/2 Novogradnja spojnice TWY J | 0
2/3 Kabelska kanalizacija | 0
Elektro instalacijska dela in elektro gradbena dela | 0
Skupaj za projekt: | Cena brez DDV
0

## TWY A - Rekapitulacija
Projekt: OBNOVA VOZNE STEZE TWY A OD TWY K DO TWY IN IZGRADNJA NOVE SPOJNICE TWY J
NAČRT: 2/1 Obnova vozne steze TWY A
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Opis postavke | Cena brez DDV
1 PREDDELA | 0
1.1 Geodetska dela | 0
1.2 Pripravljalna dela | 0
1.3 Rušitvena dela | 0
2 ZEMELJSKA DELA | 0
2.1 Izkopi, nasipi, plato | 0
2.2 Planum temeljnih tal | 0
2.3 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala | 0
2.4 Nepredvidena dela pri zemeljskih delih | 0
3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
3.1 Spodnji ustroj | 0
3.2 Zgornji ustroj | 0
4 PROMETNA OPREMA | 0
4.1 Talne označbe | 0
5 ODVODNJAVANJE | 0
5.1 Drenažna kanalizacija | 0
Skupaj za načrt: | Cena brez DDV
0

## TWY A - Popis del
Projekt: OBNOVA VOZNE STEZE TWY A OD TWY K DO TWY IN IZGRADNJA NOVE SPOJNICE TWY J
NAČRT: 2/1 Obnova vozne steze TWY A
Nivo | zap.št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Znesek
Stroške vzpostavitve, vzdrževanja in odstranitve gradbišča in vseh gradbenih ostankov, razen zajetih v tem popisu del upoštevati v enotnih cenah.
1 PREDDELA
1.1 Geodetska dela
| 1. | Geodetski posnetki terena na gradbišču pred pričetkom del (asfaltna površina in bankine po mreži prečnih profilov, elementi odvodnje, talne označbe), med gradnjo in po izvedenih delih (za potrebe obračuna del in izdelave projekta izvedenih del). OPOMBA: Zaključki sekundarnih kabelskih kanalizacij in vgrajene svetilke so zajeti posebej pri gradbenih delih za električne inštalacije. | kos | 1 |  | 0
| 2. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov na obstoječi asfaltni površini - ravninski teren z naklonom cca. 0.8%. Posamezni prečni profil zajema celotno širino vozne steze in utrjene travnate bankine. Razdalja med posameznimi profili je 20 m. | kos | 41 |  | 0
| 3. | Zakoličba osi trase meteorne kanalizacije - drenaže skupaj s pripadajočimi revizijskimi jaški / ponikalnicami v ravninskem terenu. | m | 416 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
1.2 Pripravljalna dela
| 1. | Vzpostavitev začasne dostopne gradbiščne poti, širine cca. 5m. Vključno z izkopi v III.ktg. tal z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo, ter odvozom na trajno deponijo in plačilom stroška deponiranja. Upoštevati tudi dobavo materiala in izdelavo tamponske (TD32) nevezane nosilne plasti debeline 40cm. Okvirne količine izkopov znašajo 230m3, ter nasipov cca. 270 m3. | m | 150 |  | 0
| 2. | Vzdrževanje prevoznosti trase med začasno potjo in gradbiščem v času gradnje. Dolžina trase med začasno potjo in grabiščem je dolžine cca. 400m. | kos | 1 |  | 0
| 3. | Postavitev, vzdrževanje in odstranitev letaliških ograj | m | 100 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
1.3 Rušitvena dela
OPOMBE:
Poimenovanje obstoječih vgrajenih starejših asfaltnih plasti je povzeto po navedenih oznakah v posameznih izvedbenih načrtih in projektih izvedenih del.
V postavkah frezanja obstoječih asfaltnih plasti upoštevati izvedbo navezav novih asfaltnih plasti na obstoječe plasti v širini 50 cm.
| 1. | Brezprašno vodno rezanje obstoječega asfaltnega vozišča v debelini 14 cm. | m | 140 |  | 0
| 2. | Rezkanje obstoječega asfaltnega vozišča v debelini 14 cm z direktnim transportom rezkanca na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo in vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja. Obstoječa sestava: AC 16 surf debeline cca. 5 cm, AC 22 base debeline cca. 9 cm. | m2 | 11820 |  | 0
| 3. | Rezkanje obstoječega asfaltnega vozišča v debelini 14 cm z direktnim transportom rezkanca na transportno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. Obstoječa sestava: AC 16 surf debeline cca. 5 cm, AC 22 base debeline cca. 9 cm. | m2 | 7000 |  | 0
| 4. | Rezkanje obstoječega asfaltnega vozišča v debelini 4 cm z direktnim transportom rezkanca na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo ter vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja. Obstoječa sestava: AC 11 surf PmB debeline cca. 5 cm | m2 | 1100 |  | 0
| 5. | Rezkanje obstoječega asfaltnega vozišča v debelini 8 cm z direktnim transportom rezkanca na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo ter vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja. Obstoječa sestava: AC 16 surf debeline cca. 8cm | m2 | 3370 |  | 0
| 6. | Rušenje betonske koritnice širine 130 cm in debeline 40 cm. Posamezni betonski elementi so dolžine 3 m. Fuge med posameznimi elementi so tesnjene z razpadajočim trajno elastičnim kitom. Betonska koritnica leži na prodnati podlagi. Na vsakih 23 m je v koritnici izveden vtočni jašek s peskolovom z vgrajenim LTŽ okvirom za rešetke in LTŽ rešetko. LTŽ rešetka je dimenzij 52 x 42 x 8 cm. Upoštevati rušenje, nakladanje na transportno sredstvo, odvoz in trajno odstranitev z vključenimi vsemi stroški trajne odstranitve. OPOMBA: LTŽ rešetke prevzame naročnik na mestu odstranitve. Jaškov in LTŽ rešetk je 24. | m | 530 |  | 0
| 7. | Rušenje betonskega robnika širine 30 in debeline 40 cm in dolžine posameznih elementov 100 cm. Upoštevati rušenje, nakladanje na transportno sredstvo, odvoz in trajno odstranitev z vključenimi vsemi stroški trajne odstranitve. | m | 260 |  | 0
| 8. | Rušenje povezovalnega meteornega kanala med betonskim vtočnim jaškom na betonski muldi in glavnim meteornim kanalom. Kanal je iz betonskih cevi premera 20 cm v naklonu 2% in poteka v globini 150 cm. Cevi so položene v betonsko posteljico širine 50 cm in debeline 25 cm. Upoštevati rušenje z izkopom kamnitega filtrskega proda z nakladanjem na transportno sredstvo in transportom v trajno deponijo z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja. | m | 20 |  | 0
| 9. | Rušenje betonskega revizijskega jaška iz betona na starem meteornem kanalu iz betonskih cevi premera 40 cm. Jašek je globine 2,20 m. Jašek je zunanjih dimenzij 145 x 120 cm. Pokrov jaška je iz treh armirano betonskih lamel debeline 25 cm. Upoštevati rušenje z izkopom kamnitega filtrskega proda z nakladanjem na transportno sredstvo in transportom v trajno deponijo z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja. | kos | 2 |  | 0
| 10. | Rušenje glavnega meteornega kanala - drenaže iz betonskih cevi premera 40 cm položenih / obbetoniranih v betonsko posteljico. Upoštevati rušenje z izkopom kamnitega filtrskega proda z nakladanjem na transportno sredstvo in transportom v trajno deponijo z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja. | m | 90 |  | 0
| 11. | Fino čiščenje s pometanjem in sesanjem končne frezane asfaltne površine. | m2 | 19155 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2 ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi, nasipi, plato
| 1. | Strojni izkop površinske plodne zemljine - humusa z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo. | m3 | 570 |  | 0
| 2. | Strojni izkop globine do 1 m v III. ktg. tal z direktnim nalaganjem materiala na transportno sredstvo. V količini upoštevano vgrajeno stanje. | m3 | 1830 |  | 0
| 3. | Humusiranje površin ob asfaltnih površinah in vzdolžne meteorne kanalizacije z valjanjem in zatravitvijo. Upoštevati dostavo humusa iz začasne gradbiščne deponije iz razdalje do 200 m (upoštevati nakladanje na transportno sredstvo), humusiranje v debelini 15 cm s poravnanjem in valjanjem in vklopom v obstoječe stanje, sejanje in gnojenje travnega semena v količini 30 g/m2, pokrivanje travnega semena s tanko plastjo prsti (v debelini cca. 1-2 cm). OPOMBA: Možna je uporaba travnega semena z že nanešenim gnojilom. | m2 | 3760 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.2 Planum temeljnih tal
| 1. | Planum naravnih temeljnih tal v naravnem produ v III. ktg. tal. Natančnost planuma je ±3 cm. Zahtevane mehanske karakteristike planuma: (Ev2 ≥ 70 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 3,0 oz. Evd ≥ 35 MPa in zgoščenost 92 % po MPP, CBR=13%). | m2 | 1670 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.3 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
| 1. | Odvoz izkopanega materiala III. ktg. tal na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja. V količini upoštevano vgrajeno stanje. | m3 | 1420 |  | 0
| 2. | Odvoz izkopane plodne zemljine na na začasno deponijo. Upoštevati razprostiranje na začasni deponiji. V količini upoštevano vgrajeno stanje. | m3 | 570 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.4 Nepredvidena dela pri zemeljskih delih
| 1. | Nepredvidena dela pri zemeljskih delih | % | 10% | 0 | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 Spodnji ustroj
| 1. | Dobava in vgradnja čistega kamnitega drobljenega nasipnega materiala granulacije 0-125 mm za izdelavo posteljice v debelini 50 cm. Planiranje z natančnostjo ± 2,5 cm (4 m lata) in max. 2 cm odstopanja na načrtovano koto in strojna utrditev do zahtevanih naslednjih mehanskih karakteristik (Ev2 ≥ 100 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 3,0 oz. Evd ≥ 45 MPa in zgoščenosti 98 % po MPP). V količini upoštevano vgrajeno stanje. Material mora biti zmrzlinsko odporen! | m3 | 670 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.2 Zgornji ustroj
OPOMBE:
Zahteve za bitumenski beton so podane v SIST EN 13108-1 in v SIST 1038-1 za skupino izredno težke prometne obremenitve. Dodatne zahteve za bitumenski beton z visokim modulom togosti so naslednje: - odpornost proti trajnim deformacijam po SIST EN 12697-22, metoda B na zraku pri temperaturi 60°C in po 1000 ciklih - stopnja tvorjenja kolesnic mora znašati največ 0,10 mm/103 prehodov (WTSAIR 0,10) in sorazmerna globina kolesnice največ 3% (PRDAIR 3,0) - togost, na prizmatičnih preskušancih po SIST EN 12697-26, 4PB-PR pri temperaturi 10°C in frekvenci 10 Hz mora znašati najmanj 14000 MPa (Smin14000) - odpornost proti utrujanju na prizmatičnih preskušancih po SIST EN 12697-24, 4PB-PR pri temperaturi 10°C in frekvenci 10 Hz - priporočena najmanjša začetna deformacija ori 106 ciklov obremenitve ε=130 μm/m (ε6-130)
| 1. | Dobava in vgradnja kamnitega kamnolomskega drobljenca granulacije 0-32 mm kot nevezane nosilne plasti v debelini 40 cm. Planiranje z natančnostjo ± 2 cm in strojno komprimiranje in utrditev do zahtevanih naslednjih mehanskih karakteristik (Ev2 ≥ 150 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 2,0 oz. Evd ≥ 65 MPa in zgoščenosti 98 % po MPP.) V količini upoštevano vgrajeno stanje. Material mora biti zmrzlinsko odporen! | m3 | 470 |  | 0
| 2. | Sanacija globokih linijskih razpok v obstoječem nosilne asfaltnem sloju: rezkanje asfalta v debelini 7 - 8 cm in širine 100 cm z direktnim transportom rezkanca na transportno sredstvo, fino čiščenje površine s pometanjem in sesanjem, pobrizg obstoječe cementne stabilizacije s polimerno emulzijo, predhodna obdelava vertikalnih robov obstoječega asfalta z ustreznim premaznim sredstvom za izvedbo hladnih asfalterskih stikov, vgrajevanje asfaltne mešanice AC 22 base PmB A1 (HMAC) v debelini 7 - 8 cm. Za polimerno emulzijo veljajo enake zahteve kot za pobrizg med obstoječo odfrezano in vezno asfaltno plast. Količina je ocenjena! | m | 10 |  | 0
| 3. | Lokalna popravila mrežno razpokane ali razslojene strukture v obstoječem nosilnem asfaltnem sloju: rezkanje asfalta v debelini 7 - 8 cm z direktnim transportom rezkanca na prevozno sredstvo, fino čiščenje površine s pometanjem in sesanjem, pobrizg obstoječe cementne stabilizacije s polimerno emulzijo, predhodna obdelava vertikalnih robov obstoječega asfalta z ustreznim premaznim sredstvom za obdelavo hladnih asfalterskih stikov, vgrajevanje asfaltne mešanice AC 22 bin PmB A1 v debelini 7 - 8 cm. Za polimerno emulzijo veljajo enake zahteve kot za pobrizg med obstoječo odfrezano in vezno asfaltno plast. Količina je ocenjena! | m2 | 10 |  | 0
| 4. | Pobrizg nove asfaltne površine s polimerno emulzijo, ki ustreza zahtevam standarda SIST EN 13808 za zagotovitev zlepljenosti med nosilno in vezno asfaltno plastjo. Informativna količina pobrizga je cca. 0.5 kg/m2. | m2 | 1150 |  | 0
| 5. | Pobrizg nove asfaltne površine s polimerno emulzijo, ki ustreza zahtevam standarda SIST EN 13808 za zagotovitev zlepljenosti med vezno in obrabno zaporno asfaltno plastjo. Informativna količina pobrizga je cca. 0.5 kg/m2. | m2 | 20120 |  | 0
| 6. | Pobrizg rezkane asfaltne površine s polimerno emulzijo, ki ustreza zahtevam standarda SIST EN 13808 za zagotovitev zlepljenosti med obstoječo odrezkano in obrabno zaporno asfaltno plastjo. Informativna količina pobrizga je cca. 0.5 - 0.6 kg/m2. | m2 | 1160 |  | 0
| 7. | Dobava in vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja v debelini 8 cm s predhodno obdelavo vertikalnih spojev pri navezavi na obstoječe površine in hladnih finišerskih stikov. Vgrajevanje asfaltne mešanice AC 22 base PmB z visokim modulom togosti (HMAC) A1, po SIST EN 13108-1 bitumenski beton zrnavosti do 22 mm namenjen za vgradnjo v nosilno asfaltno plast voziščne konstrukcije z naslednjimi karakteristikami: agregat iz karbonatnih kamnin, ki ustreza zahtevam razreda Z4 iz SIST 1038-1:2008 s polnilom, ki ustreza zahtevam iz SIST 1038-1:2008. Bitumensko vezivo, ki ustreza vrednostim PG 64-16 po AASHTO M 320 oz. SHRP. | m2 | 1150 |  | 0
| 8. | Dobava in vgrajevanje veznega asfaltnega sloja v debelini 10cm s predhodno obdelavo vertikalnih spojev pri navezavi na obstoječe površine in hladnih finišerskih stikov. Vgrajevanje asfaltne mešanice AC 22 bin PmB z visokim modulom togosti (HMAC) A1, po SIST EN 13108-1 bitumenski beton zrnavosti do 22 mm namenjen za vgradnjo v vezno asfaltno plast voziščne konstrukcije z naslednjimi karakteristikami: agregat iz karbonatnih kamnin, ki ustreza zahtevam razreda Z4 iz SIST 1038-1:2008 s polnilom, ki ustreza zahtevam iz SIST 1038-1:2008. Bitumensko vezivo, ki ustreza vrednostim PG 64-16 po AASHTO M 320 oz. SHRP. | m2 | 20120 |  | 0
| 9. | Dobava in vgrajevanje obrabno zaporne plasti asfaltnega sloja v debelini 4 cm s predhodno obdelavo vertikalnih spojev pri navezavi na obstoječe površine in hladnih finišerskih stikov. Vgrajevanje asfaltne mešanice AC 11 surf PmB A2, po SIST EN 13108-1 bitumenski beton zrnavosti do 11 mm namenjen za vgradnjo v obrabno zaporno asfaltno plast voziščne konstrukcije z naslednjimi karakteristikami: agregat iz silikatnih kamnin, ki ustreza zahtevam razreda Z1 iz SIST 1038-5:2008 oziroma SIST 1038-1:2008 s polnilom, ki ustreza zahtevam iz SIST 1038-5:2008 oziroma SIST 1038-1:2008 (OPOMBA: Zahteva za PSV≥55!). Bitumensko vezivo, ki ustreza vrednostim PG 70-22 po AASHTO M 320 oz. SHRP. | m2 | 21270 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
4 PROMETNA OPREMA
4.1 Talne označbe
OPOMBE:
Pri vseh postavkah, razen kjer je drugače navedeno, je potrebno uporabiti debeloslojne črte z refleksivnim posipom. Pred izdelavo talne signalizacije je potrebno zaščititi vgrajene kovinske talne in robne svetilke.
| 1. | Izdelava ravne rumene črte širine 20 cm z barvo ustrezno za nanašanje na asfaltne površine. Upoštevati vse izmere. | m | 720 |  | 0
| 2. | Izdelava rumene črte širine 20 cm v krivini z barvo ustrezno za nanašanje na asfaltne površine. Upoštevati vse izmere. | m | 230 |  | 0
| 4. | Izdelava ravne izmenično prekinjene rumene črte (90 / 90 / 90 cm) širine 30 cm z barvo ustrezno za nanašanje na asfaltne površine. Upoštevati vse izmere. Tankoslojna črta. Upoštevati dvojno barvanja v razmiku cca. 90 dni. | m | 50 |  | 0
| 6. | Izdelava ravne izmenično prekinjene rumene črte (3 / 1 / 3 m) širine 15 cm v krivini z barvo ustrezno za nanašanje na asfaltne površine. Upoštevati vse izmere. | m | 100 |  | 0
| 7. | Izdelava robne rumene črte širine 15 cm v krivini z barvo ustrezno za nanašanje na asfaltne površine. Izvedba talne označbe preko že izvedene črte. Tankoslojna črta. Upoštevati dvojno barvanja v razmiku cca. 90 dni. | m | 230 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5 ODVODNJAVANJE
5.1 Drenažna kanalizacija
| 1. | Izdelava kanala v obstoječem terenu v III. ktg. tal za polaganje DK cevi. Kanal je globine od 120 do 170 cm. Širina kanala na dnu je min. 60 cm, naklon brežin pod kotom 75°. Upoštevati direktno nakladanje na transportno sredstvo in odvoz v trajno deponijo po izbiri izvajalca, z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja. V količini upoštevano vgrajeno stanje. | M3 | 820 |  | 0
| 2. | Izdelava planuma temeljnih tal v III. ktg. tal v vzdolžnem naklonu 1% z zahtevanimi naslednjimi mehanskimi karakteristikami: Ev2 ≥ 20 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 3,0 in zgoščenosti 92 % po MPP. | M2 | 250 |  | 0
| 3. | Izdelava posteljice iz čistega kamnolomskega tolčenca granulacije 4-8 mm v debelini 10 cm in vzdolžnem naklonu 1%. | M2 | 263 |  | 0
| 4. | Obsip drenažne cevi s pranim rečnim prodom granulacije 16/32 mm do višine 20 cm nad temenom cevi. Drenažni material je po celotnem obodu obdan z drenažnim geotekstilom (filcem) z maso 400 g/m2. Upoštevati dobavo in vgradnjo filtrskega materiala in geotekstila. | M | 416 |  | 0
| 5. | Zasip drenažnega kanala s pranimi prodniki granulacije do 100 mm do višine 15 cm pod vrhom predvidenega planuma končnega terena. Upoštevati dobavo in vgradnjo pranih prodnikov. | M3 | 418 |  | 0
| 6. | Dobava in vgradnja drenažne PP polsti (geotekstila) z maso 400 g/m2 nad zasipom iz prodnikov v širini 180 cm. | M2 | 624 |  | 0
| 7. | Dobava in vgradnja tolčenca oz. drobljenega materiala frakcije 16/32 mm v zaključni sloj drenažnega jarka nad PP polstjo. | M3 | 93 |  | 0
| 8. | Dobava in vgradnja PVC/PE/PEHD drenažno kanalizacijske cevi notranjega premera 315 mm z izvedenim območjem perforacije do 220° skupaj s fazonskimi kosi in drugim pripadajočim materialom za spajanje. Temenska togost cevi je razreda SN8. | M | 416 |  | 0
| 9. | Izdelava revizijskih ponikalnih jaškov iz betonskih cevi premera 100 cm, globine 3,0 m. Betonske cevi so pod nivojem vtoka perforirane. Pokrov jaška je okrogel LTŽ pokrov premera cca. 60 cm z luknjami obremenilnega razreda E600 izveden na AB razbremenilnem obroču iz betona trdnostnega razreda C30/37, 0-8 mm. Zahtevana je natančna izvedba AB obroča pokrova (po detajlu). Ostale karakteristike strjenega betona: XC4, XD3, XF4, S3, PV-II. Upoštevati izkop v III. ktg. tal z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, planiranje tt. in zasip jaška v celoti do višine 15 cm pod vrhom terena s pranim prodom granulacije 32-64 mm, zadnjih 15 cm se zasuje z drobljencem frakcije 16/32 mm. Dno izkopa je dimenzij 170 x170 cm, brežine pod naklonom max. 75°. Upoštevati zidarsko obdelavo notranje površine sten. Izdelava priključkov za cevi je zajeta posebej. PP drenažno polst/geotekstil z m=400g/m2 se položi med drenažnim zasipom fi100 mm in fi 16/32 mm, ter se obvije perforirano področje betonske cevi. Betonske cevi so položene na AB kvadratno ploščo dim. 140x140x10 cm, dvojno armirana z armaturno mrežo tipa Q283, C25/30, 0-16 mm. Vtok DK cevi v bet. jašek se zidarsko obdela. | KOS | 9 |  | 0
| 10. | Izdelava priključkov za priklop drenažno kanalizacijske cevi premera 30 cm na revizijski ponikalni jašek iz betonske cevi premera 100 cm. Zidarska obdelava jaškov je zajeta pri jaških. Upoštevati nakladanje in odvoz odvečnega materiala v trajno deponiranje. | KOS | 17 |  | 0
| 11. | Izdelava zaščite obstoječe kabelske kanalizacije s čepasto folijo širine 1,5 m. | m | 393 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0

## TWY J - Rekapitulacija
Projekt: OBNOVA VOZNE STEZE TWY A OD TWY K DO TWY IN IZGRADNJA NOVE SPOJNICE TWY J
NAČRT: 2/2 Novogradnja spojnice TWY J
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Opis postavke | Cena brez DDV
1 PREDDELA | 0
1.1 Geodetska dela | 0
1.2 Pripravljalna dela | 0
1.3 Rušitvena dela | 0
2 ZEMELJSKA DELA | 0
2.1 Izkopi, nasipi, plato | 0
2.2 Planum temeljnih tal | 0
2.3 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala | 0
2.4 Nepredvidena dela pri zemeljskih delih | 0
3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
3.1 Spodnji ustroj | 0
3.2 Zgornji ustroj | 0
4 PROMETNA OPREMA | 0
4.1 Talne označbe | 0
5 ODVODNJAVANJE | 0
5.1 Drenažna kanalizacija | 0
Skupaj za načrt: | Cena brez DDV
0

## TWY J - Popis del
Projekt: OBNOVA VOZNE STEZE TWY A OD TWY K DO TWY IN IZGRADNJA NOVE SPOJNICE TWY J
NAČRT: 2/2 Novogradnja spojnice TWY J
Nivo | zap.št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Znesek
Stroške vzpostavitve, vzdrževanja in odstranitve gradbišča in vseh gradbenih ostankov, razen zajetih v tem popisu del upoštevati v enotnih cenah.
1 PREDDELA
1.1 Geodetska dela
| 1. | Geodetski posnetki terena na gradbišču pred pričetkom del, med gradnjo in po izvedenih delih (za potrebe obračuna del in izdelave projekta izvedenih del). OPOMBA: Zaključki sekundarnih kabelskih kanalizacij in vgrajene svetilke so zajeti posebej pri gradbenih delih za električne inštalacije. | kos | 1 |  | 0
| 2. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov na obstoječi asfaltni površini - ravninski teren z naklonom cca. 0.8%. Posamezni prečni profil zajema celotno širino vozne steze in utrjene travnate bankine. Razdalja med posameznimi profili je 20 m. | kos | 10 |  | 0
| 3. | Zakoličba osi trase meteorne kanalizacije - drenaže skupaj s pripadajočimi revizijskimi jaški / ponikalnicami v ravninskem terenu. | m | 323 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
1.2 Pripravljalna dela
| 1. | Izdelava temelja vizibilimetra iz betona trdnostnega razreda C30/37 dimenzij 1,0 x 1,0 x 1,0 m. Zgornje robove temelja se poreže, glej detajl, vrhnjo ploskev se metliči. Skozi temelj se položita tudi 2 cevi alkaten fi 50 mm do najbližjega jaška in ozemljitveni trak FeZn dimenzije 25 x 4 mm. Temelj se postavi na podložni beton debeline 10 cm iz betona trdnostnega razreda C20/25. Upoštevati vsa potrebna dela: izkop v III. ktg. tal z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja, zasip s kamnolomskim materialom - tampon granulacije 0-32 mm, planiranje in utrjevanje naravnih temeljnih tal, tampon 0- 32 mm debeline 15 cm, beton, opaž, vgradnjo cevi in valjanca pred betoniranjem. Okrog temelja se izdela betonska plošča iz naslednje postavke. Okrog temelja se izvede ozemljitveni obroč iz valjanca FeZn 24x4 mm, ter se ga naveže na valjanec FeZn 25x4 mm nad kabelsko kanalzacijo. | kos | 2 |  | 0
| 2. | Izdelava betonske plošče iz betona dimenzij 4,0 x 3,0 x 0,12 m (12 m2) s temeljem vizibilimetra približno v sredini. Pod ploščo se položi tampon granulacije 0-32 mm debeline 20 cm in nasipni material granulacije 0-100 mm, debeline 50 cm. Upoštevati vsa potrebna dela in dobavo materiala: izkop v III. ktg. tal, planiranje in utrjevanje naravnih temeljnih tal, zasip z naravnim materialom, tampon 0-32 mm, nasipni material 0-100 mm, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja, planiranje naravnih temeljnih tal in zatravitev, beton trdnostnega razreda C30/37, minimalno armaturo - mreže Q385, opaž. Med temeljem vizilimetra in ploščo se izdela diletacijski stik. Zgornjo površino plošče se metliči, zgornje robove plošče se poreže (3 cm, detajl). Plošče so cca 40 cm nad raščenim terenom. Upoštevati nego betona. | kos | 1 |  | 0
| 2. | Izdelava kanala v naravnem materialu III. ktg. tal za 2 cevno kabelsko kanalizacijo iz gladkih rdečih PVC cevi premera cca. 110 mm. Širina kanala na vrhu je 95 cm, na dnu je 45 cm, globina 90 cm. Upoštevati strojni izkop kanala z direktnim nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, planiranje in utrjevanje dna, izdelava posteljice debeline 10 cm in obsip cevi s kamnolomskim tolčencem frakcije 4-8 mm do višine 10 cm nad temenom cevi, zasip kanala s tamponskim drobljencem granulacije 0-32 mm do višine 15 cm pod vrhom obstoječega terena s sprotnim utrjevanjem, dobavo in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm, dobavo in polaganje opozorilnega traku "POZOR! ENERGETSKI KABEL", finim planiranjem trase s humusiranjem v debelini 15 cm in zatravitvijo. Upoštevati prekrivanje travnega semena s tanko plastjo humusa. | m | 62 |  | 0
| 3. | Postavitev, vzdrževanje in odstranitev letaliških ograj | m | 100 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
1.3 Rušitvena dela
OPOMBE:
Poimenovanje obstoječih vgrajenih starejših asfaltnih plasti je povzeto po navedenih oznakah v posameznih izvedbenih načrtih in projektih izvedenih del.
V postavkah frezanja obstoječih asfaltnih plasti upoštevati izvedbo navezav novih asfaltnih plasti na obstoječe plasti v širini 50 cm.
| 1. | Brezprašno vodno rezanje obstoječega asfaltnega vozišča v debelini 14 cm. Upoštevati tudi sprotno čiščenje mulja/sesanje. | m | 120 |  | 0
| 2. | Rušenje obstoječega asfaltnega ustroja skupne debeline 14 cm na območju shoulderja VPS. Asfaltno vozišče je sestavljeno iz dveh asfaltnih plasti debeline 6 (AC 16 surf, PmB A2) in 8 (AC 22 base PmB A1) cm. Upoštevati rušenje, nakladanje na transportno sredstvo, odvoz in trajno odstranitev z vključenimi vsemi stroški trajne odstranitve. | m2 | 755 |  | 0
| 3. | Trajna odstranitev obstoječih AB kabelskih jaškov. Jaški so zunanjih dimenzij 160x120x115 cm. Pokrov jaška so demontažne Fe lamele (3 kos) na vgrajenem sidranem Fe okviru. Vse Fe lamele prevzame naročnik pred rušenjem na mestu demontaže. Rušitev se izvede po odstranitvi električne opreme (zajeto posebej!). Vključiti kombinirani strojno/ročni izkop naravnega materiala in proda do skupne globine cca. 120 cm, rezanje obstoječih cevi za kabelske kanalizacije (alkaten cevi fi 50-63 mm in PVC cevi f 110 - 125 mm), odstranitev jaška v celoti, zasip gradbene jame s kamnolomskim tamponskim drobljencem 0-32 mm do planuma nevezane nosilne plasti z zgostitvijo in utrjevanjem do zahtevanih mehanskih karakteristik (Ev2 ≥ 120 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 2,0 oz. Evd ≥ 55 MPa in zgoščenosti 98 % po MPP). | kos | 3 |  | 0
| 4. | Rušenje obstoječe 2 cevne kabelske kanalizacije iz rdečih cevi premera 110 mm med AB jaški, ki se odstranjujejo. Skupna globina kanalizacije je od cca. 100 do 140 cm. Postavka zajema strojni izkop naravnega materiala z direktnim nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, odstranitev opozorilnega energetskega traku, ročna odstranitev kamnolomskega lomljenca granulacije 0-4 mm v debelini cca. 10 cm iz cevi, rezanje cevi ob stenah jaškov, demontaža cevi in zasip jame s kamnolomskim tamponskim drobljencem granulacije 0-32 mm do višine projektirane posteljice s sprotnim utrjevanjem po plasteh. | m | 115 |  | 0
| 5. | Trajna odstranitev obstoječih temeljev opreme vizibilimetra (po odstranitvi opreme - zajeto drugje). Temelja sta dimenzij 1.0x1.0x1.0m, okrog temeljev pa je izvedena betonska plošča dimenzij cca. 4,0x3,0x0,12m. | kos | 2 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2 ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi, nasipi, plato
| 1. | Strojni izkop površinske plodne zemljine - humusa z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo. | m3 | 2440 |  | 0
| 2. | Strojni izkop v II./III. ktg. tal z direktnim nalaganjem materiala na transportno sredstvo. V količini upoštevano vgrajeno stanje. | m3 | 12250 |  | 0
| 3. | Zasip z zrnato kamnino, vključno z nalaganjem in prevozom iz začasne deponije in utrjevanjem v slojih. Zasip izkopne jame med voziščno konstrukcijo ter končnim terenom. V območju stripa VPS utrditi do vrednosti deformacijskega modula Ev2 = 80 Mpa, Evd = 35-40 Mpa, vrednost CBR 15-20% | m3 | 810 |  | 0
| 4. | Dobava materiala in izdelava peščene drenaže iz filterskega materiala 16/32 mm. Drenažni material je po celotnem obodu obdan z drenažnim geotekstilom (filcem) z maso 400 g/m2. Upoštevati dobavo in vgradnjo filtrskega materiala in geotekstila. | m3 | 70 |  | 0
| 5. | Humusiranje površin ob asfaltnih površinah in jaških kabelske kanalizacije z valjanjem in zatravitvijo. Upoštevati dostavo humusa iz začasne gradbiščne deponije iz razdalje do 200 m (upoštevati nakladanje na transportno sredstvo), humusiranje v debelini 15 cm s poravnanjem in valjanjem in vklopom v obstoječe stanje, sejanje in gnojenje travnega semena v količini 30 g/m2, pokrivanje travnega semena s tanko plastjo prsti (v debelini cca. 1-2 cm). OPOMBA: Možna je uporaba travnega semena z že nanešenim gnojilom. | m2 | 8100 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.2 Planum temeljnih tal
| 1. | Planum naravnih temeljnih tal v naravnem produ v III. ktg. tal in zaglinjenem produ/glini. Natančnost planuma je ±3 cm. Zahtevane mehanske karakteristike planuma: (Ev2 ≥ 70 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 3,0 oz. Evd ≥ 35 MPa in zgoščenost 92 % po MPP, CBR=13%). | m2 | 10260 |  | 0
| 2. | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost od 14 do 16 kN/m2, opomba: * Potrebnost vgradnje geotekstila se določi ob geomehanskem nadzoru, predvidoma ni potrebna. Geotekstil ne sme biti zalikan, 300 g/m2. | m2 | 9810 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.3 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
| 1. | Odvoz izkopane plodne zemljine na deponijo po izboru naročnika (na letališču). V količini upoštevano vgrajeno stanje. | m3 | 1225 |  | 0
| 2. | Odvoz izkopane plodne zemljine na na začasno deponijo. Upoštevati razprostiranje na začasni deponiji. V količini upoštevano vgrajeno stanje. | m3 | 1215 |  | 0
| 3. | Odvoz izkopanega materiala III. ktg. tal na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja. V količini upoštevano vgrajeno stanje. | m3 | 9090 |  | 0
| 4. | Odvoz izbranega izkopanega materiala III. ktg. tal na začasno deponijo. V količini upoštevano vgrajeno stanje. | m3 | 3160 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.4 Nepredvidena dela pri zemeljskih delih
| 1. | Nepredvidena dela pri zemeljskih delih | % | 10% | 0 | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 Spodnji ustroj
| 1. | Izdelava globinske sanacije temeljnih tal z gruščnatim materialom v debelini 50cm. Vključno z nalaganjem in prevozom iz začasne deponije. Natančnost planuma je ±3 cm. Zahtevane mehanske karakteristike planuma: (Ev2 ≥ 70 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 3,0 oz. Evd ≥ 35 MPa in zgoščenost 92 % po MPP, CBR=13%). | m3 | 2350 |  | 0
| 2. | Izdelava globinske sanacije temeljnih tal z gruščnatim materialom ali tamponskim drobljencem 0/125mm v debelini 50cm. Vključno z dobavo materiala. Natančnost planuma je ±3 cm. Zahtevane mehanske karakteristike planuma: (Ev2 ≥ 70 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 3,0 oz. Evd ≥ 35 MPa in zgoščenost 92 % po MPP, CBR=13%). | m3 | 200 |  | 0
| 3. | Dobava in vgradnja čistega kamnitega drobljenega nasipnega materiala granulacije 0-125 mm za izdelavo posteljice v debelini 50 cm. Planiranje z natančnostjo ± 2,5 cm (4 m lata) in max. 2 cm odstopanja na načrtovano koto in strojna utrditev do zahtevanih naslednjih mehanskih karakteristik (Ev2 ≥ 100 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 3,0 oz. Evd ≥ 45 MPa in zgoščenosti 98 % po MPP). V količini upoštevano vgrajeno stanje. Material mora biti zmrzlinsko odporen! | m3 | 4860 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.2 Zgornji ustroj
OPOMBE:
Zahteve za bitumenski beton so podane v SIST EN 13108-1 in v SIST 1038-1 za skupino izredno težke prometne obremenitve. Dodatne zahteve za bitumenski beton z visokim modulom togosti so naslednje: - odpornost proti trajnim deformacijam po SIST EN 12697-22, metoda B na zraku pri temperaturi 60°C in po 1000 ciklih - stopnja tvorjenja kolesnic mora znašati največ 0,10 mm/103 prehodov (WTSAIR 0,10) in sorazmerna globina kolesnice največ 3% (PRDAIR 3,0) - togost, na prizmatičnih preskušancih po SIST EN 12697-26, 4PB-PR pri temperaturi 10°C in frekvenci 10 Hz mora znašati najmanj 14000 MPa (Smin14000) - odpornost proti utrujanju na prizmatičnih preskušancih po SIST EN 12697-24, 4PB-PR pri temperaturi 10°C in frekvenci 10 Hz - priporočena najmanjša začetna deformacija ori 106 ciklov obremenitve ε=130 μm/m (ε6-130)
| 1. | Dobava in vgradnja kamnitega kamnolomskega drobljenca granulacije 0-32 mm kot nevezane nosilne plasti v debelini 30 cm. Planiranje z natančnostjo ± 2 cm in strojno komprimiranje in utrditev do zahtevanih naslednjih mehanskih karakteristik (Ev2 ≥ 120 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 2,0 oz. Evd ≥ 55 MPa in zgoščenosti 98 % po MPP.) V količini upoštevano vgrajeno stanje. Dostopna pot do RVR-C. Material mora biti zmrzlinsko odporen! | m3 | 140 |  | 0
| 2. | Dobava in vgradnja kamnitega kamnolomskega drobljenca granulacije 0-32 mm kot nevezane nosilne plasti v debelini 20 cm. Planiranje z natančnostjo ± 2 cm in strojno komprimiranje in utrditev do zahtevanih naslednjih mehanskih karakteristik (Ev2 ≥ 150 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 2,0 oz. Evd ≥ 65 MPa in zgoščenosti 98 % po MPP.) V količini upoštevano vgrajeno stanje. Material mora biti zmrzlinsko odporen! | m3 | 1915 |  | 0
| 3. | Izvedba stabilizacije s penjenim bitumnom. Vključno z določitvijo ustrezne recepture in dobavo materiala. Uporabi se tudi asfaltni rezkanec iz sanacije TWY A, ustrezen delež cementa in bitumna, ter morebitni manjkajoči delež agregata. Izvede se enotna stabilizirana past iz penjenega bitumna v debelini 20cm. Zahtevane mehanske karakteristike planuma: Ev2 ≥ 180 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 3,0 oz. Evd ≥ 70 MPa in zgoščenost 98 % po MPP. | m2 | 9500 |  | 0
| 4. | Pobrizg nove asfaltne površine z bitumensko emulzijo za zagotovitev zlepljenosti med bitumensko stabilizirano plastjo ter nosilno asfaltno plastjo. Informativna količina pobrizga je cca. 0.5 kg/m2. | m2 | 9380 |  | 0
| 5. | Pobrizg nove asfaltne površine s polimerno emulzijo, ki ustreza zahtevam standarda SIST EN 13808 za zagotovitev zlepljenosti med nosilno in vezno asfaltno plastjo. Informativna količina pobrizga je cca. 0.5 kg/m2. | m2 | 9380 |  | 0
| 6. | Pobrizg nove asfaltne površine s polimerno emulzijo, ki ustreza zahtevam standarda SIST EN 13808 za zagotovitev zlepljenosti med vezno in obrabno zaporno asfaltno plastjo. Informativna količina pobrizga je cca. 0.5 kg/m2. | m2 | 9330 |  | 0
| 7. | Dobava in vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja v debelini 9 cm s predhodno obdelavo vertikalnih spojev pri navezavi na obstoječe površine in hladnih finišerskih stikov. Vgrajevanje asfaltne mešanice AC 22 base PmB z visokim modulom togosti (HMAC) A1, po SIST EN 13108-1 bitumenski beton zrnavosti do 22 mm namenjen za vgradnjo v nosilno asfaltno plast voziščne konstrukcije z naslednjimi karakteristikami: agregat iz karbonatnih kamnin, ki ustreza zahtevam razreda Z4 iz SIST 1038-1:2008 s polnilom, ki ustreza zahtevam iz SIST 1038-1:2008. Bitumensko vezivo, ki ustreza vrednostim PG 64-16 po AASHTO M 320 oz. SHRP. | m2 | 9380 |  | 0
| 8. | Dobava in vgrajevanje veznega asfaltnega sloja v debelini 8 cm s predhodno obdelavo vertikalnih spojev pri navezavi na obstoječe površine in hladnih finišerskih stikov. Vgrajevanje asfaltne mešanice AC 22 bin PmB z visokim modulom togosti (HMAC) A1, po SIST EN 13108-1 bitumenski beton zrnavosti do 22 mm namenjen za vgradnjo v vezno asfaltno plast voziščne konstrukcije z naslednjimi karakteristikami: agregat iz karbonatnih kamnin, ki ustreza zahtevam razreda Z4 iz SIST 1038-1:2008 s polnilom, ki ustreza zahtevam iz SIST 1038-1:2008. Bitumensko vezivo, ki ustreza vrednostim PG 64-16 po AASHTO M 320 oz. SHRP. | m2 | 9330 |  | 0
| 9. | Dobava in vgrajevanje obrabno zaporne plasti asfaltnega sloja v debelini 4 cm s predhodno obdelavo vertikalnih spojev pri navezavi na obstoječe površine in hladnih finišerskih stikov. Vgrajevanje asfaltne mešanice AC 11 surf PmB A2, po SIST EN 13108-1 bitumenski beton zrnavosti do 11 mm namenjen za vgradnjo v obrabno zaporno asfaltno plast voziščne konstrukcije z naslednjimi karakteristikami: agregat iz silikatnih kamnin, ki ustreza zahtevam razreda Z1 iz SIST 1038-5:2008 oziroma SIST 1038-1:2008 s polnilom, ki ustreza zahtevam iz SIST 1038-5:2008 oziroma SIST 1038-1:2008 (OPOMBA: Zahteva za PSV≥55!). Bitumensko vezivo, ki ustreza vrednostim PG 70-22 po AASHTO M 320 oz. SHRP. | m2 | 9280 |  | 0
| 10. | Dobava in vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja v debelini 8 cm s predhodno obdelavo vertikalnih spojev pri navezavi na obstoječe površine in hladnih finišerskih stikov. Vgrajevanje asfaltne mešanice AC 22 base 50/70 A3, po SIST EN 13108-1 bitumenski beton zrnavosti do 22 mm namenjen za vgradnjo v nosilno asfaltno plast voziščne konstrukcije z naslednjimi karakteristikami: agregat iz karbonatnih kamnin, ki ustreza zahtevam razreda Z5 iz SIST 1038-1:2008 s polnilom, ki ustreza zahtevam iz SIST 1038-1:2008. Nosilna asfaltna plast dostopne poti vizibilimetra. | m2 | 370 |  | 0
| 11. | Dobava in vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja v debelini 3 cm s predhodno obdelavo vertikalnih spojev pri navezavi na obstoječe površine in hladnih finišerskih stikov. Vgrajevanje asfaltne mešanice AC 8 surf 50/70 A3, po SIST EN 13108-1 bitumenski beton zrnavosti do 8 mm namenjen za vgradnjo v nosilno asfaltno plast voziščne konstrukcije z naslednjimi karakteristikami: agregat iz karbonatnih kamnin, ki ustreza zahtevam razreda Z2 iz SIST 1038-1:2008 s polnilom, ki ustreza zahtevam iz SIST 1038-1:2008. Obrabna asfaltna plast dostopne poti vizibilimetra. | m2 | 370 |  | 0
| 12. | Pobrizg nove asfaltne površine z bitumensko emulzijo za zagotovitev zlepljenosti med nosilno asfaltno plastjo ter obrabno-zaporno asfaltno plastjo. Informativna količina pobrizga je cca. 0.5 kg/m2. Pobrizg na dostopni poti vizibilimetra. | m2 | 370 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
4 PROMETNA OPREMA
4.1 Talne označbe
OPOMBE:
Pri vseh postavkah, razen kjer je drugače navedeno, je potrebno uporabiti debeloslojne črte z refleksivnim posipom. Pred izdelavo talne signalizacije je potrebno zaščititi vgrajene kovinske talne in robne svetilke.
| 1. | Izdelava ravne rumene črte širine 20 cm z barvo ustrezno za nanašanje na asfaltne površine. Upoštevati vse izmere. | m | 180 |  | 0
| 2. | Izdelava ravne rumene črte širine 20 cm v krivini z barvo ustrezno za nanašanje na asfaltne površine. Upoštevati vse izmere. | m | 220 |  | 0
| 3. | Izdelava ravne rumene črte širine 30 cm z barvo ustrezno za nanašanje na asfaltne površine. Upoštevati vse izmere. | m | 170 |  | 0
| 4. | Izdelava ravne izmenično prekinjene rumene črte (90 / 90 / 90 cm) širine 30 cm z barvo ustrezno za nanašanje na asfaltne površine. Upoštevati vse izmere. Tankoslojna črta. Upoštevati dvojno barvanja v razmiku cca. 90 dni. | m | 120 |  | 0
| 5. | Izdelava ravne izmenično prekinjene rumene črte (3 / 1 / 3 m) širine 15 cm v z barvo ustrezno za nanašanje na asfaltne površine. Upoštevati vse izmere. Tankoslojna črta. Upoštevati dvojno barvanja v razmiku cca. 90 dni. | m | 100 |  | 0
| 3. | Izdelava ravne bele črte širine 30 cm z barvo ustrezno za nanašanje na asfaltne površine. Upoštevati vse izmere. Tankoslojna črta. Upoštevati dvojno barvanja v razmiku cca. 90 dni. | m | 3 |  | 0
| 3. | Talni znak v dveh barvah (rdeč osemkotnik, obrobljen z belo črto in vrisanim belim simbolom), površine cca. 3,3m2 . Tankoslojna oznaka. Upoštevati dvojno barvanja v razmiku cca. 90 dni. | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5 ODVODNJAVANJE
5.1 Drenažna kanalizacija
| 1. | Izdelava kanala v obstoječem terenu v III. ktg. tal za polaganje DK cevi. Kanal je globine od 120 do 170 cm. Širina kanala na dnu je min. 60 cm, naklon brežin pod kotom 75°. Upoštevati direktno nakladanje na transportno sredstvo in odvoz v trajno deponijo po izbiri izvajalca, z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja. V količini upoštevano vgrajeno stanje. | M3 | 815 |  | 0
| 2. | Izdelava planuma temeljnih tal v III. ktg. tal v vzdolžnem naklonu 1% z zahtevanimi naslednjimi mehanskimi karakteristikami: Ev2 ≥ 20 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 3,0 in zgoščenosti 92 % po MPP. | M2 | 195 |  | 0
| 3. | Izdelava posteljice iz čistega kamnolomskega tolčenca granulacije 4-8 mm v debelini 10 cm in vzdolžnem naklonu 1%. | M2 | 205 |  | 0
| 4. | Obsip drenažne cevi s pranim rečnim prodom granulacije 16/32 mm do višine 20 cm nad temenom cevi. Drenažni material je po celotnem obodu obdan z drenažnim geotekstilom (filcem) z maso 400 g/m2. Upoštevati dobavo in vgradnjo filtrskega materiala in geotekstila. | M | 323 |  | 0
| 5. | Zasip drenažnega kanala s pranimi prodniki granulacije do 100 mm do višine 15 cm pod vrhom predvidenega planuma končnega terena. Upoštevati dobavo in vgradnjo pranih prodnikov. | M3 | 325 |  | 0
| 6. | Dobava in vgradnja drenažne PP polsti (geotekstila) z maso 400 g/m2 nad zasipom iz prodnikov v širini 180 cm. | M2 | 582 |  | 0
| 7. | Dobava in vgradnja tolčenca oz. drobljenega materiala frakcije 16/32 mm v zaključni sloj drenažnega jarka nad PP polstjo. | M3 | 72 |  | 0
| 8. | Dobava in vgradnja PVC/PE/PEHD drenažno kanalizacijske cevi notranjega premera 315 mm z izvedenim območjem perforacije do 220° skupaj s fazonskimi kosi in drugim pripadajočim materialom za spajanje. Temenska togost cevi je razreda SN8. | M | 323 |  | 0
| 9. | Izdelava revizijskih ponikalnih jaškov iz betonskih cevi premera 100 cm, globine 3,0 m. Betonske cevi so pod nivojem vtoka perforirane. Pokrov jaška je okrogel LTŽ pokrov premera cca. 60 cm z luknjami obremenilnega razreda E600 izveden na AB razbremenilnem obroču iz betona trdnostnega razreda C30/37, 0-8 mm. Zahtevana je natančna izvedba AB obroča pokrova (po detajlu). Ostale karakteristike strjenega betona: XC4, XD3, XF4, S3, PV-II. Upoštevati izkop v III. ktg. tal z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, planiranje tt. in zasip jaška v celoti do višine 15 cm pod vrhom terena s pranim prodom granulacije 32-64 mm, zadnjih 15 cm se zasuje z drobljencem frakcije 16/32 mm. Dno izkopa je dimenzij 170 x170 cm, brežine pod naklonom max. 75°. Upoštevati zidarsko obdelavo notranje površine sten. Izdelava priključkov za cevi je zajeta posebej. PP drenažno polst/geotekstil z m=400g/m2 se položi med drenažnim zasipom fi100 mm in fi 16/32 mm, ter se obvije perforirano področje betonske cevi. Betonske cevi so položene na AB kvadratno ploščo dim. 140x140x10 cm, dvojno armirana z armaturno mrežo tipa Q283, C25/30, 0-16 mm. Vtok DK cevi v bet. jašek se zidarsko obdela. | KOS | 11 |  | 0
| 10. | Izdelava revizijskih ponikalnih jaškov iz betonskih cevi premera 100 cm, globine 4,0 m. Betonske cevi so pod nivojem vtoka perforirane. Pokrov jaška je okrogel LTŽ pokrov premera cca. 60 cm z luknjami obremenilnega razreda E600 izveden na AB razbremenilnem obroču iz betona trdnostnega razreda C30/37, 0-8 mm. Zahtevana je natančna izvedba AB obroča pokrova (po detajlu). Ostale karakteristike strjenega betona: XC4, XD3, XF4, S3, PV-II. Upoštevati izkop v III. ktg. tal z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, planiranje tt. in zasip jaška v celoti do višine 15 cm pod vrhom terena s pranim prodom granulacije 32-64 mm, zadnjih 15 cm se zasuje z drobljencem frakcije 16/32 mm. Dno izkopa je dimenzij 170 x170 cm, brežine pod naklonom max. 75°. Upoštevati zidarsko obdelavo notranje površine sten. Izdelava priključkov za cevi je zajeta posebej. PP drenažno polst/geotekstil z m=400g/m2 se položi med drenažnim zasipom fi100 mm in fi 16/32 mm, ter se obvije perforirano področje betonske cevi. Betonske cevi so položene na AB kvadratno ploščo dim. 140x140x10 cm, dvojno armirana z armaturno mrežo tipa Q283, C25/30, 0-16 mm. Vtok DK cevi v bet. jašek se zidarsko obdela. | KOS | 6 |  | 0
| 11. | Izdelava priključkov za priklop drenažno kanalizacijske cevi premera 30 cm na revizijski ponikalni jašek iz betonske cevi premera 100 cm. Zidarska obdelava jaškov je zajeta pri jaških. Upoštevati nakladanje in odvoz odvečnega materiala v trajno deponiranje. | KOS | 33 |  | 0
| 12. | Izdelava priključkov za priklop drenažno kanalizacijske cevi premera 30 cm na obstoječi revizijski ponikalni jašek iz betonske cevi. Izdelava preboja v steni jaška in zidarska obdelava priključka. Upoštevati nakladanje in odvoz odvečnega materiala v trajno deponiranje. | KOS | 1 |  | 0
| 13. | Dvig (do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega betona,krožnega prereza s premerom nad 80 cm. | KOS | 1 |  | 0
| 14. | Izdelava zaščite obstoječe kabelske kanalizacije s čepasto folijo širine 1,5 m. | m | 80 |  | 0
| 15. | Izdelava utrjene klančine v naklonu 1:4 ob jaških drenažne kanalizacije, ki ležijo znotraj stripa VPS. Klančina se izvede s plastjo drobljenca frakcije 0/32, utrdi se do vrednosti deformacijskega modula Ev2 = 80 Mpa, Evd = 35-40 Mpa, vrednost CBR 15-20%. Klančine se izvedejo iz vseh smeri, kjer bi letalo lahko zapeljalo na oviro. | kos | 7 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0

## Kabelska kan - Rekapitulacija
Projekt: OBNOVA VOZNE STEZE TWY A OD TWY K DO TWY IN IZGRADNJA NOVE SPOJNICE TWY J
NAČRT: 2/3 Kabelska kanalizacija
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Opis postavke | Cena brez DDV
1 PREDDELA | 0
1.1 Geodetska dela | 0
1.3 Rušitvena dela | 0
2 PRIMARNE KABELSKE KANALIZACIJE | 0
2.1 Zemeljska dela | 0
2.2 Montažna dela | 0
2.3 Zidarska dela | 0
3 SEKUNDARNE KABELSKE KANALIZACIJE | 0
3.1 Zemeljska dela | 0
3.2 Montažna dela | 0
3.3 Zidarska dela | 0
4 KABELSKI JAŠKI | 0
4.1 Novi kabelski jaški - izdelava | 0
4.2 Vgradnja | 0
4.3 Ključavničarska dela | 0
5 TEMELJI | 0
5.1 Temelji obvestilnih tabel | 0
5.2 Temelji za svetilke | 0
Nepredvidena dela 10% | 0
Skupaj za načrt: | Cena brez DDV
0

## Kabelska kan - Popis del
Projekt: OBNOVA VOZNE STEZE TWY A OD TWY K DO TWY IN IZGRADNJA NOVE SPOJNICE TWY J
NAČRT: 2/3 Kabelska kanalizacija
Nivo | zap.št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Znesek
OPOMBE:
Zidarska obdelava odprtin oz. izvrtin predstavlja zatesnitev prostora med steno kabelskega jaška in cevjo kabelske oz. meteorne kanalizacije z ustrezno sanacijsko malto in fino obdelavo površine na notranjem delu jaška.
Pred rušenjem kabelskih kanalizacij in kabelskih jaškov je potrebno obstoječe vodnike in elektro opremo prestaviti v novo nadomestno kabelsko kanalizacijo.
1 PREDDELA
1.1 Geodetska dela
| 1. | Zakoličba trase kabelske kanalizacije z vmesnimi kabelskimi jaški. Postavka velja za primarne in sekundarne kabelske kanalizacije. | m | 4494 |  | 0
| 2. | Geodetski posnetek zaključkov sekundarne kabelske kanalizacije ob talnih svetilkah kot izhodišče za določitev natančnih pozicij izvrtin za vgradnjo svetilk in za izdelavo geodetskega posnetka po izvedbi. | kos | 128 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
1.3 Rušitvena dela
| 1. | Odstranitev obstoječih kabelskih jaškov zunanjih dimenzij 60x60x110 cm. Postavka zajema kombinirani izkop v III. ktg. tal z direktnim nalaganjem materiala na transportno sredstvo in odvozom v trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, nalaganjem kab. jaška na transportno sredstvo in trajna odstranitev. | kos | 2 |  | 0
| 2. | Odstranitev obstoječih kabelskih jaškov zunanjih dimenzij 100x100x110 cm. Postavka zajema kombinirani izkop v III. ktg. tal z direktnim nalaganjem materiala na transportno sredstvo in odvozom v trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, nalaganjem kab. jaška na transportno sredstvo in trajna odstranitev. | kos | 2 |  | 0
| 3. | Odstranitev obstoječih kabelskih jaškov zunanjih dimenzij 170x100x110 cm. Postavka zajema kombinirani izkop v III. ktg. tal z direktnim nalaganjem materiala na transportno sredstvo in odvozom v trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, nalaganjem kab. jaška na transportno sredstvo in trajna odstranitev. | kos | 2 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2 PRIMARNE KABELSKE KANALIZACIJE
OPOMBE:
Valjanec FeZn 25x4 mm se vodi v AB jaške preko izvedenih odprtin oz. izvrtin. Priklop valjanca na električne porabnike v kabelskih jaških je zajet v elektro inštalaterskih delih.
V postavkah dobava in polaganje PVC cevi za različne sestave upoštevati dobavo in montažo pripadajočih tesnil, montažnega materiala in različnih fazonskih kosov nameščenih na uvodih v posamezne kabelske jaške.
Asfaltni ustroj pri sanacijah/izdelavah prekopov je zajet v gradbenih delih (zgornji ustroj). Do planuma nevezane nosilne plasti oz. spodnje betonske plošče so količine zajete v spodnjih postavkah.
Pri izbiri travnega semena je potrebno upoštevati ustrezno gnojilo. Varianta je izbira semena z že obvitim gnojilom oz. hranilom.
Sejano travno seme je obvezno pokriti s tanko plastjo prsti v debelini 2 cm.
2.1 Zemeljska dela
| 1. | Lokalni kombinirani izkop nad obstoječo kabelsko kanalizacijo na mestih kjer se nov kabelski jašek vgradi na obstoječo kabelsko kanalizacijo. | kos | 14 |  | 0
| 2. | Izdelava kanala v naravnem materialu III. ktg. tal za 2 cevno kabelsko kanalizacijo iz gladkih rdečih PVC cevi premera cca. 110 mm. Širina kanala na vrhu je 95 cm, na dnu je 45 cm, globina 90 cm. Upoštevati strojni izkop kanala z direktnim nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, planiranje in utrjevanje dna, izdelava posteljice debeline 10 cm in obsip cevi s kamnolomskim tolčencem frakcije 4-8 mm do višine 10 cm nad temenom cevi, zasip kanala s tamponskim drobljencem granulacije 0-32 mm do višine 15 cm pod vrhom obstoječega terena s sprotnim utrjevanjem, dobavo in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm, dobavo in polaganje opozorilnega traku "POZOR! ENERGETSKI KABEL", finim planiranjem trase s humusiranjem v debelini 15 cm in zatravitvijo. Upoštevati prekrivanje travnega semena s tanko plastjo humusa. Tip K4 | m | 43 |  | 0
| 3. | Izdelava kanala preko TWY A za 4 cevno kabelsko kanalizacijo (2x2 cevi za EE) iz gladkih rdečih PVC cevi premera cca. 110 mm. Širina kanala na vrhu je 100 cm, na dnu je 50 cm, globina 110 cm. Upoštevati strojni izkop kanala (asfalt, cementna stabilizacija, tampon, III. ktg. tal), z rušenjem in direktnim nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, planiranje in utrjevanje dna, obbetoniranje cevi in izdelava podložnega betona debeline 10 cm z betonom trdnostnega razreda C25/30, agregat frakcije 0-16 mm do višine 14 cm pod niveleto (vrhom asfalta). V beton 10 cm nad temenom sestava cevi se vgradi rebričena armaturna mreža tipa Q283. Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm, dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR! ENERGETSKI KABEL". Tip K6 | m | 39 |  | 0
| 4. | Izdelava kanala preko TWY J za 4 cevno kabelsko kanalizacijo (2x2 cevi za EE) iz gladkih rdečih PVC cevi premera cca. 110 mm. Širina kanala na vrhu je 100 cm, na dnu je 50 cm, globina 110 cm. Postavka upošteva strojni izkop kanala v izvedeno stabilizacijo iz penjenega bitumna in nevezano nosilno plast it TD32, z rušenjem in direktnim nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, planiranje in utrjevanje dna, obbetoniranje cevi in izdelava podložnega betona debeline 10 cm z betonom trdnostnega razreda C25/30, agregat frakcije 0-16 mm do višine 21 cm pod niveleto (vrhom asfalta). V beton 10 cm nad temenom sestava cevi se vgradi rebričena armaturna mreža tipa Q283. Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm, dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR! ENERGETSKI KABEL". Tip K6 | m | 71 |  | 0
| 5. | Izdelava kanala v naravnem materialu III. ktg. tal za 6 cevno kabelsko kanalizacijo iz gladkih rdečih PVC cevi premera cca. 110 mm. Širina kanala na vrhu je 120 cm, na dnu je 60 cm, globina 110 cm. Upoštevati strojni izkop kanala z direktnim nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, planiranje in utrjevanje dna, izdelava posteljice debeline 10 cm in obsip cevi s kamnolomskim tolčencem frakcije 4-8 mm do višine 10 cm nad temenom cevi, zasip kanala s tamponskim drobljencem granulacije 0-32 mm do višine 15 cm pod vrhom obstoječega terena s sprotnim utrjevanjem, dobavo in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm, dobavo in polaganje opozorilnega traku "POZOR! ENERGETSKI KABEL", finim planiranjem trase s humusiranjem v debelini 15 cm in zatravitvijo. Upoštevati prekrivanje travnega semena s tanko plastjo humusa. Tip K7 | m | 723 |  | 0
| 6. | Izdelava kanala v naravnem materialu III. ktg. tal za 6 cevno kabelsko kanalizacijo iz gibljive rebratse cevi dimenzij cca. 110/92 mm. Širina kanala na vrhu je 120 cm, na dnu je 60 cm, globina 110 cm. Upoštevati strojni izkop kanala z direktnim nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, planiranje in utrjevanje dna, izdelava posteljice debeline 10 cm in obsip cevi s kamnolomskim tolčencem frakcije 4-8 mm do višine 10 cm nad temenom cevi, zasip kanala s tamponskim drobljencem granulacije 0-32 mm do višine 15 cm pod vrhom obstoječega terena s sprotnim utrjevanjem, dobavo in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm, dobavo in polaganje opozorilnega traku "POZOR! ENERGETSKI KABEL", finim planiranjem trase s humusiranjem v debelini 15 cm in zatravitvijo. Upoštevati prekrivanje travnega semena s tanko plastjo humusa. Tip K7a | m | 10 |  | 0
| 7. | Izdelava kanala v naravnem materialu III. ktg. tal za 6 cevno kabelsko kanalizacijo iz gladkih rdečih PVC cevi premera cca. 110 mm. Širina kanala na vrhu je 120 cm, na dnu je 60 cm, globina 110 cm. Upoštevati strojni izkop kanala (asfalt, cementna stabilizacija, III. ktg. tal) z direktnim nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, planiranje in utrjevanje dna, obbetoniranje cevi z betonom trdnostnega razreda C25/30, agregat 0-16 mm do višine 14 cm pod niveleto (vrhom asfalta). Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm, dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR! ENERGETSKI KABEL". V beton 10 cm nad temenom sestava cevi se vgradi rebričena armaturna mreža tipa Q283. Tip K8 | m | 87 |  | 0
| 8. | Izdelava kanala v asfaltnem ustroju preko TWY J za 10 cevno kabelsko kanalizacijo (4xTK, 6xEE) iz gladkih rumenih in rdečih PVC cevi premera cca. 110 mm. Širina kanala na vrhu je 200 cm, na dnu je 140 cm, globina 110 cm. Upoštevati, strojni izkop kanala z direktnim nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, planiranje in utrjevanje dna kanala, obbetoniranje cevi in izdelava podložnega betona v debelini 10 cm z betonom trdnostnega razreda C25/30, agregat frakcije 0-16 mm do višine 21 cm pod niveletoin polaganje valjanca FeZn 25x4 mm, dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR! ENERGETSKI KABEL" in dodatno "POZOR! TK KABEL" nad TK vodom. V beton 10 cm nad temenom sestava cevi se vgradi rebričena armaturna mreža tipa Q283. Tip K10 | m | 51 |  | 0
| 9. | Izdelava kanala v naravnem materialu III. ktg. tal za 1 cevno kabelsko kanalizacijo iz gladkih rdečih PVC cevi premera cca. 125 mm. Širina kanala na vrhu je 60 cm, na dnu je 30 cm, globina 55 cm. Upoštevati strojni izkop kanala z direktnim nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, planiranje in utrjevanje dna, izdelava posteljice debeline 10 cm in obbetoniranje cevi z betonom trdnostnega razreda C25/30, 0-16 mm do višine 21 cm pod niveleto. Tip K12 | m | 70 |  | 0
| 10. | Izdelava kanala v naravnem materialu III. ktg. tal za 4 cevno kabelsko kanalizacijo iz rebrastih fleksibilnih rdečih PVC/PE premera cca. 110 mm. Širina kanala na vrhu je 105 cm, na dnu je 45 cm, globina 110 cm. Upoštevati strojni izkop kanala z direktnim nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, planiranje in utrjevanje dna, izdelava posteljice debeline 10 cm in obsip cevi s kamnolomskim tolčencem frakcije 4-8 mm do višine 10 cm nad temenom cevi, zasip kanala s tamponskim drobljencem granulacije 0-32 mm do višine 15 cm pod vrhom obstoječega terena s sprotnim utrjevanjem, dobavo in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm, dobavo in polaganje opozorilnega traku "POZOR! ENERGETSKI KABEL", finim planiranjem trase s humusiranjem v debelini 15 cm in zatravitvijo. Upoštevati prekrivanje travnega semena s tanko plastjo humusa. Tip K13 | m | 21 |  | 0
| 11. | Izdelava kanala v naravnem materialu III. ktg. tal za 2 cevno kabelsko kanalizacijo (2 cevi za EE v vertikali, ob obstoječi 4 cevni KK za EE) iz gladkih rdečih PVC cevi premera cca. 110 mm. Širina kanala na vrhu je 120 cm, na dnu je 60 cm, globina 110 cm. Upoštevati kombinirani ročni in strojni izkop kanala z direktnim nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, planiranje in utrjevanje dna, izdelava posteljice debeline 10 cm in obsip cevi s kamnolomskim tolčencem frakcije 4-8 mm do višine 10 cm nad temenom cevi, zasip kanala s tamponskim drobljencem granulacije 0-32 mm do višine 15 cm pod vrhom obstoječega terena, dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm, dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR! ENERGETSKI KABEL". Tip K14 | m | 509 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.2 Montažna dela
| 1. | Dobava in polaganje gladkih rdečih PVC energetskih cevi za razvod kablov dimenzij cca. 110/103.6 mm z distančniki in materialom za spajanje. Kabelska kanalizacija je 2 cevna (1x2 cevi skupaj). Razmak med posameznimi cevmi je najmanj 3 cm. Cevi imajo na uvodih v kabelske jaške izvedeno zaokrožnico. Tip K4 | m | 43 |  | 0
| 2. | Dobava in polaganje gladkih rdečih PVC energetskih cevi za razvod kablov dimenzij cca. 110/103.6 mm z distančniki in materialom za spajanje. Kabelska kanalizacija je 4 cevna (2x2 cevi skupaj). Razmak med posameznimi cevmi je najmanj 3 cm. Za vgradnjo pod voznimi površinami. Cevi imajo na uvodih v kabelske jaške izvedeno zaokrožnico. Tip K6 | m | 109 |  | 0
| 3. | Dobava in polaganje gladkih rdečih PVC energetskih cevi za razvod kablov dimenzij cca. 110/103.6 mm z distančniki in materialom za spajanje. Kabelska kanalizacija je 6 cevna (2x3 cevi skupaj). Razmak med posameznimi cevmi je najmanj 3 cm. Cevi imajo na uvodih v kabelske jaške izvedeno zaokrožnico. Tip K7 | m | 723 |  | 0
| 4. | Dobava in polaganje gibljive rebraste cevi za razvod kablov dimenzij cca. 110 mm, z distančniki in materialom za spajanje. Kabelska kanalizacija je 6 cevna (2x3 cevi skupaj). Razmak med posameznimi cevmi je najmanj 3 cm. Cevi imajo na uvodih v kabelske jaške izvedeno zaokrožnico. Tip K7a | m | 10 |  | 0
| 5. | Dobava in polaganje gladkih rdečih PVC energetskih cevi za razvod kablov dimenzij cca. 110/103.6 mm z distančniki in materialom za spajanje. Kabelska kanalizacija je 6 cevna (2x3 cevi skupaj). Razmak med posameznimi cevmi je najmanj 3 cm. Cevi imajo na uvodih v kabelske jaške izvedeno zaokrožnico. Za vgradnjo pod voznimi površinami. Tip K8 | m | 87 |  | 0
| 6. | Dobava in polaganje gladkih rdečih in rumenih PVC energetskih cevi za razvod kablov dimenzij cca. 110/103.6 mm z distančniki in materialom za spajanje. EN kabelska kanalizacija je 10 cevna (2x2 rumeni cevi skupaj, 50 cm razmaka in 2x3 rdeče cevi skupaj). Razmak med posameznimi cevmi je najmanj 3 cm. Cevi imajo na uvodih v kabelske jaške izvedeno zaokrožnico. Za vgradnjo pod voznimi površinami. Tip K10 | m | 51 |  | 0
| 7. | Dobava in polaganje gladkih rdečih PVC energetskih cevi za razvod kablov dimenzij cca. 125/140.8 mm z distančniki in materialom za spajanje Upoštevati dobavo in montažo 22-ih pripadajočih T - kosov. Kabelska kanalizacija je 1 cevna. Za vgradnjo pod voznimi površinami. Tip K12 | m | 70 |  | 0
| 8. | Dobava in polaganje gibljive rebraste cevi dimenzij cca. 110/103.6 mm z distančniki in materialom za spajanje. Kabelska kanalizacija je 4 cevna (2x2 cevi skupaj). Razmak med posameznimi cevmi je najmanj 3 cm. Cevi imajo na uvodih v kabelske jaške izvedeno zaokrožnico. Za vgradnjo pod voznimi površinami. Tip K13 | m | 21 |  | 0
| 9. | Dobava in polaganje gladkih rdečih PVC energetskih cevi za razvod kablov dimenzij cca. 110/103.6 mm z distančniki in materialom za spajanje. Kabelska kanalizacija je 2 cevna (1x2 cevi skupaj v vertikali, vgradnja poleg obstoječih 2x2 cevi). Razmak med posameznimi cevmi je najmanj 3 cm. Cevi imajo na uvodih v kabelske jaške izvedeno zaokrožnico. Tip K14 | m | 509 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
2.3 Zidarska dela
| 1. | Izdelava izvrtin v armirano betonsko steno obstoječega jaške z debelino stene do 20 cm za vgradnjo cevi premera 110 mm. Preboji se izdelajo za priključitev nove kabelske kanalizacije v obstoječe jaške. Upoštevati tudi kasnejšo zidarsko obdelavo izvrtin. | kos | 29 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3 SEKUNDARNE KABELSKE KANALIZACIJE
OPOMBE:
Valjanec FeZn 25x4 mm se vodi v AB jaške preko izvedenih odprtin oz. izvrtin. Priklop valjanca na električne porabnike v kabelskih jaških je zajet v elektro inštalaterskih delih.
3.1 Zemeljska dela
| 1. | Izdelava utorov (šlicev) v obstoječo cementno stabilizacijo, za polaganje alkaten cevi med kabelskimi jaški, in vgrajenimi svetilkami v oseh voznih stez. Postavka zajema: izdelavo utora v asfaltno plast in cementno stabilizacijo globine 22 cm in širine 15 cm, skupna globina od vrha asfalta 36 cm, odvoz materiala na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja in čiščenje površine in utora. OPOMBA: Rezkanje obstoječega asfalta do globine 14 cm je zajeto v Načrtu obnove TWY A. Dobava in polaganje cevi je zajeta posebej. Tip K1 | m | 1305 |  | 0
| 2. | Izdelava utorov (šlicev) v izvedeni stabilizirani plasti nove spojnice TWY J, za polaganje alkaten cevi med kabelskimi jaški, in vgrajenimi svetilkami v oseh voznih stez. Postavka zajema: izdelavo utora v stabilizacijo iz penjenega bitumna globine 15 cm in širine 15 cm, skupna globina od vrha asfalta 36 cm, odvoz materiala na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja in čiščenje površine in utora. OPOMBA: Dobava in polaganje cevi je zajeta posebej. Tip K1 | m | 809 |  | 0
| 3. | Izdelava utorov (šlicev) v nevezano nosilno plast iz tamponskega drobljenca 0/32 mm, za polaganje alkaten cevi med kabelskimi jaški in robnimi svetilkami v robnem pasu. Postavka zajema izdelavo kanala globine 22 cm, širine 25 cm, skupna globina 37 cm, utrditev in planiranje podlage. OPOMBA: Dobava in polaganje cevi je zajeta posebej. Tip K1 | m | 149 |  | 0
| 4. | Izdelava kanala v materialu III. ktg. za enocevno kabelsko kanalizacijo iz rebrastih rdečih PVC cevi z gladko notranjo steno, zunanjega premera 50 mm. Širina kanala je 30 cm, globina 80 cm. Upoštevati izkop kanala z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo, planiranje in utrjevanje dna, obsip cevi s kamnolomskim tolčencem frakcije 4-8 mm do višine 10 cm nad temenom cevi, zasip kanala s tamponskim drobljencem 0-32 mm s sprotnim utrjevanjem do višine 15 cm pod nivojem obstoječega terena, finim planiranjem trase s humusiranjem in zatravitvijo in odvozom materiala na stalno deponijo, ki jo izbere izvajalec del z vključenimi vsemi stroški deponiranja. Upoštevati prekrivanje travnega semena s tanko plastjo humusa. Tip K2 | m | 510 |  | 0
| 5. | Izdelava kanala v materialu III. ktg. za enocevno kabelsko kanalizacijo iz rebrastih rdečih PVC cevi z gladko notranjo steno, zunanjega premera 90 mm. Širina kanala je 30 cm, globina 80 cm. Upoštevati izkop kanala z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo, planiranje in utrjevanje dna, obsip cevi s kamnolomskim tolčencem frakcije 4-8 mm do višine 10 cm nad temenom cevi, zasip kanala s tamponskim drobljencem 0-32 mm s sprotnim utrjevanjem do višine 15 cm pod nivojem obstoječega terena, finim planiranjem trase s humusiranjem in zatravitvijo in odvozom materiala na stalno deponijo, ki jo izbere izvajalec del z vključenimi vsemi stroški deponiranja. Upoštevati prekrivanje travnega semena s tanko plastjo humusa. Tip K3 | m | 98 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.2 Montažna dela
| 1. | Dobava in polaganje cevi v izdelani utor na območju obnove TWY A in utrjene bankine. Alkaten cev je iz PE zunanjega premera 50 mm z debelino stene cca. 4.6 mm. Upoštevati tudi obbetoniranje cevi do višine 14 cm pod niveleto novega asfaltnega ustroja oz. travnate utrditve z betonom trdnostnega razreda C25/30, agregat 0-8 mm z zgostitvijo in poravnanjem. Na mestu vgradnje svetilk se cev pred obbetoniranjem zatesni. Tip K1 | m | 1454 |  | 0
| 2. | Dobava in polaganje cevi v izdelani utor na območju nove spojnive TWY J. Alkaten cev je iz PE zunanjega premera 50 mm z debelino stene cca. 4.6 mm. Upoštevati tudi obbetoniranje cevi do višine 21 cm pod niveleto novega asfaltnega ustroja z betonom trdnostnega razreda C25/30, agregat 0-8 mm z zgostitvijo in poravnanjem. Na mestu vgradnje svetilk se cev pred obbetoniranjem zatesni. Tip K1 | m | 809 |  | 0
| 3. | Dobava in polaganje rdeče rebraste fleksibilne PVC cevi fi 50 mm z gladko notranjo površino stene za razvod kablov in materialom za spajanje - pripadajoče spojke. Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm, dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR! ENERGETSKI KABEL". Za vgradnjo v zelenici (priklop robnih svetilk in tabel vertikalne signalizacije). Tip K2 | m | 510 |  | 0
| 4. | Dobava in polaganje rdeče rebraste fleksibilne PVC cevi fi 90 mm z gladko notranjo površino stene za razvod kablov in materialom za spajanje - pripadajoče spojke. Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm, dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR! ENERGETSKI KABEL". Za priklop globokih loncev. Tip K3 | m | 98 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
3.3 Zidarska dela
| 1. | Izdelava izvrtin v armirano betonsko steno obstoječega jaške z debelino stene do 20 cm za vgradnjo cevi premera 50 mm. Preboji se izdelajo za priključitev nove kabelske kanalizacije v obstoječe jaške. Upoštevati tudi kasnejšo zidarsko obdelavo izvrtin. | kos | 66 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
4 KABELSKI JAŠKI
4.1 Novi kabelski jaški - izdelava
| 1. | Izdelava predfabriciranega armirano betonskega kabelskega jaška tipa "D" notranjih dimenzij 120x120 cm in globine 140 cm. Stene jaška so debeline 20 cm. Talna plošča je debeline 20 cm. Jašek je izdelan iz betona trdnostnega razreda C30/37 in naslednjimi karakteristikami: XC4, XD3, XF4, S3, Dmax=16 mm, PV-II, armiran z armaturnim jeklom kvalitete B500 B rebrasta armaturna mreža cca. 100 kg, betonsko jeklo do f12 cca. 145 kg, nad f14 cca. 75 kg). Pozicije odprtin so razvidne iz načrta plašča, ki je sestavni del PZI. Vključno z zatesnitvijo odprtine med steno jaška in cevmi z betonom C30/37, Dmax=8 mm, z vsemi pripadajočimi deli. Zgornji robovi jaška so posneti s trikotno letvijo 3/3 cm. Pri izdelavi jaška se vgradi sidrani Fe okvir za namestitev pokrova iz jeklenih lamel. Na dnu jaška se izvede odprtina fi 50 mm za odvod vode. OPOMBA: Dobava Fe okvira ni predmet te postavke. | kos | 18 |  | 0
| 2. | Izdelava predfabriciranega armirano betonskega kabelskega jaška tipa "E" notranjih dimenzij 120x150 cm in globine 150 cm. Stene jaška so debeline 20 cm. Talna plošča je debeline 20 cm. Jašek je izdelan iz betona trdnostnega razreda C30/37 in naslednjimi karakteristikami: XC4, XD3, XF4, S3, Dmax=16mm, PV-II, armiran z armaturnim jeklom kvalitete B500 B rebrasta armaturna mreža cca 110 kg, betonsko jeklo do f12 cca. 150 kg, nad f14 cca. 80 kg). Pozicije odprtin so razvidne iz načrta plašča, ki je sestavni del PZI. Vključno z zatesnitvijo odprtine med steno jaška in cevmi z betonom C30/37, Dmax=8mm, z vsemi pripadajočimi deli. Zgornji robovi jaška so posneti s trikotno letvijo 3/3 cm. Pri izdelavi jaška se vgradi sidrani Fe okvir za namestitev pokrova iz jeklenih lamel. Na dnu jaška se izvede odprtina fi 50 mm za odvod vode. OPOMBA: Dobava Fe okvira ni predmet te postavke. | kos | 7 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
4.2 Vgradnja
| 1. | Vgradnja kab. jaška tipa "D". Postavka zajema kombinirani izkop naravnega proda in naravnega materiala v III. ktg. tal do skupne globine 1.70 m z min. naklonom brežine 75° z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, planiranje naravnih temeljnih tal do zahtevanih mehanskih karakteristik, dobavo in vgradnjo podložnega betona trdnostnega razreda C20/25 v debelini 10 cm, postavitev kabelskega jaška, zasip jaška s kamnolomskim tamponskim drobljencem frakcije 0-32 mm do višine 10 cm pod niveleto v plasteh po 20 cm z utrjevnajem do zahtevanih mehanskih karakteristik. Humusiranje in zatravitev je zajeta posebej. Upoštevati čiščenje jaška. Montaža kovinskih vroče cinkanih lamel. | kos | 18 |  | 0
| 2. | Vgradnja kab. jaška tipa "E". Postavka zajema kombinirani izkop naravnega proda in naravnega materiala v III. ktg. tal do skupne globine 1.70 m z min. naklonom brežine 75° z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, planiranje naravnih temeljnih tal do zahtevanih mehanskih karakteristik, dobavo in vgradnjo podložnega betona trdnostnega razreda C20/25 v debelini 10 cm, postavitev kabelskega jaška, zasip jaška s kamnolomskim tamponskim drobljencem frakcije 0-32 mm do višine 10 cm pod niveleto v plasteh po 20 cm z utrjevnajem do zahtevanih mehanskih karakteristik. Humusiranje in zatravitev je zajeta posebej. Upoštevati čiščenje jaška. Montaža kovinskih vroče cinkanih lamel. | kos | 7 |  | 0
| 3. | Izdelava utrjene klančine v naklonu 1:4 ob jaških, ki ležijo znotraj stripa VPS. Klančina se izvede s plastjo drobljenca frakcije 0/32, utrdi se do vrednosti deformacijskega modula Ev2 = 80 Mpa, Evd = 35-40 Mpa, vrednost CBR 15-20%. Klančine se izvedejo iz vseh smeri, kjer bi letalo lahko zapeljalo na oviro. | kos | 7 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
4.3 Ključavničarska dela
| 1. | Dobava Fe okvirja za armiranobetonski jašek dimenzij 120 x 120 cm (jašek tip "D"). Okvir je sestavljen iz kotnikov L 50 x 50 x 6 mm in iz varjenih pločevinastih trakov debeline 10 mm. Na okvir je privarjeno betonsko železo za sidranje v beton. Okvir je protikorozijsko zaščiten z vročim cinkanjem v min debelini 85μm. Teža okvirja je cca. 62 kg. Vključiti izdelavo nastavka za pritrditev ozemljitvenega traku. Okvir se izdela po načrtu iz PZI. | kos | 18 |  | 0
| 2. | Dobava Fe okvirja za armiranobetonski jašek dimenzij 120 x 150 cm (jašek tip "E"). Okvir je sestavljen iz kotnikov L 50 x 50 x 6 mm in iz varjenih pločevinastih trakov debeline 10 mm. Na okvir je privarjeno betonsko železo za sidranje v beton. Okvir je protikorozijsko zaščiten z vročim cinkanjem v min debelini 85 μm.. Teža okvirja je cca. 72 kg. Vključiti izdelavo kovinskega nastavka z luknjo f6 mm za pritrditev ozemljitvenega traku preko vodnika v rumeno-zeleni zaščiti. Okvir se izdela po načrtu iz PZI. | kos | 7 |  | 0
| 3. | Dobava lamel za pokrivanje kabelskih jaškov. Lamele so dimenzij 294 x 890 mm sestavljene iz Fe profilov (2 x C14) in rebraste pločevine 5/6 mm. Lamela je vroče cinkana min85µm. V rebrasti pločevini so izvedene 4 luknje premera 17 mm za pomoč pri dviganju s ključem. Teža lamele je cca 60kg (po PZI). Dobava je predvidena do mesta vgradnje. | kos | 107 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5 TEMELJI
5.1 Temelji obvestilnih tabel
| 1. | Izdelava in vgradnja AB temelja tipa 220K, dimenzije 220x150x20 cm za postavitev obvestilne table. Temelj je izveden iz betona trdnostnega razreda C30/37, Dmax=0-16mm. Ostale karakteristike strjenega betona: XC4, XD3, XF4, S3. Temelj je izveden na podložnem betonu C20/25 debeline 10 cm. Temelj je armiran z betonskim jeklom tipa B500b (do fi12mm - 66 kg) s prenosi do mesta vgraditve in vsemi pomožnimi deli. Postavka vključuje tudi izdelavo statičnega preračuna za izvedbo prefabriciranih temeljev vključno z armaturnimi načrti. Dimenzije temeljev so določene v načrtu. Robovi temeljev so posneti, diagonala 5 cm. Vključno z izvedbo prehodov za kabelske inštalacije. Upoštevati izkop v III. ktg. tal z nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom v trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, izdelavo planuma temeljnih tal in zasip temelja s kamnolomskim tamponskim drobljencem 0/32 mm v plasteh debeline po 20 cm s komprimiranjem. Površina je izvedena v rahlem naklonu za odtekanje vode in je metličena v smeri odtekanja vode. | kos | 3 |  | 0
| 2. | Izdelava in vgradnja AB temelja tipa 260, dimenzije 260x150x20 cm za postavitev obvestilne table. Temelj je izveden iz betona trdnostnega razreda C30/37, Dmax=0-16mm. Ostale karakteristike strjenega betona: XC4, XD3, XF4, S3. Temelj je izveden na podložnem betonu C20/25 debeline 10 cm. Temelj je armiran z betonskim jeklom tipa B500b (do fi12mm - 78 kg) s prenosi do mesta vgraditve in vsemi pomožnimi deli. Postavka vključuje tudi izdelavo statičnega preračuna za izvedbo prefabriciranih temeljev vključno z armaturnimi načrti. Dimenzije temeljev so določene v načrtu. Robovi temeljev so posneti, diagonala 5 cm. Vključno z izvedbo prehodov za kabelske inštalacije. Upoštevati izkop v III. ktg. tal z nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom v trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, izdelavo planuma temeljnih tal in zasip temelja s kamnolomskim tamponskim drobljencem 0/32 mm v plasteh debeline po 20 cm s komprimiranjem. Površina je izvedena v rahlem naklonu za odtekanje vode in je metličena v smeri odtekanja vode. | kos | 6 |  | 0
| 3. | Izdelava in vgradnja AB temelja tipa 300 in 300K, dimenzije 300x150x20 cm za postavitev obvestilne table. Temelj je izveden iz betona trdnostnega razreda C30/37, Dmax=0-16mm. Ostale karakteristike strjenega betona: XC4, XD3, XF4, S3. Temelj je izveden na podložnem betonu C20/25 debeline 10 cm. Temelj je armiran z betonskim jeklom tipa B500b (do fi12mm - 90 kg) s prenosi do mesta vgraditve in vsemi pomožnimi deli. Postavka vključuje tudi izdelavo statičnega preračuna za izvedbo prefabriciranih temeljev vključno z armaturnimi načrti. Dimenzije temeljev so določene v načrtu. Robovi temeljev so posneti, diagonala 5 cm. Vključno z izvedbo prehodov za kabelske inštalacije. Upoštevati izkop v III. ktg. tal z nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom v trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, izdelavo planuma temeljnih tal in zasip temelja s kamnolomskim tamponskim drobljencem 0/32 mm v plasteh debeline po 20 cm s komprimiranjem. Površina je izvedena v rahlem naklonu za odtekanje vode in je metličena v smeri odtekanja vode. | kos | 3 |  | 0
| 4. | Izdelava in vgradnja AB temelja tipa 370 in 370K, dimenzije 370x150x20 cm za postavitev obvestilne table. Temelj je izveden iz betona trdnostnega razreda C30/37, Dmax=0-16mm. Ostale karakteristike strjenega betona: XC4, XD3, XF4, S3. Temelj je izveden na podložnem betonu C20/25 debeline 10 cm. Temelj je armiran z betonskim jeklom tipa B500b (do fi12mm - 111 kg) s prenosi do mesta vgraditve in vsemi pomožnimi deli. Postavka vključuje tudi izdelavo statičnega preračuna za izvedbo prefabriciranih temeljev vključno z armaturnimi načrti. Dimenzije temeljev so določene v načrtu. Robovi temeljev so posneti, diagonala 5 cm. Vključno z izvedbo prehodov za kabelske inštalacije. Upoštevati izkop v III. ktg. tal z nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom v trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, izdelavo planuma temeljnih tal in zasip temelja s kamnolomskim tamponskim drobljencem 0/32 mm v plasteh debeline po 20 cm s komprimiranjem. Površina je izvedena v rahlem naklonu za odtekanje vode in je metličena v smeri odtekanja vode. | kos | 3 |  | 0
| 5. | Izdelava in vgradnja AB temelja tipa 610, dimenzije 610x150x20 cm za postavitev obvestilne table. Temelj je izveden iz betona trdnostnega razreda C30/37, Dmax=0-16mm. Ostale karakteristike strjenega betona: XC4, XD3, XF4, S3. Temelj je izveden na podložnem betonu C20/25 debeline 10 cm. Temelj je armiran z betonskim jeklom tipa B500b (do fi12mm - 183 kg) s prenosi do mesta vgraditve in vsemi pomožnimi deli. Postavka vključuje tudi izdelavo statičnega preračuna za izvedbo prefabriciranih temeljev vključno z armaturnimi načrti. Dimenzije temeljev so določene v načrtu. Robovi temeljev so posneti, diagonala 5 cm. Vključno z izvedbo prehodov za kabelske inštalacije. Upoštevati izkop v III. ktg. tal z nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom v trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, izdelavo planuma temeljnih tal in zasip temelja s kamnolomskim tamponskim drobljencem 0/32 mm v plasteh debeline po 20 cm s komprimiranjem. Površina je izvedena v rahlem naklonu za odtekanje vode in je metličena v smeri odtekanja vode. | kos | 2 |  | 0
| 6. | Izdelava utrjene klančine v naklonu 1:4 ob temeljih tabel, ki ležijo znotraj stripa VPS. Klančina se izvede s plastjo drobljenca frakcije 0/32, utrdi se do vrednosti deformacijskega modula Ev2 = 80 Mpa, Evd = 35-40 Mpa, vrednost CBR 15-20%. Klančine se izvedejo iz vseh smeri, kjer bi letalo lahko zapeljalo na oviro. | kos | 6 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0
5.2 Temelji za svetilke
| 1. | Dobava in vgradnja prefabriciranih temeljev dimenzije 100x100x25cm iz betona kvalitete C30/37, XD3, XF4, Dmax 16, montaža in vezanje srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B500B do fi 12 mm, s prenosi do mesta vgraditve in vsemi pomožnimi deli. Postavka vključuje tudi izdelavo statičnega preračuna za izvedbo prefabriciranih temeljev vključno z armaturnimi načrti. Dimenzije temeljev so določene v načrtu. Robovi temeljev so posneti, diagonala 5 cm. Vključno z izvedbo prehodov za kabelske inštalacije. Temelji modrih svetilk - robne svetilke, količina betona: 0,25m3, količina armature: 25kg, vključno z vgradnjo šablone za pritrditev svetilk. | kos | 26 |  | 0
| 2. | Dobava in vgradnja prefabriciranih temeljev dimenzije 150x150x25cm iz betona kvalitete C30/37, XD3, XF4, Dmax 16, montaža in vezanje srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B500B do fi 12 mm, s prenosi do mesta vgraditve in vsemi pomožnimi deli. Postavka vključuje tudi izdelavo statičnega preračuna za izvedbo prefabriciranih temeljev vključno z armaturnimi načrti. Dimenzije temeljev so določene v načrtu. Robovi temeljev so posneti, diagonala 5 cm. Vključno z izvedbo prehodov za kabelske inštalacije. Temelji RGL svetilk, količina betona: 0,56m3, količina armature: 56kg, vključno z vgradnjo šablone za pritrditev svetilk. | kos | 2 |  | 0
| 3. | Dobava in vgradnja prefabriciranih temeljev dimenzije 150x100x25cm iz betona kvalitete C30/37, XD3, XF4, Dmax 16, montaža in vezanje srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B500B do fi 12 mm, s prenosi do mesta vgraditve in vsemi pomožnimi deli. Postavka vključuje tudi izdelavo statičnega preračuna za izvedbo prefabriciranih temeljev vključno z armaturnimi načrti. Dimenzije temeljev so določene v načrtu. Robovi temeljev so posneti, diagonala 5 cm. Vključno z izvedbo prehodov za kabelske inštalacije. Temelji nadzemnih svetilk ob prečki obvezne zaustavitve, količina betona: 0,38m3, količina armature: 38kg, vključno z vgradnjo šablone za pritrditev svetilk. | kos | 2 |  | 0
| 4. | Izdelava utrjene klančine v naklonu 1:4 ob temeljih svetilk, ki ležijo znotraj stripa VPS. Klančina se izvede s plastjo drobljenca frakcije 0/32, utrdi se do vrednosti deformacijskega modula Ev2 = 80 Mpa, Evd = 35-40 Mpa, vrednost CBR 15-20%. Klančine se izvedejo iz vseh smeri, kjer bi letalo lahko zapeljalo na oviro. | kos | 12 |  | 0
[5 empty] | Cena brez DDV | 0

## Rekapitulacija_Elektro dela
Elektro instalcijska dela in elektro gradbena dela
NOVA VOZNA STEZA J, OBNOVA VOZNIH STEZ A IN M TER SVETILK NA PLOŠČADI PRED M
REKAPITULACIJA
| Nova vozna steza J | 0
1. | Električne instalacije - gradbena dela TWY J | 0
2. | Električne instalacije - vozna steza J | 0
| Obnova vozne steze A in del vozne steze M | 0
3. | Električne instalacije - gradbena dela TWY A | 0
4. | Električne instalacije - vozna steza A, del M | 0
| Obnova dela vozne steze M | 0
5. | Električne instalacije - gradbena dela TWY M | 0
6. | Električne instalacije - vozna steza M | 0
| Obnova svetilk na ploščadi pred M | 0
7. | Električne instalacije - gradbena dela - svetilke na ploščadi pred TWY M | 0
8. | Električne instalacije - svetilke na ploščadi pred TWY M | 0
| Odtstranitev svetilk prečke pobvezne zaustavitve - VMC pozicije | 0
9. | Električne instalacije - gradbena dela - odstranitev svetilk na poziciji STB VMC | 0
10. | Električne instalacije - odstranitev svetilk na poziciji STB VMC | 0
| Skupaj brez DDV | 0

## Elektro_gradbena_dela_TWY_J
| 1. | Električne instalacije - gradbena dela TWY J
Ves drobni material in morebitne transportne stroške, geodetski posnetek izvedenega stanja vračunati v enotne cene. Svetilke, ločilne transformatorje, primarne in sekundarne kable, primarne in sekundarne konektorje dobavi naročnik. Montažne okvire za vgradnjo vgradnih svetilk dobavi naročnik.
Pri vrtanju za vgradnjo novih svetilk upoštevati sprotno odsesavanje hladilne vode, omejiti razlivanje te vode po površini asfalta, čiščenje alsfaltne površine po vgradnji svetilke. Sidranje vrtalne naprave v asfaltno površino pri vrtanju za novo svetilko prepovedano.
Na dno izvrtine za vgradno svetilko se pred zalivanjem z epoksidno maso nasuje plast kremenčevega peska, ki zmanjša sprijem epoksidne mase s podlago. Upoštevati pri vgradnji vgradnih svetilk.
| Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
| 1.1. | Dobava opreme - TWY J
1 | 1.1.1. | Dobava vroče cinkane / nerjaveče kovinske mreže z varjenimi palicami (fi cca 3 mm, okno cca 6x6 cm) za pritrjevanje konektorjev in kablov na steno kabelskega jaška. Palice so varjene tudi po obodu mreže. Mreža se montira z distančniki 5 cm od stene kabelskega jaška nad polico. Zaželen je tipski proizvod, ki je na tržišču in ki vsaj približno izpolnjuje zahteve. Dobava vsega potrebnega pritrdilnega materiala. Vzorec odobri investitor. Število jaškov: 12 (J101, J102, J103, J104, J105, J501, J502, J503, J504, J505, J506, RW179a). Primer police, mreže in ozemljitvene zbiralke je na spodnji sliki.
| 1.1.1.1. | - okvirnih dimenzij 40 cm x 110 cm (max. 110 cm dolžine) | kos | 23 |  | 0
| 1.1.1.2. | - okvirnih dimenzij 40 cm x 70 cm (max. 70 cm dolžine) | kos | 2 |  | 0
| 1.1.2. | Dobava mrežaste police (iz vroče cinkanih / nerjavečih trakov) širine cca 30 cm (okno cca 3x3 cm). Polica se montira na steno kabelskega jaška (pohodna), na njej bo cca 18 (9 - krajša polica) serijskih ločilnih transformatorjev (teža cca 4 kg/kos) in je odmaknjena od roba stene za cca 5 cm. Zaželen je tipski proizvod, ki je na tržišču in ki vsaj približno izpolnjuje zahteve (npr. mrežasta kovinska stopnica). Skupaj s pritrdilnim materialom. Vzorec odobri investitor.
| 1.1.2.1. | - dolžina cca 110 cm | kos | 23 |  | 0
| 1.1.2.2. | - dolžina cca 70 cm | kos | 2 |  | 0
| 1.1.3. | Dobava ozemljitvenih zbiralk dolžine 0,5m z vsem potrebnim priborom (2x izolator + pribor za pritrditev na betonsko steno).
|  |  | kpl | 25 |  | 0
| 1.1.4. | Dobava trajnih napisov (graviranje / vgreznenje / izbočenje ipd.) na nerjaveči kovinski ploščici okvirnih dim. 10x20 cm in debeline cca 2 mm za označitev kabelskih jaškov. Upoštevati pritrditev na betonsko površino z 2 vgreznima vijakoma. Primer napisa "RW 101", "AP 101" "A 123" "G 123"). Napise določi investitor, vzorec odobri investitor.
|  |  | kos | 14 |  | 0
| 1.1.5. | Dobava nerjavečih vijakov za pritrditev tabel vertikalne signalizacije na beton. HILTI HST3-R M12 hef2 Item number: 2105870 HST3-R M12x115 40/20. Ustreznost ekvivalentnega vijaka potrjuje proizvajalec table. Ocenjena količina. Predvideno 4 vijake / nogo, najmanj 2 nogi na tablo.
|  |  | kos | 176 |  | 0
| 1.1.6. | Dobava samoskrčne spojke, ki bo na eni strani nataknjena na ponujeno kovinsko gibljivo cev (premera okrog 50 mm), na drugi strani pa bodo posamezni vodniki (npr.4x1xAWG10) dolžina spojke cca 10 cm. Namen je zatesnitev konca kovinske cevi. Spojka mora biti odporna na UV žarke. Zaželeno črne barve. Ocenjena količina.
|  |  | kos | 11 |  | 0
| 1.1.7. | Dobava samoskrčne spojke, ki bo na eni strani nataknjena na cev fi 60mm, na drugi strani pa bo zatesnila ponujeno kovinsko gibljivo cev (premera okrog 50 mm), dolžina spojke cca 30 cm. Spojka mora biti odporna na UV žarke. Zaželeno črne barve. Ocenjena količina.
|  |  | kos | 11 |  | 0
| 1.1.8. | Dobava gibljive kovinske cevi ("pešel cev") za zaščito vodnikov (do cca 4x2xAWG10) od lomljivega nastavka do napajalnika in prenapetostne zaščite na zadnji strani table, pritrditev na tablo, okvirni zunanji premer cca 45-50mm . Ocenjena skupna dolžina, krajši odseki, do cca 3-6m v kosu.
|  |  | m1 | 40 |  | 0
| 1.1.9. | Dobava pocinkanega ozemljitvenega traku (valjanca) 25x4 mm. Ocenjena količina
|  |  | m1 | 200 |  | 0
| 1.1.10. | Dobava križnih sponk, ocenjena količina.
|  |  | kpl | 42 |  | 0
| 1.1.11. | Dobava ozemljitvene sonde premera najmanj 25 mm, dolžine 2 m (ozemljilna palica, zabijanje v zemljo) za ozemljitev opreme v kabelskem jašku. Sonda bo vgrajena ob kabelskem jašku. Primer sonde je na spodnji sliki.
|  |  | kpl | 11 |  | 0
| 1.1.12 | Dobava P/F mehkega vodnika, baker, 6 mm2, ocenjena količina.
|  |  | m1 | 20 |  | 0
| 1.1.13 | Dobava P/F mehkega vodnika, baker, 16 mm2, ocenjena količina.
|  |  | m1 | 300 |  | 0
| 1.1. | Dobava opreme TWY J - skupaj |  |  |  | 0
| 1.2. | Instalacijska dela TWY J:
| 1.2.1. | Montaža kovinske mreže različnih dolžin na steno kabelskega jaška 5 cm od stene, spodnji rob mreže je 40 cm od tal. Dnevno delo
| 1.2.1.1. | - okvirnih dimenzij 40 cm x 110 cm (max. 110 cm dolžine) | kos | 18 |  | 0
| 1.2.1.2. | - okvirnih dimenzij 40 cm x 70 cm (max. 70 cm dolžine) | kos | 1 |  | 0
| 1.2.2. | Montaža kovinske mrežaste police različnih dolžin na steno novega kabelskega jaška 5 cm od stene, spodnji rob police je 30 cm od tal. Dnevno delo.
| 1.2.2.1. | - dolžina cca 110 cm | kos | 18 |  | 0
| 1.2.2.2. | - dolžina cca 70 cm | kos | 1 |  | 0
| 1.2.3. | Montaža ozemljitvenih zbiralk na betonsko steno jaška. Dnevno delo
|  |  | kpl | 20 |  | 0
| 1.2.4. | Montaža oznak kabelskega jaška (2x vrtanje v beton, lepljenje / silikoniziranje oznake - odstranitev dotoka vode pod oznako, 2x privijačenje). Dnevno delo.
|  |  | kpl | 9 |  | 0
| 1.2.5. | Montaža kovinske mreže različnih dolžin na steno kabelskega jaška 5 cm od stene, spodnji rob mreže je 40 cm od tal. Nočno delo
| 1.2.5.1. | - okvirnih dimenzij 40 cm x 110 cm (max. 110 cm dolžine) | kos | 5 |  | 0
| 1.2.5.2. | - okvirnih dimenzij 40 cm x 70 cm (max. 70 cm dolžine) | kos | 1 |  | 0
| 1.2.6. | Montaža kovinske mrežaste police različnih dolžin na steno novega kabelskega jaška 5 cm od stene, spodnji rob police je 30 cm od tal. Nočno delo.
| 1.2.6.1. | - dolžina cca 110 cm | kos | 5 |  | 0
| 1.2.6.2. | - dolžina cca 70 cm | kos | 1 |  | 0
| 1.2.7. | Montaža ozemljitvenih zbiralk na betonsko steno jaška. Nočno delo
|  |  | kpl | 5 |  | 0
| 1.2.8. | Montaža oznak kabelskega jaška (2x vrtanje v beton, lepljenje / silikoniziranje oznake - odstranitev dotoka vode pod oznako, 2x privijačenje). Nočno delo.
|  |  | kpl | 5 |  | 0
| 1.2.9. | Povezava in razvod valjanca 25x4 mm2 znotraj kabelskega jaška zaradi novih kabelskih kanalizacij. Upoštevati 2 križni spojki in ostali potrebni drobni material. Nočno delo po koncu letalskega prometa.
|  |  | kpl | 5 |  | 0
| 1.2.10. | Povezava in razvod valjanca 25x4 mm2 znotraj kabelskega jaška zaradi novih kabelskih kanalizacij. Upoštevati 2 križni spojki in ostali potrebni drobni material. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 9 |  | 0
| 1.2.11. | Razvod P/F vodnika 6 mm2 za ozemljitev in priklop vseh kovinskih delov v kabelskem jašku na ozemljitveno zbiralko in valjanec. Upoštevati min. 10m P/F vodnika, 2 križni spojki in ves ostali potrebni drobni material. Nočno delo. 5 jaškov
|  |  | kpl | 5 |  | 0
| 1.2.12. | Razvod P/F vodnika 6 mm2 za ozemljitev in priklop vseh kovinskih delov v kabelskem jašku na ozemljitveno zbiralko in valjanec. Upoštevati min. 10m P/F vodnika, 2 križni spojki in ves ostali potrebni drobni material. Dnevno delo. 9 jaškov
|  |  | kpl | 9 |  | 0
| 1.2.13. | Razvod in priklop P/F vodnika 16 mm2 za ozemljitev kovinskega obroča (base extension), na katerega se kasneje montira nadzemna svetilka. Nočno delo. Različne dolžine kabelske kanalizacije, cca 50 m za 6 svetilk. Nočno delo.
|  |  | kpl | 6 |  | 0
| 1.2.14. | Razvod in priklop P/F vodnika 16 mm2 za ozemljitev kovinskega obroča (base extension), na katerega se kasneje montira nadzemna svetilka. Nočno delo. Različne dolžine kabelske kanalizacije, cca 250 m za 22 svetilk. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 22 |  | 0
| 1.2.15. | Montaža vertikalne table na temelj po navodilih proizvajalca tabel. Tablo se privijači v betonski temelj, najmanj 2 nogi / tablo, 4 vijaki na nogo, vključno z vrtanjem izvrtin za vijake, noge morajo biti v liniji. Debeline tabel so enake - cca 10 cm. Na posamezni lokaciji je lahko več posameznih tabel. Delo podnevi.
| 1.2.15.1 | - tabla okvirnih dimenzij (dolžina x višina) 97x70 cm, 2 nogi | kpl | 2 |  | 0
| 1.2.15.2 | - tabla okvirnih dimenzij (dolžina x višina) 160x70 cm, 2 nogi | kpl | 2 |  | 0
| 1.2.15.3 | - tabla okvirnih dimenzij (dolžina x višina) 220x70 cm, 3 noge | kpl | 1 |  | 0
| 1.2.15.4 | - tabla okvirnih dimenzij (dolžina x višina) 300x70 cm, 3 noge | kpl | 1 |  | 0
| 1.2.15.5 | - tabla okvirnih dimenzij (dolžina x višina) 130x90 cm, 2 nogi | kpl | 4 |  | 0
| 1.2.15.6 | - tabla okvirnih dimenzij (dolžina x višina) 220x90 cm, 3 noge | kpl | 2 |  | 0
| 1.2.15.7 | - tabla okvirnih dimenzij (dolžina x višina) 280x90 cm, 3 noge | kpl | 1 |  | 0
| 1.2.15.8 | - tabla okvirnih dimenzij (dolžina x višina) 300x90 cm, 3 noge | kpl | 2 |  | 0
| 1.2.16. | Montaža vertikalne table na temelj po navodilih proizvajalca tabel. Tablo se privijači v betonski temelj, najmanj 2 nogi / tablo, 4 vijaki na nogo, noge morajo biti v liniji - delo ponoči izven letalskega prometa
| 1.2.16.1 | - tabla okvirnih dimenzij (dolžina x višina) 97x70 cm, 2 nogi | kpl | 1 |  | 0
| 1.2.16.2 | - tabla okvirnih dimenzij (dolžina x višina) 220x70 cm, 3 noge | kpl | 1 |  | 0
| 1.2.16.3 | - tabla okvirnih dimenzij (dolžina x višina) 130x90 cm, 2 nogi | kpl | 1 |  | 0
| 1.2.17. | Montaža tipskega lomljivega zgloba na betonski temelj (vrtanje, dobava vijakov) nad odprtino v betonu pred tablo. Mimo zgloba se spelje valjanec. Delo podnevi. Dimenzije plošče cca 20x12 cm, odprtina za vijak cca fi 20 mm. Zglob služi samo za povezavo cevi kabelske kanalizacije in nadzemne pešel cevi. Element dobavi naročnik.
|  |  | kpl | 8 |  | 0
| 1.2.18. | Montaža tipskega lomljivega zgloba na betonski temelj (vrtanje, dobava vijakov) nad odprtino v betonu pred tablo. Mimo zgloba se spelje valjanec. Delo ponoči po koncu letalskega prometa. Dimenzije plošče cca 20x12 cm, odprtina za vijak cca fi 20 mm. Zglob služi samo za povezavo cevi kabelske kanalizacije in nadzemne pešel cevi. Element dobavi naročnik.
|  |  | kpl | 3 |  | 0
| 1.2.19. | Razvod valjanca po temelju table vertikalne signalizacije in montaža križne sponke na valjanec (valjanec bo položen zraven enocevne kabelske kanalizacije, skozi odrtino v temelju table (betonska plošča) in razvod po plošči do noge table vertikalne signalizacije. Nočno delo.
|  |  | kpl | 3 |  | 0
| 1.2.20. | Razvod valjanca po temelju table vertikalne signalizacije in montaža križne sponke na valjanec (valjanec bo položen zraven enocevne kabelske kanalizacije, skozi odrtino v temelju table (betonska plošča) in razvod po plošči do noge table vertikalne signalizacije. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 8 |  | 0
| 1.2.21. | Vgradnja ozemljitvene palice ob jašku in priklop na valjanec - dnevno delo
|  |  | kpl | 9 |  | 0
| 1.2.22. | Vgradnja ozemljitvene palice ob jašku in priklop na valjanec - nočno delo
|  |  | kpl | 5 |  | 0
| 1.2.23. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora in naročnika.
|  |  | % | 10 | 0 | 0
| 1.2. | Instalacijska dela TWY J - skupaj |  |  |  | 0
| 1.3. | Vgradnja novih vgradnih svetilk na vozni stezi J
1 | 1.3.1. | Vizuelni pregled in preveritev prehodnosti cevi od kabelskih jaškov do posamezne vgradne svetilke pred zalivanjem cevi z betonom in prekritjem z asfaltnimi plastmi.
|  |  | kpl | 26 |  | 0
2 | 1.3.2. | Natančna geodetska določitev lokacij novih svetilk osi vozne steze (svetlobna os svetilke poravnana z osmi obstoječih svetilk, svetlobna os svetilke pravokotna na radij zavoja). Označiti: center svetilke, vzdolžno os in prečno - pravokotno os skozi središče lokacije svetilke. Dolžina črte vsaj 60 cm oziroma oznake prilagoditi tehnologiji vgradnje svetilke po navodilih proizvajalca svetilk. - dnevno delo.
|  |  | kos | 26 |  | 0
3 | 1.3.3. | Natančna geodetska določitev lokacij novih svetilk osi vozne steze (svetlobna os svetilke poravnana z osmi obstoječih svetilk, svetlobna os svetilke pravokotna na radij zavoja). Označiti: center svetilke, vzdolžno os in prečno - pravokotno os skozi središče lokacije svetilke. Dolžina črte vsaj 60 cm oziroma oznake prilagoditi tehnologiji vgradnje svetilke po navodilih proizvajalca svetilk. - nočno delo
|  |  | kos | 14 |  | 0
4 | 1.3.4. | Izdelava izvrtine premera cca. 250 mm za vgradnjo talne svetilke zunanjega premera kovinskega lonca 8" skupne globine 16 cm merjeno od nivelete. Sestava vozišča: 21 cm asfalta v treh plasteh (2x vezna in obrabno zaporna plast) , cementno betonska plošča debeline 20 cm, tamponski drobljenec. Upoštevati vrtanje do globine 21 cm, odstranitev valja iz asfaltnega ustroja. Pazljivo zalivanje izvrtine z mikroarmiranim betonom do višine 16 cm pod površino asfalta. Izdelava izvrtine premera cca 100 mm, globine cca 15 cm, rušenje betona (cilj je narediti odprtino v obbetonirani cevi zunanjega premera cca 50mm po celotni širini cevi). Čiščenje asfaltne stene izvrtine, zaščita odprtine. Nalaganje in odvoz odstranjenega asfalta in betona na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja oz. odstranitve. OPOMBA: Izsekavanje betona se izvaja na globini 21 cm. Klasifikacijska številka odpadka: asfalt - 17 03 02, beton - 17 01 01.
čista vozna steza J, dnevno delo
|  |  | kos | 23 |  | 0
5 | 1.3.5. | Izdelava izvrtine premera cca. 250 mm za vgradnjo talne svetilke zunanjega premera kovinskega lonca 8" skupne globine 16 cm merjeno od nivelete. Sestava vozišča: 21 cm asfalta v treh plasteh (2x vezna in obrabno zaporna plast) , cementno betonska plošča debeline 20 cm, tamponski drobljenec. Upoštevati vrtanje do globine 21 cm, odstranitev valja iz asfaltnega ustroja. Izdelava izvrtine premera cca 100 mm, globine cca 7 cm, rušenje betona (cilj je narediti odprtino v obbetonirani cevi zunanjega premera cca 50mm po celotni širini cevi). Pred zalivanjem z mikroarmiranim betonom do višine 16 cm pod površino asfalta se v izvrtino vstavi cevni nastavek fi 10 cm, zatesni okolico, fiksira cev in zunanji del zalije z mikroarmiranim betonom do višine 16 cm pod površino asfalta. Čiščenje asfaltne stene izvrtine, zaščita odprtine. Nalaganje in odvoz odstranjenega asfalta in betona na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja oz. odstranitve. OPOMBA: Izsekavanje betona se izvaja na globini 21 cm. Klasifikacijska številka odpadka: asfalt - 17 03 02, beton - 17 01 01.
čista vozna steza J, dnevno delo
Opcijska rešitev, (manj vrtanja, pred zalivanjem z betonom se vgradi cev); ni v zajeta v vsoto
|  |  | kos | 23 |  | 0
6 | 1.3.6. | Izdelava izvrtine premera cca. 250 mm za vgradnjo talne svetilke nazivnega premera kovinskega lonca 8" skupne globine 16 cm merjeno od nivelete. Sestava vozišča: 21 cm asfalta v treh plasteh (2x vezna in obrabno zaporna plast) , cementno betonska plošča debeline 20 cm, tamponski drobljenec. Upoštevati vrtanje do globine 21 cm, odstranitev valja iz asfaltnega ustroja. Pazljivo zalivanje izvrtine z mikroarmiranim betonom do višine 16 cm pod površino asfalta. Izdelava izvrtine premera cca 100 mm, globine cca 15 cm, rušenje betona (cilj je narediti odprtino v obbetonirani cevi zunanjega premera cca 50mm po celotni širini cevi). Čiščenje asfaltne stene izvrtine, zaščita odprtine. Nalaganje in odvoz odstranjenega asfalta in betona na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja oz. odstranitve. OPOMBA: Izsekavanje betona se izvaja na globini 21 cm. Klasifikacijska številka odpadka: asfalt - 17 03 02, beton - 17 01 01.
čista vozna steza J, nočno delo
|  |  | kos | 6 |  | 0
7 | 1.3.7. | Izdelava izvrtine premera cca. 250 mm za vgradnjo talne svetilke nazivnega premera kovinskega lonca 8" skupne globine 16 cm merjeno od nivelete. Sestava vozišča: 14 cm asfalta v dveh plasteh (vezna in obrabno zaporna plast), cementno betonska plošča debeline 21 cm, tamponski drobljenec. Upoštevati vrtanje do globine 16 cm, odstranitev valja iz asfaltnega ustroja, izsekavanje betonskega valja. Izdelava izvrtine premera cca 100 mm, globine cca 18 cm, rušenje betona (cilj je narediti odprtino v obbetonirani cevi zunanjega premera cca 50mm po celotni širini cevi). Čiščenje asfaltne stene izvrtine, zaščita odprtine. Nalaganje in odvoz odstranjenega asfalta in betona na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja oz. odstranitve. OPOMBA: Izsekavanje betona se izvaja na globini 14/32 cm. Klasifikacijska številka odpadka: asfalt - 17 03 02, beton - 17 01 01.
območje obstoječe A
|  |  | kos | 5 |  | 0
8 | 1.3.8. | Izdelava izvrtine premera cca. 250 mm za vgradnjo talne svetilke nazivnega premera kovinskega lonca 8" skupne globine 16 cm merjeno od nivelete. Sestava vozišča: 14 cm asfalta v dveh plasteh (vezna in obrabno zaporna plast), cementno betonska plošča debeline 21 cm, tamponski drobljenec. Upoštevati vrtanje do globine 16 cm, odstranitev valja iz asfaltnega ustroja, izsekavanje betonskega valja. Izdelava izvrtine premera cca 100 mm, globine cca 18 cm, rušenje betona (cilj je narediti odprtino v obbetonirani cevi zunanjega premera cca 50mm po celotni širini cevi). Čiščenje asfaltne stene izvrtine, zaščita odprtine. Nalaganje in odvoz odstranjenega asfalta in betona na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja oz. odstranitve. OPOMBA: Izsekavanje betona se izvaja na globini 14/32 cm. Klasifikacijska številka odpadka: asfalt - 17 03 02, beton - 17 01 01. Nočno delo.
pas širine 7,5 m izven roba VPS
|  |  | kos | 1 |  | 0
9 | 1.3.9. | Izdelava izvrtine premera cca. 250 mm za vgradnjo talne svetilke nazivnega premera kovinskega lonca 8" skupne globine 16 cm merjeno od nivelete. Sestava vozišča: 16 cm asfalta v več plasteh. Upoštevati vrtanje do globine 16 cm, odstranitev valja iz asfaltnega ustroja. Čiščenje asfaltne stene izvrtine, zaščita odprtine. Nalaganje in odvoz odstranjenega asfalta na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja oz. odstranitve. Klasifikacijska številka odpadka: asfalt - 17 03 02. Nočno delo.
območje VPS
|  |  | kos | 7 |  | 0
10 | 1.3.10. | Izdelava utora v asfaltni površini VPS. Postavka zajema rezanje asfalta v širini 1 cm in globine 5 cm, čiščenje utora. Delo v nočnem času po koncu prometa (predvidoma od 00.00 do cca 05.00). Upoštevati sprotno čiščenje asfaltne površine (sesanje, izpiranje). Utor je poglobljen ob lokaciji svetilke (postopna enakomerna poglobitev) do globine 16 cm. Utor je poglobljen ob obstoječem kabelskem jašku (oziroma se prevrta steno jaška, fi 20mm). Za 7 svetilk, cca 27 m utora / svetilko. Dno utora mora biti poravnano, brez ostrih izpostavljenih delov. Upoštevati tudi čiščenje asfaltnih površin, po možnosti sprotno odsesavanje vode med rezanjem asfalta.
|  |  | m1 | 165 |  | 0
11 | 1.3.11. | Izdelava izvrtine od konca (dna) utora skozi steno betonskega jaška, fi 10 mm, pod kotom. Delo ponoči.
|  |  | kpl | 7 |  | 0
12 | 1.3.12. | Fino čiščenje izvrtin, zatesnitev odprtin pred vgradnjo svetilke, dnevno delo
|  |  | kpl | 26 |  | 0
13 | 1.3.13. | Fino čiščenje izvrtin, zatesnitev odprtin pred vgradnjo svetilke, nočno delo
|  |  | kpl | 14 |  | 0
14 | 1.3.14. | Vgradnja svetilke (postavljanje luči na montažni okvir, pozicioniranje na podlagi geodetskega posnetka, niveliranje, podlivanje z zalivno maso po navodilih proizvajalca svetilk. Uporabi se dvokomponentno epoksidno malto. Zahtevane karakteristike epoksidne malte, če proizvajalec svetilk ne predpiše drugačnih zahtev: koeficient toplotne razteznosti 27x10-6/stop. K ali manjši; tlačna trdnost pri 20 0C po 3 urah 50-60 N/mm2, po 24 urah 65-75 N/mm2, po 10 dneh 75-80 N/mm2, upogibna trdnost pri 20 0C po 3 urah 12-15 N/mm2, po 24 urah 17-19 N/mm2, po 10 dneh 18-20 N/mm2, sprijemna trdnost > 1,5 N/mm2; E-modul 12000 N/mm2; trajno toplotno odporna na temp. do +50 stop. C, kratkotrajno odporna (do 7 dni) na temp. do +80 stop. C, pri temp. +20 stop. C dopustna lažja obremenitev po 20 min. in polna obremenitev po 3 urah, pri temp. +10 stop. C dopustna lažja obremenitev po 40 min. in polna obremenitev po 6 urah.
Ustreza SIKADUR-12 Pronto oziroma dvokomponentna malta na epoksi osnovi z boljšimi lastnostmi.
- odvoz vsega odvečnega materiala na deponijo izvajalca
- vrtanje brez sidranja v asfalt, sprotno čiščenje asfaltnih površin
Svetilka se vgradi v ravnini asfalta, rob plitvega lonca mora biti poravnan z robom asfalta oziroma do 1 mm pod robom asfalta.
Če proizvajalec svetilke predpiše drugačne mere izvrtin, se upoštevajo navodila proizvajalca.
Dnevno delo.
|  |  | kos | 26 |  | 0
1 | 1.3.1. | Vgradnja svetilke (postavljanje luči na montažni okvir, pozicioniranje na podlagi geodetskega posnetka, niveliranje, podlivanje z zalivno maso po navodilih proizvajalca svetilk. Uporabi se dvokomponentno epoksidno malto. Zahtevane karakteristike epoksidne malte, če proizvajalec svetilk ne predpiše drugačnih zahtev: koeficient toplotne razteznosti 27x10-6/stop. K ali manjši; tlačna trdnost pri 20 0C po 3 urah 50-60 N/mm2, po 24 urah 65-75 N/mm2, po 10 dneh 75-80 N/mm2, upogibna trdnost pri 20 0C po 3 urah 12-15 N/mm2, po 24 urah 17-19 N/mm2, po 10 dneh 18-20 N/mm2, sprijemna trdnost > 1,5 N/mm2; E-modul 12000 N/mm2; trajno toplotno odporna na temp. do +50 stop. C, kratkotrajno odporna (do 7 dni) na temp. do +80 stop. C, pri temp. +20 stop. C dopustna lažja obremenitev po 20 min. in polna obremenitev po 3 urah, pri temp. +10 stop. C dopustna lažja obremenitev po 40 min. in polna obremenitev po 6 urah.
Ustreza SIKADUR-12 Pronto oziroma dvokomponentna malta na epoksi osnovi z boljšimi lastnostmi.
- odvoz vsega odvečnega materiala na deponijo izvajalca
- vrtanje brez sidranja v asfalt, sprotno čiščenje asfaltnih površin
Svetilka se vgradi v ravnini asfalta, rob plitvega lonca mora biti poravnan z robom asfalta oziroma do 1 mm pod robom asfalta.
Če proizvajalec svetilke predpiše drugačne mere izvrtin, se upoštevajo navodila proizvajalca.
Nočno delo.
|  |  | kos | 14 |  | 0
1 | 1.3.1. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora in naročnika.
|  |  | % | 20 | 0 | 0
| 1.3. | Vgradnja novih vgradnih svetilk na vozni stezi J - skupaj |  |  |  | 0
| 1. | Električne instalacije - gradbena dela TWY J - skupaj |  |  |  | 0

## Elektro_dela_TWY_J
| 2. | Električne instalacije - vozna steza J
Ves drobni material in morebitne transportne stroške, geodetski posnetek izvedenega stanja vračunati v enotne cene. Svetilke, ločilne transformatorje, primarne in sekundarne kable, primarne in sekundarne konektorje dobavi naročnik.
| Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
| 2.1. | Pripravljalna dela ob VPS
1 | 2.1.1. | Odklop in demontaža obstoječih nadzemnih robnih svetilk VPS ter transport v skladišče investitorja. Nočno delo
|  |  | kos | 3 |  | 0
2 | 2.1.2. | Dobava oznak primarnih tokokrogov (vodoodporen napis 2x pritrjen na primarni kabel). Osnutek napisa: "RCL 1" / "RCL 2" / "RCL 3" / "REH 1" / "REH 2"; dodatek "M" ali "Ž". Točen seznam bo določen pred izvedbo. Izvedbo potrdi naročnik. Število jaškov: 6
|  |  | kos | 40 |  | 0
3 | 2.1.3. | Uvlačenje primarnega kabla 1x 6 mm2 v kabelsko kanalizacijo (1 kabel istočasno) med jaškoma RW180-RW182a (skozi novo kabelsko kanalizacijo). Nočno delo, tokokrogi RCL 1, RCL 2, RCL 3, REH 1, REH 2, dolžina trase cca 116m
|  |  | m1 | 580 |  | 0
4 | 2.1.4. | Montaža moških in ženskih konektorjev na primarni kabel 1x6 mm2, skupaj s priklopom na ozemljitveno zbiralko (tokokrogi RCL 1, RCL 2, RCL 3, REH 1, REH 2) in priklopom kabla v tokokrog, nočno delo.
|  |  | kpl | 5 |  | 0
5 | 2.1.5. | Montaža oznak na primarni kabel (ob moškem in ženskem primarnem konektorju ter 1x v vseh ostalih kabelskih jaških) - tokokrogi (tokokrogi RCL 1, RCL 2, RCL 3, REH 1, REH 2). Nočno delo.
|  |  | kos | 40 |  | 0
6 | 2.1.6. | Izvlek primarnega kabla 1x 6 mm2 iz kabelske kanalizacije (1 kabel istočasno) med jaškoma RW180-RW182a (skozi staro kabelsko kanalizacijo). Nočno delo, tokokrogi RCL 1, RCL 2, RCL 3, REH 1, REH 2, dolžina trase cca 90m. Odvoz kablov na začasno deponijo naročnika na TP-6.
|  |  | m1 | 450 |  | 0
7 | 2.1.7. | Izvlačenje obstoječih 2 sekundarnih vodnikov in ozemljitvenega vodnika iz obstoječe cevi premera cca 50 mm ter P/F vodnika za ozemljitev svetilk. Nočno delo.
|  |  | m1 | 80 |  | 0
| 2.1. | Pripravljalna dela ob VPS - skupaj |  |  |  | 0
| 2.2. | Začasna demontaža opreme iz obstoječih kabelskih jaškov
AK503 do AK507
1 | 2.2.1. | Demontaža kovinskih mrež dimenzij med 40x40 in 120x40 cm ter skladiščenje pri investitorju (TP-6). Dnevno delo.
|  |  | kos | 3 |  | 0
2 | 2.2.2. | Demontaža kovinskih polic dimenzij med 40x30 in 120x30 cm, pripadajočih konzol ter skladiščenje pri naročniku (TP-6). Dnevno delo.
|  |  | kos | 3 |  | 0
3 | 2.2.3. | Izvlek primarnega kabla 1x 6 mm2 iz kabelske kanalizacije (1 kabel istočasno) med jaškoma AK503(novi)-AK507a. Dnevno delo, tokokrogi STB 1, STB 2, STB 3, TXC 3, TXE 2, 2x RGL 1, 2x RGL 2, 2x SIGN 1, 2x SIGN 2; dolžina trase cca 225m. Odvoz kablov na začasno deponijo naročnika na TP-6.
|  |  | m1 | 3900 |  | 0
4 | 2.2.4. | Montaža moških in ženskih konektorjev na obstoječi primarni kabel 1x6 mm2, skupaj s priklopom na ozemljitveno zbiralko (tokokrogi STB 1, STB 2, STB 3, TXC 3, TXE 2, 2x RGL 1, 2x RGL 2, 2x SIGN 1, 2x SIGN 2).
|  |  | kpl | 13 |  | 0
5 | 2.2.5. | Montaža oznak na primarni kabel (ob moškem in ženskem primarnem konektorju ter 1x v vseh ostalih kabelskih jaških) - tokokrogi STB 1, STB 2, STB 3, TXC 3, TXE 2, 2x RGL 1, 2x RGL 2, 2x SIGN 1, 2x SIGN 2.
|  |  | kos | 26 |  | 0
6 | 2.2.6. | Odklop in demontaža serijskega ločilnega transformatorja in transport v skladišče naročnika (TP-6). Jaška AK504 in AK507. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 8 |  | 0
| 2.2. | Začasna demontaža opreme iz obstoječih kabelskih jaškov - skupaj |  |  |  | 0
| 2.3. | Dobava opreme - TWY J
1 | 2.3.1. | Dobava oznak primarnih tokokrogov (vodoodporen napis 2x pritrjen na primarni kabel, npr. "STB 4" ; dodatek "M" ali "Ž"). Točen seznam bo določen pred izvedbo. Izvedbo potrdi naročnik.
|  |  | kpl | 1400 |  | 0
2 | 2.3.2. | Dobava oznak sekundarnih tokokrogov (vodoodporen napis 3x pritrjen (2x na sekundarna vodnika, transformator), npr. "STB 4" ; oznaka svetilke). Točen seznam bo določen pred izvedbo. Izvedbo potrdi naročnik.
|  |  | kpl | 130 |  | 0
3 | 2.3.3. | Dobava tesnilne vrvice fi 14-16 mm iz penaste gume (stisljiva guma odporna na vročo zalivno maso, za zaščito vodnikov pred vročino bitumenske mase med polaganjem) za utor v asfaltu širine 10 mm. Ocenjena količina.
|  |  | m1 | 400 |  | 0
4 | 2.3.4. | Dobava P/F mehkega vodnika, baker, 16 mm2, ocenjena količina.
|  |  | m1 | 1700 |  | 0
| 2.3. | Dobava opreme TWY J - skupaj |  |  |  | 0
| 2.4. | Montaža nove opreme - TWY J
1 | 2.4.1. | Uvlačenje primarnega kabla 1x 6 mm2 v kabelsko kanalizacije (1 kabel istočasno) med jaškoma AK502-AK507a. Dnevno delo, tokokrogi STB 1, STB 2, STB 3, TXC 3, TXE 2, 2x RGL 1, 2x RGL 2, 2x SIGN 1, 2x SIGN 2; dolžina trase cca 300m.
|  |  | m1 | 3900 |  | 0
2 | 2.4.2. | Uvlačenje primarnega kabla 1x 6 mm2 v kabelsko kanalizacije (1 kabel istočasno) med TP-6 in jaškom AK510 (mimo STB G). Nočno delo, novi tokokrogi STB 7, STB 8, STB 9, TXC 9, TXE 4; dolžina trase cca 2500m.
|  |  | m1 | 25000 |  | 0
3 | 2.4.3. | Uvlačenje primarnega kabla 1x 6 mm2 v kabelsko kanalizacije (1 kabel istočasno) med jaškom AK510 in jaškom AK506. Dnevno delo, novi tokokrogi STB 7, STB 8, STB 9, TXC 9, TXE 4; dolžina trase cca 260m.
|  |  | m1 | 2600 |  | 0
4 | 2.4.4. | Uvlačenje primarnega kabla 1x 6 mm2 v kabelsko kanalizacije (1 kabel istočasno) od jaška AK506 - razvod ob TWY J. Dnevno delo, novi tokokrogi STB 7, STB 8, STB 9; dolžina trase cca 400m.
|  |  | m1 | 1200 |  | 0
5 | 2.4.5. | Uvlačenje primarnega kabla 1x 6 mm2 v kabelsko kanalizacije (1 kabel istočasno) od jaška AK506 - razvod ob TWY J. Dnevno delo, novi tokokrog TXC 9.
|  |  | m1 | 550 |  | 0
6 | 2.4.6. | Uvlačenje primarnega kabla 1x 6 mm2 v kabelsko kanalizacije (1 kabel istočasno) med jaškom AK510 in jaškom AK506. Dnevno delo, novi tokokrog TXE 4.
|  |  | m1 | 900 |  | 0
7 | 2.4.7. | Uvlačenje primarnega kabla 1x 6 mm2 v kabelsko kanalizacije (1 kabel istočasno). Dnevno delo, podaljšanje obstoječega tokokroga SIGN1.
|  |  | m1 | 340 |  | 0
8 | 2.4.8. | Uvlačenje primarnega kabla 1x 6 mm2 v kabelsko kanalizacije (1 kabel istočasno). Dnevno delo, podaljšanje obstoječega tokokroga SIGN2.
|  |  | m1 | 650 |  | 0
9 | 2.4.9. | Uvlačenje primarnega kabla 1x 6 mm2 v kabelsko kanalizacije (1 kabel istočasno). Dnevno delo, podaljšanje obstoječega tokokroga RGL1.
|  |  | m1 | 230 |  | 0
10 | 2.4.10. | Uvlačenje primarnega kabla 1x 6 mm2 v kabelsko kanalizacije (1 kabel istočasno). Dnevno delo, podaljšanje obstoječega tokokroga RGL2.
|  |  | m1 | 150 |  | 0
11 | 2.4.11. | Montaža moških in ženskih konektorjev na nov primarni kabel 1x6 mm2, skupaj s priklopom (tokokrogi STB 7, STB 8, STB 9, TXC 9, TXE 4). Nočno delo, trasa med TP-6 in AK510
|  |  | kpl | 65 |  | 0
12 | 2.4.12. | Montaža moških in ženskih konektorjev na nov primarni kabel 1x6 mm2, skupaj s priklopom (tokokrogi STB 7, STB 8, STB 9, TXC 9, TXE 4). Dnevno delo, trasa med AK510 in AK506
|  |  | kpl | 5 |  | 0
13 | 2.4.13. | Montaža moških in ženskih konektorjev na nov primarni kabel 1x6 mm2, skupaj s priklopom (tokokrogi STB 7, STB 8, STB 9, TXC 9, TXE 4, SIGN1, SIGN2). Nočno delo, ob VPS.
|  |  | kpl | 14 |  | 0
14 | 2.4.14. | Montaža moških in ženskih konektorjev na nov primarni kabel 1x6 mm2, skupaj s priklopom (tokokrogi STB 7, STB 8, STB 9, TXC 9, TXE 4, SIGN1, SIGN2). Dnevno delo.
|  |  | kpl | 120 |  | 0
15 | 2.4.15. | Montaža oznak na primarni kabel (ob moškem in ženskem primarnem konektorju ter 1x v vseh ostalih kabelskih jaških), tokokrogi STB 7, STB 8, STB 9, TXC 9, TXE 4, SIGN1, SIGN2, ocenjena količina. Nočno delo.
|  |  | kpl | 942 |  | 0
16 | 2.4.16. | Montaža oznak na primarni kabel (ob moškem in ženskem primarnem konektorju ter 1x v vseh ostalih kabelskih jaških), tokokrogi STB 7, STB 8, STB 9, TXC 9, TXE 4, SIGN1, SIGN2, ocenjena količina. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 446 |  | 0
17 | 2.4.17. | Uvlačenje sekundarnih vodnikov 4x1xAWG 10 in P/F vodnika v obstoječo cev premera cca 50 mm (t.j. 320 m, vodnikov skupaj z razvodom po kabelskih jaških). Dnevno delo.
(količina sekundarnih vodnikov iz zaloge naročnika)
|  |  | m1 | 80 |  | 0
18 | 2.4.18. | Uvlačenje sekundarnih vodnikov 4x1xAWG 10 in P/F vodnika v obstoječo cev premera cca 50 mm (t.j. 288 m vodnikov, skupaj z razvodom po kabelskih jaških) . Nočno delo.
(količina sekundarnih vodnikov iz zaloge naročnika)
|  |  | m1 | 72 |  | 0
19 | 2.4.19. | Uvlačenje sekundarnih vodnikov 2x1xAWG 10 in P/F vodnika v obstoječo cev premera cca 50 mm (t.j. 420 m vodnikov, skupaj z razvodom po kabelskih jaških). Nočno delo.
(količina sekundarnih vodnikov iz zaloge naročnika)
|  |  | m1 | 210 |  | 0
20 | 2.4.20. | Polaganje sekundarnih vodnikov 2x1xAWG 10 in P/F vodnika v utor v asfaltu, polaganje gumijastega traku (t.j. 400 m vodnikov, skupaj z razvodom po kabelskih jaških). Nočno delo.
(količina sekundarnih vodnikov iz zaloge naročnika, gumijasti trak dobavi naročnik)
|  |  | m1 | 200 |  | 0
21 | 2.4.21. | Zalivanje utora v asfaltu s trajno elastično zalivno maso. Karakteristike trajno-elastične bitumenske zalivne mase morajo ustrezati nemškim tehničnim pogojem TL bit Fug 82 in tehničnih specifikacij za javne ceste TSC 07.104 (predlog julij 2001) z dopolnili oziroma biti boljše. Zalivanje utora izvesti pazljivo, brez onesnaženja svetilke oziroma asfalta.
|  |  | m1 | 200 |  | 0
22 | 2.4.22. | Uvlačenje sekundarnih vodnikov 2x1xAWG 10 in P/F vodnika v obstoječo cev premera cca 50 mm (t.j. 2000 m vodnikov AWG, skupaj z razvodom po kabelskih jaških). Dnevno delo. Nadzemne svetilke, table, ocenjeno.
(količina sekundarnih vodnikov iz zaloge naročnika)
|  |  | m1 | 1000 |  | 0
23 | 2.4.23. | Uvlačenje sekundarnih vodnikov 2x1xAWG 10 in P/F vodnika v obstoječo cev premera cca 50 mm (t.j. 1000 m vodnikov, skupaj z razvodom po kabelskih jaških). Nočno delo. Nadzemne svetilke, table, ocenjeno.
(količina sekundarnih vodnikov iz zaloge naročnika)
|  |  | m1 | 500 |  | 0
24 | 2.4.24. | Montaža moškega sekundarnega konektorja na 2 vodnika AWG 10. Nočno delo.
|  |  | kpl | 3 |  | 0
25 | 2.4.25. | Montaža ženskega sekundarnega konektorja na 2 vodnika AWG 10. Nočno delo.
|  |  | kpl | 3 |  | 0
26 | 2.4.26. | Montaža moškega sekundarnega konektorja na 2 vodnika AWG 10. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 12 |  | 0
27 | 2.4.27. | Montaža ženskega sekundarnega konektorja na 2 vodnika AWG 10. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 12 |  | 0
28 | 2.4.28. | Priklop in montaža svetilke na pripadajoči plitvi lonec ter sekundarno ožičenje, vijačenje s predpisanimi navori proizvajalca opreme, vključno z montažo in demontažo okvira, montažo sekundarnega konektorja in povezavo 2 sekundarnih žic s stisljivim tulcem in samoskrčno izolacijsko spojko (zunanji premer sekundarnega vodnika cca 4,9 mm). Skupaj s priklopom na serijski ločilni transformator. Nočno delo.
|  |  | kpl | 12 |  | 0
29 | 2.4.29. | Priklop in montaža svetilke na pripadajoči plitvi lonec ter sekundarno ožičenje, vijačenje s predpisanimi navori proizvajalca opreme, vključno z montažo in demontažo okvira, montažo sekundarnega konektorja in povezavo 2 sekundarnih žic s stisljivim tulcem in samoskrčno izolacijsko spojko (zunanji premer sekundarnega vodnika cca 4,9 mm). Skupaj s priklopom na serijski ločilni transformator. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 22 |  | 0
30 | 2.4.30. | Priklop in montaža svetilke na pripadajoči plitvi lonec ter sekundarno ožičenje, vijačenje s predpisanimi navori proizvajalca opreme, vključno z montažo in demontažo okvira, montažo dveh sekundarnih konektorjev in povezavo 4 sekundarnih žic s stisljivim tulcem in samoskrčno izolacijsko spojko (zunanji premer sekundarnega vodnika cca 4,9 mm). Skupaj s priklopom na dva serijska ločilna transformatorja. Nočno delo.
|  |  | kpl | 2 |  | 0
31 | 2.4.31. | Priklop in montaža svetilke na pripadajoči plitvi lonec ter sekundarno ožičenje, vijačenje s predpisanimi navori proizvajalca opreme, vključno z montažo in demontažo okvira, montažo dveh sekundarnih konektorjev in povezavo 4 sekundarnih žic s stisljivim tulcem in samoskrčno izolacijsko spojko (zunanji premer sekundarnega vodnika cca 4,9 mm). Skupaj s priklopom na dva serijska ločilna transformatorja. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 4 |  | 0
32 | 2.4.32. | Priklop in montaža nadzemne svetilke na pripadajoči podaljšek plitvega lonca ter sekundarno ožičenje, vijačenje s predpisanimi navori proizvajalca opreme in priklop ozemljitve svetilke. Skupaj s priklopom na podaljšek sekundarnih vodnikov in serijski ločilni transformator. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 14 |  | 0
33 | 2.4.33. | Priklop in montaža nadzemne svetilke na pripadajoči podaljšek plitvega lonca ter sekundarno ožičenje, vijačenje s predpisanimi navori proizvajalca opreme in priklop ozemljitve svetilke. Skupaj s priklopom na podaljšek sekundarnih vodnikov in serijski ločilni transformator. Nočno delo.
|  |  | kpl | 8 |  | 0
34 | 2.4.34. | Priklop in montaža RGL svetilke na pripadajoči podaljšek plitvega lonca ter sekundarno ožičenje, vijačenje s predpisanimi navori proizvajalca opreme in priklop ozemljitve svetilke. Skupaj s priklopom na podaljšek sekundarnih vodnikov in serijski ločilni transformator. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 2 |  | 0
35 | 2.4.35. | Priklop in montaža nadzemne stop bar svetilke na pripadajoči podaljšek plitvega lonca ter sekundarno ožičenje, vijačenje s predpisanimi navori proizvajalca opreme in priklop ozemljitve svetilke. Skupaj s priklopom na podaljšek sekundarnih vodnikov in serijski ločilni transformator. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 4 |  | 0
36 | 2.4.36. | Namestitev serijskega ločilnega transformatorja na polico kabelskega jaška in priklop na tokokroga, izvedba ozemljitve. Nočno delo.
|  |  | kpl | 25 |  | 0
37 | 2.4.37. | Namestitev serijskega ločilnega transformatorja na polico kabelskega jaška in priklop na tokokroga, izvedba ozemljitve. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 62 |  | 0
38 | 2.4.38. | Izvedba barvnih oznak (številka tokokroga) na serijskih ločilnih transformatorjih z obstojno barvo, na gumijasto podlago (brez kemične poškodbe gume) v različnih barvah.
|  |  | kpl | 87 |  | 0
39 | 2.4.39. | Montaža oznak na sekundarna vodnika (ob sekundarnem konektorju ter ob transformatorju); ocenjena količina. Nočno delo.
|  |  | kpl | 60 |  | 0
40 | 2.4.40. | Montaža oznak na sekundarna vodnika (ob sekundarnem konektorju ter ob transformatorju); ocenjena količina. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 129 |  | 0
41 | 2.4.41. | Izvedba meritev upornosti zanke in izolacijske upornosti kablov (metoda uhajavega toka, 5 ali 9 kV DC, novi tokokrogi) ter izdelava elaborata o meritvah po vzpostavitvi tokokroga. Omejen dostop do omrežne napetosti. (tokokrogi STB 7, STB 8, STB 9, TXC 9, TXE 4). Dnevno delo.
|  |  | kpl | 5 |  | 0
42 | 2.4.42. | Izvedba meritev upornosti zanke in izolacijske upornosti kablov (metoda uhajavega toka, 5 ali 9 kV DC, samo novi del tokokroga) ter izdelava elaborata o meritvah po vzpostavitvi tokokroga. Omejen dostop do omrežne napetosti. (novi deli tokokrogov SIGN 1, SIGN2, RGL 1, RGL 2, TXC 3, TXE 2, STB 1, STB 2, STB 3 na območju nove vozne steze J). Dnevno delo.
|  |  | kpl | 9 |  | 0
43 | 2.4.43. | Izvedba meritev upornosti zanke in izolacijske upornosti kablov (metoda uhajavega toka, 9 kV DC, samo novi del tokokroga) ter izdelava elaborata o meritvah po vzpostavitvi tokokroga. Omejen dostop do omrežne napetosti. (novi deli tokokrogov RCL 1, RCL 2, RCL 3, REH 1, REH 2 na območju nove vozne steze J, ob VPS). Nočno delo.
|  |  | kpl | 5 |  | 0
44 | 2.4.44. | Izvedba meritev upornosti zanke in izolacijske upornosti kablov (metoda uhajavega toka, 9 kV DC) ter izdelava elaborata o meritvah za dobavljene primarne kable.
|  |  | km | 44 |  | 0
45 | 2.4.45. | Montaža in priklop prenapetostne zaščite v sekundarni tokokrog in izvedba ozemljitve, skupaj z montažo zaščite na tablo (z objemkama), delo podnevi. Element prenapetostne zaščite dobavi naročnik.
|  |  | kpl | 12 |  | 0
46 | 2.4.46. | Montaža in priklop prenapetostne zaščite v sekundarni tokokrog in izvedba ozemljitve, skupaj z montažo plastične zaščitne doze, delo ponoči po koncu letalskega prometa.
|  |  | kpl | 3 |  | 0
47 | 2.4.47. | Montaža zaščite pred pticami (bird spikes) na tablo vertikalne signalizacije. Zaščito dobavi naročnik. Plastične elemente se s priloženimi sponkami pritrdi na ohišje table - glej sliki. Delo podnevi.
|  |  | kpl | 12 |  | 0
48 | 2.4.48. | Montaža zaščite pred pticami (bird spikes) na tablo vertikalne signalizacije. Zaščito dobavi naročnik. Plastične elemente se s priloženimi sponkami pritrdi na ohišje table. Delo ponoči.
|  |  | kpl | 3 |  | 0
49 | 2.4.49. | Uvlačenje sekundarnih vodnikov (cca 15m), razvod in priklop table v sekundarni tokokrog. Delo podnevi.
|  |  | kpl | 12 |  | 0
50 | 2.4.50. | Uvlačenje sekundarnih vodnikov (cca 15m), razvod in priklop table v sekundarni tokokrog. Delo podnevi.
|  |  | kpl | 3 |  | 0
51 | 2.4.51. | Izvedba ozemljitve ohišja vertikalne table (razvod, priklop P/F vodnika na tablo in valjanec). Delo podnevi.
|  |  | kpl | 12 |  | 0
52 | 2.4.52. | 'Izvedba ozemljitve ohišja vertikalne table (razvod, priklop P/F vodnika na tablo in valjanec). Delo ponoči, po koncu letalskega prometa.
|  |  | kpl | 3 |  | 0
53 | 2.4.53. | Meritve neprekinjenosti povezav - ozemljitev table in prenapetostne zaščite, ozemljitve kovinskih elementov v kabelskih jaških ter izdelava skupnega elaborata meritev. Delo podnevi
|  |  | kpl | 24 |  | 0
54 | 2.4.54. | Meritve neprekinjenosti povezav - ozemljitev table in prenapetostne zaščite, ozemljitve kovinskih elementov v kabelskih jaških ter izdelava skupnega elaborata meritev. 3 table, 4 jaški. Delo ponoči.
|  |  | kpl | 8 |  | 0
55 | 2.4.55. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora in naročnika.
|  |  | % | 10 | 0 | 0
| 2.4. | Montaža nove opreme - TWY J - skupaj |  |  |  | 0
| 2.5. | Krmiljenje posameznih svetilk
Komunikacijski kabel, krmilne elemente, sekundarne konektorje (M, Ž), komunikacijske razdelilne elemente, repetitorje, serijske ločilne transformatorje, primarne konektorje (M+Ž) dobavi naročnik.
1 | 2.5.1. | Dobava oznak sekundarnih tokokrogov (vodoodporen napis 2x pritrjen (oznaka enote krmiljenja posamezne svetilke), npr. "STB 4" ; številka / oznaka enote). Točen seznam bo določen pred izvedbo. Izvedbo potrdi naročnik.
|  |  | kpl | 24 |  | 0
2 | 2.5.2. | Dobava oznak za komunikacijski kabel (vodoodporen napis 2x pritrjen (oznaka kabla), npr. "STB 4" ; dovod / odvod). Točen seznam bo določen pred izvedbo. Izvedbo potrdi naročnik. Ocenjena količina.
|  |  | kpl | 800 |  | 0
2 | 2.5.2. | Namestitev elementa krmiljenja posamezne svetilke na polico kabelskega jaška, priklop v sekundarni tokokrog med svetilko in serijski ločilni transformator, izvedba ozemljitve. Priklop na komunikacijski kabel. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 23 |  | 0
3 | 2.5.3. | Namestitev elementa krmiljenja posamezne svetilke na polico kabelskega jaška, priklop v sekundarni tokokrog med svetilko in serijski ločilni transformator, izvedba ozemljitve. Priklop na komunikacijski kabel. Nočno delo.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
4 | 2.5.4. | Montaža oznake na enoto za krmiljenje posamezne svetilke. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 23 |  | 0
5 | 2.5.5. | Montaža oznake na enoto za krmiljenje posamezne svetilke. Nočno delo.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
5 | 2.5.5. | Montaža oznake komunikacijskega kabla (vstop v jašek, izstop iz jaška, ob konektorjih). Dnevno delo.
|  |  | kpl | 100 |  | 0
6 | 2.5.6. | Montaža oznake komunikacijskega kabla (vstop v jašek, izstop iz jaška, ob konektorjih). Nočno delo.
|  |  | kpl | 200 |  | 0
7 | 2.5.7. | Pazljivo uvlačenje komunikacijskega kabla (okvirna zgradba 2x2,5 mm2) v kabelsko kanalizacijo (1 kabel istočasno). Od TP-6 do jaška AK110. Nočno delo.
|  |  | m1 | 2500 |  | 0
8 | 2.5.8. | Pazljivo uvlačenje komunikacijskega kabla (okvirna zgradba 2x 2,5 mm2) v kabelsko kanalizacijo (1 kabel istočasno). Od AK510 do jaška J503. Dnevno delo.
|  |  | m1 | 350 |  | 0
9 | 2.5.9. | Pazljivo uvlačenje komunikacijskega kabla (okvirna zgradba 2x 2,5 mm2) v kabelsko kanalizacijo (1 kabel istočasno). Razvod ob TWY J, ob STB tokokrogih. Dnevno delo.
|  |  | m1 | 100 |  | 0
10 | 2.5.10. | Pazljivo uvlačenje komunikacijskega kabla (okvirna zgradba 2x 2,5 mm2) v kabelsko kanalizacijo (1 kabel istočasno). Razvod ob TWY J, ob STB tokokrogih. Nočno delo.
|  |  | m1 | 70 |  | 0
11 | 2.5.11. | Pazljivo uvlačenje komunikacijskega kabla (okvirna zgradba 2x 2,5 mm2) v kabelsko kanalizacijo (1 kabel istočasno). Razvod ob TWY A, ob STB tokokrogih, za RGL svetilke na K. Dnevno delo.
|  |  | m1 | 480 |  | 0
12 | 2.5.12. | Pazljivo uvlačenje komunikacijskega kabla (okvirna zgradba 2x 2,5 mm2) v kabelsko kanalizacijo (1 kabel istočasno). Razvod ob TWY G, ob STB tokokrogih. za RGL svetilki. Nočno delo.
|  |  | m1 | 190 |  | 0
13 | 2.5.13. | Pazljivo uvlačenje komunikacijskega kabla (okvirna zgradba 2x 2,5 mm2) v kabelsko kanalizacijo (1 kabel istočasno). Razvod ob TWY F, ob STB tokokrogih. za RGL svetilki. Nočno delo.
|  |  | m1 | 240 |  | 0
14 | 2.5.14. | Pazljivo uvlačenje komunikacijskega kabla (okvirna zgradba 2x 2,5 mm2) v kabelsko kanalizacijo (1 kabel istočasno). Razvod od TP6 do TWY C, ob STB tokokrogih. za RGL svetilki. Nočno delo.
|  |  | m1 | 440 |  | 0
15 | 2.5.15. | Pazljivo uvlačenje komunikacijskega kabla (okvirna zgradba 2x 2,5 mm2) v kabelsko kanalizacijo (1 kabel istočasno). Razvod od AB129 do TWY B, ob STB tokokrogih. za RGL svetilki. Nočno delo.
|  |  | m1 | 350 |  | 0
16 | 2.5.16. | Namestitev elementa krmiljenja posamezne svetilke na polico kabelskega jaška, priklop v sekundarni tokokrog med svetilko in serijski ločilni transformator, izvedba ozemljitve. Priklop na komunikacijski kabel. Nočno delo. RGL svetilke na ostalih voznih stezah
|  |  | kpl | 10 |  | 0
17 | 2.5.17. | Montaža sekundarnega konektorja na komunikacijski kabel, vedno isti vodnik na izbrani pin konektorja. Nočno delo.
|  |  | kpl | 62 |  | 0
18 | 2.5.18. | Montaža sekundarnega konektorja na komunikacijski kabel, vedno isti vodnik na izbrani pin konektorja. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 20 |  | 0
19 | 2.5.19. | Montaža in priklop komunikacijskih razdelilnih elementov na polico kabelskega jaška, priklop komunikacijskega kabla, priklop komunikacijskega vmesnika. Ocenjeno ena enota na kabelski jašek. Število krmilnih enot v jašku je različno (ocenjeno 1- 7). Nočno delo.
|  |  | kpl | 30 |  | 0
20 | 2.5.20. | Montaža in priklop komunikacijskih razdelilnih elementov na polico kabelskega jaška, priklop komunikacijskega kabla, priklop komunikacijskega vmesnika. Ocenjeno ena enota na kabelski jašek. Število krmilnih enot v jašku je različno (ocenjeno 1- 7). Dnevno delo.
|  |  | kpl | 20 |  | 0
21 | 2.5.21. | Montaža oznake na komunikacijski razdelilni element. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 100 |  | 0
22 | 2.5.22. | Montaža oznake na komunikacijski razdelilni element. Nočno delo.
|  |  | kpl | 200 |  | 0
23 | 2.5.23. | Montaža moških in ženskih konektorjev na obstoječ primarni kabel 1x6 mm2, skupaj s priklopom (tokokrog RGL 1). Nočno delo.
|  |  | kpl | 6 |  | 0
24 | 2.5.24. | Namestitev serijskega ločilnega transformatorja na polico kabelskega jaška in priklop na tokokroga, izvedba ozemljitve. Nočno delo.
|  |  | kpl | 6 |  | 0
25 | 2.5.25. | Namestitev repetitorja signala na polico kabelskega jaška, priklop napajanja iz serijskega tokokroga, priklop komunikacijskega kabla , izvedba ozemljitve. Nočno delo.
|  |  | kpl | 6 |  | 0
26 | 2.5.26. | Montaža oznake na komunikacijski repetitor. Nočno delo.
|  |  | kpl | 6 |  | 0
27 | 2.5.27. | Montaža oznak na primarni kabel (ob moškem in ženskem primarnem konektorju), tokokrog RGL 1, ocenjena količina. Nočno delo.
|  |  | kpl | 20 |  | 0
28 | 2.5.28. | Sodelovanje KV električarja pri zagonu sistema krmiljenja posamezne svetilke. (preverjanje vklopa / izklopa posamezne svetilke, pomoč pri preverjanju kvalitete komunikacijskega signala, itd.). Nočno delo.
|  |  | ura | 20 |  | 0
29 | 2.5.29. | Sodelovanje KV električarja pri zagonu sistema krmiljenja posamezne svetilke. (preverjanje vklopa / izklopa posamezne svetilke, pomoč pri preverjanju kvalitete komunikacijskega signala, itd.). Nočno delo.
|  |  | ura | 20 |  | 0
30 | 2.5.30. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora in naročnika.
|  |  | % | 10 | 0 | 0
| 2.5. | Krmiljenje posameznih svetilk - skupaj |  |  |  | 0
| 2.6. | Komunikacijski kabel za induktivne zanke
Naročnik potrdi izvedbo celotnega poglavja.
1 | 2.6.1. | Dobava oklopljenega telefonskega kabla, za vgradnjo v kabelsko kanalizacijo ali neposredno v zemljo, UV odpornega, odpornega na olja in ureo, odpornega na vodo, z dodatno longitudinalno zaščito pred vdorom vode, 40 paric, premer bakrene žice 0.8 mm, tip A-2YF(L)2Y, z električnimi lastnostmi največ R=36 Ohm/km, L=348 nH/m, C 86 pF/m, G= 0nS/m. Kabel bo položen v mešano kabelsko kanalizacijo (deloma TK, deloma TK+EN). Ocenjena dolžina.
|  |  | m1 | 1300 |  | 0
1 | 2.6.1. | Dobava vodotesne TK kabelske spojke za telefonski kabel iz prejšnje postavke. Nabavo odobri naročnik. Predvideva se uvlačenje TK kabla v enem kosu, kabelska kanalizacija z jaški ima več 90° zavojev.
|  |  | kpl | 2 |  | 0
2 | 2.6.2. | Dobava oznak za komunikacijski kabel (vodoodporen napis 2x pritrjen (oznaka kabla), npr. "STB 4" ; dovod / odvod). Točen seznam bo določen pred izvedbo. Izvedbo potrdi naročnik. Ocenjena količina.
|  |  | kpl | 100 |  | 0
2 | 2.6.2. | Pazljivo uvlačenje telefonskega kabla iz zgornje postavke tega poglavja - A-2YF(L)2Y, 40 paric, 0,8 mm baker...) v kabelsko kanalizacijo, po možnosti v enem kosu, (več ravnih odsekov cca 200-400 m, več 90° zavojev; okvirna trasa: stavba pri potniškem terminalu - vozna steza J. Dnevno delo.
|  |  | m1 | 1300 |  | 0
3 | 2.6.3. | Montaža oznake komunikacijskega kabla (vstop v jašek, izstop iz jaška, ob spojkah). Dnevno delo.
|  |  | kpl | 60 |  | 0
4 | 2.6.4. | Izdelava vodotesne spojke na telefonskem kablu A-2YF(L)2Y, 40 paric, 0,8 mm baker... . Dnevno delo.
|  |  | kpl | 2 |  | 0
5 | 2.6.5. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora in naročnika.
|  |  | % | 10 | 0 | 0
| 2.6. | Komunikacijski kabel za induktivne zanke - skupaj |  |  |  | 0
| 2. | Električne instalacije - vozna steza J - skupaj |  |  |  | 0

## Elektro_gradbena_dela_TWY_A
| 3. | Električne instalacije - gradbena dela TWY A
Ves drobni material in morebitne transportne stroške, geodetski posnetek izvedenega stanja vračunati v enotne cene. Svetilke, ločilne transformatorje, primarne in sekundarne kable, primarne in sekundarne konektorje dobavi naročnik. Montažne okvire za vgradnjo vgradnih svetilk dobavi naročnik.
Pri vrtanju za vgradnjo novih svetilk upoštevati sprotno odsesavanje hladilne vode, omejiti razlivanje te vode po površini asfalta, čiščenje alsfaltne površine po vgradnji svetilke. Sidranje vrtalne naprave v asfaltno površino pri vrtanju za novo svetilko prepovedano.
Na dno izvrtine za vgradno svetilko se pred zalivanjem z epoksidno maso nasuje plast kremenčevega peska, ki zmanjša sprijem epoksidne mase s podlago. Upoštevati pri vgradnji vgradnih svetilk.
| Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
| 3.1. | Dobava opreme - TWY A
1 | 3.1.1. | Dobava vroče cinkane / nerjaveče kovinske mreže z varjenimi palicami (fi cca 3 mm, okno cca 6x6 cm) za pritrjevanje konektorjev in kablov na steno kabelskega jaška. Palice so varjene tudi po obodu mreže. Mreža se montira z distančniki 5 cm od stene kabelskega jaška nad polico. Zaželen je tipski proizvod, ki je na tržišču in ki vsaj približno izpolnjuje zahteve. Dobava vsega potrebnega pritrdilnega materiala. Vzorec odobri investitor. Število jaškov: 14 (AK101, AK102, AK103, AK104, K502, K501, AK502, AK105, AK105a, AK503, AK507, AK507a, AK107,AK59a). Primer police, mreže in ozemljitvene zbiralke je na spodnji sliki.
1 | 3.1.1.1. | - okvirnih dimenzij 40 cm x 110 cm (max. 110 cm dolžine) | kos | 9 |  | 0
2 | 3.1.1.2. | - okvirnih dimenzij 40 cm x 70 cm (max. 70 cm dolžine) | kos | 6 |  | 0
2 | 3.1.2. | Dobava mrežaste police (iz vroče cinkanih / nerjavečih trakov) širine cca 30 cm (okno cca 3x3 cm). Polica se montira na steno kabelskega jaška (pohodna), na njej bo cca 18 (9 - krajša polica) serijskih ločilnih transformatorjev (teža cca 4 kg/kos) in je odmaknjena od roba stene za cca 5 cm. Zaželen je tipski proizvod, ki je na tržišču in ki vsaj približno izpolnjuje zahteve (npr. mrežasta kovinska stopnica). Skupaj s pritrdilnim materialom. Vzorec odobri investitor.
1 | 3.1.2.1. | - dolžina cca 110 cm | kos | 9 |  | 0
2 | 3.1.2.2. | - dolžina cca 70 cm | kos | 6 |  | 0
3 | 3.1.3. | Dobava ozemljitvenih zbiralk dolžine 0,5m z vsem potrebnim priborom (2x izolator + pribor za pritrditev na betonsko steno).
|  |  | kpl | 13 |  | 0
4 | 3.1.4. | Dobava trajnih napisov (graviranje / vgreznenje / izbočenje ipd.) na nerjaveči kovinski ploščici okvirnih dim. 10x20 cm in debeline cca 2 mm za označitev kabelskih jaškov. Upoštevati pritrditev na betonsko površino z 2 vgreznima vijakoma. Primer napisa "AK 509a"). Napise določi investitor, vzorec odobri investitor.
|  |  | kos | 12 |  | 0
5 | 3.1.5. | Dobava pocinkanega ozemljitvenega traku (valjanca) 25x4 mm. Ocenjena količina
|  |  | m1 | 700 |  | 0
6 | 3.1.6. | Dobava križnih sponk, ocenjena količina.
|  |  | kpl | 30 |  | 0
7 | 3.1.7. | Dobava ozemljitvene sonde premera najmanj 25 mm, dolžine 2 m (ozemljilna palica, zabijanje v zemljo) za ozemljitev opreme v kabelskem jašku. Sonda bo vgrajena ob kabelskem jašku. Primer sonde je na spodnji sliki.
|  |  | kpl | 22 |  | 0
8 | 3.1.8. | Dobava P/F mehkega vodnika, baker, 6 mm2, ocenjena količina
|  |  | m1 | 50 |  | 0
9 | 3.1.9. | Dobava P/F mehkega vodnika, baker, 16 mm2, ocenjena količina
|  |  | m1 | 50 |  | 0
| 3.1. | Dobava opreme TWY A - skupaj |  |  |  | 0
| 3.2. | Demontaža opreme iz obstoječih kabelskih jaškov ob TWY A
1 | 3.2.1. | Demontaža kovinskih mrež dimenzij med 40x40 in 120x40 cm ter transport v skladišče investitorja.
|  |  | kos | 12 |  | 0
2 | 3.2.2. | Demontaža kovinskih polic dimenzij med 40x30 in 120x30 cm, pripadajočih konzol ter transport v skladišče investitorja.
|  |  | kos | 12 |  | 0
3 | 3.2.3. | Demontaža in odklop obstoječih zbiralk v kabelskih jaških ter transport v skladišče investitorja.
|  |  | kos | 12 |  | 0
| 3.2. | Demontaža opreme iz obstoječih kabelskih jaškov - skupaj |  |  |  | 0
| 3.3. | Montaža opreme v nove / obstoječe kabelske jaške
1 | 3.3.1. | Montaža kovinske mreže različnih dolžin na steno kabelskega jaška 5 cm od stene, spodnji rob mreže je 40 cm od tal. Dnevno delo
1 | 3.3.1.1. | - okvirnih dimenzij 40 cm x 110 cm (max. 110 cm dolžine) | kos | 9 |  | 0
2 | 3.3.1.2. | - okvirnih dimenzij 40 cm x 70 cm (max. 70 cm dolžine) | kos | 6 |  | 0
2 | 3.3.2. | Montaža kovinske mrežaste police različnih dolžin na steno novega kabelskega jaška 5 cm od stene, spodnji rob police je 30 cm od tal. Dnevno delo.
1 | 3.3.2.1. | - dolžina cca 110 cm | kos | 9 |  | 0
2 | 3.3.2.2. | - dolžina cca 70 cm | kos | 6 |  | 0
3 | 3.3.3. | Montaža ozemljitvenih zbiralk na betonsko steno jaška. Dnevno delo
|  |  | kpl | 13 |  | 0
4 | 3.3.4. | Montaža oznak kabelskega jaška (2x vrtanje v beton, lepljenje / silikoniziranje oznake - odstranitev dotoka vode pod oznako, 2x privijačenje). Dnevno delo.
|  |  | kpl | 12 |  | 0
5 | 3.3.5. | Povezava in razvod valjanca 25x4 mm2 znotraj kabelskega jaška zaradi novih kabelskih kanalizacij. Upoštevati 2 križni spojki in ostali potrebni drobni material. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 12 |  | 0
6 | 3.3.6. | Razvod P/F vodnika 6 mm2 za ozemljitev in priklop vseh kovinskih delov v kabelskem jašku na ozemljitveno zbiralko in valjanec. Upoštevati min. 10m P/F vodnika, 2 križni spojki in ves ostali potrebni drobni material. Dnevno delo. 12 jaškov
|  |  | kpl | 12 |  | 0
7 | 3.3.7. | Razvod in priklop P/F vodnika 16 mm2 za ozemljitev kovinskega obroča (base extension), na katerega se kasneje montira nadzemna svetilka. Različne dolžine kabelske kanalizacije, do cca 15 m. Dnevno delo.
|  |  | kpl | 4 |  | 0
8 | 3.3.8. | Vgradnja ozemljitvene palice ob jašku in priklop na valjanec - dnevno delo
|  |  | kpl | 22 |  | 0
| 3.3. | Montaža opreme v nove / obstoječe kabelske jaške - skupaj |  |  |  | 0
| 3.4. | Demontaža starih in vgradnja novih vgradnih svetilk na vozni stezi A
1 | 3.4.1. | Natančna geodetska določitev lokacij obstoječih svetilk osi vozne steze - dnevno delo.
|  |  | kos | 85 |  | 0
2 | 3.4.2. | Izdelava izvrtine premera cca. 350 mm - izvrtanje obstoječe talne svetilke nazivnega premera kovinskega lonca 12", skupne globine 16+5 cm merjeno od nivelete. Upoštevati vrtanje do globine 21 cm, odstranitev valja s svetilko iz asfaltnega ustroja. Nalaganje in odvoz odstranjenega asfalta in plitvega lonca na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja oz. odstranitve. Opomba: svetilko se demontira in odpelje v skladišče naročnika - samostojna postavka. Klasifikacijska številka odpadka: asfalt - 17 03 02, železo in jeklo - 17 04 05. Dnevno delo.
|  |  | kos | 85 |  | 0
3 | 3.4.3. | Demontaža in odklop svetilke iz izvrtanega lonca. Svetilko se odpelje v skladišče naročnika. Dnevno delo.
|  |  | kos | 85 |  | 0
4 | 3.4.4. | Vizuelni pregled in preveritev prehodnosti cevi od kabelskih jaškov do posamezne vgradne svetilke pred zalivanjem cevi z betonom in prekritjem z asfaltnimi plastmi.
|  |  | kpl | 80 |  | 0
5 | 3.4.5. | Natančna geodetska določitev lokacij novih svetilk osi vozne steze (svetlobna os svetilke poravnana z osmi obstoječih svetilk, svetlobna os svetilke pravokotna na radij zavoja). Označiti: center svetilke, vzdolžno os in prečno - pravokotno os skozi središče lokacije svetilke. Dolžina črte vsaj 60 cm oziroma oznake prilagoditi tehnologiji vgradnje svetilke po navodilih proizvajalca svetilk. - dnevno delo.
|  |  | kpl | 80 |  | 0
6 | 3.4.6. | Izdelava izvrtine premera cca. 250 mm za vgradnjo talne svetilke nazivnega premera kovinskega lonca 8" skupne globine 16 cm merjeno od nivelete. Sestava vozišča: 14 cm asfalta v dveh plasteh (vezna in obrabno zaporna plast), cementno betonska plošča debeline 21 cm, tamponski drobljenec. Upoštevati vrtanje do globine 16 cm, odstranitev valja iz asfaltnega ustroja, izsekavanje betonskega valja. Izdelava izvrtine premera cca 100 mm, globine cca 18 cm, rušenje betona (cilj je narediti odprtino v obbetonirani cevi zunanjega premera cca 50mm po celotni širini cevi). Čiščenje asfaltne stene izvrtine, zaščita odprtine. Nalaganje in odvoz odstranjenega asfalta in betona na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja oz. odstranitve. OPOMBA: Izsekavanje betona se izvaja na globini 14/32 cm. Klasifikacijska številka odpadka: asfalt - 17 03 02, beton - 17 01 01.
Vozna steza A, dnevno delo
|  |  | kos | 80 |  | 0
7 | 3.4.7. | Fino čiščenje izvrtin, zatesnitev odprtin pred vgradnjo svetilke, dnevno delo
|  |  | kpl | 80 |  | 0
8 | 3.4.8. | Vgradnja svetilke (postavljanje luči na montažni okvir, pozicioniranje na podlagi geodetskega posnetka, niveliranje, podlivanje z zalivno maso po navodilih proizvajalca svetilk. Uporabi se dvokomponentno epoksidno malto. Zahtevane karakteristike epoksidne malte, če proizvajalec svetilk ne predpiše drugačnih zahtev: koeficient toplotne razteznosti 27x10-6/stop. K ali manjši; tlačna trdnost pri 20 0C po 3 urah 50-60 N/mm2, po 24 urah 65-75 N/mm2, po 10 dneh 75-80 N/mm2, upogibna trdnost pri 20 0C po 3 urah 12-15 N/mm2, po 24 urah 17-19 N/mm2, po 10 dneh 18-20 N/mm2, sprijemna trdnost > 1,5 N/mm2; E-modul 12000 N/mm2; trajno toplotno odporna na temp. do +50 stop. C, kratkotrajno odporna (do 7 dni) na temp. do +80 stop. C, pri temp. +20 stop. C dopustna lažja obremenitev po 20 min. in polna obremenitev po 3 urah, pri temp. +10 stop. C dopustna lažja obremenitev po 40 min. in polna obremenitev po 6 urah.
Ustreza SIKADUR-12 Pronto oziroma dvokomponentna malta na epoksi osnovi z boljšimi lastnostmi.
- odvoz vsega odvečnega materiala na deponijo izvajalca
- vrtanje brez sidranja v asfalt, sprotno čiščenje asfaltnih površin
Svetilka se vgradi v ravnini asfalta, rob plitvega lonca mora biti poravnan z robom asfalta oziroma do 1 mm pod robom asfalta.
Če proizvajalec svetilke predpiše drugačne mere izvrtin, se upoštevajo navodila proizvajalca.
Dnevno delo.
|  |  | kos | 80 |  | 0
9 | 3.4.9. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora in naročnika.
|  |  | % | 20 | 0 | 0
| 3.4. | Demontaža starih in vgradnja novih vgradnih svetilk na vozni stezi A - skupaj |  |  |  | 0
| 3. | Električne instalacije - gradbena dela TWY A - skupaj |  |  |  | 0

## Elektro_dela_TWY_A
| 4. | Električne instalacije - vozna steza A, del M
Ves drobni material in morebitne transportne stroške, geodetski posnetek izvedenega stanja vračunati v enotne cene. Svetilke, ločilne transformatorje, primarne in sekundarne kable, primarne in sekundarne konektorje dobavi naročnik.
| Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
| 4.1. | Pripravljalna dela - obnova TWY A
1 | 4.1.1. | Uvlačenje primarnega kabla 1x 6 mm2 v kabelsko kanalizacijo (1 kabel istočasno) med jaškoma N109-AK514 (cca 40m). Nočno delo, tokokrogi STB 1, STB 2, STB 3, TXE 2
|  |  | m1 | 160 |  | 0
2 | 4.1.2. | Montaža moških in ženskih konektorjev na primarni kabel 1x 6 mm2, s priklopom na ozemljitveno zbiralko. Nočno delo.
|  |  | kpl | 12 |  | 0
3 | 4.1.3. | Montaža oznak primarnih tokokrogov v kabelskih jaških. Nočno delo. (STB 1, STB 2, STB 3, TXE 2)
|  |  | kpl | 12 |  | 0
4 | 4.1.4. | Preklop obstoječega primarnega tokokroga v jaških N109 in AK514 (STB1, STB 2, STB 3, TXE 2). Skrajšanje obstoječega tokokroga. Nočno delo.
|  |  | kpl | 8 |  | 0
5 | 4.1.5. | Preklop obstoječega primarnega tokokroga v jašku AK514 (SIGN1, SIGN2) oziroma AK512 (RGL 1, RGL 2). Skrajšanje obstoječega tokokroga, dnevno delo.
|  |  | kpl | 4 |  | 0
6 | 4.1.6. | Demontaža in odklop obstoječe nadzemne robne svetilke vozne steze ter transport v skladišče investitorja. (pri twy K). Dnevno delo.
|  |  | kpl | 11 |  | 0
7 | 4.1.7. | Demontaža in odklop obstoječe nadzemne robne svetilke vozne steze ter transport v skladišče investitorja. (M). Dnevno delo.
|  |  | kpl | 8 |  | 0
8 | 4.1.8. | Izvedba zaščite globokega lonca pred vnosom gradbenega materiala v lonec.
|  |  | kpl | 8 |  | 0
| 4.1. | Pripravljalna dela - obnova TWY A - skupaj |  |  |  | 0
| 4.2. | Dobava opreme - obnova TWY A
1 | 4.2.1. | Dobava oznak primarnih tokokrogov (vodoodporen napis 2x pritrjen na primarni kabel, npr. "STB 4" ; dodatek "M" ali "Ž"). Točen seznam bo določen pred izvedbo. Izvedbo potrdi naročnik. Ocenjena količina.
|  |  | kpl | 350 |  | 0
2 | 4.2.2. | Dobava oznak sekundarnih tokokrogov (vodoodporen napis 3x pritrjen (2x na sekundarna vodnika, transformator), npr. "TXC 3" ; oznaka svetilke). Točen seznam bo določen pred izvedbo. Izvedbo potrdi naročnik. Ocenjena količina.
|  |  | kpl | 200 |  | 0
3 | 4.2.3. | Dobava P/F mehkega vodnika, baker, 6 mm2, ocenjena količina
|  |  | m1 | 100 |  | 0
4 | 4.2.4. | Dobava P/F mehkega vodnika, baker, 16 mm2, ocenjena količina
|  |  | m1 | 2100 |  | 0
| 4.2. | Dobava opreme - obnova TWY A - skupaj |  |  |  | 0
| 4.3. | Priklop kabelskih jaškov na ozemljitev
1 | 4.3.1. | Povezava in razvod valjanca 25x4 mm2 znotraj kabelskega jaška zaradi novih kabelskih kanalizacij. Upoštevati 2 križni spojki in ostali potrebni drobni material.
|  |  | kpl | 12 |  | 0
2 | 4.3.2. | Razvod P/F vodnika 6 mm2 za ozemljitev in priklop vseh kovinskih delov v kabelskem jašku na ozemljitveno zbiralko in valjanec. Upoštevati min. 10m P/F vodnika, 2 križni spojki in ves ostali potrebni drobni material. 22 jaškov + 6
|  |  | kpl | 22 |  | 0
| 4.3. | Priklop kabelskih jaškov na ozemljitev - skupaj |  |  |  | 0
| 4.4. | Elektro instalacijska dela - obnova vozne steze A
1 | 4.4.1. | Odklop serijskih ločilnih transformatorjev iz primarnega tokokroga in transport na začasno deponijo naročnika. Os vozne steze steza A. Dnevno delo.
|  |  | kos | 85 |  | 0
2 | 4.4.2. | Odklop serijskih ločilnih transformatorjev iz primarnega tokokroga in transport na začasno deponijo investitorja. Robne svetilke vozne steze steza (pri K). Dnevno delo.
|  |  | kos | 11 |  | 0
3 | 4.4.3. | Odklop serijskih ločilnih transformatorjev iz primarnega tokokroga in transport na začasno deponijo investitorja. Robne svetilke vozne steze steza (pri M, TXE 2). Dnevno delo.
|  |  | kos | 8 |  | 0
4 | 4.4.4. | Izvlačenje sekundarnih vodnikov in P/F vodnika iz obstoječe cevi premera cca 50 mm (med svetilko in obstoječim kabelskim jaškom). Delo podnevi. Ocenjene dolžine, transport v skladišče naročnika. (TWY A)
|  |  | m1 | 400 |  | 0
5 | 4.4.5. | Uvlačenje sekundarnih vodnikov (2x AWG 10) in P/F vodnika v cev premera cca 50 mm (med svetilko in obstoječim kabelskim jaškom, razvod po jašku). Delo podnevi. Ocenjene dolžine. (TWY A)
|  |  | m1 | 2000 |  | 0
6 | 4.4.6. | Uvlačenje sekundarnih vodnikov (2x AWG 10) in P/F vodnika v cev premera cca 50 mm (med svetilko in obstoječim kabelskim jaškom, razvod po jašku). Delo podnevi. Ocenjene dolžine. (robne svetilke - A)
|  |  | m1 | 100 |  | 0
7 | 4.4.7. | Montaža moškega sekundarnega konektorja na 2 vodnika AWG 10. Dnevno delo. (os TWY A)
|  |  | kpl | 80 |  | 0
8 | 4.4.8. | Montaža moškega sekundarnega konektorja na 2 vodnika AWG 10. Dnevno delo. (robne svetilke TWY A)
|  |  | kpl | 10 |  | 0
9 | 4.4.9. | Montaža ženskega sekundarnega konektorja na 2 vodnika AWG 10. Dnevno delo. (robne svetilke TWY A)
|  |  | kpl | 10 |  | 0
10 | 4.4.10. | Priklop in montaža svetilke na pripadajoči plitvi lonec ter sekundarno ožičenje, priklop P/F vodnika, vijačenje s predpisanimi navori proizvajalca opreme, vključno z montažo in demontažo okvira, montažo sekundarnega konektorja in povezavo 2 sekundarnih žic s stisljivim tulcem in samoskrčno izolacijsko spojko (zunanji premer sekundarnega vodnika cca 4,9 mm). Skupaj s priklopom na serijski ločilni transformator. (TWY A)
|  |  | kpl | 80 |  | 0
11 | 4.4.11. | Namestitev serijskih ločilnih transformatorjev na polico kabelskega jaška in priklop na primarni tokokrog. (TWY A)
|  |  | kpl | 80 |  | 0
12 | 4.4.12. | Namestitev serijskih ločilnih transformatorjev na polico kabelskega jaška in priklop na primarni tokokrog. (robne svetilke K)
|  |  | kpl | 10 |  | 0
13 | 4.4.13. | Namestitev serijskih ločilnih transformatorjev na polico kabelskega jaška in priklop na primarni tokokrog. (robne svetilke pred M)
|  |  | kpl | 8 |  | 0
14 | 4.4.14. | Montaža in priklop nadzemne robne svetilke (TWY A pri K)
|  |  | kpl | 10 |  | 0
15 | 4.4.15. | Montaža in priklop nadzemne robne svetilke (TWY A pred M)
|  |  | kpl | 8 |  | 0
16 | 4.4.16. | Montaža oznak na sekundarna vodnika (okrog obeh vodnikov hkrati, na dveh lokacijah: ob ločilnem transformatorju in ob cevi cca fi 50 mm). Dnevno delo, TWY A
|  |  | kpl | 160 |  | 0
17 | 4.4.17. | Montaža oznak na sekundarna vodnika (okrog obeh vodnikov hkrati, na dveh lokacijah: ob ločilnem transformatorju in ob cevi cca fi 50 mm). Dnevno delo, robne svetilke K
|  |  | kpl | 20 |  | 0
18 | 4.4.18. | Montaža oznak na sekundarna vodnika (okrog obeh vodnikov hkrati, na dveh lokacijah: ob ločilnem transformatorju in ob cevi cca fi 50 mm). Dnevno delo, robne svetilke ob TWY M
|  |  | kpl | 16 |  | 0
19 | 4.4.19. | Montaža moških in ženskih konektorjev na obstoječ primarni kabel 1x6 mm2, skupaj s priklopom (tokokrog TXC 3, novi jaški). Dnevno delo.
|  |  | kpl | 5 |  | 0
20 | 4.4.20. | Montaža oznak na primarni kabel (ob moškem in ženskem primarnem konektorju ter 2x v vseh ostalih novih kabelskih jaških) - tokokrogi STB 1, STB 2, STB 3 , TXC 3, TXE 2, SIGN 1, SIGN2, RGL 1, RGL2. Ocenjeno. Delo podnevi.
|  |  | kpl | 342 |  | 0
21 | 4.4.21. | Izvedba barvnih oznak (številka tokokroga) na serijskih ločilnih transformatorjih z obstojno barvo, na gumijasto podlago (brez kemične poškodbe gume) v različnih barvah. Dnevno delo. TWY A
|  |  | kpl | 80 |  | 0
22 | 4.4.22. | Izvedba barvnih oznak (številka tokokroga) na serijskih ločilnih transformatorjih z obstojno barvo, na gumijasto podlago (brez kemične poškodbe gume) v različnih barvah. Dnevno delo. Robne svetilke pred K
|  |  | kpl | 10 |  | 0
23 | 4.4.23. | Izvedba barvnih oznak (številka tokokroga) na serijskih ločilnih transformatorjih z obstojno barvo, na gumijasto podlago (brez kemične poškodbe gume) v različnih barvah. Dnevno delo. Robne svetilke pred TWY M
|  |  | kpl | 8 |  | 0
24 | 4.4.24. | Izvedba meritev upornosti zanke in izolacijske upornosti kablov (metoda uhajavega toka, 5 kV DC, kompletni tokokrog) ter izdelava elaborata o meritvah po vzpostavitvi tokokroga. (TXC 3, TXE 2)
|  |  | tkg | 2 |  | 0
25 | 4.4.25. | Meritve neprekinjenosti povezav - ozemljitve kovinskih elementov v novih kabelskih jaških ter izdelava skupnega elaborata meritev. 4 jaški. Delo podnevi.
|  |  | kpl | 11 |  | 0
26 | 4.4.26. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora in naročnika.
|  |  | % | 10 | 0 | 0
| 4.4. | Elektro instalacijska dela - obnova vozne steze A - skupaj |  |  |  | 0
| 4.5. | Vzpostavitev prvotnega stanja tokokrogov - TWY A
1 | 4.5.1. | Preklop obstoječega primarnega tokokroga v jaških N109 in AK514 (STB1, STB 2, STB 3, TXE 2). Vzpostavitev prvotnega tokokroga. Nočno delo.
|  |  | kpl | 4 |  | 0
2 | 4.5.2. | Vzpostavitev prvotnega primarnega tokokroga v jašku AK514 (SIGN1, SIGN2) oziroma AK512 (RGL 1, RGL 2). Nočno delo.
|  |  | kpl | 4 |  | 0
3 | 4.5.3. | Izvlek primarnega kabla 1x 6 mm2 iz kabelske kanalizacije (1 kabel istočasno) med jaškoma N109-AK514 (cca 40m). Nočno delo, tokokrogi STB 1, STB 2, STB 3, TXE 2
|  |  | m1 | 160 |  | 0
4 | 4.5.4. | Montaža in priklop obstoječe nadzemne robne svetilke vozne steze (pri TWY M). Dnevno delo.
|  |  | kpl | 8 |  | 0
| 4.5. | Vzpostavitev prvotnega stanja tokokrogov - TWY A - skupaj |  |  |  | 0
| 4. | Električne instalacije - obnova vozne steze A - skupaj |  |  |  | 0

## Elektro_gradbena_dela_TWY_M
| 5. | Električne instalacije - gradbena dela TWY M
Ves drobni material in morebitne transportne stroške, geodetski posnetek izvedenega stanja vračunati v enotne cene. Svetilke, ločilne transformatorje, primarne in sekundarne kable, primarne in sekundarne konektorje dobavi naročnik. Montažne okvire za vgradnjo vgradnih svetilk dobavi naročnik.
Pri vrtanju za vgradnjo novih svetilk upoštevati sprotno odsesavanje hladilne vode, omejiti razlivanje te vode po površini asfalta, čiščenje alsfaltne površine po vgradnji svetilke. Sidranje vrtalne naprave v asfaltno površino pri vrtanju za novo svetilko prepovedano.
Na dno izvrtine za vgradno svetilko se pred zalivanjem z epoksidno maso nasuje plast kremenčevega peska, ki zmanjša sprijem epoksidne mase s podlago. Upoštevati pri vgradnji vgradnih svetilk.
| Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
| 5.1. | Dobava opreme - TWY M
1 | 5.1.1. | Dobava pocinkanega ozemljitvenega traku (valjanca) 25x4 mm. Ocenjena količina
|  |  | m1 | 20 |  | 0
2 | 5.1.2. | Dobava križnih sponk, ocenjena količina.
|  |  | kpl | 6 |  | 0
3 | 5.1.3. | Dobava ozemljitvene sonde premera najmanj 25 mm, dolžine 2 m (ozemljilna palica, zabijanje v zemljo) za ozemljitev opreme v kabelskem jašku. Sonda bo vgrajena ob kabelskem jašku. Primer sonde je na spodnji sliki.
|  |  | kpl | 3 |  | 0
4 | 5.1.4. | Dobava P/F mehkega vodnika, baker, 6 mm2, ocenjena količina
|  |  | m1 | 50 |  | 0
5 | 5.1.5. | Dobava P/F mehkega vodnika, baker, 16 mm2, ocenjena količina
|  |  | m1 | 50 |  | 0
| 5.1. | Dobava opreme TWY M - skupaj |  |  |  | 0
| 5.2. | Montaža opreme v nove / obstoječe kabelske jaške
1 | 5.2.1. | Vgradnja ozemljitvene palice ob jašku in priklop na valjanec - dnevno delo
|  |  | kpl | 3 |  | 0
| 5.2. | Montaža opreme v nove / obstoječe kabelske jaške - skupaj |  |  |  | 0
| 5.3. | Demontaža starih in vgradnja novih vgradnih svetilk na vozni stezi M
1 | 5.3.1. | Natančna geodetska določitev lokacij obstoječih svetilk osi vozne steze - dnevno delo.
|  |  | kos | 13 |  | 0
2 | 5.3.2. | Izdelava izvrtine premera cca. 350 mm - izvrtanje obstoječe talne svetilke nazivnega premera kovinskega lonca 12", skupne globine 18 cm merjeno od nivelete. Upoštevati vrtanje do globine 18 cm, odstranitev valja s svetilko iz asfaltnega ustroja. Nalaganje in odvoz odstranjenega asfalta in plitvega lonca na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja oz. odstranitve. Opomba: svetilko se demontira in odpelje v skladišče naročnika - samostojna postavka. Klasifikacijska številka odpadka: asfalt - 17 03 02, železo in jeklo - 17 04 05. Dnevno delo.
|  |  | kos | 13 |  | 0
3 | 5.3.3. | Demontaža in odklop svetilke iz izvrtanega lonca. Svetilko se odpelje v skladišče naročnika. Dnevno delo.
|  |  | kos | 13 |  | 0
4 | 5.3.4. | Natančna geodetska določitev lokacij novih svetilk osi vozne steze (svetlobna os svetilke poravnana z osmi obstoječih svetilk, svetlobna os svetilke pravokotna na radij zavoja). Označiti: center svetilke, vzdolžno os in prečno - pravokotno os skozi središče lokacije svetilke. Dolžina črte vsaj 60 cm oziroma oznake prilagoditi tehnologiji vgradnje svetilke po navodilih proizvajalca svetilk. - dnevno delo.
|  |  | kpl | 13 |  | 0
5 | 5.3.5. | Fino čiščenje izvtin, zatesnitev odprtin pred vgradnjo svetilke, dnevno delo
|  |  | kpl | 13 |  | 0
6 | 5.3.6. | Vgradnja svetilke (postavljanje luči na montažni okvir, pozicioniranje na podlagi geodetskega posnetka, niveliranje, podlivanje z zalivno maso po navodilih proizvajalca svetilk. Uporabi se dvokomponentno epoksidno malto. Zahtevane karakteristike epoksidne malte, če proizvajalec svetilk ne predpiše drugačnih zahtev: koeficient toplotne razteznosti 27x10-6/stop. K ali manjši; tlačna trdnost pri 20 0C po 3 urah 50-60 N/mm2, po 24 urah 65-75 N/mm2, po 10 dneh 75-80 N/mm2, upogibna trdnost pri 20 0C po 3 urah 12-15 N/mm2, po 24 urah 17-19 N/mm2, po 10 dneh 18-20 N/mm2, sprijemna trdnost > 1,5 N/mm2; E-modul 12000 N/mm2; trajno toplotno odporna na temp. do +50 stop. C, kratkoktrajno odporna (do 7 dni) na temp. do +80 stop. C, pri temp. +20 stop. C dopustna lažja obremenitev po 20 min. in polna obremenitev po 3 urah, pri temp. +10 stop. C dopustna lažja obremenitev po 40 min. in polna obremenitev po 6 urah.
Ustreza SIKADUR-12 Pronto oziroma dvokomponentna malta na epoksi osnovi z boljšimi lastnostmi.
- odvoz vsega odvečnega materiala na deponijo izvajalca
- vrtanje brez sidranja v asfalt, sprotno čiščenje asfaltnih površin
Svetilka se vgradi v ravnini asfalta, rob plitvega lonca mora biti poravnan z robom asfalta oziroma do 1 mm pod robom asfalta.
Če proizvajalec svetilke predpiše drugačne mere izvrtin, se upoštevajo navodila proizvajalca.
Dnevno delo.
|  |  | kos | 13 |  | 0
7 | 5.3.7. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora in naročnika.
|  |  | % | 10 | 0 | 0
| 5.3. | Demontaža starih in vgradnja novih vgradnih svetilk na vozni stezi M - skupaj |  |  |  | 0
| 5. | Električne instalacije - gradbena dela TWY M - skupaj |  |  |  | 0

## Elektro_dela_TWY_M
| 6. | Električne instalacije - vozna steza M
Ves drobni material in morebitne transportne stroške, geodetski posnetek izvedenega stanja vračunati v enotne cene. Svetilke, ločilne transformatorje, primarne in sekundarne kable, primarne in sekundarne konektorje dobavi naročnik.
| Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
| 6.1. | Dobava opreme - obnova TWY M
1 | 6.1.1. | Dobava oznak sekundarnih tokokrogov (vodoodporen napis 3x pritrjen (2x na sekundarna vodnika, transformator), npr. "TXC 3" ; oznaka svetilke). Točen seznam bo določen pred izvedbo. Izvedbo potrdi naročnik. Ocenjena količina.
|  |  | kpl | 26 |  | 0
2 | 6.1.2. | Dobava P/F mehkega vodnika, baker, 16 mm2, ocenjena količina
|  |  | m1 | 400 |  | 0
| 6.1. | Dobava opreme - obnova TWY M - skupaj |  |  |  | 0
| 6.2. | Elektro instalacijska dela - obnova vozne steze M
1 | 6.2.1. | Odklop serijskih ločilnih transformatorjev iz primarnega tokokroga in transport na začasno deponijo naročnika. Os vozne steze steza M. Dnevno delo.
|  |  | kos | 26 |  | 0
2 | 6.2.2. | Izvlačenje sekundarnih vodnikov (4xAWG10) in P/F vodnika iz obstoječe cevi premera cca 50 mm (med svetilko in obstoječim kabelskim jaškom). Delo podnevi. Ocenjene dolžine, transport v skladišče naročnika. (TWY M)
|  |  | m1 | 400 |  | 0
3 | 6.2.3. | Uvlačenje sekundarnih vodnikov (2x AWG 10) in P/F vodnika v cev premera cca 50 mm (med svetilko in obstoječim kabelskim jaškom, razvod po jašku). Delo podnevi. Ocenjene dolžine. (TWY M)
|  |  | m1 | 400 |  | 0
4 | 6.2.4. | Montaža moškega sekundarnega konektorja na 2 vodnika AWG 10. Dnevno delo. (os TWY M)
|  |  | kpl | 13 |  | 0
5 | 6.2.5. | Priklop in montaža svetilke na pripadajoči plitvi lonec ter sekundarno ožičenje, priklop P/F vodnika, vijačenje s predpisanimi navori proizvajalca opreme, vključno z montažo in demontažo okvira, montažo sekundarnega konektorja in povezavo 2 sekundarnih žic s stisljivim tulcem in samoskrčno izolacijsko spojko (zunanji premer sekundarnega vodnika cca 4,9 mm). Skupaj s priklopom na serijski ločilni transformator. (TWY M). Dnevno delo.
|  |  | kpl | 13 |  | 0
6 | 6.2.6. | Namestitev serijskih ločilnih transformatorjev na polico kabelskega jaška in priklop na primarni tokokrog. (TWY M). Dnevno delo.
|  |  | kpl | 13 |  | 0
7 | 6.2.7. | Montaža oznak na sekundarna vodnika (okrog obeh vodnikov hkrati, na dveh lokacijah: ob ločilnem transformatorju in ob cevi cca fi 50 mm). Dnevno delo, TWY M
|  |  | kpl | 26 |  | 0
8 | 6.2.8. | Izvedba barvnih oznak (številka tokokroga) na serijskih ločilnih transforatorjih z obstojno barvo, na gumijasto podlago (brez kemične poškodbe gume) v različnih barvah. Dnevno delo. TWY M
|  |  | kpl | 13 |  | 0
9 | 6.2.9. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora in naročnika.
|  |  | % | 10 | 0 | 0
| 6.2. | Elektro instalacijska dela - obnova vozne steze M - skupaj |  |  |  | 0
| 6. | Električne instalacije - obnova vozne steze M - skupaj |  |  |  | 0

## Elektro_gradbena_dela_ploscad
| 7. | Električne instalacije - gradbena dela - svetilke na ploščadi pred TWY M
Ves drobni material in morebitne transportne stroške, geodetski posnetek izvedenega stanja vračunati v enotne cene. Svetilke, ločilne transformatorje, primarne in sekundarne kable, primarne in sekundarne konektorje dobavi naročnik. Montažne okvire za vgradnjo vgradnih svetilk dobavi naročnik.
Pri vrtanju za vgradnjo novih svetilk upoštevati sprotno odsesavanje hladilne vode, omejiti razlivanje te vode po površini asfalta, čiščenje alsfaltne površine po vgradnji svetilke. Sidranje vrtalne naprave v asfaltno površino pri vrtanju za novo svetilko prepovedano.
Na dno izvrtine za vgradno svetilko se pred zalivanjem z epoksidno maso nasuje plast kremenčevega peska, ki zmanjša sprijem epoksidne mase s podlago. Upoštevati pri vgradnji vgradnih svetilk.
| Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
| 7.1. | Demontaža starih in vgradnja novih vgradnih svetilk na ploščadi pred vozno stezo M
1 | 7.1.1. | Natančna geodetska določitev lokacij obstoječih svetilk osi vozne steze - dnevno delo.
|  |  | kos | 13 |  | 0
2 | 7.1.2. | Izdelava izvrtine premera cca. 350 mm - izvrtanje obstoječe talne svetilke nazivnega premera kovinskega lonca 12", skupne globine 18 cm merjeno od nivelete. Upoštevati vrtanje do globine 18 cm, odstranitev valja s svetilko iz asfaltnega ustroja. Nalaganje in odvoz odstranjenega asfalta in plitvega lonca na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja oz. odstranitve. Opomba: svetilko se demontira in odpelje v skladišče naročnika - samostojna postavka. Klasifikacijska številka odpadka: asfalt - 17 03 02, železo in jeklo - 17 04 05. Nočno delo.
|  |  | kos | 13 |  | 0
3 | 7.1.3. | Demontaža in odklop svetilke iz izvrtanega lonca. Svetilko se odpelje v skladišče naročnika. Nočno delo.
|  |  | kos | 13 |  | 0
4 | 7.1.4. | Natančna geodetska določitev lokacij novih svetilk osi vozne steze (svetlobna os svetilke poravnana z osmi obstoječih svetilk, svetlobna os svetilke pravokotna na radij zavoja). Označiti: center svetilke, vzdolžno os in prečno - pravokotno os skozi središče lokacije svetilke. Dolžina črte vsaj 60 cm oziroma oznake prilagoditi tehnologiji vgradnje svetilke po navodilih proizvajalca svetilk. Nočno delo.
|  |  | kpl | 13 |  | 0
5 | 7.1.5. | Fino čiščenje izvtin, zatesnitev odprtin pred vgradnjo svetilke, nočno delo
|  |  | kpl | 13 |  | 0
6 | 7.1.6. | Vgradnja svetilke (postavljanje luči na montažni okvir, pozicioniranje na podlagi geodetskega posnetka, niveliranje, podlivanje z zalivno maso po navodilih proizvajalca svetilk. Uporabi se dvokomponentno epoksidno malto. Zahtevane karakteristike epoksidne malte, če proizvajalec svetilk ne predpiše drugačnih zahtev: koeficient toplotne razteznosti 27x10-6/stop. K ali manjši; tlačna trdnost pri 20 0C po 3 urah 50-60 N/mm2, po 24 urah 65-75 N/mm2, po 10 dneh 75-80 N/mm2, upogibna trdnost pri 20 0C po 3 urah 12-15 N/mm2, po 24 urah 17-19 N/mm2, po 10 dneh 18-20 N/mm2, sprijemna trdnost > 1,5 N/mm2; E-modul 12000 N/mm2; trajno toplotno odporna na temp. do +50 stop. C, kratkoktrajno odporna (do 7 dni) na temp. do +80 stop. C, pri temp. +20 stop. C dopustna lažja obremenitev po 20 min. in polna obremenitev po 3 urah, pri temp. +10 stop. C dopustna lažja obremenitev po 40 min. in polna obremenitev po 6 urah.
Ustreza SIKADUR-12 Pronto oziroma dvokomponentna malta na epoksi osnovi z boljšimi lastnostmi.
- odvoz vsega odvečnega materiala na deponijo izvajalca
- vrtanje brez sidranja v asfalt, sprotno čiščenje asfaltnih površin
Svetilka se vgradi v ravnini asfalta, rob plitvega lonca mora biti poravnan z robom asfalta oziroma do 1 mm pod robom asfalta.
Če proizvajalec svetilke predpiše drugačne mere izvrtin, se upoštevajo navodila proizvajalca.
Nočno delo.
|  |  | kos | 13 |  | 0
7 | 7.1.7. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora in naročnika.
|  |  | % | 10 | 0 | 0
| 7.1. | Demontaža starih in vgradnja novih vgradnih svetilk na ploščadi pred vozno stezo M - skupaj |  |  |  | 0
| 7. | Električne instalacije - gradbena dela ploščad pred TWY M - skupaj |  |  |  | 0

## Elektro_dela_TWY_ploscad
| 8. | Električne instalacije - svetilke na ploščadi pred TWY M
Ves drobni material in morebitne transportne stroške, geodetski posnetek izvedenega stanja vračunati v enotne cene. Svetilke, ločilne transformatorje, primarne in sekundarne kable, primarne in sekundarne konektorje dobavi naročnik.
| Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
| 8.1. | Dobava opreme - obnova svetilk na ploščadi pred TWY M
1 | 8.1.1. | Dobava oznak sekundarnih tokokrogov (vodoodporen napis 3x pritrjen (2x na sekundarna vodnika, transformator), npr. "TXC 3" ; oznaka svetilke). Točen seznam bo določen pred izvedbo. Izvedbo potrdi naročnik. Ocenjena količina.
|  |  | kpl | 26 |  | 0
2 | 8.1.2. | Dobava P/F mehkega vodnika, baker, 16 mm2, ocenjena količina
|  |  | m1 | 400 |  | 0
| 8.1. | Dobava opreme - ploščad pred TWY M - skupaj |  |  |  | 0
| 8.2. | Elektro instalacijska dela - svetilke na ploščadi pred TWY M
1 | 8.2.1. | Odklop serijskih ločilnih transformatorjev iz primarnega tokokroga in transport na začasno deponijo naročnika. Ploščad pred vozno stezo M. Nočno delo.
|  |  | kos | 26 |  | 0
2 | 8.2.2. | Izvlačenje sekundarnih vodnikov (4xAWG10) in P/F vodnika iz obstoječe cevi premera cca 50 mm (med svetilko in obstoječim kabelskim jaškom). Delo ponoči. Ocenjene dolžine, transport v skladišče naročnika. (ploščad pred TWY M)
|  |  | m1 | 400 |  | 0
3 | 8.2.3. | Uvlačenje sekundarnih vodnikov (2x AWG 10) in P/F vodnika v cev premera cca 50 mm (med svetilko in obstoječim kabelskim jaškom, razvod po jašku). Delo ponoči. Ocenjene dolžine. (ploščad pred TWY M)
|  |  | m1 | 400 |  | 0
4 | 8.2.4. | Montaža moškega sekundarnega konektorja na 2 vodnika AWG 10. Nočno delo. (ploščad pred TWY M)
|  |  | kpl | 13 |  | 0
5 | 8.2.5. | Priklop in montaža svetilke na pripadajoči plitvi lonec ter sekundarno ožičenje, priklop P/F vodnika, vijačenje s predpisanimi navori proizvajalca opreme, vključno z montažo in demontažo okvira, montažo sekundarnega konektorja in povezavo 2 sekundarnih žic s stisljivim tulcem in samoskrčno izolacijsko spojko (zunanji premer sekundarnega vodnika cca 4,9 mm). Skupaj s priklopom na serijski ločilni transformator. (ploščad pred TWY M). Nočno delo.
|  |  | kpl | 13 |  | 0
6 | 8.2.6. | Namestitev serijskih ločilnih transformatorjev na polico kabelskega jaška in priklop na primarni tokokrog. (ploščad pred TWY M). Nočno delo.
|  |  | kpl | 13 |  | 0
7 | 8.2.7. | Montaža oznak na sekundarna vodnika (okrog obeh vodnikov hkrati, na dveh lokacijah: ob ločilnem transformatorju in ob cevi cca fi 50 mm). Nočno delo, TWY M
|  |  | kpl | 26 |  | 0
8 | 8.2.8. | Izvedba barvnih oznak (številka tokokroga) na serijskih ločilnih transforatorjih z obstojno barvo, na gumijasto podlago (brez kemične poškodbe gume) v različnih barvah. Dnevno delo. TWY M
|  |  | kpl | 13 |  | 0
9 | 8.2.9. | Izvedba meritev upornosti zanke in izolacijske upornosti kablov (metoda uhajavega toka, 5 kV DC, kompletni tokokrog) ter izdelava elaborata o meritvah po vzpostavitvi tokokroga. (TXC 2)
|  |  | tkg | 1 |  | 0
10 | 8.2.10. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora in naročnika.
|  |  | % | 10 | 0 | 0
| 8.2. | Elektro instalacijska dela - svetilke na ploščadi pred TWY M - skupaj |  |  |  | 0
| 8. | Električne instalacije - obnova svetilk na ploščadi pred vozno stezo M - skupaj |  |  |  | 0

## Elektro_gradbena_dela_stb_VMC
| 9. | Električne instalacije - gradbena dela - odstranitev svetilk na poziciji STB VMC
Ves drobni material in morebitne transportne stroške, geodetski posnetek izvedenega stanja vračunati v enotne cene.
Pri vrtanju upoštevati sprotno odsesavanje hladilne vode, omejiti razlivanje te vode po površini asfalta, čiščenje alsfaltne površine po izvrtanju svetilke. Sidranje vrtalne naprave v asfaltno površino pri vrtanju prepovedano.
Odstanitev vgradnih svetilk v prečkah obvezne zaustavitve cca 85 m od roba VPS.
Izvedbo teh del potrdi naročnik.
| Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
| 9.1. | Demontaža svetilk STB VMC na vozni stezi G
1 | 9.1.1. | Izdelava izvrtine premera cca. 350 mm - izvrtanje obstoječe talne svetilke nazivnega premera kovinskega lonca 12", skupne globine 18 cm merjeno od nivelete. Upoštevati vrtanje do globine 18 cm, odstranitev valja s svetilko iz asfaltnega ustroja. Nalaganje in odvoz odstranjenega asfalta in plitvega lonca na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja oz. odstranitve. Opomba: svetilko se demontira in odpelje v skladišče naročnika - samostojna postavka. Klasifikacijska številka odpadka: asfalt - 17 03 02, železo in jeklo - 17 04 05. Nočno delo.
|  |  | kos | 10 |  | 0
2 | 9.1.2. | Demontaža in odklop svetilke iz izvrtanega lonca. Svetilko se odpelje v skladišče naročnika. Nočno delo.
|  |  | kos | 10 |  | 0
3 | 9.1.3. | Zaščita cevi pod svetilko prev vdorom epoksidne mase. Zalivanje izvrtine z dvokomponentno epoksidno malto. Zahtevane karakteristike epoksidne malte, če proizvajalec svetilk ne predpiše drugačnih zahtev: koeficient toplotne razteznosti 27x10-6/stop. K ali manjši; tlačna trdnost pri 20 0C po 3 urah 50-60 N/mm2, po 24 urah 65-75 N/mm2, po 10 dneh 75-80 N/mm2, upogibna trdnost pri 20 0C po 3 urah 12-15 N/mm2, po 24 urah 17-19 N/mm2, po 10 dneh 18-20 N/mm2, sprijemna trdnost > 1,5 N/mm2; E-modul 12000 N/mm2; trajno toplotno odporna na temp. do +50 stop. C, kratkoktrajno odporna (do 7 dni) na temp. do +80 stop. C, pri temp. +20 stop. C dopustna lažja obremenitev po 20 min. in polna obremenitev po 3 urah, pri temp. +10 stop. C dopustna lažja obremenitev po 40 min. in polna obremenitev po 6 urah.
Ustreza SIKADUR-12 Pronto oziroma dvokomponentna malta na epoksi osnovi z boljšimi lastnostmi.
- odvoz vsega odvečnega materiala na deponijo izvajalca
- vrtanje brez sidranja v asfalt, sprotno čiščenje asfaltnih površin
Svetilka se vgradi v ravnini asfalta, rob plitvega lonca mora biti poravnan z robom asfalta oziroma do 1 mm pod robom asfalta.
Če proizvajalec svetilke predpiše drugačne mere izvrtin, se upoštevajo navodila proizvajalca.
Nočno delo.
|  |  | kos | 10 |  | 0
| 9.1. | Demontaža svetilk STB VMC na vozni stezi G - skupaj |  |  |  | 0
| 9.2. | Demontaža svetilk STB VMC na vozni stezi F
1 | 9.2.1. | Izdelava izvrtine premera cca. 350 mm - izvrtanje obstoječe talne svetilke nazivnega premera kovinskega lonca 12", skupne globine 18 cm merjeno od nivelete. Upoštevati vrtanje do globine 18 cm, odstranitev valja s svetilko iz asfaltnega ustroja. Nalaganje in odvoz odstranjenega asfalta in plitvega lonca na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja oz. odstranitve. Opomba: svetilko se demontira in odpelje v skladišče naročnika - samostojna postavka. Klasifikacijska številka odpadka: asfalt - 17 03 02, železo in jeklo - 17 04 05. Nočno delo.
|  |  | kos | 9 |  | 0
2 | 9.2.2. | Demontaža in odklop svetilke iz izvrtanega lonca. Svetilko se odpelje v skladišče naročnika. Nočno delo.
|  |  | kos | 9 |  | 0
3 | 9.2.3. | Zaščita cevi pod svetilko prev vdorom epoksidne mase. Zalivanje izvrtine z dvokomponentno epoksidno malto. Zahtevane karakteristike epoksidne malte, če proizvajalec svetilk ne predpiše drugačnih zahtev: koeficient toplotne razteznosti 27x10-6/stop. K ali manjši; tlačna trdnost pri 20 0C po 3 urah 50-60 N/mm2, po 24 urah 65-75 N/mm2, po 10 dneh 75-80 N/mm2, upogibna trdnost pri 20 0C po 3 urah 12-15 N/mm2, po 24 urah 17-19 N/mm2, po 10 dneh 18-20 N/mm2, sprijemna trdnost > 1,5 N/mm2; E-modul 12000 N/mm2; trajno toplotno odporna na temp. do +50 stop. C, kratkoktrajno odporna (do 7 dni) na temp. do +80 stop. C, pri temp. +20 stop. C dopustna lažja obremenitev po 20 min. in polna obremenitev po 3 urah, pri temp. +10 stop. C dopustna lažja obremenitev po 40 min. in polna obremenitev po 6 urah.
Ustreza SIKADUR-12 Pronto oziroma dvokomponentna malta na epoksi osnovi z boljšimi lastnostmi.
- odvoz vsega odvečnega materiala na deponijo izvajalca
- vrtanje brez sidranja v asfalt, sprotno čiščenje asfaltnih površin
Svetilka se vgradi v ravnini asfalta, rob plitvega lonca mora biti poravnan z robom asfalta oziroma do 1 mm pod robom asfalta.
Če proizvajalec svetilke predpiše drugačne mere izvrtin, se upoštevajo navodila proizvajalca.
Nočno delo.
|  |  | kos | 9 |  | 0
| 9.2. | Demontaža svetilk STB VMC na vozni stezi F - skupaj |  |  |  | 0
| 9.3. | Demontaža svetilk STB VMC na vozni stezi C
1 | 9.3.1. | Izdelava izvrtine premera cca. 350 mm - izvrtanje obstoječe talne svetilke nazivnega premera kovinskega lonca 12", skupne globine 18 cm merjeno od nivelete. Upoštevati vrtanje do globine 18 cm, odstranitev valja s svetilko iz asfaltnega ustroja. Nalaganje in odvoz odstranjenega asfalta in plitvega lonca na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja oz. odstranitve. Opomba: svetilko se demontira in odpelje v skladišče naročnika - samostojna postavka. Klasifikacijska številka odpadka: asfalt - 17 03 02, železo in jeklo - 17 04 05. Dnevno delo.
|  |  | kos | 10 |  | 0
2 | 9.3.2. | Demontaža in odklop svetilke iz izvrtanega lonca. Svetilko se odpelje v skladišče naročnika. Dnevno delo.
|  |  | kos | 10 |  | 0
3 | 9.3.3. | Zaščita cevi pod svetilko prev vdorom epoksidne mase. Zalivanje izvrtine z dvokomponentno epoksidno malto. Zahtevane karakteristike epoksidne malte, če proizvajalec svetilk ne predpiše drugačnih zahtev: koeficient toplotne razteznosti 27x10-6/stop. K ali manjši; tlačna trdnost pri 20 0C po 3 urah 50-60 N/mm2, po 24 urah 65-75 N/mm2, po 10 dneh 75-80 N/mm2, upogibna trdnost pri 20 0C po 3 urah 12-15 N/mm2, po 24 urah 17-19 N/mm2, po 10 dneh 18-20 N/mm2, sprijemna trdnost > 1,5 N/mm2; E-modul 12000 N/mm2; trajno toplotno odporna na temp. do +50 stop. C, kratkoktrajno odporna (do 7 dni) na temp. do +80 stop. C, pri temp. +20 stop. C dopustna lažja obremenitev po 20 min. in polna obremenitev po 3 urah, pri temp. +10 stop. C dopustna lažja obremenitev po 40 min. in polna obremenitev po 6 urah.
Ustreza SIKADUR-12 Pronto oziroma dvokomponentna malta na epoksi osnovi z boljšimi lastnostmi.
- odvoz vsega odvečnega materiala na deponijo izvajalca
- vrtanje brez sidranja v asfalt, sprotno čiščenje asfaltnih površin
Svetilka se vgradi v ravnini asfalta, rob plitvega lonca mora biti poravnan z robom asfalta oziroma do 1 mm pod robom asfalta.
Če proizvajalec svetilke predpiše drugačne mere izvrtin, se upoštevajo navodila proizvajalca.
Dnevno delo.
|  |  | kos | 10 |  | 0
| 9.3. | Demontaža svetilk STB VMC na vozni stezi C - skupaj |  |  |  | 0
| 9. | Električne instalacije - gradbena dela Demontaža svetilk STB VMC - skupaj |  |  |  | 0

## Elektro_dela_TWY_stb_VMC
| 10. | Električne instalacije - odstranitev svetilk na poziciji STB VMC
Ves drobni material in morebitne transportne stroške, geodetski posnetek izvedenega stanja vračunati v enotne cene.
Izvedbo teh del potrdi naročnik.
| Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
| 10.1. | Elektro instalacijska dela - odstranitev opreme svetilk STB VMC na vozni stezi G
1 | 10.1.1. | Odklop serijskih ločilnih transformatorjev iz primarnega tokokroga in transport na začasno deponijo naročnika. Nočno delo.
|  |  | kos | 10 |  | 0
2 | 10.1.2. | Odklop elementa krmiljenja posamezne svetilke iz sekundarnega tokokroga in transport na začasno deponijo naročnika. Nočno delo.
|  |  | kos | 10 |  | 0
3 | 10.1.3. | Izvlačenje sekundarnih vodnikov (2xAWG10) in P/F vodnika iz obstoječe cevi premera cca 50 mm (med svetilko in obstoječim kabelskim jaškom). Delo ponoči. Ocenjene dolžine, transport v skladišče naročnika.
|  |  | m1 | 100 |  | 0
| 10.1. | Elektro instalacijska dela - odstranitev opreme svetilk STB VMC na vozni stezi G - skupaj |  |  |  | 0
| 10.2. | Elektro instalacijska dela - odstranitev opreme svetilk STB VMC na vozni stezi F
1 | 10.2.1. | Odklop serijskih ločilnih transformatorjev iz primarnega tokokroga in transport na začasno deponijo naročnika. Nočno delo.
|  |  | kos | 9 |  | 0
2 | 10.2.2. | Odklop elementa krmiljenja posamezne svetilke iz sekundarnega tokokroga in transport na začasno deponijo naročnika. Nočno delo.
|  |  | kos | 9 |  | 0
| 10.2. | Elektro instalacijska dela - odstranitev opreme svetilk STB VMC na vozni stezi G - skupaj |  |  |  | 0
| 10.3. | Elektro instalacijska dela - odstranitev opreme svetilk STB VMC na vozni stezi C
1 | 10.3.1. | Odklop serijskih ločilnih transformatorjev iz primarnega tokokroga in transport na začasno deponijo naročnika. Dnevno delo.
|  |  | kos | 10 |  | 0
2 | 10.3.2. | Odklop elementa krmiljenja posamezne svetilke iz sekundarnega tokokroga in transport na začasno deponijo naročnika. Dnevno delo.
|  |  | kos | 10 |  | 0
3 | 10.3.3. | Izvlačenje sekundarnih vodnikov (2xAWG10) in P/F vodnika iz obstoječe cevi premera cca 50 mm (med svetilko in obstoječim kabelskim jaškom). Delo podnevi. Ocenjene dolžine, transport v skladišče naročnika.
|  |  | m1 | 100 |  | 0
| 10.3. | Elektro instalacijska dela - odstranitev opreme svetilk STB VMC na vozni stezi C - skupaj |  |  |  | 0
| 10. | Električne instalacije - Električne instalacije - odstranitev svetilk na poziciji STB VMC - skupaj |  |  |  | 0