PRILOGA D/8

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in tipu opreme, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano".

Ponudnik mora v vrstice pri posameznih postavkah (velja za vse tabele) vpisati točen podatek (npr. teža transformatorja – (ponujeno) 800), ne le prepisati vrednost iz stolpca »Zahtevano« (npr. teža transformatorja – (zahtevano) ≤ 820).

Ponudbi mora biti priložena verodostojna tehnična dokumentacija proizvajalca, kjer bo možno vse tehnične zahteve preveriti. Podatki o izpolnjevanju tehničnih zahtev morajo biti v priloženi dokumentaciji vidno označeni! V primeru, da naročnik ugotovi, da je ponudnik v preglednico vpisal neresnične podatke in s tem ponujena oprema nima zahtevanih lastnosti, ima naročnik pravico ponudbo kot nedopustno zavrniti. Če to ugotovi, ko je pogodba že podpisana, je to razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka!

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - TRANSFORMATOR MOČI 100 kVA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip transformatorja |  | navesti |  |
| - hlajenje transformatorja |  | KNAN |  |
| - SN napetost Um (kV) |  | 24 |  |
| - SN napetost U1(kV) |  | 21 |  |
| - NN napetost U2 (V) |  | 420 |  |
| - stopnja regulacije (%) |  | ± 2 x 2,5 |  |
| - vezava |  | Yzn5 |  |
| - max. višina transformatorja (v mm) |  | ≤ 1380 |  |
| - max. širina transformatorja (v mm) |  | ≤ 705 |  |
| - max. dolžina transformatorja (v mm) |  | ≤ 950 |  |
| - max. masa transformatorja (v kg) |  | ≤ 820 |  |
| - napetost kratkega stika uk (%) |  | 4 |  |
| - izgube v navitjih Pk (W) |  | ≤ 1475 |  |
| - izgube v železu Pfe (W) |  | ≤ 145 |  |
| - nivo hrupa LWA (dB) po SIST EN 50708-2-1 |  | ≤ 51 |  |
| - minimalna debelina AKZ (µm) |  | 100 |  |
| - izolacijska tekočina (skladno z IEC 60422) |  | DA |  |
| - srednja nadtemperatura VN navitja (K) |  | navesti |  |
| - srednja nadtemperatura NN navitja (K) |  | navesti |  |
| - maksimalna nadtemperatura olja (K) |  | navesti |  |
| - ventil za izpust olja |  | kovinski |  |
| - vijaki, podložke, matice |  | nerjavni material |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - TRANSFORMATOR MOČI 160 kVA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip transformatorja |  | navesti |  |
| - hlajenje transformatorja |  | KNAN |  |
| - SN napetost Um (kV) |  | 24 |  |
| - SN napetost U1 (kV) |  | 21 |  |
| - NN napetost U2 (V) |  | 420 |  |
| - stopnja regulacije (%) |  | ± 2 x 2,5 |  |
| - vezava |  | Yzn5 |  |
| - max. višina transformatorja (v mm) |  | ≤ 1390 |  |
| - max. širina transformatorja (v mm) |  | ≤ 715 |  |
| - max. dolžina transformatorja (v mm) |  | ≤ 960 |  |
| - max. masa transformatorja (v kg) |  | ≤ 820 |  |
| - napetost kratkega stika uk (%) |  | 4 |  |
| - izgube v navitjih Pk (W) |  | ≤ 3102 |  |
| - izgube v železu Pfe (W) |  | ≤ 270 |  |
| - nivo hrupa LWA (dB) po SIST EN 50708-2-1 |  | ≤ 56 |  |
| - minimalna debelina AKZ (µm) |  | 100 |  |
| - izolacijska tekočina (skladno z IEC 60422) |  | DA |  |
| - srednja nadtemperatura VN navitja (K) |  | navesti |  |
| - srednja nadtemperatura NN navitja (K) |  | navesti |  |
| - maksimalna nadtemperatura olja (K) |  | navesti |  |
| - ventil za izpust olja |  | kovinski |  |
| - vijaki, podložke, matice |  | nerjavni material |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - TRANSFORMATOR MOČI 250 kVA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | navesti |  |
| - tip transformatorja |  | navesti |  |
| - hlajenje transformatorja |  | KNAN |  |
| - SN napetost Um (kV) |  | 24 |  |
| - SN napetost U1 (kV) |  | 21 |  |
| - NN napetost U2 (V) |  | 420 |  |
| - stopnja regulacije (%) |  | ± 2 x 2,5 |  |
| - vezava |  | Dyn5 |  |
| - max. višina transformatorja (v mm) |  | ≤ 1505 |  |
| - max. širina transformatorja (v mm) |  | ≤ 750 |  |
| - max. dolžina transformatorja (v mm) |  | ≤ 1000 |  |
| - max. masa transformatorja (v kg) |  | ≤ 1070 |  |
| - napetost kratkega stika uk (%) |  | 4% |  |
| - izgube v navitjih Pk (W) |  | ≤ 2750 |  |
| - izgube v železu Pfe (W) |  | ≤ 360 |  |
| - nivo hrupa LWA (dB) po SIST EN 50708-2-1 |  | ≤ 58 |  |
| - debelina AKZ minimalno (µm) |  | 100 |  |
| - izolacijska tekočina (skladno z IEC 60422) |  | DA |  |
| - srednja nadtemperatura VN navitja (K) |  | navesti |  |
| - srednja nadtemperatura NN navitja (K) |  | navesti |  |
| - maksimalna nadtemperatura olja (K) |  | navesti |  |
| - ventil za izpust olja |  | kovinski |  |
| - vijaki, podložke, matice |  | nerjavni material |  |

| # | DODATNE ZAHTEVE ZA DISTRIBUCIJSKE TRANSFORMATORJE 21/0,42 kV: | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transformatorji morajo biti izvedeni hermetično s porcelanskimi SN priključki. |  |
| 2. | Zahteva se garancijska doba za izdelek kot celoto v trajanju najmanj 5 (pet) let in garancijska doba za zaščito proti rjavenju v trajanju najmanj 10 (deset) let. |  |
| 3. | Dobavni rok je največ 30 delovnih dni od prejetega naročila. |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na ___________, dne __________

Ime in priimek:

Žig in podpis: