## DISTRIBUCIJSKI TRANSFORMATORJI
PONUDBENI PREDRAČUN: DISTRIBUCIJSKI TRANSFORMATORJI ZA MONTAŽO NA STEBER (ZA ZAMENJAVO OBSTOJEČEGA TRANSFORMATORJA) | [6 empty] | (OBR-1)
Poz. | Ident | Naziv materiala | Kol. | Enota | Cena/kos (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
1 | 036873 | Ditribucijski transformator 21/0,42 kV moči 35 kVA za montažo na steber | 1 | kos | 0 | 0
2 | 036874 | Ditribucijski transformator 21/0,42 kV moči 50 kVA za montažo na steber | 1 | kos | 0 | 0
3 | 036875 | Ditribucijski transformator 10,5-21/0,42 kV (prevezljiv) moči 100 kVA za montažo na steber | 1 | kos | 0 | 0
4 | 036876 | Ditribucijski transformator 21/0,42 kV moči 100 kVA za montažo na steber | 3 | kos | 0 | 0
5 | 036877 | Ditribucijski transformator 10,5-21/0,42 kV (prevezljiv) moči 160 kVA za montažo na steber | 2 | kos | 0 | 0
6 | 036878 | Ditribucijski transformator 21/0,42 kV moči 160 kVA za montažo na steber | 11 | kos | 0 | 0
7 | 036879 | Ditribucijski transformator 10,5-21/0,42 kV (prevezljiv) moči 250 kVA za montažo na steber | 3 | kos | 0 | 0
8 | 036880 | Ditribucijski transformator 21/0,42 kV moči 250 kVA za montažo na steber | 30 | kos | 0 | 0
[5 empty] | Vse skupaj (EUR) (brez DDV) | 0
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: DISTRIBUCIJSKI TRANSFORMATORJI ZA MONTAŽO NA STEBER (ZA ZAMENJAVO OBSTOJEČEGA TRANSFORMATORJA)
Pozicija 1: Ditribucijski transformator 21/0,42 kV moči 35 kVA za montažo na steber (za zamenjavo obstoječega transformatorja)
| Tehnična zahteva |  |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki)* | stran ponudbe**
1 | Proizvajalec (popoln naslov) |  |  |  | navede ponudnik
2 | Tip (proizvajalčeva oznaka): |  |  |  | navede ponudnik
3 | Nazivna moč PN: |  |  |  | 35 kVA
4 | Prestavno razmerje SN/NN: |  |  |  | 21/0,42 kV
5 | Stopnja izolacije LI/AC: |  |  |  | LI 125 AC 50/AC3 kV
6 | Nazivna frekvenca fN : |  |  |  | 50 Hz
6 | Vezalna skupina: |  |  |  | Yzn5
7 | Hlajenje transformatorja: |  |  |  | KNAN
8 | Regulacija napetosti na SN strani: |  |  |  | ± 2×2,5 %
9 | Napetost kratkega stika uk: |  |  |  | ≤ 4 %
10 | Nazivni tok SN/NN: |  |  |  | navede ponudnik
11 | Izgube prostega teka P0: |  |  |  | ≤ 78 W
12 | Izgube ktatkega stika Pk: |  |  |  | ≤ 785 W
13 | Hrup LWA: |  |  |  | ≤ 41 dB
14 | Izolacijska in hladilna tekočina v skladu s standardom SIST EN 61099 ali enakovrednim: |  |  |  | sintetični organski ester
15 | Priključki na NN in SN strani: |  |  |  | keramični izolirani skoznjiki
16 | Hermetično zaprti transformator brez konzervatorja: |  |  |  | da
17 | Dimenzije transformatorja d×š×v: Opomba: Višina distribucijskega transformatorja se upošteva s kolesci do vrha kotla. |  |  |  | ≤ (1400×1000×1400 mm)
18 | Skupna masa transformatorja: |  |  |  | ≤ 500 kg
19 | Zaščita: |  |  |  | varnostni oddušnik
20 | Montaža transformatorja na steber: |  |  |  | zunanja montaža do 1000 m n.v.
21 | Trajno pritrjena napisna ploščica na transformatorju: |  |  |  | SAMO ZA MONTAŽO NA STEBER | /
22 | Transformator in ves material za transformator morajo biti izdelani in preizkušani v skladu s SIST EN IEC 60076, SIST EN 61099, SIST EN 50708 ali enakovrednim: |  |  |  | da
23 | Strokovno mnenje o ustreznosti transformatorja izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije, ki je predmet tega razpisa, da je transformator konstruiran in izdelan v tehnologiji, ki omogoča delovanje transformatorja v predpisani izolacijski in hladilni tekočini (okolju prijazen dielektrik) in zagotavlja KNAN hlajenje. Strokovno mnenje mora biti izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije in v slovenskem jeziku.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
24 | Strokovno mnenje o izolacijski in hladilni tekočini iz katerega je razvidna: - primernost izolacijske in hladilne tekočine za polnjenje transformatorjev za KNAN sistem hlajenja, - ustreznost zahtevam standarda SIST EN 61099, - biološka razgradljivost izolacijske in hladilne tekočine, - stopnja vpliva na onesnaženje vode s katerim se dokazuje, da izolacijska in hladilna tekočina ni nevarna za vodo oziroma da je glede stopnje vpliva na onesnaženje vode uvrščena v razred 0, - požarna varnost, ki dokazuje, da ima elektroizolacijska in hladilna tekočina visoko gorišče (> 300 °C). Strokovno mnenje mora biti izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije in v slovenskem jeziku.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
25 | Poročilo o tipskem preizkusu transformatorja (ustreznost električnih in mehanskih lastnosti navedenih v tehničnih specifikacijah) izdano pri neodvisni inštituciji (kot npr. EIMV): |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
26 | Izjavo proizvajalca o servisiranju in rezervnih delih, s katero proizvajalec prevzema obveznost servisiranja ponujenega transformatorja v Republiki Sloveniji, kjer je lahko odzivni čas največ 24 (štiriindvajset) ur od poziva naročnika v času garancijske dobe oz. največ 2 (dva) dni od poziva naročnika za preostalo dobo zagotavljanja rezervnih delov. Zagotavljanje rezervnih delov mora biti najmanj 15 (petnajst) let od posamezne dobave naročenega blaga v Republiki Sloveniji, ki mora biti sklenjena najkasneje do podpisa pogodbe za ponujeno blago.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
27 | Izjavo proizvajalca o ustreznosti ponujenega tipa transformatorja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev in Uredbi Komisije (EU) št. 2019/1783 z dne 1. oktobra 2019 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
28 | Izjava ES o skladnosti za transformator v skladu: - z zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in - s standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1, 2 (Ugotavljanje skladnosti: -Dobaviteljeva izjava o skladnosti).: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
* Ponudnik mora v vrstice pri posameznih tehničnih zahtevah vpisati točen podatek, ne le prepisati vrednosti iz stolpca "Zahtevana vrednost".
** Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
Pozicija 2: Ditribucijski transformator 21/0,42 kV moči 50 kVA za montažo na steber (za zamenjavo obstoječega transformatorja)
| Tehnična zahteva |  |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki)* | stran ponudbe**
1 | Proizvajalec (popoln naslov) |  |  |  | navede ponudnik
2 | Tip (proizvajalčeva oznaka): |  |  |  | navede ponudnik
3 | Nazivna moč PN: |  |  |  | 50 kVA
4 | Prestavno razmerje SN/NN: |  |  |  | 21/0,42 kV
5 | Stopnja izolacije LI/AC: |  |  |  | LI 125 AC 50/AC3 kV
6 | Nazivna frekvenca fN : |  |  |  | 50 Hz
6 | Vezalna skupina: |  |  |  | Yzn5
7 | Hlajenje transformatorja: |  |  |  | KNAN
8 | Regulacija napetosti na SN strani: |  |  |  | ± 2×2,5 %
9 | Napetost kratkega stika uk: |  |  |  | ≤ 4 %
10 | Nazivni tok SN/NN: |  |  |  | navede ponudnik
11 | Izgube prostega teka P0: |  |  |  | ≤ 90 W
12 | Izgube ktatkega stika Pk: |  |  |  | ≤ 875 W
13 | Hrup LWA: |  |  |  | ≤ 41 dB
14 | Izolacijska in hladilna tekočina v skladu s standardom SIST EN 61099 ali enakovrednim: |  |  |  | sintetični organski ester
15 | Priključki na NN in SN strani: |  |  |  | keramični izolirani skoznjiki
16 | Hermetično zaprti transformator brez konzervatorja: |  |  |  | da
17 | Dimenzije transformatorja d×š×v: Opomba: Višina distribucijskega transformatorja se upošteva s kolesci do vrha kotla. |  |  |  | ≤ (1400×1000×1400 mm)
18 | Skupna masa transformatorja: |  |  |  | ≤ 850 kg
19 | Zaščita: |  |  |  | varnostni oddušnik
20 | Montaža transformatorja na steber: |  |  |  | zunanja montaža do 1000 m n.v.
21 | Trajno pritrjena napisna ploščica na transformatorju: |  |  |  | SAMO ZA MONTAŽO NA STEBER | /
22 | Transformator in ves material za transformator morajo biti izdelani in preizkušani v skladu s SIST EN IEC 60076, SIST EN 61099, SIST EN 50708 ali enakovrednim: |  |  |  | da
23 | Strokovno mnenje o ustreznosti transformatorja izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije, ki je predmet tega razpisa, da je transformator konstruiran in izdelan v tehnologiji, ki omogoča delovanje transformatorja v predpisani izolacijski in hladilni tekočini (okolju prijazen dielektrik) in zagotavlja KNAN hlajenje. Strokovno mnenje mora biti izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije in v slovenskem jeziku.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
24 | Strokovno mnenje o izolacijski in hladilni tekočini iz katerega je razvidna: - primernost izolacijske in hladilne tekočine za polnjenje transformatorjev za KNAN sistem hlajenja, - ustreznost zahtevam standarda SIST EN 61099, - biološka razgradljivost izolacijske in hladilne tekočine, - stopnja vpliva na onesnaženje vode s katerim se dokazuje, da izolacijska in hladilna tekočina ni nevarna za vodo oziroma da je glede stopnje vpliva na onesnaženje vode uvrščena v razred 0, - požarna varnost, ki dokazuje, da ima elektroizolacijska in hladilna tekočina visoko gorišče (> 300 °C). Strokovno mnenje mora biti izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije in v slovenskem jeziku.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
25 | Poročilo o tipskem preizkusu transformatorja (ustreznost električnih in mehanskih lastnosti navedenih v tehničnih specifikacijah) izdano pri neodvisni inštituciji (kot npr. EIMV): |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
26 | Izjavo proizvajalca o servisiranju in rezervnih delih, s katero proizvajalec prevzema obveznost servisiranja ponujenega transformatorja v Republiki Sloveniji, kjer je lahko odzivni čas največ 24 (štiriindvajset) ur od poziva naročnika v času garancijske dobe oz. največ 2 (dva) dni od poziva naročnika za preostalo dobo zagotavljanja rezervnih delov. Zagotavljanje rezervnih delov mora biti najmanj 15 (petnajst) let od posamezne dobave naročenega blaga v Republiki Sloveniji, ki mora biti sklenjena najkasneje do podpisa pogodbe za ponujeno blago.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
27 | Izjavo proizvajalca o ustreznosti ponujenega tipa transformatorja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev in Uredbi Komisije (EU) št. 2019/1783 z dne 1. oktobra 2019 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
28 | Izjava ES o skladnosti za transformator v skladu: - z zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in - s standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1, 2 (Ugotavljanje skladnosti: -Dobaviteljeva izjava o skladnosti).: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
* Ponudnik mora v vrstice pri posameznih tehničnih zahtevah vpisati točen podatek, ne le prepisati vrednosti iz stolpca "Zahtevana vrednost".
** Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
Pozicija 3: Ditribucijski transformator 10,5-21/0,42 kV (prevezljiv) moči 100 kVA za montažo na steber (za zamenjavo obstoječega transformatorja)
| Tehnična zahteva |  |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki)* | stran ponudbe**
1 | Proizvajalec (popoln naslov) |  |  |  | navede ponudnik
2 | Tip (proizvajalčeva oznaka): |  |  |  | navede ponudnik
3 | Nazivna moč PN: |  |  |  | 100 kVA
4 | Prestavno razmerje SN/NN: |  |  |  | 10,5-21/0,42 kV
5 | Stopnja izolacije LI/AC: |  |  |  | LI 125 AC 50/AC3 kV
6 | Nazivna frekvenca fN : |  |  |  | 50 Hz
6 | Vezalna skupina: |  |  |  | Yzn5
7 | Hlajenje transformatorja: |  |  |  | KNAN
8 | Regulacija napetosti na SN strani: |  |  |  | ± 2×2,5 %
9 | Napetost kratkega stika uk: |  |  |  | ≤ 4 %
10 | Nazivni tok SN/NN: |  |  |  | navede ponudnik
11 | Izgube prostega teka P0: |  |  |  | ≤ 167 W
12 | Izgube ktatkega stika Pk: |  |  |  | ≤ 1623 W
13 | Hrup LWA: |  |  |  | ≤ 47 dB
14 | Izolacijska in hladilna tekočina v skladu s standardom SIST EN 61099 ali enakovrednim: |  |  |  | sintetični organski ester
15 | Priključki na NN in SN strani: |  |  |  | keramični izolirani skoznjiki
16 | Hermetično zaprti transformator brez konzervatorja: |  |  |  | da
17 | Dimenzije transformatorja d×š×v: Opomba: Višina distribucijskega transformatorja se upošteva s kolesci do vrha kotla. |  |  |  | ≤ (1400×1000×1400 mm)
18 | Skupna masa transformatorja: |  |  |  | ≤ 880 kg
19 | Zaščita: |  |  |  | varnostni oddušnik
20 | Montaža transformatorja na steber: |  |  |  | zunanja montaža do 1000 m n.v.
21 | Trajno pritrjena napisna ploščica na transformatorju: |  |  |  | SAMO ZA MONTAŽO NA STEBER | /
22 | Transformator in ves material za transformator morajo biti izdelani in preizkušani v skladu s SIST EN IEC 60076, SIST EN 61099, SIST EN 50708 ali enakovrednim: |  |  |  | da
23 | Strokovno mnenje o ustreznosti transformatorja izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije, ki je predmet tega razpisa, da je transformator konstruiran in izdelan v tehnologiji, ki omogoča delovanje transformatorja v predpisani izolacijski in hladilni tekočini (okolju prijazen dielektrik) in zagotavlja KNAN hlajenje. Strokovno mnenje mora biti izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije in v slovenskem jeziku.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
24 | Strokovno mnenje o izolacijski in hladilni tekočini iz katerega je razvidna: - primernost izolacijske in hladilne tekočine za polnjenje transformatorjev za KNAN sistem hlajenja, - ustreznost zahtevam standarda SIST EN 61099, - biološka razgradljivost izolacijske in hladilne tekočine, - stopnja vpliva na onesnaženje vode s katerim se dokazuje, da izolacijska in hladilna tekočina ni nevarna za vodo oziroma da je glede stopnje vpliva na onesnaženje vode uvrščena v razred 0, - požarna varnost, ki dokazuje, da ima elektroizolacijska in hladilna tekočina visoko gorišče (> 300 °C). Strokovno mnenje mora biti izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije in v slovenskem jeziku.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
25 | Poročilo o tipskem preizkusu transformatorja (ustreznost električnih in mehanskih lastnosti navedenih v tehničnih specifikacijah) izdano pri neodvisni inštituciji (kot npr. EIMV): |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
26 | Izjavo proizvajalca o servisiranju in rezervnih delih, s katero proizvajalec prevzema obveznost servisiranja ponujenega transformatorja v Republiki Sloveniji, kjer je lahko odzivni čas največ 24 (štiriindvajset) ur od poziva naročnika v času garancijske dobe oz. največ 2 (dva) dni od poziva naročnika za preostalo dobo zagotavljanja rezervnih delov. Zagotavljanje rezervnih delov mora biti najmanj 15 (petnajst) let od posamezne dobave naročenega blaga v Republiki Sloveniji, ki mora biti sklenjena najkasneje do podpisa pogodbe za ponujeno blago.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
27 | Izjavo proizvajalca o ustreznosti ponujenega tipa transformatorja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev in Uredbi Komisije (EU) št. 2019/1783 z dne 1. oktobra 2019 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
28 | Izjava ES o skladnosti za transformator v skladu: - z zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in - s standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1, 2 (Ugotavljanje skladnosti: -Dobaviteljeva izjava o skladnosti).: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
* Ponudnik mora v vrstice pri posameznih tehničnih zahtevah vpisati točen podatek, ne le prepisati vrednosti iz stolpca "Zahtevana vrednost".
** Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
Pozicija 4: Ditribucijski transformator 21/0,42 kV moči 100 kVA za montažo na steber (za zamenjavo obstoječega transformatorja)
| Tehnična zahteva |  |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki)* | stran ponudbe**
1 | Proizvajalec (popoln naslov) |  |  |  | navede ponudnik
2 | Tip (proizvajalčeva oznaka): |  |  |  | navede ponudnik
3 | Nazivna moč PN: |  |  |  | 100 kVA
4 | Prestavno razmerje SN/NN: |  |  |  | 21/0,42 kV
5 | Stopnja izolacije LI/AC: |  |  |  | LI 125 AC 50/AC3 kV
6 | Nazivna frekvenca fN : |  |  |  | 50 Hz
6 | Vezalna skupina: |  |  |  | Yzn5
7 | Hlajenje transformatorja: |  |  |  | KNAN
8 | Regulacija napetosti na SN strani: |  |  |  | ± 2×2,5 %
9 | Napetost kratkega stika uk: |  |  |  | ≤ 4 %
10 | Nazivni tok SN/NN: |  |  |  | navede ponudnik
11 | Izgube prostega teka P0: |  |  |  | ≤ 145 W
12 | Izgube ktatkega stika Pk: |  |  |  | ≤ 1475 W
13 | Hrup LWA: |  |  |  | ≤ 44 dB
14 | Izolacijska in hladilna tekočina v skladu s standardom SIST EN 61099 ali enakovrednim: |  |  |  | sintetični organski ester
15 | Priključki na NN in SN strani: |  |  |  | keramični izolirani skoznjiki
16 | Hermetično zaprti transformator brez konzervatorja: |  |  |  | da
17 | Dimenzije transformatorja d×š×v: Opomba: Višina distribucijskega transformatorja se upošteva s kolesci do vrha kotla. |  |  |  | ≤ (1400×1000×1400 mm)
18 | Skupna masa transformatorja: |  |  |  | ≤ 850 kg
19 | Zaščita: |  |  |  | varnostni oddušnik
20 | Montaža transformatorja na steber: |  |  |  | zunanja montaža do 1000 m n.v.
21 | Trajno pritrjena napisna ploščica na transformatorju: |  |  |  | SAMO ZA MONTAŽO NA STEBER | /
22 | Transformator in ves material za transformator morajo biti izdelani in preizkušani v skladu s SIST EN IEC 60076, SIST EN 61099, SIST EN 50708 ali enakovrednim: |  |  |  | da
23 | Strokovno mnenje o ustreznosti transformatorja izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije, ki je predmet tega razpisa, da je transformator konstruiran in izdelan v tehnologiji, ki omogoča delovanje transformatorja v predpisani izolacijski in hladilni tekočini (okolju prijazen dielektrik) in zagotavlja KNAN hlajenje. Strokovno mnenje mora biti izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije in v slovenskem jeziku.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
24 | Strokovno mnenje o izolacijski in hladilni tekočini iz katerega je razvidna: - primernost izolacijske in hladilne tekočine za polnjenje transformatorjev za KNAN sistem hlajenja, - ustreznost zahtevam standarda SIST EN 61099, - biološka razgradljivost izolacijske in hladilne tekočine, - stopnja vpliva na onesnaženje vode s katerim se dokazuje, da izolacijska in hladilna tekočina ni nevarna za vodo oziroma da je glede stopnje vpliva na onesnaženje vode uvrščena v razred 0, - požarna varnost, ki dokazuje, da ima elektroizolacijska in hladilna tekočina visoko gorišče (> 300 °C). Strokovno mnenje mora biti izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije in v slovenskem jeziku.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
25 | Poročilo o tipskem preizkusu transformatorja (ustreznost električnih in mehanskih lastnosti navedenih v tehničnih specifikacijah) izdano pri neodvisni inštituciji (kot npr. EIMV): |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
26 | Izjavo proizvajalca o servisiranju in rezervnih delih, s katero proizvajalec prevzema obveznost servisiranja ponujenega transformatorja v Republiki Sloveniji, kjer je lahko odzivni čas največ 24 (štiriindvajset) ur od poziva naročnika v času garancijske dobe oz. največ 2 (dva) dni od poziva naročnika za preostalo dobo zagotavljanja rezervnih delov. Zagotavljanje rezervnih delov mora biti najmanj 15 (petnajst) let od posamezne dobave naročenega blaga v Republiki Sloveniji, ki mora biti sklenjena najkasneje do podpisa pogodbe za ponujeno blago.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
27 | Izjavo proizvajalca o ustreznosti ponujenega tipa transformatorja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev in Uredbi Komisije (EU) št. 2019/1783 z dne 1. oktobra 2019 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
28 | Izjava ES o skladnosti za transformator v skladu: - z zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in - s standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1, 2 (Ugotavljanje skladnosti: -Dobaviteljeva izjava o skladnosti).: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
* Ponudnik mora v vrstice pri posameznih tehničnih zahtevah vpisati točen podatek, ne le prepisati vrednosti iz stolpca "Zahtevana vrednost".
** Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
Pozicija 5: Ditribucijski transformator 10,5-21/0,42 kV (prevezljiv) moči 160 kVA za montažo na steber (za zamenjavo obstoječega transformatorja)
| Tehnična zahteva |  |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki)* | stran ponudbe**
1 | Proizvajalec (popoln naslov) |  |  |  | navede ponudnik
2 | Tip (proizvajalčeva oznaka): |  |  |  | navede ponudnik
3 | Nazivna moč PN: |  |  |  | 160 kVA
4 | Prestavno razmerje SN/NN: |  |  |  | 10,5-21/0,42 kV
5 | Stopnja izolacije LI/AC: |  |  |  | LI 125 AC 50/AC3 kV
6 | Nazivna frekvenca fN : |  |  |  | 50 Hz
6 | Vezalna skupina: |  |  |  | Yzn5
7 | Hlajenje transformatorja: |  |  |  | KNAN
8 | Regulacija napetosti na SN strani: |  |  |  | ± 2×2,5 %
9 | Napetost kratkega stika uk: |  |  |  | ≤ 4 %
10 | Nazivni tok SN/NN: |  |  |  | navede ponudnik
11 | Izgube prostega teka P0: |  |  |  | ≤ 311 W
12 | Izgube ktatkega stika Pk: |  |  |  | ≤ 3412 W
13 | Hrup LWA: |  |  |  | ≤ 50 dB
14 | Izolacijska in hladilna tekočina v skladu s standardom SIST EN 61099 ali enakovrednim: |  |  |  | sintetični organski ester
15 | Priključki na NN in SN strani: |  |  |  | keramični izolirani skoznjiki
16 | Hermetično zaprti transformator brez konzervatorja: |  |  |  | da
17 | Dimenzije transformatorja d×š×v: Opomba: Višina distribucijskega transformatorja se upošteva s kolesci do vrha kotla. |  |  |  | ≤ (1400×1000×1400 mm)
18 | Skupna masa transformatorja: |  |  |  | ≤ 1300 kg
19 | Zaščita: |  |  |  | varnostni oddušnik
20 | Montaža transformatorja na steber: |  |  |  | zunanja montaža do 1000 m n.v.
21 | Trajno pritrjena napisna ploščica na transformatorju: |  |  |  | SAMO ZA MONTAŽO NA STEBER | /
22 | Transformator in ves material za transformator morajo biti izdelani in preizkušani v skladu s SIST EN IEC 60076, SIST EN 61099, SIST EN 50708 ali enakovrednim: |  |  |  | da
23 | Strokovno mnenje o ustreznosti transformatorja izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije, ki je predmet tega razpisa, da je transformator konstruiran in izdelan v tehnologiji, ki omogoča delovanje transformatorja v predpisani izolacijski in hladilni tekočini (okolju prijazen dielektrik) in zagotavlja KNAN hlajenje. Strokovno mnenje mora biti izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije in v slovenskem jeziku.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
24 | Strokovno mnenje o izolacijski in hladilni tekočini iz katerega je razvidna: - primernost izolacijske in hladilne tekočine za polnjenje transformatorjev za KNAN sistem hlajenja, - ustreznost zahtevam standarda SIST EN 61099, - biološka razgradljivost izolacijske in hladilne tekočine, - stopnja vpliva na onesnaženje vode s katerim se dokazuje, da izolacijska in hladilna tekočina ni nevarna za vodo oziroma da je glede stopnje vpliva na onesnaženje vode uvrščena v razred 0, - požarna varnost, ki dokazuje, da ima elektroizolacijska in hladilna tekočina visoko gorišče (> 300 °C). Strokovno mnenje mora biti izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije in v slovenskem jeziku.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
25 | Poročilo o tipskem preizkusu transformatorja (ustreznost električnih in mehanskih lastnosti navedenih v tehničnih specifikacijah) izdano pri neodvisni inštituciji (kot npr. EIMV): |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
26 | Izjavo proizvajalca o servisiranju in rezervnih delih, s katero proizvajalec prevzema obveznost servisiranja ponujenega transformatorja v Republiki Sloveniji, kjer je lahko odzivni čas največ 24 (štiriindvajset) ur od poziva naročnika v času garancijske dobe oz. največ 2 (dva) dni od poziva naročnika za preostalo dobo zagotavljanja rezervnih delov. Zagotavljanje rezervnih delov mora biti najmanj 15 (petnajst) let od posamezne dobave naročenega blaga v Republiki Sloveniji, ki mora biti sklenjena najkasneje do podpisa pogodbe za ponujeno blago.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
27 | Izjavo proizvajalca o ustreznosti ponujenega tipa transformatorja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev in Uredbi Komisije (EU) št. 2019/1783 z dne 1. oktobra 2019 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
28 | Izjava ES o skladnosti za transformator v skladu: - z zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in - s standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1, 2 (Ugotavljanje skladnosti: -Dobaviteljeva izjava o skladnosti).: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
* Ponudnik mora v vrstice pri posameznih tehničnih zahtevah vpisati točen podatek, ne le prepisati vrednosti iz stolpca "Zahtevana vrednost".
** Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
Pozicija 6: Ditribucijski transformator 21/0,42 kV moči 160 kVA za montažo na steber (za zamenjavo obstoječega transformatorja)
| Tehnična zahteva |  |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki)* | stran ponudbe**
1 | Proizvajalec (popoln naslov) |  |  |  | navede ponudnik
2 | Tip (proizvajalčeva oznaka): |  |  |  | navede ponudnik
3 | Nazivna moč PN: |  |  |  | 160 kVA
4 | Prestavno razmerje SN/NN: |  |  |  | 21/0,42 kV
5 | Stopnja izolacije LI/AC: |  |  |  | LI 125 AC 50/AC3 kV
6 | Nazivna frekvenca fN : |  |  |  | 50 Hz
6 | Vezalna skupina: |  |  |  | Yzn5
7 | Hlajenje transformatorja: |  |  |  | KNAN
8 | Regulacija napetosti na SN strani: |  |  |  | ± 2×2,5 %
9 | Napetost kratkega stika uk: |  |  |  | ≤ 4 %
10 | Nazivni tok SN/NN: |  |  |  | navede ponudnik
11 | Izgube prostega teka P0: |  |  |  | ≤ 270 W
12 | Izgube ktatkega stika Pk: |  |  |  | ≤ 3102 W
13 | Hrup LWA: |  |  |  | ≤ 47 dB
14 | Izolacijska in hladilna tekočina v skladu s standardom SIST EN 61099 ali enakovrednim: |  |  |  | sintetični organski ester
15 | Priključki na NN in SN strani: |  |  |  | keramični izolirani skoznjiki
16 | Hermetično zaprti transformator brez konzervatorja: |  |  |  | da
17 | Dimenzije transformatorja d×š×v: Opomba: Višina distribucijskega transformatorja se upošteva s kolesci do vrha kotla. |  |  |  | ≤ (1400×1000×1400 mm)
18 | Skupna masa transformatorja: |  |  |  | ≤ 1300 kg
19 | Zaščita: |  |  |  | varnostni oddušnik
20 | Montaža transformatorja na steber: |  |  |  | zunanja montaža do 1000 m n.v.
21 | Trajno pritrjena napisna ploščica na transformatorju: |  |  |  | SAMO ZA MONTAŽO NA STEBER | /
22 | Transformator in ves material za transformator morajo biti izdelani in preizkušani v skladu s SIST EN IEC 60076, SIST EN 61099, SIST EN 50708 ali enakovrednim: |  |  |  | da
23 | Strokovno mnenje o ustreznosti transformatorja izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije, ki je predmet tega razpisa, da je transformator konstruiran in izdelan v tehnologiji, ki omogoča delovanje transformatorja v predpisani izolacijski in hladilni tekočini (okolju prijazen dielektrik) in zagotavlja KNAN hlajenje. Strokovno mnenje mora biti izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije in v slovenskem jeziku.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
24 | Strokovno mnenje o izolacijski in hladilni tekočini iz katerega je razvidna: - primernost izolacijske in hladilne tekočine za polnjenje transformatorjev za KNAN sistem hlajenja, - ustreznost zahtevam standarda IEC 61099:2010, - biološka razgradljivost izolacijske in hladilne tekočine, - stopnja vpliva na onesnaženje vode s katerim se dokazuje, da izolacijska in hladilna tekočina ni nevarna za vodo oziroma da je glede stopnje vpliva na onesnaženje vode uvrščena v razred 0, - požarna varnost, ki dokazuje, da ima elektroizolacijska in hladilna tekočina visoko gorišče (> 300 °C). Strokovno mnenje mora biti izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije in v slovenskem jeziku.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
25 | Poročilo o tipskem preizkusu transformatorja (ustreznost električnih in mehanskih lastnosti navedenih v tehničnih specifikacijah) izdano pri neodvisni inštituciji (kot npr. EIMV): |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
26 | Izjavo proizvajalca o servisiranju in rezervnih delih, s katero proizvajalec prevzema obveznost servisiranja ponujenega transformatorja v Republiki Sloveniji, kjer je lahko odzivni čas največ 24 (štiriindvajset) ur od poziva naročnika v času garancijske dobe oz. največ 2 (dva) dni od poziva naročnika za preostalo dobo zagotavljanja rezervnih delov. Zagotavljanje rezervnih delov mora biti najmanj 15 (petnajst) let od posamezne dobave naročenega blaga v Republiki Sloveniji, ki mora biti sklenjena najkasneje do podpisa pogodbe za ponujeno blago.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
27 | Izjavo proizvajalca o ustreznosti ponujenega tipa transformatorja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev in Uredbi Komisije (EU) št. 2019/1783 z dne 1. oktobra 2019 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
28 | Izjava ES o skladnosti za transformator v skladu: - z zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in - s standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1, 2 (Ugotavljanje skladnosti: -Dobaviteljeva izjava o skladnosti).: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
* Ponudnik mora v vrstice pri posameznih tehničnih zahtevah vpisati točen podatek, ne le prepisati vrednosti iz stolpca "Zahtevana vrednost".
** Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
Pozicija 7: Ditribucijski transformator 10,5-21/0,42 kV (prevezljiv) moči 250 kVA za montažo na steber (za zamenjavo obstoječega transformatorja)
| Tehnična zahteva |  |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki)* | stran ponudbe**
1 | Proizvajalec (popoln naslov) |  |  |  | navede ponudnik
2 | Tip (proizvajalčeva oznaka): |  |  |  | navede ponudnik
3 | Nazivna moč PN: |  |  |  | 250 kVA
4 | Prestavno razmerje SN/NN: |  |  |  | 10,5-21/0,42 kV
5 | Stopnja izolacije LI/AC: |  |  |  | LI 125 AC 50/AC3 kV
6 | Nazivna frekvenca fN : |  |  |  | 50 Hz
6 | Vezalna skupina: |  |  |  | Dyn5
7 | Hlajenje transformatorja: |  |  |  | KNAN
8 | Regulacija napetosti na SN strani: |  |  |  | ± 2×2,5 %
9 | Napetost kratkega stika uk: |  |  |  | ≤ 4 %
10 | Nazivni tok SN/NN: |  |  |  | navede ponudnik
11 | Izgube prostega teka P0: |  |  |  | ≤ 414 W
12 | Izgube ktatkega stika Pk: |  |  |  | ≤ 3025 W
13 | Hrup LWA: |  |  |  | ≤ 55 dB
14 | Izolacijska in hladilna tekočina v skladu s standardom SIST EN 61099 ali enakovrednim: |  |  |  | sintetični organski ester
15 | Priključki na NN in SN strani: |  |  |  | keramični izolirani skoznjiki
16 | Hermetično zaprti transformator brez konzervatorja: |  |  |  | da
17 | Dimenzije transformatorja d×š×v: Opomba: Višina distribucijskega transformatorja se upošteva s kolesci do vrha kotla. |  |  |  | ≤ (1400×1000×1400 mm)
18 | Skupna masa transformatorja: |  |  |  | ≤ 1300 kg
19 | Zaščita: |  |  |  | varnostni oddušnik
20 | Montaža transformatorja na steber: |  |  |  | zunanja montaža do 1000 m n.v.
21 | Trajno pritrjena napisna ploščica na transformatorju: |  |  |  | SAMO ZA MONTAŽO NA STEBER | /
22 | Transformator in ves material za transformator morajo biti izdelani in preizkušani v skladu s SIST EN IEC 60076, SIST EN 61099, SIST EN 50708 ali enakovrednim: |  |  |  | da
23 | Strokovno mnenje o ustreznosti transformatorja izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije, ki je predmet tega razpisa, da je transformator konstruiran in izdelan v tehnologiji, ki omogoča delovanje transformatorja v predpisani izolacijski in hladilni tekočini (okolju prijazen dielektrik) in zagotavlja KNAN hlajenje. Strokovno mnenje mora biti izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije in v slovenskem jeziku.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
24 | Strokovno mnenje o izolacijski in hladilni tekočini iz katerega je razvidna: - primernost izolacijske in hladilne tekočine za polnjenje transformatorjev za KNAN sistem hlajenja, - ustreznost zahtevam standarda SIST EN 61099, - biološka razgradljivost izolacijske in hladilne tekočine, - stopnja vpliva na onesnaženje vode s katerim se dokazuje, da izolacijska in hladilna tekočina ni nevarna za vodo oziroma da je glede stopnje vpliva na onesnaženje vode uvrščena v razred 0, - požarna varnost, ki dokazuje, da ima elektroizolacijska in hladilna tekočina visoko gorišče (> 300 °C). Strokovno mnenje mora biti izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije in v slovenskem jeziku.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
25 | Poročilo o tipskem preizkusu transformatorja (ustreznost električnih in mehanskih lastnosti navedenih v tehničnih specifikacijah) izdano pri neodvisni inštituciji (kot npr. EIMV): |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
26 | Izjavo proizvajalca o servisiranju in rezervnih delih, s katero proizvajalec prevzema obveznost servisiranja ponujenega transformatorja v Republiki Sloveniji, kjer je lahko odzivni čas največ 24 (štiriindvajset) ur od poziva naročnika v času garancijske dobe oz. največ 2 (dva) dni od poziva naročnika za preostalo dobo zagotavljanja rezervnih delov. Zagotavljanje rezervnih delov mora biti najmanj 15 (petnajst) let od posamezne dobave naročenega blaga v Republiki Sloveniji, ki mora biti sklenjena najkasneje do podpisa pogodbe za ponujeno blago.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
27 | Izjavo proizvajalca o ustreznosti ponujenega tipa transformatorja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev in Uredbi Komisije (EU) št. 2019/1783 z dne 1. oktobra 2019 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
28 | Izjava ES o skladnosti za transformator v skladu: - z zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in - s standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1, 2 (Ugotavljanje skladnosti: -Dobaviteljeva izjava o skladnosti).: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
* Ponudnik mora v vrstice pri posameznih tehničnih zahtevah vpisati točen podatek, ne le prepisati vrednosti iz stolpca "Zahtevana vrednost".
** Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
Pozicija 8: Ditribucijski transformator 21/0,42 kV moči 250 kVA za montažo na steber (za zamenjavo obstoječega transformatorja)
| Tehnična zahteva |  |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki)* | stran ponudbe**
1 | Proizvajalec (popoln naslov) |  |  |  | navede ponudnik
2 | Tip (proizvajalčeva oznaka): |  |  |  | navede ponudnik
3 | Nazivna moč PN: |  |  |  | 250 kVA
4 | Prestavno razmerje SN/NN: |  |  |  | 21/0,42 kV
5 | Stopnja izolacije LI/AC: |  |  |  | LI 125 AC 50/AC3 kV
6 | Nazivna frekvenca fN : |  |  |  | 50 Hz
6 | Vezalna skupina: |  |  |  | Dyn5
7 | Hlajenje transformatorja: |  |  |  | KNAN
8 | Regulacija napetosti na SN strani: |  |  |  | ± 2×2,5 %
9 | Napetost kratkega stika uk: |  |  |  | ≤ 4 %
10 | Nazivni tok SN/NN: |  |  |  | navede ponudnik
11 | Izgube prostega teka P0: |  |  |  | ≤ 360 W
12 | Izgube ktatkega stika Pk: |  |  |  | ≤ 2750 W
13 | Hrup LWA: |  |  |  | ≤ 52 dB
14 | Izolacijska in hladilna tekočina v skladu s standardom SIST EN 61099 ali enakovrednim: |  |  |  | sintetični organski ester
15 | Priključki na NN in SN strani: |  |  |  | keramični izolirani skoznjiki
16 | Hermetično zaprti transformator brez konzervatorja: |  |  |  | da
17 | Dimenzije transformatorja d×š×v: Opomba: Višina distribucijskega transformatorja se upošteva s kolesci do vrha kotla. |  |  |  | ≤ (1400×1000×1400 mm)
18 | Skupna masa transformatorja: |  |  |  | ≤ 1300 kg
19 | Zaščita: |  |  |  | varnostni oddušnik
20 | Montaža transformatorja na steber: |  |  |  | zunanja montaža do 1000 m n.v.
21 | Trajno pritrjena napisna ploščica na transformatorju: |  |  |  | SAMO ZA MONTAŽO NA STEBER | /
22 | Transformator in ves material za transformator morajo biti izdelani in preizkušani v skladu s SIST EN IEC 60076, SIST EN 61099, SIST EN 50708 ali enakovrednim: |  |  |  | da
23 | Strokovno mnenje o ustreznosti transformatorja izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije, ki je predmet tega razpisa, da je transformator konstruiran in izdelan v tehnologiji, ki omogoča delovanje transformatorja v predpisani izolacijski in hladilni tekočini (okolju prijazen dielektrik) in zagotavlja KNAN hlajenje. Strokovno mnenje mora biti izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije in v slovenskem jeziku.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
24 | Strokovno mnenje o izolacijski in hladilni tekočini iz katerega je razvidna: - primernost izolacijske in hladilne tekočine za polnjenje transformatorjev za KNAN sistem hlajenja, - ustreznost zahtevam standarda SIST EN 61099, - biološka razgradljivost izolacijske in hladilne tekočine, - stopnja vpliva na onesnaženje vode s katerim se dokazuje, da izolacijska in hladilna tekočina ni nevarna za vodo oziroma da je glede stopnje vpliva na onesnaženje vode uvrščena v razred 0, - požarna varnost, ki dokazuje, da ima elektroizolacijska in hladilna tekočina visoko gorišče (> 300 °C). Strokovno mnenje mora biti izdano s strani za to pristojne neodvisne institucije in v slovenskem jeziku.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
25 | Poročilo o tipskem preizkusu transformatorja (ustreznost električnih in mehanskih lastnosti navedenih v tehničnih specifikacijah) izdano pri neodvisni inštituciji (kot npr. EIMV): |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
26 | Izjavo proizvajalca o servisiranju in rezervnih delih, s katero proizvajalec prevzema obveznost servisiranja ponujenega transformatorja v Republiki Sloveniji, kjer je lahko odzivni čas največ 24 (štiriindvajset) ur od poziva naročnika v času garancijske dobe oz. največ 2 (dva) dni od poziva naročnika za preostalo dobo zagotavljanja rezervnih delov. Zagotavljanje rezervnih delov mora biti najmanj 15 (petnajst) let od posamezne dobave naročenega blaga v Republiki Sloveniji, ki mora biti sklenjena najkasneje do podpisa pogodbe za ponujeno blago.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
27 | Izjavo proizvajalca o ustreznosti ponujenega tipa transformatorja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev in Uredbi Komisije (EU) št. 2019/1783 z dne 1. oktobra 2019 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev.: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
28 | Izjava ES o skladnosti za transformator v skladu: - z zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in - s standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1, 2 (Ugotavljanje skladnosti: -Dobaviteljeva izjava o skladnosti).: |  |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
* Ponudnik mora v vrstice pri posameznih tehničnih zahtevah vpisati točen podatek, ne le prepisati vrednosti iz stolpca "Zahtevana vrednost".
** Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
Splošne zahteve
1 | Ponudnik v ponudbi priloži tehnično dokumentacijo izdano s strani proizvajalca (npr. tehnični podatki iz prozvajalčevega kataloga ali tehnični podatki žigosani s strani proizvajalca).
2 | Ponudnik v ponudbi priloži navodila za montažo, uporabo, vzdrževanje in skladiščenje ponujenih transformatorjev v slovenskem jeziku.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | Ponudnik mora izpolniti zgoraj navedene tabele tehnične specifikacije, prav tako mora priložiti kopije zahtevanih dokumentov. Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku omogočiti vpogled originalnih dokumentov.
2 | Tehnične (kataloške) podatke in risbe mora ponudnik priložiti v digitalni obliki.
3 | Ponujene vrednosti (dejanski podatki), ki jih ponudnik navede v tabelah tehnične specifikacije, morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, zato mora ponudnik dopisati številko strani ponudbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti tehnične zahteve.
4 | Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo (velja za vse ponudnike) in med dobavo (izbrani ponudnik) naročnika omogočil testiranje blaga, od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga s tehničnimi pogoj. Postopek in obveznosti Naročnik si pridržuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenega blaga se bodo primerjali z zahtevami standardov, ter tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v skladišče Elektra Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanega blaga. V primeru poškodb ali namernega uničenja preizkušanca komisija v sestavi predstavnikov naročnika, ponudnika ali neodvisne inštitucije, ki izvaja meritve oceni škodo. Na podlagi zapisnika naročnik izplača odškodnino ponudniku. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot nepopolno.
Izjava ponudnika
1 | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!