## Rekapitulacija
| POPIS DEL | Št. JN: 403/23-0100
Predmet: | Preureditev delovanja hladilne strojnice in toplotne postaje v poslovni stavbi SMELT
Naročnik: | D.S.U., d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana
Ponudnik:
Št. ponudbe:
Datum:
REKAPITULACIJA
I. | STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA | 0
II. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE | 0
III. | VZDRŽEVANJE | 0
IV. | DOKUMENTACIJA | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0
| Popust na redni cenik rezervnih delov in drobnega materiala v okviru vzdrževanja (za neplanirane servise in posege): | 0%

## I. Strojne instalacije
I. | STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
OPOMBE Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati: a) Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku. b)Pripravo dokumentacije skladno s Pravilnikom o gradbenih proizvodih, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…). c) Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj. d) Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala. e) Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno. f) Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije. g) Ureguliranje vseh razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju sistemov. i) Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema. j) Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema. k) Uvajanje upravljavca sistemov, poučevanje uporabnika, šolanje ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Zap. št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
A. | Hladilna in toplotna postaja
1.1. | Dobava in montaža ter zagon hladilnega agregata/* toplotna črpalka
Zračno hlajen visoko učinkovit HA/TČ, kompaktne izvedbe za zunanjo postavitev z EKOLOŠKIM hladivom nove generacije R32. Sestavljen iz naslednjih komponent:
- Kompresorji: hermetični scroll kompresorji s termično zaščito pred preobremenitvijo, montirani na protivibracijskih nogicah ter tovarniško polnjeni z oljem. Oljni grelnik se vključi takoj po izklopu kompresorja zaradi preprečitve redčenja olja s hladivom.
- Notranji izmenjevalec: direktni ekspanzijski toplotni lotani izmenjevalec, izdelan iz nerjavnih (AISI 316) lamel z veliko površino za prenos toplote; toplotno protikondenzacijsko izoliran. Standardno opremljen z varnostnim diferencialnim tlačnim stikalom na vodni strani in protizmrzovalno zaščito.
- Zunanji izmenjevalec ("V" oblike - boljša zaščita pred točo): prenosnik je izdelan iz aluminijastih lamel, katere so z ekspanzijo bakrenih cevi pritrjene na lamele. Prenosnik je naddimenzioniran in omogoča podhlajevanje hladiva, s čimer se zagotavlja ustrezna količina hladiva ekspanzijskemu ventilu.
- Ventilatorji: Spiralni brezkrtačni ECOBREEZE ventilatorji s tlačno litimi aluminijastimi lopaticami, rotorji motorjev s termično zaščito so direktno vezani na trifazno napetost. Zaščita IP54. Vstavljeni so v aerodinamično oblikovano ohišje in zaščiteni s protekcijsko zaščitno mrežo.
- Hladilni krog vsebuje:
• zamenljivo kislinsko odporno sušilno patrono,
• indikator vlage in hladiva,
• stikalo visokega tlaka,
• stikalo nizkega tlaka,
• termostatski ekspanzijski ventil z regulatorjem,
• 1x servisni ventil za odklop kompresorja,
• varnostni ventil visokega tlaka,
• sprejemnik tekoče faze.
- Električni panel:
o Močnostni del enote vsebuje:
• Glavno izolirano stikalo,
• Izoliran transformator za dodatno napajanje,
• Varovalke kompresorjev in rele proti termični preobremenitvi,
• Varovalke ventilatorjev,
• Kontaktorji za kontrolo delovanja kompresorjev,
• Kontaktorji za kontrolo črpalke,
• Varovanje centrifugalne črpalke,
• Kontrola ventilatorjev (rezanje faz).
o Kontrolni del enote vsebuje:
• proporcionalna in integralno krmiljenje temperature vode,
• protizmrzovalna zaščita,
• timer kompresorjev / LED signal delovanja,
• samodiagnostični sistem s takojšnjim izpisom napake,
• funkcijski in upravljalni gumbi,
• zaslon za prikazovanje števila obratovalnih ur kompresorjev,
• možnost daljinskega vklopa (ON/OFF) – proste sponke,
• rele za daljinsko signaliziranje napake,
• vhod za nastavitev obratovalnih pogojev (signal 0-10V ali 4-20m za omejitev maksimalne absorbirane električne moči),
• funkcija opozorila približevanja visokemu tlaku v hladilnem sistemu,
• funkcija opozorila približevanja nizkim zunanjim temperaturam (proti zmrzovanju),
• prikaz nastavljenih vrednosti, alarmov, parametrov delovanja,…
• tipka za resetiranje in vklop/izklop enote,
• krmiljenje črpalke.
- Hidravlični sklop vsebuje:
• Manometre,
• Odzračevalni ventil,
• Varnostni ventil,
• Ekspanzijsko posodo,
• Čistilni kos,
• Protizmrzovalno zaščito na črpalki,
- hladilne moči (režim 7/12°C, zunanja temperatura zraka 35°C), (EN 14511:2018) ≥ 320kW
- TOTALNA el. priključna moč, napetost 400/3/50Hz (EN 14511:2018) 106kW
- EER (EN 14511:2018) ≥ 3,02
- SEER ≥ 4,84
- SEPR ≥ 6,1
- ETA sezonska energetska učinkovitost ≥ 190 %
- IPLV ≥ 4,79
- grelne moči (režim 45/40°C, zunanja temperatura zraka 7°C), (EN 14511:2018) ≥ 335kW
- TOTALNA el. priključna moč, napetost 400/3/50Hz (EN 14511:2018) 103kW
- COP (EN 14511:2018) ≥ 3,26
- SCOP - AVERAGE Climate - W35 ≥ 4,08
- ETA sezonska energetska učinkovitost W55 ≥ 160 %
- št. hermetičnih scroll kompresorjev 4
- št. hladilnih krogov 2
- št. stopenj regulacije 6
- hladilni medij - ekološko hladivo novege generacije R32
-GWP (potencialni vpliv hladiva na globalno segrevanje) ≤ 675
- tiha akustična konfiguracija: zvočni tlak na 1m merjeno po EUROVENTU 8/1 (ISO9614) - kompresorji v izoliranem prostoru ≤ 69 dB(A)
- zvočni tlak na 10m ≤ 57,9 dB(A)
Dodatna oprema:
- CREFB…brezkrtačni ecobreeze ventilatorji - standardno
- AMMX….vzmetne protivibracijske nogice
- MF2….multifunkcijski fazni monitor - standardno
- RCMRX….daljinski posluževalni tablo
- CMSC9….MODBUS - uporabi se komunikacijski protokol BACNet na TCP/IP
- CFSC….potencialni prosti kontakt za status kompresorjev - standardno
- ECS….ECOSHARE…povezava in upravljanje več enot
-FANQE…prezračevanje elektro omare - standardno
-DV…zaporni ventil na freonu dovod kompresorja - standardno
-EVE….elektronski ekspanzijski ventil - standardno
-DSP….dvojni set point - standardno
Električni podatki:
F.L.I. - Total 144kW
F.L.A. - Total 232 A
-Enota ne sme presegati dimenzij (DxŠxV): 4114x2250x2520mm
- Agregat sistema »SPIN Chiller«
- Certifikat EUROVENT!
- ENERGIJSKI RAZRED A
| kot npr. CLIVET, tip WSAN-YSC4-120.4-EN-PED; EXCELLENCE ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
1.2. | Dobava in montaža zaprte membranske tlačne raztezne posode, (varovanje sistema) z naslednjimi karateristikami: - prostornina 35 litrov - max. obratovalni tlak 6,0 bar - s postavitvenima nogama, prašno lakirana z vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
| kot npr. Reflex NG35 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
1.3. | Dobava in montaža varnostnega ventila za toplovodni sistem po TRD 721, za odvod raztezne vode pri indirektnih ogrevalnih sistemih vključno z izpustom speljanega v odtok in vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
kot npr. GOETZE ali enakovredno tip:
DN20
| tlak odpiranja: 3,5bar | kpl | 1 | 0 | 0
1.4. | Dobava in montaža ventila s kapo za membranske tlačne raztezne posode s sledečimi karateristikami in funkcijami: - kontrolo, vzdrževanje in zamenjavo membranskih tlačnih razteznih posod
- za zaprte ogrevalne naprave po DIN 4751-2 - nazivni tlak PN 10 - maks. obratovalna temperatura 120°C skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 20 | kpl | 2 | 0 | 0
1.5. | Dobava in montaža prenosnika toplote , lotan s priključki na primarju in sekundarju, kot ločnica med vodno in glikolno stranjo in obstoječim dvocevnim razvodom, skupaj z montažno konzolo za postavitev in pritrditev na tla , toplotno izolacijo XB57 ter vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
Ustreza kot npr. proizvod: Danfoss HEX240 XB59M-1-90, ali enakovredno
priključki DN50
Q= 100W
Primar: 45/40°C, dp=15,3Pa, voda (17,2m3/h)
Sekundar: 43/38°C, dp=19,6Pa, voda/voda (18,9m3/h)
Tmax.= 120°C
| Tlačna stopnja PN25 bar | kpl | 1 | 0 | 0
1.6. | Prehodne lopute DN80
1.6.1 | Zaporna loputa, medprirobnična, PN6/10/16, DN80, kvs 260, tesno zapiranje kot npr. SIEMENS: VFW41.80, ali enakovredno | kos | 6 | 0 | 0
1.6.2 | Elektromotorni pogon lopute, 40 Nm, 90°, AC 230 V, 3P kot npr. SIEMENS: SAL31.00T40 ali enakovredno | kos | 6 | 0 | 0
1.6.3 | Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... kot npr. SIEMENS: ASC10.51, ali enakovredno | kos | 6 | 0 | 0
1.7. | 3-potni regulacijski ventil za KN7
1.7.1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 65, kvs 50, prirobnični kot npr. SIEMENS: VXF42.65-50, ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
1.7.2 | Elektromotorni pogon ventila AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA, 800 N, hod 20 mm, 30s kot npr. SIEMENS: SAX61.03, ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
1.8. | Dobava in montaža prirobničnega lovilnika nesnage nazivnega tlaka PN16, ohišje in pokrov iz sive litine, mrežica iz nerjavnega jekla A304, ter izpustom. Za temperaturno območje od 0...+120°C. dimenzij
kot npr. POLIX - lovilec nesnage upoštevali navojno izvedbo
| DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
1.9. | Dobava in montaža krogelni zaporni ventil z varilnima priključkoma, za uporabo v ogrevanja skupaj z tesnili iz ojačenega PTFE ter ročko za posluževanje in vsem ostalim tesnilnim in pritrdilnim materialom upoštevali navojno izvedbo, PN16
kot npr. Hertz- Kovina ali enakovredno, tip:
DN80, PN6, WW
Tlačna stopnja PN10 bar
| Tmax.= 180°C | kpl | 14 | 0 | 0
1.10. | Odzračevalna posoda iz jeklene cevi iz celega, DIN 2448, za nazivni tlak PN10, zun. premer 108,0 mm, vključno z odzračevalno cevjo in izpustno pipo DN10 z nastavkom za gumi cev, volumen posode je 1 l. | kos | 2 | 0 | 0
1.11. | Manometer
| v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 | 0 | 0
1.12. | Tekočinski termometer
| v medeninastem ohišju ohišju kompletno z zaščitno tulko DN 15, L=50mm navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 120 °C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 12 | 0 | 0
1.13. | JEKLENA KONSTRUKCIJA
| za pritrditev cevovodov. Konstrukcija je narejena na licu mesta prilagojena stanju na objektu, vključno ves pritrdilni in montažni material. | kg | 180 | 0 | 0
1.14. | Dobava in montaža črne jeklene brezšivne cevi po DIN 2448/2440 iz St-37.0 po DIN1629 za nazivni tlak NP10, vključno kolena (R=1.5*d), reducirni kosi in ostalo, predhodno peskane in zaščitene s temeljno barvo, skupaj z materialom za varjenje in pritrditev
| DN 80 | m | 60 | 0 | 0
1.15. | Izolacija cevi, armatur in aparatov z izolacijo izdelano iz sintetičnega kavčuka, z zaprto celično strukturo, nizko stopnjo razvoja dimnih plinov, ki ob požaru ne kaplja, ter je samougasljiva, kot npr. Armaflex AC zaščitena z AL pločevino Debelina: 2x35mm=70mm za cevi dimenzije
| DN80 | m | 30 | 0 | 0
1.16. | Izolacija cevi, armatur in aparatov z izolacijo izdelano iz sintetičnega kavčuka, z zaprto celično strukturo, nizko stopnjo razvoja dimnih plinov, ki ob požaru ne kaplja, ter je samougasljiva, kot npr. Armaflex AC Debelina: 25mm za cevi dimenzije
| DN80 | m | 26 | 0 | 0
1.17. | Cevna držala cevi za cevovode ogrevalne in hladilne vode podloga iz trde izolacije, ter koeficientom prevodnosti l=0,039W7mk, debeline 19mm, skupaj z montažnim materialom za pritrditev, vijaki in vložki ter lepilnim in tesnilnim materialom, kot npr. Hilti ali enakovredno Za cevi:
| DN 80 | kpl | 20 | 0 | 0
1.18. | Priklop cevi obstoječi razvod hladne in tople vode Vključno z varilnim, spojnim in tesnilnim materialom
| DN80 | kpl | 4 | 0 | 0
1.19. | Polnilno praznilna pipa za nazivni tlak PN10, z ročico za zapiranje, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, ter spojnimi kosi, dimenzij, kovina
| DN15 | kpl | 4 | 0 | 0
1.20. | Izpust vode iz sistema | kpl | 1 | 0 | 0
1.21. | Polnjenje sistema z mešanico glikol voda 30% za primarni del, upoštevati pri vgrajeni armaturi, tesnila | L | 280 | 0 | 0
1.22. | Barvanje cevovodov z barvo, odporno proti temperaturi 150°C na predhodno miniziranih cevovodov 2x.
| 2 x nanos barve | m² | 16 | 0 | 0
1.23. | Tlačni preizkusi tesnosti cevi in armatur s tlakom min. 1.5 krat obratovalni tlak, čas preizkusa 8 ur. Tlačni in tesnostni preizkus ter odzračevanje omrežja, skladno s standardom DIN 18380, skupaj z zapisnikom o izvedbi preizkusa, podpisanim s strani nadzornega organa
OPOMBA:
| Za tlačni preizkus se lahko uporabi samo inštrumente, kalibrirane s strani akreditiranega laboratorija! | kpl | 1 | 0 | 0
1.24. | Izvedba meritev pretokov, temperatur medijev in regulacija armatur. Predaja meritev investitorju | kpl | 1 | 0 | 0
1.25. | Označevanje cevnih napeljav po DIN 2403 z jeklenim zateznim pasom za montažo na izolacijo cevi ali direktno na cev (direktna montaža na cev dovoljena pri temperatur do 100°C), barva tablice določena na podlagi vrste medija, dimenzije okvirja 105x55 mm | kpl | 16 | 0 | 0
1.26. | Odstranitev montažne lopute v strehi objekta
Pod stropom strojnice je izvedena odprtina (cca 2x2m) za vnos - iznos opreme. Odprtina je pokrita z montažno konstrukcijo, katero se pred vnosom opreme - zalogovnika V=2000L odpre.
| Ker je predvidena tudi demontaža klimatske naprave KN7, gredo skozi to odprtino tudi dovodni/odvodni kanali, tako da se odprtina ponovno zapre po montaži prezračevalnih kanalov | kpl | 1 | 0 | 0
1.27. | Prilagoditev podesta za namestitev hladilnega agregata na strehi
Izdelava, dobava in montaža podpor podesta na strehi objekta, za postavitev hladilnega agregata v obsegu : - privaritev ploščic za nosilce prilagojene dobavljenemu hladilnemu agregatu ter zahtevam, ki jih narekuje dobavitelj, - korozijska zaščita - minizranje 2x, - barvanje podkonstrukcije - bela barva 2x V ceni je zajeta tudi statična preverba dimenzioniranja glede na obtežbe in izdelava delavniških načrtov jeklene konstrukcije in izjava o lastnostih po EN 1090, izvedbeni razred EXC 2.
| Dobava in montaža vključno s potrebno dokumentacijo (statika) | kg | 250 | 0 | 0
1.28. | Demontaža obstoječih stopnic za dostop do agregata (ob objektu)
| Stopnice se odstranijo in namestijo na novo pozicijo ob zunajem robu objekta. V obsegu : - odrez stopnic, - privaritev stopnic na novo pozicijo, - korozijska zaščita - minizranje 2x, - barvanje podkonstrukcije - bela barva 2x. | kpl | 1 | 0 | 0
1.29. | Podporni in obešalni material iz predfabriciranih jeklenih pocinkanih profilov, vijačnega in pritrdilnega materiala, cevnih objemk, podpor, … kt npr. HILTI ali enakovredno | kg | 110 | 0 | 0
1.30. | Najem avtodvigala Dvig hladilnega agregata podkonstrukcije klimata in klimata na streho objekta. Višina cca 30m Upoštevati ojačitve - podpora plošče proti garaži na mestih opor avtodvigala (zaželjen predogled objekta)
višina=35m
teža bremena 2900kg
| podpora stropa v garaži na mestih postavitve opornih elementov dvigala | kpl | 1 | 0 | 0
1.31. | Poskusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti:
- odzračevanje
- pregled instalacije
- ureguliranje armatur
- nastavitev avtomatike
- preureditev delovanja črpalk
- izdelava zapisnikov o preizkusih
- izdelava zapisnika o uspešno opravljenem poskusnem obratovanju, potrjenem s strani odgovornih oz. pooblaščenih oseb
| poskusno obratovanje traja 72 ur | kpl | 1 | 0 | 0
1.32. | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema hladilne vode (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | kpl | 1 | 0 | 0
1.33. | Demontaža hladilnega agregata vključno s cevno povezavo, izolacijo ter armaturo z odvozom na stalno deponijo (potrdilo s strani deponije), s predajo poročila in certifikata o oddaji in ekološki razgradnji hladilnega agregata, vklučno z zajemom hladilnega plina. | kpl | 2 | 0 | 0
1.34. | Izdelava sheme strojnih instalacij z navodili za obratovanje vloženih v okvir in zaščitenih s steklom. | kpl | 1 | 0 | 0
1.35. | Izdelava skic in izvedenih detajlov izvajalca del, v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) ter potrjevanje le-teh pri nadzoru in projektantu | kpl | 1 | 0 | 0
1.36. | Akumulator - hranilnik energije. Akumulator se dobavi ločeno, na objektu se poveže s cevovodi in ostalo cevno instalacijo, po vgradnji se toplotno izolira. Narejen je iz črne jeklene kotelne pločevine, skladno s standardom EN 12897/DIN4753. Akumulator ima prirobnične priključke za cevovode, navojne priključke za termometre in tipala temperature, izpust in odzračevanje ter revizijsko odprtino. Podatki: volumen 2 m3 dimenzija ø1100 x 2702 mm priključki: -prirobnični 4x DN80 -navojni (tipala, termometri) 3x DN15 -navojni (praznenje, odzračenje) 2x DN25 -revizijska odprtina - prirobnična 1x DN400 Interni padec tlaka vode 15kPa
| Akumulator dobavljen s toplotno izolacijo | kpl | 1 | 0 | 0
A. | Skupaj Hladilna in toplotna postaja |  |  |  | 0
B. | Prezračevanje
2.1. | Dobava in montaža dvoetažne klimatske naprave zunanje izvedbe
Materiali sestavnih delov klimatske naprave:
- profili: aluminium painted
- vogalniki: Nylon
- zunanji plašč: ZnAlMg zaščita
- notranji plašč: ZnAlMg zaščita
- dno: ZnAlMg zaščita
- vodila: ZnAlMg zaščita
- izolacija: Mineralna volna 100kg/m3
- debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji.
Vodni priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev so v notranjosti naprave.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Havbe so nameščene na odprtinah za zajem zunanjega zraka in za izpuh zavrženega zraka pri zunanji izvedbi klimatskih naprav. Varnostno so izdelane brez ostrih kotov, narejene iz barvane jeklene pločevine, in zaščitne mreže iz pocinkane ali praškasto barvane jeklene pločevine.
Streha klimatske naprave za zunanjo postavitev je nameščena na klimatski napravi in sega s svojim odkapnim delom preko klimatske naprave. Izdelana je iz barvane jeklene pločevine.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
- mehanska stabilnost: razred D1
- tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1
- tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1
- tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
- tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
- toplotna prehodnost ohišja: razred T2
- faktor toplotnih mostov: razred TB2
- razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Skupni podatki naprave:
- dolžina: 6520mm ± 5 %
- širina: 2275 mm ± 5 %
- višina: 2845 mm ± 5 %
- teža: 3397 kg ± 5 %
Pretok zraka skozi napravo:
Dovod: 22.000 m3/h
Odvod: 22.000 m3/h
Krmilno-nadzorni sistem klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano v napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), servisno stikalo na fiksnem panelu, na zunanji strani elektro omare, možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon. Vse v obsegu, ki zagotavlja popolno funkcionalnost naprave.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- Izbor hitrosti ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- Avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote) ali rotacijskega regeneratorja
- Krmiljenje pogonov ventilov/črpalk grelnika in hladilnika
- Krmiljenje žaluzij ZUZ & ZAZ
- Krmiljenje opreme vlaženja (stopnja navlaževanja, kaluženje, ostalo) ali razvlaževanja-OPCIJA
- Alarmiranje merjenih parametrov (temperatura, vlaga), upravlajnje z alarmnimi mejami
- Tedenski urnik za vodenje ventilacije, želenih temperatur in vlažnosti vtočnega zraka-OPCIJA
- WEB strežnik in ethernet oz. ModBus, BacNet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
- Nočno pohlajevanje
DOVOD
Vrečasti filter s filtracijo ePM2.5 70% po ISO 16890 (F7), dolžine vreč 500 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Zaščitna havba
| Dodatek Električni pogon žaluzije NF24A | kos | 1
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator s temperaturnim učinkom vračanja odpadne toplote nad 73% pri razmerju masnih pretokov 1:1. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali rekuperatorja:
- satovje: Aluminij
- okvir: Aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:
- stopnja vračanja občutene toplote: ≥ 87,3%
- stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0% r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 16,70°C/9,0% r.vl.
- vrnjena toplotna energija: ≥ 219,17 kW
Tehnični podatki za poletno obdobje:
- stopnja vračanja občutene toplote: ≥ 77,8%
- stanje dovodnega zraka pred enoto: 33,00°C/40,0% r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 27,60°C/55,0% r.vl.
- vrnjena toplotna energija: ≥ 40,32 kW
Bana za odvod kondenza
| Dodatek Električni pogon žaluzije NF24A | kos | 1
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 22.000 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: ≥ 550 Pa,
- Število ventilatorjev: 3,
- SFP: ≤ 1.386 kW/(m3/h),
- Moč: ≤ 3,400 kW - IE4 EC
Vodni hladilnik / grelnik z notranjimi priključki je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7, nameščenimi v notranjosti ohišja, ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali:
- okvir: Nerjaveča pločevina 304
- cevi: baker
- lamele: Aluminij
- zbiralna cev: baker
Hladilni režim:
- hladilna tekočina: Etilenglikol, koncentracija 30%
- temperaturni režim tekočine: 9,00/14,00°C
- pretok tekočine: 3,35700 l/s
- padec tlaka na strani tekočine: 29,96 kPa
- predvidena hladilna moč: ≥ 63 kW
- temperatura pred hladilnikom: 28°C/55%
- temperatura za hladilnikom: 20°C/84%
- 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 22,08
Grelni režim:
- grelna tekočina: Etilenglikol, koncentracija 30%
- temperaturni režim tekočine: 43,00/38°C
- padec tlaka na strani tekočine: 27,47 kPa
- pretok tekočine: 3,487 l/s
- predvidena grelna moč: ≥ 100 kW
- temperatura pred grelnikom: 16,7°C
- temperatura za grelnikom: 24°C
- 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 23,95
- protizmrzovalni termostat grelnika
| Dodatek Tripotni ventil ZMD340-25+RVAZ4-24A | kos | 1
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
| Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek | kos | 1
Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov, v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Prazna sekcija
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
ODVOD
Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
| Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek | kos | 1
Prazna sekcija
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 22.000 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: ≥ 550 Pa,
- Število ventilatorjev: 3,
- SFP: ≤ 1.209 kW/(m3/h),
- Moč: ≤ 3,400 kW - IE5 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
| Dodatek Električni pogon žaluzije NF24A | kos | 1
Zaščitna havba
Dodatna oprema
| Dodatek Streha | kpl. | 1
| Dodatek Bazni podstavek S125.2 | kpl. | 1
| Dodatek CAV regulacija | kpl. | 1
| Dodatek Konstantna temperatura vpiha | kpl. | 1
Regulacija
Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: - regulacija pretoka na konstantni pretok s signalom znižanja glede na zaprtost ERP - temperaturna regulacija na konstantno temperaturo vpiha - prosto hlajenje - nočno hlajenje - delovanje po tedenskem urniku - spremljanje električne porabe ventilatorjev dnevno, tedensko, mesečno, letno in za obdobje 3 let - vgrajen WEB server za povezavo na računalnik in dostop preko Cloud-a - ModBUS vmesnik Posluževalni zaslon je 7'' barvni grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje vseh parametrov klimata ter ima grafični prikaz funkcionalne sheme klimata s parametri v realnem času
| kot npr. proizvajalec: Systemair Slovenija, Tip: KA HSO-7-4-D-R-50F-TB2-L2 | kpl. | 1 | 0 | 0
2.2. | Montažna elektroinstalacijska dela v obsegu:
kabelske povezave med elektrokomandno omaro in elementi,
napajanimi iz elektrokomandne omare, (vsi kabelski izpusti v
povprečni dolžini cca 25 m ), komplet z vsemi označbami kablov in
označbami elementov, priklopi elementov, preizskušanje in
spuščanje v pogon, komplet predajna dokumentacija (meritve,
Atesti, Zapisniki o preizkusu in prvem zagonu, navodila za vzdrževanje in obratovanje, … ), projektna dokumentacija
| Montažna elektroinstalacijska dela komplet klimat | kpl | 1 | 0 | 0
2.3. | Demontaža obstoječega dušilnik zvoka, z ohišjem iz pocinkane in ponovna montaža - prestavitev
izdelan iz pločevine z obojestranskimi kanalskimi
profili, okvirji kulis iz poc. ploč., dušilni
material odporen na vlago in zaščiten proti
odrgnenju Upoštevati novi obešalni material
| DZ-2V 1600x1400mm L=1600mm | kos | 1 | 0 | 0
2.4. | Dobava in montaža regulacijske žaluzije zraka vključno z nastavitev količine pretoka zraka, sestavljene iz ohišja in lamele iz pocinkane pločevine ter mehanizma za nastavljanje kota lamel, kot npr. Systemair
| TUNE-S 1000x800 | kos | 1 | 0 | 0
| TUNE-S 1200x800 | kos | 1 | 0 | 0
2.5. | Dobava in montaža dušilne lopute
| DL f 300 | kos | 1 | 0 | 0
2.6. | Kanalska povezav - priklop na obstoječi razvod pod stropom strojnice 9N
Vključno s spojnim in tesnilnim materialom
| 1000x800 | kpl | 1 | 0 | 0
| 1200x800 | kpl | 1 | 0 | 0
| 1800x800 | kpl | 1 | 0 | 0
2.7. | Kanalski razvod
| Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po DIN 1946 predpisih, kompletno z loputami, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice, vključno s fazonskimi kosi | kg | 2290 | 0 | 0
2.8. | Obešala
| za vodoravno, poševni in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba obešal je iz pocinkane perforirane pločevine in sintetične gume – dušenje zvoka 17 dB(A), navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo za kanale naslednjih dimenzij in kvadratur! | kg | 380 | 0 | 0
2.9. | Izolacija
kanalov dovedenega /odvedenega zraka v strojnici 9N Ustreza izdelek: Armstrong, tip AC
| 25 mm | m2 | 101 | 0 | 0
2.10. | Izolacija
kanalov dovedenega zraka na prostem do objekta Ustreza izdelek: Armstrong, tip AC zaščitena z Al pločevino tip AC
| 70 mm | m2 | 120 | 0 | 0
2.11. | Demontaža prezračevalnih kanalov Demontaža prezračevalnih kanalov z odvozom na stalno deponijo. Vključno z izolacijo in obešalnim materialom | kg | 1100 | 0 | 0
2.12. | Demontaža odvodne ventilatorske enote Demontaža prezračevalne enote iz strojnice 9N z odvozom na stalno deponijo Odvod iz WC-jev | kg | 250 | 0 | 0
2.13. | Demontaža odvodne ventilatorske enote Demontaža prezračevalne enote iz strojnice 9N z odvozom na stalno deponijo Odvod iz jedra | kg | 250 | 0 | 0
2.14. | Demontaža dovodne klimatske naprave Demontaža klimatske dovodne naprave vključno z glikolno rekuperacijo, razrez naprave v strojnici na manjše dele, da je možen dvig z dvigalom preko lopute v stropu, ki je dim 2x2m strojnice 9N. Odvoz naprave na stalno deponijo. | kg | 2500 | 0 | 0
2.15. | Zatesnenje gradbenih prebojev
Obojestransko tesnenje gradbenih prebojev izdelano iz pokrova iz pocinkane pločevine ter 20cm izolacije iz kamene volne obstoječi odvod iz WC-jev in jedra
| dim 980x600mm | kpl | 2 | 0 | 0
2.16. | Zapora gradbene odprtine 2x2m na strehi
| Zapora odpritine s toplotno izolacijo ter oojestransko tesnenje gradbene odprtine s tesnilno maso med prehodi skozi gradbeno konstrukcijo - streho na mestu, kjer je bila montažna odprtina. Odprtino cca 2x2m se pred zamakanjem zaščiti s streho iz AL pločevine v celoti. Vertikalne kanale, se zaščiti z npr.Sika folijo | kpl | 1 | 0 | 0
2.17. | Ureguliranje sistemov prezračevanja s strani serviserja klimatske naprave, klimatizacije in hlajenja po potrjenih obratovalnih protokolih (do 5 režimov) objekta. Obratovalni pogoji v objektu so zelo spremenljivi (toplotne obremenitve zaradi tehnoloških izvorov, spremenljivo število ljudi, itd), zato je potrebno ureguliranje in sinhronizacijo delovanja naprav opraviti pri vsaj treh realno pričakovanih modelnih obremenitvah objekta. | kpl | 4 | 0 | 0
2.18. | Dobava in montaža podesta za namestitev prezračevalne naprave na strehi
Izdelava , dobava in montaža podesta na strehi AxB= 8m x10m višine H=0,50 m, za postavitev klimatske naprave enot ventilacije in drugih zunanjih enot za tehnološke potrebe; v obsegu primarni nosilci, sekundarni nosilci in mrežasta pohodna pločevina; po shemi. Vsa potrebni material in delo, obdelano s primarno in zaključno obdelavo; vse vroče cinkano. V ceni je zajeta tudi statična preverba dimenzioniranja glede na obtežbe in izdelava delavniških načrtov jeklene konstrukcije in izjava o lastnostih po EN 1090, izvedbeni razred EXC 2. Delavniške risbe pregleda in potrdi odgovorni projektant konstrukcije objekta. Antikorozijska zaščita konstrukcije je vroče cinkanje. Elementi celotne konstrukcije so naslednji: - prečne povezave, - vzdolžne povezave, - sekundarni nosilci, - pohodna rešetka 5m x2,2m.
| Dobava in montaža vključno s potrebno dokumentacijo (PZI statika) glede na dejansko dobavljeno klimatsko napravo | kg | 6000 | 0 | 0
2.19. | Napisne ploščice in označtitev smeri pretokov
| zraka, vključno s pritrdilnim materialom | kos | 7 | 0 | 0
2.20. | Funkcijska shema, vložena v okvir in zaščitena s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
2.21. | Volumska nastavitev distribucijskih elementov za prezračevalne naprave in pripadajoče distribucijske elemente | kpl | 2 | 0 | 0
2.22. | Meritve količin zraka, temperature, šumnosti in nadtlakov v prostorih. Poročilo o meritvah in nastavitvah pretokov zraka | kpl | 1 | 0 | 0
B. | Skupaj Prezračevanje |  |  |  | 0
C. | Regulacija
3.1. | Avtomatika nove hladilne strojnice
3.1.1. | Temperaturno tipalo - zunanje, LG-Ni 1000 SIEMENS: QAC22 | kos | 1 | 0 | 0
3.1.2. | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 | kos | 16 | 0 | 0
3.1.3. | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 | kos | 16 | 0 | 0
3.2. | Zalogovnik
3.2.1. | Kabelsko temp. tipalo, LG-Ni1000, 2m dolž. -25..+95°C SIEMENS: QAP22 | kos | 3 | 0 | 0
3.2.2. | Zaščitna tulka, L=280mm, zun. 1/2, ponikljana medenina SIEMENS: ALT-SB280 | kos | 3 | 0 | 0
3.2.3. | Priključno ohišje SIEMENS: RAK-H-M | kos | 3 | 0 | 0
3.3. | DDC AI 20 DI 13 AO 1 DO 22
3.3.1. | CPU modul - do 100 podatkovnih točk, ethernet, BacNet protokol, MODBUS SIEMENS: PXC7.E400S | kos | 1 | 0 | 0
3.3.2. | Naslovni ključki: 1-24 + Reset SIEMENS: TXA1.K24 | kos | 1 | 0 | 0
3.3.3. | Napajalni modul 24VDC, 1.2A SIEMENS: TXS1.12F10 | kos | 1 | 0 | 0
3.3.4. | Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) SIEMENS: TXM1.8U | kos | 4 | 0 | 0
3.3.5. | Digitalni vhodni modul, 16 DI SIEMENS: TXM1.16D | kos | 1 | 0 | 0
3.3.6. | Digitalni vhodni modul, 8 DI SIEMENS: TXM1.8D | kos | 1 | 0 | 0
3.3.7. | Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC SIEMENS: TXM1.8T | kos | 4 | 0 | 0
3.3.8. | 10 inch Widescreen HMI-Touchpanel Green Series GL100E KINCO: KIH-10-GL100E | kos | 1 | 0 | 0
3.3.9. | 5-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC MOXA: EDS-205 | kos | 1 | 0 | 0
3.3.10. | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | kpl | 1 | 0 | 0
3.3.11. | Kabliranje do 20m, znotraj hladilne strojnice po obstoječih kabelskih policah, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla OPOMBA: - v primeru bistvenega odstopanja od predvidenih dolžin se razlika obračuna po dejanskih vgrajenih dolžinah na objektu
| - kabliranje izven topolotne postaje je predmet popisa splošne elektrike | kpl | 1 | 0 | 0
3.3.12. | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitve zajema: - integracijo reverzibilne toplotne črpalke, 2 kom. - določitev relevantnih podatkovnih točk (do 30 kom) - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik
| OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo MODBUS ali BACnet | kpl | 2 | 0 | 0
3.3.13. | STORITEV DDC vključuje: - montažo periferne opreme, razen ventilov in tipal v cevovode - elektro načrt in funkcijsko shemo avtomatike - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - kontrola pravilnosti vgradnje ventilov - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik
| Naročnik zagotovi priklop na Etherent in proste IP naslove | kpl | 1 | 0 | 0
3.3.14 | OPOMBA: - krmilje nove hladilne strojnice je dimenzionirano tako, da se lahko nadgradi s CNS sistemom proizvajalca Siemens Desigo CC - Krmilna in regulacijska oprema v popisu del je proizvajalca Siemens (oznaka SBT). Uporabi se komunikacijski protokol je BACNet na TCP/IP. Krmilna oprema mora obvezno zagotavljati BACnet profil B-BC. Ponudnik mora poskrbeti, da so dobavljene naprave opremljene s potrebnimi opcijami navedene komunikacije. Investitor oz. njegova informacijska služba mora zagotoviti komunikacijski kabel do najbližjega komunikacijskega vozlišča in proste IP naslove. Za naprave je predvideno krmilje modularne zasnove, z ustreznim za številom signalov po strojni shemi: - za tipanje temperature na ključnih mestih - za vodenje cirkulacijskih črpalk (sprostitev delovanja, detekcija napake) in MODBUS komunikacija - za vodenje regulacijskih ventilov (vodenje z zveznim signalom 0...10V) Projektantski popis predvideva kabliranje, priklope kablov v THP in meritve. Inženirske storitve na nivoju krmilja predvidevajo izdelavo programa za krmilnik, instalacijo programske opreme, nalaganje programa, testiranje in preizkusni zagon.
3.4. | Izdelava projekta PZI za postopno migracijo CNS sistema na nov sistem
Projekt zajema: - klimatske naprave 6 (W1, W2, W3, W4, W5, WR) - prezračevalne naprave (W6, G1, G2, G3, T1, WHT1, WHT2) - toplotno postajo - hidroforno postajo - črpališče odpadnih vod 1,2
Storitev vključuje: - posnetek obstoječega stanja s predlogom za racionalno sanacijo sistema Izdelavo PZI dokumentacije, ki vključuje: - dimenzioniranje in popis materiala in del - enopolne in tokovne sheme - funkcionalne sheme - izgled stikalnih omar - topologija (shema za vključitev v centralni nadzorni sistem)
| - predstavitev in predajo projekta | kpl | 1 | 0 | 0
C. | Skupaj Regulacija |  |  |  | 0
I. | STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
A. | Hladilna in toplotna postaja | 0
B. | Prezračevanje | 0
C. | Regulacija | 0
| SKUPAJ | 0

## II. Električne instalacije
II. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE
OPOMBE Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati: a) Dobavo in montažo. b) Pregled in preučitev obstoječega stanja el. inštalacij in obst. dokumentacije, sodelovanje s hišnim vzdrževalcem in z izvajalci strojnih inštalacij. c) Meritve kabla FTP, označevanje kablov. d) Sodelovanje z izvajalci CNS sistemom, usklajevanje, pomoč pri izvedbi. e) Vse izmere je potrebno preveriti, v primeru nejasnosti pa se posvetovati s projektantom.
Zap. št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
A. | Napajanje hladilne in toplotne postaje
1.1. | Zamenjava taljivih varovalčnih vložkov v NN plošči v kleti objekta | kpl | 1 | 0 | 0
1.2. | Talilni vložek NV NV/NH NV3 355A gL/gG 500V ETI [004186223] | kos | 6 | 0 | 0
1.3. | Električne meritve glede ustreznosti obstoječega dovodnega kabla oz. žil | kpl | 1 | 0 | 0
1.4. | Priklop obstoječega kabla na novo napravo - toplotno črpalko z vsem veznim in pritrdilnim materialom | kpl | 2 | 0 | 0
1.5. | * v primeru neustreznosti kabla Nov dovodni kabel RVK 4x150mm2 položen po obstoječi trasi po obstoječih kabelskih policah, ocenjeno 90m | kpl | 1 | 0 | 0
1.6. | * v primeru prekratkega kabla Podaljšanje vodnikov / žil 3x150mm2 + 1x185mm2 + vodotesen spoj | kpl | 2 | 0 | 0
1.7. | Ozemljitev naprave na obstoječ ozemljitveni valjanec na strehi skupaj z vsem veznim in pritrditvenim materialom Vijačni ali varjeni spoj na opremo | kpl | 2 | 0 | 0
A. | Skupaj Napajanje hladilne in toplotne postaje |  |  |  | 0
B. | Napajanje prezračevalne naprave
2.1. | Preureditev oz. dograditev obstoječega el. razdelilnika RK-N7 | ura | 8 | 0 | 0
2.2. | Varovalčni ločilnik 00 M8 160A 3 polni + 3x Taljivi vložek NV 00.400V/40A gG | kpl | 1 | 0 | 0
2.3. | Kabel RVK 5x10mm2 položen na kabelsko polico | m | 40 | 0 | 0
2.4. | Kabelska polica PK100 + pritrdilni material | m | 30 | 0 | 0
2.5. | Priklop kabla na novo napravo - prezr. napravo z vsem veznim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
2.6. | Ozemljitev naprave na obstoječ ozemljitveni valjanec na strehi skupaj z vsem veznim in pritrditvenim materialom Vijačni ali varjeni spoj na opremo | kpl | 1 | 0 | 0
2.7. | Vodnik PF-Y (H07V-K) rumeno-zelen, 25 mm² | m | 20 | 0 | 0
2.8. | Vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
2.9. | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
2.10. | Prenapetosni odvodniki za TN-C-S sistem + predvarovalka 3x100A | kpl | 1 | 0 | 0
B. | Skupaj Napajanje prezračevalne naprave: |  |  |  | 0
C. | Komunikacijska povezava za potrebe CNS
3.1. | Dobava in montaža perforirane kabelske police PK 50, komplet z vsem spojnim in montažnim materialom | m | 50 | 0 | 0
3.2. | Dobava in montaža NIK kanala 25x10 mm, komplet z vsem spojnim in montažnim materialom | m | 50 | 0 | 0
3.3. | Dobava in montaža instalacijskih cev fi 10 mm s pripadajočimi objemkami | m | 60 | 0 | 0
3.4. | Dobava in montaža Vodnik FTP cat 6E, položenega v instalacijskem kanalu, kabelski polici ali cevi | m | 230 | 0 | 0
3.5. | Priklop FTP kabla v obstoječem komunikacijskem vozlišču v kleti | kpl | 1 | 0 | 0
3.6. | Priklop FTP kabla v CNS omari + 3x naprava | kpl | 1 | 0 | 0
3.7. | Razni drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
* | komunikacijski in signalni kabli za potrebe CNS so v popisu CNS
C. | Skupaj Komunikacijska povezava za potrebe CNS |  |  |  | 0
D. | Demontaža, prevezave
4.1. | Demontaža in režijska dela kot so: - pregled obstoječih električnih instalacij in izdelava načrta in terminskega plana odklopov posameznih segmentov in posameznih elementov električnih instalacij - demontaža električnih elementov in deponiranje na skladiščno deponijo skladno z dogovorom investitorja (razdalja do deponije do 10km) | kpl | 1 | 0 | 0
4.2. | Prevezave obstoječih napajalnih in signalnih kablov v novo el. omaro ter prestavitve obstoječih priključkov na nove lokacije (za potrebe preureditve omare za napajanje prezračevalne naprave) | kpl | 1 | 0 | 0
D. | Skupaj Demontaža, prevezave |  |  |  | 0
II. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE
A. | Napajanje hladilne in toplotne postaje | 0
B. | Napajanje prezračevalne naprave | 0
C. | Komunikacijska povezava za potrebe CNS | 0
D. | Demontaža, prevezave | 0
| SKUPAJ | 0

## III. Vzdrževanje
III. | VZDRŽEVANJE
OPOMBE
V postavkah za redni servis hladilnih agregatov (spomladanski oz. jesenski) je potrebno v ceni upoštevati tudi morebitne rezervne dele in drobni material, ki so potrebni za izvedbo servisa (razen potrošnega materiala, ki se obračuna posebej).
Zap. št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
A. | Vzdrževanje obeh hladilnih agregatov v 5-letnem obdobju
1.1. | Redni servis hladilnega agregata (2x), komplet s pripadajočimi obrabljivimi rezervni deli in drobnim materialom - spomladanski servis | kpl | 5 | 0 | 0
1.2. | Redni servis hladilnega agregata (2x), komplet s pripadajočimi obrabljivimi rezervni deli in drobnim materialom - jesenski servis | kpl | 5 | 0 | 0
1.3. | Servisna ura za neplanirane servise oz. posege, vključno z evetualnimi transportnimi stroški (Čas serviserja na poti se ne všteva v čas izvajanja storitve. Rezervni deli in drobni material se obračunajo po rednem ceniku izvajalca ob upoštevanju eventualnega popusta.) | ura | 50 | 0 | 0
A. | Skupaj Vzdrževanje obeh hladilnih agregatov v 5-letnem obdobju |  |  |  | 0

## IV. Dokumentacija
IV. | DOKUMENTACIJA
OPOMBE
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni upoštevati: a) Izdelava skic in izvedenih detajlov izvajalca del, v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) ter potrjevanje le-teh pri nadzoru in projektantu. b) Priprava in izdelava dokumentacije dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom, ki jo izvajalec preda naročniku (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…). c) Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb nastalih med gradnjo v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor po GZ-1 in predaja izdelovalcu PID načrta. d) Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. e) Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja. f) Priprava poslovnika za vzdrževanje strojnih inštalacij.
Zap. št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
A. | Dokumentacija
1.1. | Izdelava PID projektne dokumentacije in predaja naročniku na USB ključu in v 3 tiskanih izvodih | kpl | 1 | 0 | 0
IV. | Skupaj Dokumentacija |  |  |  | 0