ARNES

PROJEKTNA NALOGA ZA

ZASNOVO IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO ZA NOVI PODATKOVNI CENTER

Projekt:

Digitalizacija za odprto znanost – vzpostavitev podatkovnega centra (repozitorija) I in vzpostavitev podatkovnega centra (repozitorija) II

Ljubljana, april 2023

Kazalo vsebine

1	UVOD	6

1.1	PREDSTAVITEV PROJEKTA IN RAZLOGOV ZA IZVEDBO	6

1.2	OBSEG DOKUMENTACIJE IN SODELOVANJE Z DRUGIMI AKTERJI	7

1.2.1	Sodelovanje z drugimi akterji	7

1.3	INVESTITOR	7

1.4	UPORABNIKI	8

2	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI	9

2.1	NAČRTOVANE LOKACIJE POSTAVITVE	9

2.1.1	Lokacija Ljubljana	9

2.1.2	Lokacija Maribor	9

2.2	SPREJETA IN VELJAVNA PROSTORSKA ZAKONODAJA	9

2.3	OBSEG NEPREMIČNIN	9

2.4	PREDVIDEN OBSEG ETAŽNIH POVRŠIN	10

2.5	FAZNOST IZVEDBE	10

3	Opredelitev prostorskih potreb	12

3.1	PROSTORSKE POTREBE V PRITLIČNI ETAŽI	12

3.2	PROSTORSKE POTREBE V NADSTROPJU	12

3.3	PROSTORSKE POTREBE NA STREHI OBJEKTA	13

3.4	PROSTORSKE POTREBE V OKOLICI OBJEKTA	13

4	OPREDELITEV FUNKCIONALNIH ZAHTEV	14

4.1	OBSEG PROJEKTA	14

4.2	OSNOVNE ZAHTEVE IN CILJNE KAPACITETE RAČUNALNIŠKEGA CENTRA	15

4.2.1	Stopnja razpoložljivosti in nivo zanesljivosti	15

4.2.2	Energetska učinkovitost načrtovanega centra	16

4.2.3	Samooskrba z energijo	16

4.2.4	Nadzor nad delovanjem računalniškega centra	17

4.3	CILJNE KAPACITETE – NAMESTITVENE KAPACITETE	17

4.3.1	Ciljne (končne) kapacitete v pritličju objekta	17

4.3.2	Ciljne (končne) kapacitete v prvi etaži objekta	17

4.4	FAZNOST IZVEDBE IN CILJNE OBREMENITVE V POSAMEZNI FAZI	18

4.5	ZAHTEVE ZA SPLOŠNE PROSTORE	20

4.5.1	Logistične poti v objektu	20

4.5.2	Konzolni prostori	20

4.5.3	Pomožni prostori	20

4.6	ZAHTEVE ZA VAROVANJE PRED VPLIVI IZ OKOLJA	20

4.6.1	Varovanje računalniškega centra kot objekta	20

4.6.2	Varnostna območja	21

4.6.3	Varovanje pred vplivi iz okolja	21

4.6.4	Tehnično varovanje	22

4.6.5	Dostopna kontrola	22

4.6.6	Zaščita pred požarom	22

4.7	ZAHTEVE ZA NAPAJALNE SISTEME	23

4.7.1	Ciljna kapaciteta električnega napajanja za sisteme v pritličju	23

4.7.2	Ciljna kapaciteta električnega napajanja za sisteme v prvem nadstropju	23

4.7.3	Osnovne zahteve za napajalne sisteme	23

4.7.4	Samooskrba z električno energijo	24

4.7.5	Podpora pametnim omrežjem	25

4.8	ZAHTEVE ZA SISTEME TEHNIČNEGA HLAJENJA	25

4.8.1	Ciljna kapaciteta tehničnega hlajenja za sisteme v pritličju	25

4.8.2	Ciljna kapaciteta tehničnega hlajenja za sisteme v prvem nadstropju	25

4.8.3	Osnovne zahteve za sisteme tehničnega hlajenja	27

4.9	ZAHTEVE ZA NAMESTITVENE SISTEME	27

4.9.1	Namestitvena infrastruktura Data Centra:	27

4.10	ZAHTEVE ZA TK SISTEME	28

4.10.1	Telekomunikacije data centra:	28

4.10.2	Podatkovna struktura data centra:	28

5	ZAHTEVE ZA PROJEKTNO DOKUMENTACIJO	29

5.1	RAZDELITEV IN ZAHTEVAN OBSEG TER VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	29

5.1.1	Obvezna vsebina IDZ	29

5.1.2	Obvezna vsebina DPP	29

5.1.3	Obvezna vsebina IDP	30

5.1.4	Obvezna vsebina DGD	30

5.1.5	Vsebina dokumentacije za razpis	30

5.2	OPREMA OBJEKTA	31

5.3	PROJEKTNA, TEHNIČNA IN UPRAVNA DOKUMENTACIJA	31

5.4	TERMINSKI NAČRT PRIPRAVE DOKUMENTACIJE	32

5.5	REVIZIJA DOKUMENTACIJE	32

5.6	SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN STANDARDOV	32

DEFINICIJE KLJUČNIH POJMOV

V dokumentu se uporabljajo nekateri izrazi, pojmi in kratice, ki so na splošno manj poznani in so znani le ozkemu krogu strokovnjakov. Zaradi tega jih podrobneje razlagamo:

HPC – High Performance Computing – pojem, ki v splošnem označuje visoko zmogljivo računalništvo oz., obdelavo podatkov. Pri nas ga poznamo pod pojmom super računalništvo ali super računalnik.

IKT – Informacijsko Komunikacijska Tehnologija – okrajšava za vso tehnološko opremo, ki se uporablja za obdelavo ali posredovanje informacij. Torej komunikacijsko, strežniško in podatkovno opremo, ki jo uporabniki uporabljajo za nudenje informacijskih storitev oz., obdelavo podatkov.

PUE –Power Usage Effectiveness – pojem, ki se uporablja za označevanje energetske učinkovitosti računalniškega centra, ki se v splošnem kaže kot razmerje med vso dovedeno energijo in energijo, porabljeno za delovanje IKT opreme. V splošnem, če ni drugače navedeno, je z okrajšavo PUE mišljen letni povprečni PUE, torej vsota vse v računalniški center dovedene energije in vsota vse el. energije, porabljene za delovanje IKT opreme. V splošnem se izračuna po naslednji formuli:

- PUE=(Wel.sk.+Wost)WIKT

- Pri čemer je:

Wel.sk. – Skupna dovedena električna energija za delovanje računalniškega centra, kamor je šteta energija za IKT sisteme, energija za tehnično hlajenje, energija za delovanje drugih podpornih sistemov, izgube energije na napravah in vodnikih;

Wost – Skupna ostala dovedena energija za delovanje računalniškega centra, kamor je šteta energija raznih vrst goriv, energija sončnih celic, energija drugih virov,…;

WIKT – Skupna električna energija za delovanje IKT opreme, ki se porablja na IKT opremi.

- Trenutni PUE je trenutna vrednost PUE, pri čemer je določena kot trenutno razmerje moči med vso dovedeno električno in drugo močjo ter el. močjo porabljeno za delovanje IKT opreme. Določena je na naslednji način:

- PUEtren=Pel.sk+Post.PIKT

- Pri čemer je:

PUEtren. – Trenutna vrednost PUE, ki se običajno izpisuje na nekem nadzornem sistemu kot informacija o splošnem stanju delovanja sistemov.

Pel.sk. – Skupna trenutna dovedena električna moč za delovanje računalniškega centra, kamor je šteta el. moč za IKT sisteme, tehnično hlajenje, delovanje drugih podpornih sistemov, izgube na napravah in vodnikih;

Post – Skupna ostala dovedena moč za delovanje računalniškega centra, kamor je šteta moč kot posledica pretvorbe raznih vrst goriv, moč sončnih celic, moč drugih virov,…;

PIKT – Skupna električna moč za delovanje IKT opreme.

MTBF – Mean Time Between Failure – povprečni čas med dvema napakama, ki označuje numerično izračunan čas med dvema predvidenima napakama v delovanju posamezne naprave ali celotnega sistema.

MTTR – Mean Time To Repair – povprečni čas popravila posamezne naprave in/ali sistema.

RAZPOLOŽLJIVOST – Razpoložljivost je pojem, ki v splošnem določa razmerje med pričakovanim nivojem storitev in tistim, ki ga nek element ali sistem zagotavlja. Razpoložljivost običajno označujemo z A, ki predstavlja statično ali povprečno razpoložljivost. Poenostavljeno jo lahko izračunamo kot:

- A=MTBFMTBF+MTTR

- Razpoložljivost je vrednost, ki je v nekem časovnem intervalu nespremenjena in se običajno izraža v % ali v vrednosti med 0 in 1. Razpoložljivost enaka 1 (ali 100%) pomeni, da bo sistem ali element zagotovo deloval v izbrani časovni enoti. Na razpoložljivost vplivajo lastnosti in značilnosti sistemov in njihovih elementov. Povečamo jo lahko z različnimi vezavami elementov v sistemih (redundanca).

ZANESLJIVOST - Sposobnost elementa ali sistema izvesti zahtevane funkcionalnosti v določenih pogojih in določenem časovnem intervalu ali v določenem času opazovanja. Lahko pa jo definiramo kot verjetnost da bo element ali sistem sposoben izvesti zahtevane funkcionalnosti v določenih pogojih in določenem časovnem intervalu. Zanesljivost s časom pada, nanjo pa vplivajo redno vzdrževanje in drugi posegi, ki elementu ali sistemu zagotovijo brezhibno vzdrževanje.

CNS – Centralni nadzorni sistem podatkovnega centra, ki predstavlja enovit sistem za nadziranje in upravljanje računalniškega centra.

ITIC - Information Technology Industry Council – tehniški komite;  Električna energija, ki napaja sisteme avtomatizacije mora ustrezati standardom EN 50160, IEC 1000-2-2, IEC 1000-2-4 in CBEMA krivuljam. Izpolnjevanje mejnih vrednosti CBEMA in ITIC zagotavlja nemoteno delovanje računalniških, komunikacijskih in občutljivih profesionalnih aparatov.

UPS – Uninterruptible Power Supply - Brezprekinitveno napajanje

DNSH – »Do no Significant Harm« – upoštevanje načela, da se ne škoduje bistveno. Skladno z načelom DNSH nobena naložba in reforma načrta ne sme bistveno škodovati nobenemu od šestih opredeljenih okoljskih ciljev. Ti so: blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, trajnostna uporaba in varstvo vodnih virov, preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja, prehod v krožno gospodarstvo ter varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

JRO – Javni Raziskovalni Zavod

Konzolni prostor – Prostor v podatkovnem centru, ki je namenjen pripravi opreme pred namestitvijo v podatkovni center.

# UVOD

Cilj investicijski projekta »Digitalizacija za odprto znanost – vzpostavitev podatkovnega centra (repozitorija) I in vzpostavitev podatkovnega centra (repozitorija) II« « je vzpostaviti dva repozitorija za podatke, dostopne v skladu z načeli odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov. Arnes se tako pripravlja na projekt izgradnje dveh podatkovnih centrov. Predmetni investicijski projekt je opredeljen tudi v Načrtu za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO) iz junija 2021. Projekt je skladen z razvojnim področjem 2: Digitalna preobrazba, komponenta 2: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave (C2 K2).

Investicijski projekt mora izpolnjevati načelo DNSH iz priloge 1 k NOO. Gre za »načelo, da se ne škoduje bistveno«.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU.

Podatkovna centra z ustrezno opremo za trajno hrambo raziskovalnih podatkov morata biti končana sredi leta 2026.

## PREDSTAVITEV PROJEKTA IN RAZLOGOV ZA IZVEDBO

Podatkovna centra rešujeta infrastrukturne zahteve raziskovalne skupnosti. Predvideva se naslednje načine uporabe:

•	v centru bo imel javni infrastrukturni zavod Arnes opremo, ki zagotavlja storitve IKT v raziskovalni in izobraževalni sferi;

•	v centru bo postavljena oprema za trajno hrambo raziskovalnih podatkov JRO in univerz;

•	v center bodo lahko JRO in univerze postavili svojo IKT opremo;

•	v center bo mogoče po potrebi in v skladu z nacionalno strategijo in načrti za uporabo odprtih znanstvenih podatkov postaviti tudi novi superračunalnik in sorodno eksperimentalno ali raziskovalno opremo.

Izvedba projekta bo potekala preko več faz:

- Priprava projektne dokumentacije, ki je del tega javnega naročila (leto 2023).

- Končno načrtovanje in gradnja podatkovnega centra, ki bo del naslednjega javnega naročila, za katerega bodo izdelane tehnične specifikacije  v fazi izdelave projektne dokumentacije (leto 2024-sredina 2025). Torej je konec gradnje stavbe predviden v sredini 2025.

- Končno opremljanje podatkovnega centra z aktivno IKT opremo, ki bo del ločenega javnega naročila (leto 2025-sredina 2026).

## OBSEG DOKUMENTACIJE IN SODELOVANJE Z DRUGIMI AKTERJI

Ponudnik mora v okviru posamezne faze projektne dokumentacije naročniku predstaviti različne opcije (v skladu s funkcionalnimi zahtevami) tehničnih rešitev, prav tako pa mora v fazi IDZ predstaviti različne mogoče tlorise postavitve osnovnega računalniškega centra in njegove oskrbne infrastrukture.

### Sodelovanje z drugimi akterji

Arnes mora v okviru projekta pripraviti tudi projektno investicijsko dokumentacijo (DIIP, PIZ in IP). Rezultati projektiranja bodo potrebni za pripravo le-te dokumentacije. Predvideva se tudi sodelovanje s podjetjem, ki bo to dokumentacijo pripravljalo, vendar bolj v smislu priprave podatkov za izdelavo investicijske dokumentacije.

## INVESTITOR

ARNES je javni infrastrukturni zavod, ki zagotavlja omrežne storitve organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture ter omogoča njihovo povezovanje in medsebojno sodelovanje ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami v tujini.

Gradnja podatkovnih centrov je korak v smeri strategije ARNESA, ki kot javni infrastrukturni zavod gradi, vzdržuje in upravlja infrastrukturo, ki povezuje univerze, inštitute, raziskovalne laboratorije, muzeje, šole, baze podatkov in digitalne knjižnice.

Svojim uporabnikom nudi enake storitve kot nacionalne akademske mreže iz drugih držav, s katerimi sodeluje v projektih EK pri testiranju, razvoju rešitev in vpeljavi novih internetnih protokolov in storitev. Opravlja tudi storitve, ki jih komercialne organizacije ne opravljajo, a so predpogoj za delovanje interneta v Sloveniji.

Osnovni namen ARNES in drugih izobraževalnih in raziskovalnih mrež v Evropi in po svetu je izgradnja, vzdrževanje in upravljanje omrežne infrastrukture, ki povezuje univerze, inštitute, raziskovalne laboratorije, baze podatkov, šole in digitalne knjižnice ter zagotavljanje storitev, ki podpirajo njihovo dejavnost oz. omogočajo njihovo sodelovanje. Za te organizacije ARNES, poleg internetne povezljivosti, zagotavlja različne e-storitve, npr. e-pošto, spletne učilnice, Arnes shramba, videokonference, storitve računalniškega oblaka, koordinira slovensko nacionalno superračunalniško omrežje (v nadaljevanju: SLING) in skrbi za delovanje slovenskega dela federacije brezžičnih omrežij eduroam. V prihodnje pa nameravamo vzpostaviti tudi storitev hrambe odprtih raziskovalnih podatkov, Poleg tega povezanim organizacijam nudi tehnično podporo, skrbi za varnost njihovih omrežij in pomaga pri izobraževanju uporabnikov.

## UPORABNIKI

V računalniških centrih ARNES, natančneje ARNES DC LJ (računalniški center Ljubljana) in ARNES DC MB (računalniški center Maribor) bo gostovalo več uporabnikov. Oba računalniška centra bosta za uporabnike predvidoma organizirana na enak način, z ločitvijo na etaže. Pritlična etaža bo predvidoma namenjena za  uporabnike bodočega superračunalnika, v prvi etaži pa bo primarni uporabnik ARNES, pri čemer bodo posamezne sistemske vire (sistemske omare) lahko uporabljali tudi drugi uporabniki (zunanji zavodi ali raziskovalne organizacije).

- Pri uporabi podatkovnega centra ločimo naslednje tipe uporabnikov:

Upravljalec podatkovnega centra Arnes; ki ima  dostop do celotnega podatkovnega centra.

Sistemski inženir Arnesa; ki ima dostop do prostora z IKT in HPC opremo Arnes.

Sistemski inženir gostujočih uporabnikov, ki ima dostop do sistemskih omar, ki jih upravlja za svojo organizacijo. Sistemske omare se nahajajo v prostoru za IKT opremo gostujočih članic.

Sistemski inženir Arnesa ali sistemski inženir članice, ki upravlja superračunalnik, ki im dostop do prostora, kjer se bo nahajal superračunalnik. Le-ta ne bo nameščen v okviru tega projekta, se pa zagotovi prostor zanj.

Zunanji vzdrževalci, ki imajo dostop do podporne infrastrukture.

# OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI

## NAČRTOVANE LOKACIJE POSTAVITVE

Načrtujeta se dva enakovredna objekta, eden v okolici Ljubljane in drugi v okolici Maribora. Projekt bo enoten za oba projekta, razen v delu, ki ga določajo lastnosti same lokacije.

V uvodnem delu te projektne naloge je izkazana naročnikova zahteva za projektiranje objekta s pretežno enotno klasifikacijo, ki jo določi projektant.

Razpored, velikost, oblika prostorov in ostale tehnične zmogljivosti stavbe morajo biti podrejene zahtevam tehnološke opreme. Zahtevajo se take projektantske rešitve glavne stavbe, ki bodo izpolnjevale pogoje obeh navedenih lokacij – torej en načrt za obe, oz. celo več lokaciji. Temu primerno mora biti prilagojen nevtralen arhitekturni videz stavbe, ki bo primeren za različna okolja (Maribor, Ljubljana,..).

Pri umeščanju stavbe v prostor bo potrebno izdelati prilagojene načrte za vsako lokacijo posebej na nivoju IDZ, IDP ter DGD. Poleg priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo, ki mora biti skladna s pogoji upravljavcev, bo potrebno opredeliti tudi velikost in lego pomožnih objektov (trafo postaja, hladilci vode, agregati za napajanje, morebitna zunanja postavitev UPS napajanja, baterij za UPS napajanje....), skupaj s povezovanjem na glavni objekt.

Za obe lokaciji bo potrebno obdelati prometne in zelene površine ter priključek na javno dostopno cesto.

### Lokacija Ljubljana

Podatkovni center se bo gradil na območju BR 01-Reaktorski center Podgorica v občini Dol pri Ljubljani. Na parceli 621/3 se bo odmerila parcela velikosti 2500 m2 na kateri bo Arnesu podeljena stavbna pravica.

### Lokacija Maribor

Točna lokacija podatkovnega centra Maribor bo definirana pred oddajo posla. Predvidena parcela omogoča podoben objekt, kot bo zasnovan za podatkovni center Ljubljana.

## SPREJETA IN VELJAVNA PROSTORSKA ZAKONODAJA

Pri projektiranju se upošteva lokalne prostorske akte (OPN, OPPN). Lokacijske preveritve niso predvidene. Upoštevati je potrebno še ostalo splošno prostorsko zakonodajo in veljavni gradbeni zakon ter vse področne predpise v zvezi s požarno varnostjo, z udarom strele, s hrupom v delovnem okolju.

## OBSEG NEPREMIČNIN

Poleg glavne stavbe, parkirišča in dovoznih poti bodo izdelani še temelji za postavitev zunanje opreme, povezovalne inštalacijske kinete in cevi. Zunanja ureditev se deli na tlakovane/betonske/asfaltirane in zelene površine ter na ograjene in proste površine, kar bo treba prikazati variantno – do potrditve vseh udeležencev pri projektiranju.

## PREDVIDEN OBSEG ETAŽNIH POVRŠIN

Razpored prostorov določi glavni projektant tehnološke opreme v shematskem prikazu. Projektant stavbe predlaga variantne rešitve. Rešitve morajo biti enostavne, praktične, fleksibilne in cenovno sprejemljive.

- Predviden osnovni gabarit stavbe je okvirno 20m x 50 m (mere se lahko delno prilagodijo);

- Stavba bo imela dve etaži;

- V prostorih za IKT opremo mora biti zagotovljen dvojni pod oz. dvojni strop za zagotavljanje povezav in hlajenja;

- Nosilnost tal v obeh etažah mora biti 2,5 t/m2;

- Videz stavbe naj poleg nevtralnega videza, diskretno izraža tudi vsebino;

- Organizacija vhodov in komunikacij naj bo zagotovljena 2x in sicer za redno obratovanje / vzdrževanje ter za zunanje obiskovalce;

- Zagotoviti je potrebno cca 10% konzolnih prostorov in ustrezne sanitarije ter garderobe.

## FAZNOST IZVEDBE

Računalniški center je v splošnem tehnološko tehnični objekt z izjemno kompleksnim sistemom elementov in naprav, ki zagotavljajo nemoteno delovanje nameščene IKT opreme. Pri tem se količina nameščene opreme s časom spreminja, prav tako pa se spreminjajo potrebe po zagotavljanju dovoljšne električne energije in zagotavljanje okoljskih pogojev, vključno s hlajenjem. Hkrati pa so računalniški centri objekti, ki so med najbolj občutljivimi na izpade. Posledice izpadov oskrbne infrastrukture so zaradi pomena informacijskih storitev izjemno velike in lahko ogrozijo delovanje organizacij in podjetij. Vsa infrastruktura je tako zasnovana s kar najvišjo razpoložljivostjo in odpornostjo na izpade. Posebej pomembno pa je, da infrastruktura omogoča posege in nadgradnje/menjave opreme brez prekinitve delovanja celotnega računalniškega centra.

Zaradi tega je potrebno pri snovanju posvetiti posebno pozornost izvedbi oskrbne infrastrukture s stališča faznosti izvedbe. Podrobneje so posamezne faze izvedbe določene v poglavju 4.4. Projektant mora pri snovanju upoštevati najmanj naslednje zahteve:

Celoten računalniški center mora biti zasnovan tako, da omogoča namestitev končnih kapacitet IKT opreme vključno z vsemi potrebnimi sistemi oskrbne infrastrukture;

Projektant mora rešitve izbrati tako, da je mogoča fazna izvedba tako oskrbne infrastrukture, kot namestitvenih sistemov za IKT opremo;

Vsa oskrbna infrastruktura mora biti zasnovana tako, da zaradi fazne izvedbe ni potrebna zamenjava ključnih enot, temveč le njihova nadgradnja;

Osnovni gradniki, kot so glavni stikalni bloki, osnovne kabelske povezave ipd., ki bi jih bilo zaradi nadgradnje potrebno zamenjati, naj bodo že v prvi fazi zasnovani za končne kapacitete;

Glavni stikalni bloki in drugi ključni elementi naj bodo zasnovani tako, da je mogoča njihova nadgradnja (na primer povečanje števila odcepov) brez prekinitve delovanja stikalnega bloka;

Elementi in oprema morajo biti izbrani tako, da dosegajo ciljne kapacitete v nekaj korakih, v skladu s fazno izvedbo iz poglavja 4.4;

Projektant mora zagotoviti, da noben poseg na oskrbno infrastrukturo ne zahteva ugasnitve celotnega računalniškega centra ali prekinitve delovanja IKT sistemov;

Projektant mora oceniti, katere sisteme je smiselno že v prvi fazi postaviti v končnih – ciljnih kapacitetah in katere je smiselno fazno nadgrajevati;

Projektant mora tudi za razpored opreme in namestitev sistemskih omar predvideti fazno izvedbo, pri čemer nadgradnja ali povečanje števila omar ne sme zahtevati prekinitve delovanja ali drugače ogrožati že nameščenih IKT sistemov.

# Opredelitev prostorskih potreb

## PROSTORSKE POTREBE V PRITLIČNI ETAŽI

Pritlična etaža je namenjena morebitni namestitvi HPC super računalnika enega od zunanjih uporabnikov. V tej fazi projektiranja, ureditev teh prostorov s stališča oskrbne infrastrukture ni predmet projektne dokumentacije. Kljub temu pa je potrebno pritlično etažo ustrezno zasnovati, saj mora biti v njej mogoče namestiti super računalniški sistem.

V pritlični etaži je potrebno načrtovati izvedbo najmanj naslednjih prostorov:

Vhod za uporabnike in morebitne obiskovalce;

Stopnišče za prehod v zgornje nadstropje;

Konzolni prostori s sanitarijami za uporabnike pritličja;

Osrednji sistemski prostor za HPC;

Osrednji sistemski prostor za pomožne sisteme HPC;

Prostore za napajalne sisteme;

Tovorni vhod in logistične poti za prevoz opreme v pritličje in prvo nadstropje;

Tovorno dvigalo za prevoz opreme v prvo nadstropje;

Morebitno namestitev transformatorske postaje;

Skladišče IKT opreme za uporabnike pritličja;

Pomožni prostor za razpakiranje in pripravo opreme na namestitev;

Prostore za rekuperacijo odpadne toplote in glavna strojnica objekta;

Ostale logistične in pomožne prostore za potrebe delovanja HPC;

Vstopni prostor in morebitni prostor za vratarsko službo.

Projektant mora preveriti potrebne površine in organizacijo prostora glede na danes znane dimenzije super računalniških sistemov, pri čemer se ne sme omejiti le na en znan sistem, temveč mora prostore napraviti uporabne ne glede na izbrano tehnologijo hlajenja HPC.

V pritličju se predvidijo prostori bruto svetle višine najmanj 4m, od tega se predvidi postavitev dvignjenih tal v višini 0,8 – 1m. Svetla višina nad dvignjenimi tlemi mora biti najmanj 3-3,5 m oz. mora omogočati namestitev vseh potrebnih sistemov. Projektant lahko te dimenzije tudi prilagodi, vendar mora biti prilagoditev utemeljena glede na danes znane dimenzije super računalniških rešitev.

## PROSTORSKE POTREBE V NADSTROPJU

Etaža nadstropja je namenjena namestitvi običajnega računalniškega centra ter manjšega super računalniškega sistema HPC. Projektna dokumentacija mora celovito obdelati celoten računalniški center in vso oskrbno infrastrukturo prvega nadstropja.

V etaži nadstropja je potrebno načrtovati izvedbo najmanj naslednjih prostorov:

Stopnišče za prehod iz pritličja;

Konzolni prostori s sanitarijami za uporabnike nadstropja;

Osrednji sistemski prostor za zračno hlajene računalniške sisteme ARNES;

Osrednji sistemski prostor za zračno hlajene računalniške sisteme drugih uporabnikov;

Osrednji sistemski prostor za HPC super računalnik ARNES;

Prostore za napajalne sisteme;

Logistične poti za prevoz opreme;

Tovorno dvigalo za prevoz opreme;

Skladišče IKT opreme za uporabnike nadstropja;

Pomožni prostor za razpakiranje in pripravo opreme na namestitev;

Ostale logistične in pomožne prostore za potrebe delovanja računalniškega centra.

V nadstropju se predvidijo prostori bruto svetle višine najmanj 3,8 m, od tega se predvidi bodisi postavitev dvignjenih tal v višini cca 0,8 ali spuščenega stropa, višine 1m, odvisno od izbrane tehnologije hlajenja. Svetla višina nad nivojem tal mora biti najmanj 3 m oz. mora omogočati namestitev vseh potrebnih sistemov.

## PROSTORSKE POTREBE NA STREHI OBJEKTA

Na strehi objekta se predvidi postavitev sončne elektrarne za potrebe samooskrbe računalniškega centra z električno energijo. Sončna elektrarna naj bo načrtovana v takšnem obsegu, da bo mogoča samooskrba z električno energijo v čim večjem področju uporabe oz. za čim večjo kapaciteto računalniškega centra. Projektant mora poskrbeti za enostaven dostop do sončne elektrarne na strehi.

## PROSTORSKE POTREBE V OKOLICI OBJEKTA

V okolici objekta je predvidena namestitev zunanjih sistemov oskrbne infrastrukture, ki vključujejo najmanj naslednje sisteme:

Zunanje enote hladilnih sistemov za zračno hlajene strežnike;

Zunanje enote hladilnih sistemov za vodno hlajene strežnike HPC ARNES;

Zunanje enote hladilnih sistemov za vodno hlajene strežnike HPC drugih uporabnikov;

Glavne strojnice hladilnih sistemov, vključno z morebitnimi zalogovniki hladilnega medija (opcija je tudi namestiti strojnico v objektu);

Diesel električne agregate v ustreznih ohišjih;

Morebitno zunanjo transformatorsko postajo s SN stikalnim poljem;

Morebitno namestitev UPS sistemov in baterij v namenske kontejnerje v okolici prostora;

Vse potrebne logistične elemente, kinete, cevne povezave in trase cevovodov.

Projektant mora predvideti postavitev vseh potrebnih zunanjih sistemov za končno kapaciteto računalniškega centra, pri čemer mora upoštevati tudi morebitno namestitev zunanjih enot za super računalnik, moči 4 MW.

# OPREDELITEV FUNKCIONALNIH ZAHTEV

## OBSEG PROJEKTA

Objekt kot celota je namenjen tehnološki infrastrukturi računalniškega centra. To pomeni, da bodo v objektu prvenstveno namenjeni sistemi in naprave za potrebe informacijskih in telekomunikacijskih storitev naročnika. Posledično investicija obsega vso potrebno infrastrukturo za zagotovitev delovanja predvidene IKT opreme, pri čemer aktivna IKT oprema (npr. strežniki, usmerjevalniki, stikala, …) niso predmet tega javnega naročila.

Projektna dokumentacija mora biti pripravljena tako, da bo možna fazna izvedba. To pomeni, da mora biti s stališča izvedbe omogočena izvedba v več korakih, v skladu s faznim načrtom. Pri tem pa mora biti dokumentacija celovito izdelana za končne kapacitete računalniškega centra za potrebe ARNES in zunanjih uporabnikov v prvi etaži. V celoti predvidena investicija, za katero mora izbrani projektant pripraviti projektno dokumentacijo, mora vsebovati:

Izdelavo podrobne PZI projektne dokumentacije, ki se izdela na osnovi ponujene tehnične in tehnološke opreme;

Osnovno gradbeno konstrukcijo objekta, za katerega se predvideva gradnja iz prefabriciranih betonskih elementov, z vsemi potrebnimi gradbenimi deli;

Ureditev okolja objekta;

Elektro instalacije in sistemi, ki jih predstavljajo instalacije, razvodi, energetsko redundantno napajanje (Diesel agregati, UPS napajanje, fotovoltaika);

Sistemsko infrastrukturo objekta, kamor sodijo sistemski prostori in oprema/sistemi, ki zagotavljajo varnost IKT opreme pred vplivi iz okolja;

Strojne instalacije in sistemi, ki jih predstavljajo sistemi za tehnično hlajenje in ogrevanje, hladilni agregati (redundanca), hladilne naprave, instalacije, razvodi, ter ostale prezračevalne naprave;

Telekomunikacijske instalacije, ki jih predstavljajo komunikacijske instalacije TK privodov ter razvoda TK omrežij po samem računalniškem centru;

Namestitvena infrastruktura, ki jo predstavljajo sistemske strežniške in komunikacijske omare z vsemi potrebnimi sistemi in elementi za namestitev aktivne opreme, vključno s sistemi razvoda el. napajanja in zagotavljanja učinkovitega hlajenja;

Drugi podporni sistemi računalniškega centra, kot so dostopna kontrola, sistemi tehničnega varovanja, sistemi nadzora infrastrukture DC, požarne zaščite, nadzorni sistemi infrastruktura ipd.

V obsegu investicije se predvideva, da se v prvi fazi izvedejo vsa potrebna gradbena dela ter ureditev oskrbne infrastrukture v obsegu, kot ga določa 1. faza fazne izvedbe. Načrti in projektna dokumentacija pa morajo biti izvedena tudi za končno postavitev v končnih koničnih kapacitetah.

S stališča uporabnikov bodočega super računalnika, pa morajo biti prostori pripravljeni na način, da se takšen super računalnik skupaj z vso potrebno infrastrukturo lahko kasneje namesti v predvideni prostor pritlične etaže. Prav tako se mora predvideti potrebno zunanjo površino za podporno infrastrukturo super računalnika.

## OSNOVNE ZAHTEVE IN CILJNE KAPACITETE RAČUNALNIŠKEGA CENTRA

### Stopnja razpoložljivosti in nivo zanesljivosti

Računalniška centra ARNES bosta nudila sistemske kapacitete in storitve različnim uporabnikom, kot je to navedeno v 1.4. Tudi v okviru posameznih uporabnikov bodo generalno razlike glede na ciljno razpoložljivost in zanesljivost, kar je odvisno od nameščenih sistemov. V splošnem pa lahko rečemo, da se celoten računalniški center (oba centra na obeh lokacijah) v splošnem deli na dva dela. Ta delitev poteka v skladu z delitvijo po uporabnikih oz. etažah, pritlična etaža in nadstropje. Vsaka etaža oz. vsak uporabnik ima lastne sisteme oskrbne infrastrukture, namestitvene ter varnostne infrastrukture. Skupni so le skupni sistemi, kot so priključki v javna omrežja in podobno.

Znotraj vsake etaže pa se v splošnem srečujemo z dvema vrstama oskrbne in namestitvene infrastrukture, in sicer:

Oskrbna infrastruktura z visoko razpoložljivostjo, kamor sodijo:

sistemski prostori in v njih nameščena IKT oprema v pritličju, namenjena podpornim sistemom HPC morebitnega uporabnika;

sistemski prostori in v njih nameščena IKT oprema v nadstropju, namenjena uporabnikom ARNES in morebitnim uporabnikom storitev ARNES – JRO in univerze (predvidena konična priključna moč 550 kW);

Oskrbna infrastruktura z nizko razpoložljivostjo

sistemski prostori in v njih nameščena IKT oprema v pritličju, namenjena HPC sistemom morebitnega uporabnika (predvidena konična priključna moč 4000 kW);

sistemski prostori in v njih nameščena IKT oprema v nadstropju, namenjena HPC sistemom  ARNES (predvidena konična priključna moč 200 kW);

Pri določanju razpoložljivosti in zanesljivosti delovanja naročnik določa naslednja ciljna izhodišča glede na vrsto oskrbne infrastrukture in ciljne razpoložljivosti:

#### Oskrbna infrastruktura z visoko razpoložljivostjo

Ciljna razpoložljivost oz. razpoložljivostni nivo je TIER III po Uptime Institute oz. razpoložljivostni razred III po EN50600.

Pri oskrbni infrastrukturi z visoko razpoložljivostjo mora biti zagotovljena odpornost na izpade posameznih delov opreme.

Pri oskrbni infrastrukturi z visoko razpoložljivostjo mora biti zagotovljena možnost vzdrževanja katerega koli dela opreme, elementov, sistemov in/ali instalacij brez prekinitve delovanja oskrbne infrastrukture oz. funkcij računalniškega centra.

Oskrbna infrastruktura mora biti zasnovana in izvedena tako, da omogoča nadgradnje (vsaj v skladu s fazno dinamiko) brez prekinitve delovanja funkcij in sistemov oskrbne infrastrukture.

Notranji sistemi tehničnega hlajenja v sistemskih prostorih naj zagotavljajo neprekinjeno hlajenje tudi v primerih izpadov javnega električnega omrežja.

#### Oskrbna infrastruktura z nizko razpoložljivostjo

Ciljna razpoložljivost oz. razpoložljivostni nivo ni izveden v skladu s TIER po Uptime Institute oz. razpoložljivostnimi razredi po EN50600.

Za oskrbo z električno energijo zadoščajo mrežni viri, pri čemer mora biti vsa IKT oprema ustrezno zaščitena pred motnjami iz omrežja v smislu zavarovanja opreme pred poškodbami/uničenjem.

S stališča tehničnega hlajenja mora biti zagotovljeno hlajenje za odvod akumulirane/preostale toplote tudi v primeru izpada električnega omrežja, v kolikor naročnik takšno potrebo za njegove sisteme izpostavi.

### Energetska učinkovitost načrtovanega centra

Varčna raba in boljše izkoriščanje virov energije postaja stalnica vseh novogradenj in večjih adaptacij objektov. Pri tem so računalniški centri s svojim pasovnim delovanjem ter porabo energije zagotovo zelo pomembni pri splošni porabi električne energije. Načrtovanje porabe el. energije je potrebno načrtovati v treh različnih smereh, in sicer:

Načrtovana letna povprečna energetska učinkovitost računalniškega centra - PUE, ki naj bo ciljno načrtovana na vrednost 1,2 ali boljšo.

Uporaba odpadne toplote računalniškega centra za ogrevanje lastnega objekta in morebitno ogrevanje drugih, okoliških objektov.

Uporaba alternativnih virov hlajenja, ki so razpoložljivi na posamezni lokaciji (morebitna podtalnica, drugi viri hladne vode, morebitno trženje odpadne toplote,…).

Projektant naj razišče možnost shranjevanja deževnice in smiselnost njene uporabe pri adiabatnem hlajenju

Pri tem mora projektant:

Analizirati vse tehnično razpoložljive in alternativne vire hlajenja na objektu in naročniku, na osnovi njegovih podatkov o porabi, predstaviti tehnične možnosti;

Glede na izbran način hlajenja izračunati predviden numerični letni povprečni PUE, pri čemer pa mora naročniku dostaviti in predstaviti tudi metodologijo, po kateri je pripravil izračun (definicija PUE se nahaja v  Definicijah ključnih pojmov);

### Samooskrba z energijo

Računalniški center naj bo načrtovan kot samooskrbni objekt, kjer mora čim večji delež potrebne energije biti zagotovljen z njeno proizvodnjo na samem objektu. To se doseže na dva načina:

Samooskrba z električno energijo

Samooskrba s toplotno energijo

Za samooskrbo z električno energijo mora projektant predvideti postavitev fotovoltaične elektrarne na streho objekta. Fotovoltaična elektrarna je namenjena lokalni proizvodnji električne energije, potrebne obratovanju računalniškega centra. Fotovoltaična elektrarna mora biti nadgrajena z ustreznimi hranilniki električne energije, ki bodo omogočali shranjevanje električne energije v obsegu najmanj 70% konične moči za čas 1 ure. Hranilnik je namenjen glajenju prehodnih pojavov pri delovanju fotovoltaične elektrarne. Projektant je dolžan naročniku predstaviti morebitne prednosti, prihranke, prihodke in stroške postavitve večjega hranilnika električne energije.

Za samooskrbo s toplotno energijo se predvidi ponovno izkoriščanje odpadne toplote iz delovanja IKT opreme. Zato mora projektant predvideti ustrezne sisteme in naprave, ki bodo omogočale izrabo odpadne toplote za potrebe ogrevanja objekta in sanitarne vode.

### Nadzor nad delovanjem računalniškega centra

V skladu z EN50600 ter TIA 942 mora biti vsa infrastruktura računalniškega centra daljinsko nadzorljiva. To pomeni, da morajo biti vsi sistemi, oprema in naprave povezani v enovit sistem vodenja in upravljanja. Sistem nadzora oskrbne infrastrukture mora biti načrtovan tako, da omogoča naslednje funkcionalnosti:

Vsi podatki se morajo zbirati na centralnem CNS sistemu, kjer mora biti omogočen enostaven vpogled, iskanje in parametrizacija delovanja;

Delovanje in regulacija/krmiljenje naprav mora biti izvedena iz lokalnih, od CNS neodvisnih krmilnikov;

Prekinitev delovanja CNS sistema in/ali prekinitev komunikacijskih povezav ne sme vplivati na delovanje oskrbne infrastrukture;

CNS sistem mora omogočati enostavno upravljanje z viri, sredstvi, predvsem pa mora omogočati hitro in enostavno določitev morebitnih napak;

CNS sistem mora omogočati meritve energetske učinkovitosti računalniškega centra - PUE (trenutne vrednosti in razne povprečne vrednosti (letna, mesečna ipd...);

CNS mora omogočati meritve porabe energije na vseh ključnih mestih, ločeno za posamezne uporabnike;

CNS sistem mora omogočati od osrednjega CNS sistema neodvisni prikaz statusa stikalnih blokov in porab na posameznih sistemskih omarah. To pomeni, da mora biti prikaz statusa stikalnih blokov in funkcionalno zaključenih celot zagotovljen na lokalnih prikazovalnikih, kjer je le ta neodvisen od delovanja komunikacijskih povezav in/ali delovanja osrednjega CNS strežnika;

Nadzorni sistem mora omogočati avtomatsko obveščanje dežurnega osebja o nastali napaki v delovanju infrastrukture ali ob nastavljenem pogoju;

Nadzorni sistem mora biti zasnovan na način, da omogoča podporo za centralno zbiranje metrik prek internih Arnes sistemov (primer, Prometheus, OpenMetrics, pogojno SNMP in MODBUS).

## CILJNE KAPACITETE – NAMESTITVENE KAPACITETE

### Ciljne (končne) kapacitete v pritličju objekta

S stališča oskrbne infrastrukture in namestitvenih kapacitet je naročnik za računalniški center v pritlični etaži določil naslednje ciljne kapacitete in značilnosti:

Zahtevana je zasnova, ki bo omogočala  postavitev sistema super računalnika, konične IKT obremenitve 4 MW;

Predvidi se postavitev vodno hlajenega super računalnika, ki deluje v visoko temperaturnem režimu;

Za super računalnik v pritlični etaži se predvidi oskrbna infrastruktura z nizko razpoložljivostjo;

V prostor mora biti mogoče namestiti še dodatni, manjši računalniški center – sistemski prostor, ki bo omogočal visoko razpoložljivost.

### Ciljne (končne) kapacitete v prvi etaži objekta

V prvi etaži objekta je naročnik določil dva oz. več ločenih prostorov, pri čemer se nekateri nahajajo v območju infrastrukture z visoko razpoložljivostjo, nekateri pa v območju infrastrukture z nizko razpoložljivostjo.

#### Ciljne kapacitete za oskrbne infrastrukture z visoko razpoložljivostjo

Ciljna kapaciteta sistemskih in TK omar je 84. TK omare so razdeljene na naslednje ločene uporabnike (in/ali prostore):

Uporabniki ARNES – sistemske omare – 36 kosov

Uporabniki ARNES – TK omare – 12 kosov

Uporabniki ARNES – namenjene gostovanju – TK in sistemske omare – 36 kosov

Zahtevane dimenzije sistemskih in TK omar so 800 x 1200 x 2000 mm;

Nazivna kapaciteta posamezne omare 10 kW;

Povprečna obremenitev 5 kW/omaro;

Konična obremenitev izbranih omar do 22 kW;

Sistemske omare z zračnim hlajenjem (oprema z zračnim hlajenjem);

Skupna končna konična električna obremenitev cca 550 kW;

Skupna končna konična toplotna obremenitev zaradi delovanja IKT opreme cca 550 kW;

#### Ciljne kapacitete za oskrbne infrastrukture z nizko razpoložljivostjo

Ciljna kapaciteta do 7 sistemskih omar super računalnika

Zahtevane dimenzije sistemskih omar glede na trenutno stanje na tržišču (največji tipi omar super računalnikov)

Nazivna kapaciteta vseh omar skupaj 200 kW;

Predviden sistem hlajenja – tekočinski, visoko temperaturni režim hlajenja.

## FAZNOST IZVEDBE IN CILJNE OBREMENITVE V POSAMEZNI FAZI

Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati tudi morebitno faznost izvedbe objekta in oskrbne infrastrukture glede na potrebe in ciljne kapacitete. Celoten projekt ne bo izveden z vsemi kapacitetami takoj ob pričetku, temveč je potrebno zagotoviti možnost fazne dograditve oskrbne infrastrukture glede na potrebe in ob upoštevanju končnih ciljnih kapacitet. Naročnik v okviru projektne naloge predvideva naslednje faze za izvedbo projekta:

FAZA 1 - INICIALNE KAPACITETE – Gre za fazo postavitve objekta, kjer se zagotovijo prvotne kapacitete, potrebne v prvem obdobju delovanja računalniškega centra. Gre za naslednje ključne potrebe in kapacitete:

Gradbena in obrtniška izvedba celotnega objekta in nujno potrebne okolice;

Izvedbo priključkov na javna komunalna omrežja v skladu s soglasji;

Izvedbo sončne elektrarne in osnovnih električnih instalacij, v objektu, ki vključujejo skupno infrastrukturo, vključno s SN priključki za končno konično moč in TP (če je to izvedljivo in v skladu s pridobljenimi soglasji), potrebno za delovanje računalniškega centra do zaključene faze 4;

Izvedba računalniškega centra in sistemskih prostorov v nadstropju (ARNES) za končno število sistemskih in TK omar;

Postavitev dela sistemskih in TK omar, v skladu z zahtevami naročnika in podrobneje določenim faznim načrtom izvedbe;

Izvedba tehničnega hlajenja za računalniški center v nadstropju za skupno IKT obremenitev 100 kW za klasično, zračno hlajeno IKT opremo;

Izvedba električnega napajanja za računalniški center v nadstropju objekta za skupno IKT obremenitev 100 kW za klasično, zračno hlajeno IKT opremo ter 200 kW za HPC sistem v nadstropju objekta;

Izvedba varovanja pred vplivi iz okolja;

Izvedba ostalih podpornih sistemov.

FAZA 2 - KAPACITETE 1 DOGRADNJE (HPC ARNES) – Gre za nadgradnjo kapacitet oskrbne infrastrukture za potrebe hlajenja ter razvoda električnega napajanja ob izgradnji oz. postavitvi HPC ARNES. Zajemajo naslednje ključne potrebe in kapacitete:

Postavitev namestitvene infrastrukture za potrebe HPC Arnes;

Nadgradnja tehničnega hlajenja za HPC računalniški sistem Arnes za skupno obremenitev do 200 - 250 kW za HPC sistem;

Izvedba razvoda električnega napajanja za potrebe HPC Arnes.

FAZA 3 - KAPACITETE 2 DOGRADNJE – Gre za nadgradnjo kapacitet oskrbne infrastrukture ob povečanju potreb naročnika. Kapacitete še ne  dosegajo končnih – ciljnih kapacitet. Zajemajo naslednje ključne potrebe in kapacitete:

Postavitev dela sistemskih in TK omar, v skladu z zahtevami naročnika;

Nadgradnja tehničnega hlajenja za računalniški center ARNES za skupno IKT obremenitev 200 - 250 kW za klasične strežnike;

Nadgradnja električnega napajanja za računalniški center ARNES za skupno IKT obremenitev 200 - 250 kW za klasične strežnike.

FAZA 4 - KAPACITETE 3 DOGRADNJE – Gre za nadgradnjo kapacitet oskrbne infrastrukture ob povečanju potreb naročnika, s čimer računalniški center dosega končne – ciljne kapacitete. Zajemajo naslednje ključne potrebe in kapacitete:

Postavitev preostalega dela sistemskih in TK omar, v skladu z zahtevami naročnika;

Nadgradnja tehničnega hlajenja za računalniški center ARNES za skupno IKT obremenitev do 550 kW za klasične strežnike;

Nadgradnja električnega napajanja računalniški center ARNES za skupno IKT obremenitev do 550 kW za klasične strežnike.

FAZA 5 - KAPACITETE ZA HPC UPORABNIKA – Gre za izvedbo neodvisnih sistemov oskrbne infrastrukture za namestitev in vzpostavitev HPC super računalniškega sistema v pritličju objekta. Faza je načeloma neodvisna od drugih faz in je povezana z investicijo v super računalniški sistem. Faza zajema naslednje ključne potrebe in kapacitete:

Izvedba računalniškega centra in sistemskih prostorov za potrebe HPC v pritličju;

Postavitev sistemskih in TK omar za potrebe HPC;

Izvedba tehničnega hlajenja za HPC sistem za skupno IKT obremenitev do 4.000 kW;

Izvedba električnega napajanja za HPC sistem za skupno IKT obremenitev do 4.000 kW;

Izvedba varovanja HPC pred vplivi iz okolja;

Ureditev zunanjih enot oskrbne infrastrukture za HPC;

Izvedba ostalih podpornih sistemov za delovanje HPC.

Projektna dokumentacija za Fazo 5 ni predmet te dokumentacije in te projektne naloge. V tej projektni dokumentaciji in projektni nalogi je potrebno zagotoviti le ustrezne prostore, v katerih bo, ob upoštevanju danes znanih tehnologij, mogoče postaviti primerljiv super računalniški sistem. Zaporedje faz ni nujno enako njihovemu številčnemu zaporedju, nekatere faze se lahko izvedejo sočasno (npr. faza 1 in faza 2), med seboj neodvisne faze (faza 5) se lahko izvede takoj, ko so izpolnjeni pogoji za izvedbo (končana izgradnja objekta.

## ZAHTEVE ZA SPLOŠNE PROSTORE

### Logistične poti v objektu

V celotnem objektu morajo biti predvidene ustrezne logistične poti, ki omogočajo namestitev vse potrebne opreme. To pomeni, da morajo biti vsi hodniki, prehodi, vrata in transportne poti zasnovane tako, da omogočajo dostavo največjih kosov opreme. Projektant mora preveriti realno velikost največjih tipičnih kosov opreme ter zagotoviti možnost njihove namestitve z ustrezno dimenzioniranimi logističnimi potmi. Pri tem mora zagotoviti najmanj:

Svetle dimenzije vrat, preko katerih se prevaža oprema, morajo biti najmanj 1,4 x 2,4 m;

Svetla širina hodnikov za dovoz opreme morajo biti najmanj 1,5 m;

V posamezni etaži ne sme biti stopnic, čez potrebne pragove pa je potrebno izvest stalno ali prenosno rampo;

Za dovoz opreme v nadstropje je potrebno zagotoviti tovorno dvigalo, svetlih dimenzij najmanj 3,5 x 2 m in nosilnostjo najmanj 2500 kg;

Vse logistične poti morajo omogočati prevoz opreme, teže do 2000 kg;

Za dobavo in transport raznih konstrukcijskih elementov v nadstropje, ki presegajo uporabne dimenzije dvigala naj projektant predvidi posebna transportna vrata na fasadi objekta, ki omogočajo nalaganje predmetov in opreme večjih dimenzij neposredno iz zunanjosti v prvo nadstropje.

### Konzolni prostori

Kot sestavni del računalniškega centra so tudi ustrezni konzolni prostori. Namenjeni so sodelavcem – skrbnikom IKT sistemov za njihovo vodenje, namestitev in parametrizacijo opreme. Opremljeni morajo biti z ustreznimi mizami, stoli, predalniki, ki so potrebni za nemoteno konzolno delo z IKT opremo.

V konzolnih prostorih je potrebno predvideti tudi ogrevanje, ustrezno razsvetljavo, prezračevanje in hlajenje, vključno z ostalo potrebno infrastrukturo za nemoteno delo s konzolnim vodenjem.

### Pomožni prostori

Pomožni prostori zajemajo priročna skladišča za IKT opremo v pritličju in nadstropju. Omogočati morajo hranjenje IKT opreme, njeno razpakiranje in aklimatizacijo pred nosom opreme v sistemske prostore. Skladišče IKT opreme mora biti ločeno od prostorov za razpakiranje in pripravo za namestitev.

## ZAHTEVE ZA VAROVANJE PRED VPLIVI IZ OKOLJA

### Varovanje računalniškega centra kot objekta

Varovanje računalniškega centra mora biti izvedeno izven objekta in v samem objektu. Pri načrtovanju je potrebno opredeliti stopnje varovanja in jim določiti režim in nivo varovanja z uporabo pristopnih kontrol, video nadzora in protivlomnega varovanja. Pomožni prostori, kot so konzolni prostori, skladišča in odlagalni prostori, naj imajo srednjo stopnjo varnosti. Sistemski prostori z IKT opremo ter prostori oskrbne infrastrukture naj imajo visok nivo varnosti.

Območje, na katerem se nahaja računalniški center, mora biti ograjeno z ograjo;

Dostop na območje mora biti nadzorovan;

Dostop do opreme v sistemskih in TK omarah znotraj uporabe istega uporabnika ne potrebuje posebnega varovanja;

Dostop do opreme v sistemskih in TK omarah med različnimi uporabniki mora biti ločen bodisi z ustrezno varnostno ločitvijo, ali z ustrezno rešitvijo varovanja dostopa do omare;

### Varnostna območja

Projektant mora v okviru PGD določiti tudi varnostna območja ter predvideti kontrolo prehodov med varnostnimi območji.

Predvideva se, da bodo varnostna območja morala upoštevati dostop in zadrževanje v stavbi DC za naslednje uporabnike (pooblaščeno osebje Arnesa bo imelo dostop v celotnem podatkovnem centru).:

- Dostop v prostor z IKT in HPC opremo Arnesa:

  - Osebje Arnesa in njihovi pooblaščeni vzdrževalci

- Dostop v prostor z IKT opremo gostujočih uporabnikov:

  - Osebje gostujočih uporabnikov in njihovih pooblaščenih vzdrževalcev

- Dostop v prostor bodočega superračunalnika:

  - Pooblaščeni administratorji in njihovi pooblaščeni vzdrževalci

- Dostop do podporne infrastrukture v stavbi in v okolici stavbe (hladilni sistemi, diesel agregati, trafo postaja ipd...):

  - Zunanji pooblaščeni vzdrževalci, dostava goriva za diesel agregate

- Dostop do stavbe, prostorov za komunikacije:

  - Zunanji izvajalci (npr. tehniki ponudnikov optike)

- Dostop do stavbe in njene varovane okolice:

  - Interni ali zunanji vzdrževalci (npr. hišnik, komunala, vodovod ipd...)

- Dostop do varovanih območij, kjer izvajajo preglede varnostniki v okviru rednih nalog nadzora:

  - Pooblaščeni varnostniki

- Dostop za zunanje obiskovalce in razna dostava za osebje na lokaciji (DHL, Pošta ipd...)

  - do glavnega vhoda/varnostnika, naprej v spremstvu osebja Arnes

### Varovanje pred vplivi iz okolja

Celoten računalniški center mora biti ustrezno zavarovan pred vplivi iz okolja. To velja predvsem za sistemske prostore, pa tudi druge prostore. Pri tem veljajo najmanj naslednje zahteve:

Sistemski prostori morajo biti zasnovani s požarno odpornostjo REI90-REI120 za vdor požara iz zunanjosti v notranjost prostora;

Sistemski prostori morajo zagotavljati preprečitev vdora dima in/ali prahu v sistemski prostor;

Sistemski prostori morajo zagotavljati preprečitev vdora gasilnih medijev v sistemski prostor;

Sistemski prostori morajo imeti prezračevanje izvedeno tako, da je zagotovljena njegova prekinitev v primeru požara in/ali širitve dima po prezračevalnih kanalih;

Vsi kabelski in cevni uvodi v prostor ne smejo zmanjševati njegove splošne odpornosti;

UPS prostori morajo biti zasnovani s požarno odpornostjo REI60-REI90 za prehod požara iz UPS prostora v okolico;

Projektant mora preveriti morebitne posebne zahteve za varovanje posebnih delov sistemskih prostorov, ki bodo namenjeni hrambi raziskovalnih podatkov in ki morajo zagotavljati zaščito pred naslednjimi vplivi iz okolice:

požarom v okolici z zaščito stopnje R60D po EN1047-2,

izlitjem vode,

izlitjem ali vdorom drugih gasilnih sredstev,

korozivnimi plini,

prahom,

nepooblaščenim dostopom,

EMC valovanji,

Ruševinami,

tlačnim udarom ob eksploziji.

### Tehnično varovanje

Projektant mora pri projektiranju preveriti potrebe po namestitvi sistemov tehničnega varovanja na način, da bo zaščitena vsa ključna oprema za zagotavljanje delovanja računalniškega centra. Naročnik bo ustrezne podlage predal projektantu pred pričetkom projektiranja.

### Dostopna kontrola

Dostopna kontrola mora biti izvedena na vseh prehodih med prostori. Pri prehodih med različnimi varnostnimi conami mora biti izvedena dostopna kontrola v skladu z varnostno politiko naročnika. Naročnik bo projektantu pred projektiranjem predal potrebna tehnična izhodišča za primerno in z naročnikovo potrebo skladno rešitvijo.

### Zaščita pred požarom

Izvedba računalniškega centra mora zagotoviti nizko požarno ogroženost. Izvedeno mora biti zgodnje zaznavanje požara, v sistemskih ter UPS (baterijskih) prostorih pa tudi avtomatsko gašenje požara z gasilnim sredstvom, ki ne poškoduje opreme in je varen za ljudi in okolje. Kjer se uporabljajo sistemi gašenja (plin), je potrebno izvesti dvo-nivojsko zaznavanje nastanka požara – aspiracijski sistem zgodnjega zaznavanja dima in naslovljivi javljalniki požara.

V UPS prostorih in drugih prostorih s povečano požarno ogroženostjo, kjer so nameščeni posebni napajalni ali hranilniški sistemi, mora biti izbran gasilni medij, ki zagotavlja preverjeno gašenje izbranih hranilnikov. Posebno pozornost je potrebno posvetiti gasilnim medijem v primeru uporabe LiIon baterij.

## ZAHTEVE ZA NAPAJALNE SISTEME

### Ciljna kapaciteta električnega napajanja za sisteme v pritličju

Oskrbna infrastruktura za pritličje se v tej fazi in v projektni dokumentaciji ne predvideva. Za orientacijo in zagotovitev ustreznih prostorov pa naročnik podaja naslednje izhodiščne podatke:

Potrebna el. moč za napajanje HPC strežnikov – do 4.000 kW;

Visoka razpoložljivost za delovanje HPC strežnikov ni potrebna;

Za podporne sisteme za HPC strežnike je potrebno predvideti dodatnih 200 kW el. napajanja, ki mora biti izvedeno z ustrezno redundanco;

### Ciljna kapaciteta električnega napajanja za sisteme v prvem nadstropju

Naročnik je pripravil preliminaren izračun potreb po električnem napajanju:

|  | Parameter | Število naprav | El. breme po napravi [kW] | Skupno breme [kVA] | Faktor delavnosti [cos fi] | Skupno navidezno breme | Enote |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | SKUPNO IKT BREME |  |  | 648 |  | 654,5 | kVA |
| 1.1 | Sistemske omare ARNES, povprečna poraba | 36 | 7 | 252 | 0,99 | 254,5 | kVA |
| 1.2 | TK omare ARNES, povprečna poraba | 12 | 5 | 60 | 0,99 | 60,6 | kVA |
| 1.3 | Sistemske omare GOSTOVANJE, povprečna poraba | 28 | 7 | 196 | 0,99 | 198 | kVA |
| 1.4 | TK omare GOSTOVANJE, povprečna poraba | 8 | 5 | 40 | 0,99 | 40,4 | kVA |
| 1.5 | HPC ARNES 1/2, povprečna poraba | 1 | 100 | 100 | 0,99 | 101 | kVA |
| 3.0 | SKUPNO BREME PODPORNIH SISTEMOV |  |  |  |  | 12,7 | kVA |
| 3.1 | Razsvetljava in krmiljenje sist. prostorov | 3 | 3 | 9 | 0,95 | 9,5 | kVA |
| 3.2 | BMS sistem za napajanje | 1 | 3 | 3 | 0,95 | 3,2 | kVA |
| 4.0 | SKUPNO BREZPREKINITVENEGA HLAJENJA |  |  |  |  | 72 | kVA |
| 4.1 | Hladilne omare v sist. Prostorih | 8 | 5,6 | 44,8 | 0,9 | 49,8 | kVA |
| 4.2 | Črpalke za hladilne omare | 10 | 2 | 20 | 0,9 | 22,2 | kVA |
| 8.0 | POTREBNA IZHODNA MOČ NA UPS |  |  |  |  | 739,2 | kVA |

Na osnovi tega izračuna je naročnik določil naslednje podatke za ciljno kapaciteto električnega napajanja:

Potrebna el. moč za napajanje IKT naprave – zračno hlajeni sistemi – cca 550 kW (redundantno);

Potrebna el. moč za napajanje HPC strežnikov – 200 kW (razdeljeno med dve veji napajanja);

Za predvidenih 550 kW je potrebno zagotoviti razvod el. energije po dveh neodvisnih vejah;

Za razdelitev preostalih 200 kW ni potrebno izvesti redundance;

### Osnovne zahteve za napajalne sisteme

Projektant mora pri načrtovanju sistema oskrbe z električno energijo upoštevati naslednje osnovne zahteve:

Predvidi se eden ali dva SN dovoda do objekta, kjer se postavi lastna transformatorska postaja;

SN stikalni blok mora biti zasnovan tako, da omogoča priključitev ustreznega števila transformatorjev za zagotovitev končne potrebne kapacitete;

Transformatorji se postavijo v namenski transformatorski postaji ali pa v namenske prostore v objektu;

Projektant mora predvideti možnost fazne izgradnje transformatorjev za zagotovitev inicialnih in končnih potreb;

Kot rezervni vir se predvidi namestitev ustreznega števila diesel električnih agregatov, z zalogo goriva najmanj za 72 ur pri nazivni moči;

Celotna topologija el. napajalnega sistema mora biti zasnovana tako, da sledi potrebni stopnji razpoložljivosti v skladu s poglavjem 4.2.1;

Zaželeno je, da so za uporabnike pritličja in nadstropja skupni le transformatorji, v kolikor to ni mogoče, je potrebno jasno ločiti mejo skupne uporabe;

Projektant mora zagotoviti ločeno merjenje porabljene energije za vsakega porabnika, tudi glede na vrsto energije (UPS napajanje, rezervno napajanje,…);

Sistem oskrbe z električno energijo, kjer je zahtevana visoka razpoložljivost, mora biti zasnovan tako, da je mogoča njegova nadgradnja v skladu s faznim načrtom brez prekinitve delovanja računalniškega centra;

Sistemi in elementi in/ali naprave za oskrbo z električno energijo, ki jih ni mogoče zamenjati ali nadgraditi brez prekinitve, ali kjer bi takšna nadgradnja pomenila bistveno večje stroške in/ali tveganje, naj bodo že v prvi fazi načrtovani za končno obremenitev;

Pri načrtovanju sistema oskrbe računalniškega centra z električno energijo mora projektant za napajanje IKT opreme upoštevati ITIC krivuljo z dovoljenimi prehodnimi pojavi za IKT opremo;

Glavni stikalni bloki el. napajanja naj bodo v izvedbi notranje delitve, stopnje Form 4B;

Projektant naj preveri možnost uporabe zbiralčnih sistemov za razvod električne energije v sistemskih prostorih;

Po možnosti naj se UPS sistemi nahajajo v objektu, med tem, ko se DEA nahajajo izven objekta;

Za UPS sisteme naj se v stikalnih blokih predvidi ročni brezprekinitveni obvodni (bypass) sistem. V primeru menjave UPSa naj bo le tega možno zamenjati brez prekinitve napajanja za IKT porabnike.

Projektant mora z zasnovo zagotoviti možnost varnega vzdrževanja napajanja brez potrebe po izklopu delov ali celotnega centra.

### Samooskrba z električno energijo

Za samooskrbo z električno energijo mora projektant predvideti postavitev fotovoltaične elektrarne na streho objekta. Fotovoltaična elektrarna mora ustrezati naslednjim zahtevam:

Kapaciteta fotovoltaične elektrarne mora biti takšna, da omogoča čim bolj avtonomno delovanje računalniškega centra oz. čim večjo stopnjo samooskrbe z električno energijo;

Uporabljeni naj bodo ustrezni razsmerniki, ki omogočajo povezavo s centralnim sistemom upravljanja z energijo;

Fotovoltaična elektrarna mora biti opremljena z lastno vremensko postajo, ki v povezavi s centralnimi strežniki omogoča napovedovanje proizvodnje;

Fotovoltaična elektrarna mora biti opremljena z lastnim hranilnikom električne energije, ki mora omogočati shranjevanje električne energije v obsegu najmanj 70% konične moči za čas 1 ure;

Hranilnik električne energije mora omogočati vsaj glajenje prehodnih pojavov na fotovoltaični elektrarni;

Projektant mora preveriti smiselnost postavitve večjega hranilnika, ki omogoča hranjenje energije za delovanje RC tudi izven časov obsijanosti;

Fotovoltaična elektrarna mora biti opremljena s sistemom upravljanja z energijo.

### Podpora pametnim omrežjem

Projektant mora preveriti smiselnost in dosegljivost opreme, ki omogoča integracijo s pametnimi elektro energetskimi omrežji. To pomeni, da mora projektant preveriti, ali je mogoče objekt priključiti na pametno omrežje z namenom izvajanja funkcij podpore omrežju na naslednje načine:

Napovedovanje potreb po energiji za prihodnje obdobje;

Zmanjševanje potrebe po energiji na račun lastnih virov v skladu s potrebami omrežja;

Povečevanje potreb po energiji in njeno hranjenje v električni ali hladilni obliki v časih, ko je energije v omrežju preveč;

Integracijo počasnih in hitrih polnilnic za električna vozila na parkirišču objekta;

Projektant mora sodelovati z naročnikom v primeru pogovorov s sistemskim operaterjem za vključitev objekta v sistem pametnih omrežij.

## ZAHTEVE ZA SISTEME TEHNIČNEGA HLAJENJA

### Ciljna kapaciteta tehničnega hlajenja za sisteme v pritličju

Oskrbna infrastruktura – tehnično hlajenje za pritličje se v tej fazi in v projektni dokumentaciji ne predvideva. Za orientacijo in zagotovitev ustreznih prostorov pa naročnik podaja naslednje izhodiščne podatke:

Potrebna hladilna moč za napajanje HPC strežnikov – do 4.000 kW;

Tehnologija hlajenja – direktno vodno hlajenje v visoko temperaturnem režimu;

Visoka razpoložljivost za delovanje HPC strežnikov ni potrebna;

Za podporne sisteme za HPC strežnike je potrebno predvideti dodatnih 200 kW tehničnega hlajenja, ki mora biti izvedeno z visoko razpoložljivostjo;

Za podporne sisteme za HPC strežnike je potrebno zagotoviti zračno hlajenje z zagotavljanjem okoljskih parametrov v skladu z ASHRAE TC9.9.

### Ciljna kapaciteta tehničnega hlajenja za sisteme v prvem nadstropju

Naročnik je pripravil preliminaren izračun potreb po tehničnem hlajenju:

|  | Parameter | Število naprav | Skupno breme [kW] | Skupna temperaturna obremenitev | Enote |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Sistemski prostori |  | 553,5 | 640,666 | kW |
| 1.1 | Osrednji sistemski prostor ARNES | 1 | 553,5 | 553,5 | kW |
| 1.2 | Grelci hladilnih omar | 2 | 7 | 14 | kW |
| 1.3 | Ventilatorji hladilnih omar | 8 | 5,6 | 44,8 | kW |
| 1.4 | Razsvetljava | 400 | 0,015 | 6 | kW |
| 1.5 | Izgube kablov | 2% | 618,3 | 12,366 | kW |
| 1.6 | Izgube zaradi ventilacije | 1 | 2 | 2 | kW |
| 1.7 | Izgube zaradi sten | 1 | 8 | 8 | kW |
| 2.0 | HPC prostori |  | 200 | 230,93 | kW |
| 2.1 | Vodno hlajenje strežnikov | 1 | 200 | 200 | kW |
| 2.2 | Zračno hlajenje strežnikov | 1 | 10 | 10 | kW |
| 2.3 | Grelci hladilnih omar | 1 | 7 | 7 | kW |
| 2.4 | Ventilatorji hladilnih omar | 1 | 3 | 3 | kW |
| 2.5 | Razsvetljava | 100 | 0,015 | 1,5 | kW |
| 2.6 | Izgube kablov | 2% | 221,5 | 4,43 | kW |
| 2.7 | Izgube zaradi ventilacije | 1 | 1 | 1 | kW |
| 2.8 | Izgube zaradi sten | 1 | 4 | 4 | kW |
| 3.0 | UPS prostori |  | 29,568 | 56,936 | kW |
| 3.1 | Izgube UPS | 1 | 29,568 | 29,6 | kW |
| 3.2 | Izgube baterij | 3 | 2 | 6 | kW |
| 3.3 | Grelci hladilnih omar | 1 | 7 | 7 | kW |
| 3.4 | Ventilatorji hladilnih omar | 2 | 3 | 6 | kW |
| 3.5 | Razsvetljava | 30 | 0,015 | 0,5 | kW |
| 3.6 | Izgube kablov | 2% | 251,8 | 5,036 | kW |
| 3.7 | Izgube zaradi ventilacije | 1 | 0,8 | 0,8 | kW |
| 3.8 | Izgube zaradi sten | 1 | 2 | 2 | kW |
| 4.0 | SKUPNO TOPLOTNO BREME SISTEMOV |  |  | 928,5 | kW |
| 4.1 | Uporabniški sistemi - sistemski prostori | 1 | 553,5 | 553,5 | kW |
| 4.2 | Uporabniški sistemi - vodno hlajen HPC | 1 | 200 | 200 | kW |
| 4.3 | Uporabniški sistemi - zračno hlajen HPC | 1 | 10 | 10 | kW |
| 4.4 | Podporna infrastruktura | 1 | 143,03 | 143 | kW |
| 4.5 | Stavbna infrastruktura | 1 | 22 | 22 | kW |
| 5.1 | SKUPNO TOPLOTNO BREME ZRAČNO HLAJENIH SISTEMOV | 1 | 728,5 | 728,5 | kW |
| 5.2 | SKUPNO TOPLOTNO BREME VODNO HLAJENIH SISTEMOV | 1 | 200 | 200 | kW |

Na osnovi tega izračuna je naročnik določil naslednje podatke za ciljno kapaciteto tehničnega hlajenja:

Potrebna bruto kapaciteta tehničnega hlajenja za IKT naprave – zračno hlajeni sistemi – 640 kW z visoko razpoložljivostjo;

Potrebna bruto kapaciteta tehničnega hlajenja za podporne sisteme – zračno hlajeni sistemi – 56 kW z visoko razpoložljivostjo;

Potrebna bruto kapaciteta tehničnega hlajenja za HPC strežnike – 200 kW, neposredno vodno hlajenje v visoko temperaturnem režimu in z nizko stopnjo razpoložljivosti (razdeljeno med dve veji napajanja);

Za vse hladilne sisteme, ki temeljijo na zračnem hlajenju, je potrebno zagotoviti zračno hlajenje z zagotavljanjem okoljskih parametrov v skladu z ASHRAE TC9.9, razred A1.

### Osnovne zahteve za sisteme tehničnega hlajenja

Projektant mora pri načrtovanju sistema oskrbe računalniškega centra s hladilno energijo upoštevati naslednje osnovne zahteve:

Za predvideni računalniški center je potrebno izdelati načrt za izvedbo za strojnih instalacij in postavitve tehnološke opreme hlajenja vseh tehničnih prostorov računalniškega centra;

Tehnično hlajenje mora biti izvedeno v skladu z zahtevami za razpoložljivost posameznih delov IKT sistemov, zasnovano mora biti za delovanje skozi vse leto – 24 ur / 365 dni v letu;

Projektant mora za vsak prostor ločeno in celoten sistem pripraviti energetsko bilanco za hlajenje in napajanje, iz katere izhajajo potrebe po hladilni moči;

Glede na koncentracijo opreme je možnih več izvedb hlajenja. Projektant naj glede na izhodišča preveri različne možnosti tehničnega hlajenja in predlaga različne opcije, pri čemer je potrebno te opcije ustrezno stroškovno in časovno ovrednotiti;

Uporabljati je potrebno okolju prijazna hladilna sredstva;

Sistem hlajenja mora biti načrtovan v skladu s ciljno stopnjo razpoložljivosti glede na načrtovan sistem visoko ali nizko razpoložljive oskrbne infrastrukture;

Zagotoviti je potrebno avtomatski ponoven zagon hladilnih sistemov v primeru izpada električne energije;

Projektant mora smiselno izvesti ločitev hladnega in toplega zraka, pri čemer naj naročniku predlaga smiselne rešitve, končno verzijo pa bo izbral skupaj z naročnikom;

Projektant mora v projektni dokumentaciji izbrati tehnično optimalno rešitev tudi s stališča obratovalnih stroškov. Glede na lokacijo lahko oz. je zaželeno, da uporabi alternativne vire hladilne energije;

Projektant mora obdelati tudi druge elemente strojnih instalacij v objektu, ki zajemajo najmanj prezračevanje, hlajenje in ogrevanje drugih prostorov;

Projektant mora naročniku za izbran sistem tehničnega hlajenja pripraviti predviden stroškovnik obratovanja.

## ZAHTEVE ZA NAMESTITVENE SISTEME

### Namestitvena infrastruktura Data Centra:

Pri namestitveni infrastrukturi Data centra je potrebno izhajati iz naslednjih izhodišč:

Sistemske in TK omare, kjer je predvidena namestitev ITK strojne opreme naj bodo dimenzij 800 x 1200 x 2000 (širina x globina x višina), z 42 HE razpoložljivega prostora za namestitev IKT opreme;

Vsaka sistemska in TK omara mora biti opremljena z dvema neodvisnima PDU letvama z vtičnicami po specifikaciji naročnika;

TK omare, ki jih določi naročnik, morajo biti opremljene z lokalnim ATS stikalom in dodatno razdelilno letvijo za posebne vrste porabnikov;

Na sprednji strani sistemskih in TK omar mora biti zagotovljenega najmanj 1200 mm prostora, da je mogoča montaža največjih kosov opreme;

Na zadnji strani sistemskih in TK omar mora biti zagotovljenega najmanj 800 mm prostora, da je mogoča montaža in vzdrževanje opreme. Projektant mora dimenzije prilagoditi razpoložljivemu prostoru in razporedu ter morebitnim dodatnim zahtevam;

Sistemske in TK omare morajo imeti vgrajene zapore, ki preprečujejo izgubo hladnega zraka;

Vsaka sistemska in TK omara mora zagotavljati nosilnost najmanj 1000 kg;

Sistemske in TK omare morajo biti opremljene s cilindričnimi ključavnicami, ki morajo imeti enak ključ za sprednja in zadnja vrata;

Razišče naj se uporabo protipotresnih podstavkov za omare.

## ZAHTEVE ZA TK SISTEME

### Telekomunikacije data centra:

Projektant mora za zagotovitev komunikacijske povezljivosti računalniškega centra predvideti naslednje:

Dva neodvisna kabelska dovoda do objekta;

Dva ločena prostora (delilnika), kjer se zaključujejo javni kabelski dovodi in kjer se pričenja privatno komunikacijsko omrežje;

Iz vsakega delilnika ustrezno število optičnih in drugih TK povezav v vsak sistemski prostor.

### Podatkovna struktura data centra:

Znotraj računalniškega centra je potrebno predvideti izvedbo ustreznega Tk omrežja, ki je sestavljeno iz optičnih in FTP/UTP priključkov in povezav. Projektant je dolžan v sodelovanju z naročnikom predvideti potrebno število takšnih povezav v prvi fazi projekta prav tako pa je dolžan predvideti ustrezne kabelske trase, po katerih je mogoče povezave v prihodnje nadgraditi.

Znotraj sistemskih prostorov je predvideno, da se vsi razvodi TK povezav izvedejo nad sistemskimi omarami, v medsebojno ločenih kabelskih policah za vsako vrsto povezav. Za optične povezave je potrebno predvideti t.i. Yellow Duct optične kabelske kanale, ki omogočajo namestitev optičnih vrvic brez tveganja za njihovo poškodovanje.

# ZAHTEVE ZA PROJEKTNO DOKUMENTACIJO

## RAZDELITEV IN ZAHTEVAN OBSEG TER VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektant mora projektno dokumentacijo za predviden projekt pripraviti v skladu s faznim načrtom. Ta predvideva naslednje faze projektne dokumentacije (T0 je čas podpisa pogodbe):

IDZ – idejno zasnovo projekta, kjer se predstavijo glavne tehnične rešitve, naročnik pa izbere njemu najustreznejšo; T1=T0+2 meseca

DPP – dokumentacijo za pridobitev projektnih pogojev; T2=T0+2,5 meseca

IDP – idejni projekt, kjer je podrobneje obdelana ena, izbrana tehnična rešitev; T3=T1+2 meseca

DGD – dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, ki vsebuje vse relevantne podatke in načrte, potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja; T4=T3+2 meseca

DZR – dokumentacija za razpis, ki vsebuje relevantne dokumente in načrte, potrebne za uspešno izvedbo javnega naročila izvedbe predmeta projektne dokumentacije. T5=T3+2 meseca

Za prehod na naslednjo fazo projektne dokumentacije je pogoj s strani naročnika potrjena zaključena predhodna faza, pri čemer to ne velja za DZR, ki temelji na DGD in se lahko pripravlja vzporedno z DGD.

Dokumentacija vsake faze mora vsebovati nujne vsebine, ki so zahtevane po zakonu oz. pravilniku o projektni dokumentaciji, če so le ti predpisani. Za ostalo dokumentacijo so podrobnejše vsebine podane v nadaljevanju.

### Obvezna vsebina IDZ

IDZ služi kot osnova za odločanje naročnika o glavnih tehničnih ter tehnoloških rešitvah. Projektant je dolžan naročniku pripraviti IDZ dokumentacijo in jo usklajevati z naročnikom, dokler naročnik z rešitvami ne soglaša ter jih ne potrdi. Pri tem je možna, glede na zahteve naročnika, priprava do treh različnih tehnoloških in tehničnih zasnov, ki se lahko na zahtevo naročnika modificirajo. IDZ mora vsebovati:

Glavne zunanje in notranje dimenzije objekta;

Osnovne tlorise in prereze objekta;

Zasnovo zunanjosti objekta s predvidenimi lokacijami namestitve infrastrukture;

Osnovne izračune toplotnih obremenitev ter potreb po zagotavljanju okoljskih pogojev za računalniški center kot osnovo za dimenzioniranje oskrbne infrastrukture;

Osnovne izračune električnih obremenitev kot osnovo za dimenzioniranje oskrbne infrastrukture;

Zasnovo sistemov oskrbne infrastrukture – napajanja in hlajenja z osnovno izbiro ključnih tehnologij;

Grobo oceno investicije s stališča primerjave stroškov nabave osnovne opreme glede na izbrano tehnično in tehnološko rešitev.

### Obvezna vsebina DPP

Vsebina DPP temelji na potrjeni IDZ in mora vsebovati vsa potrebna gradiva v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji, ki omogočajo pridobitev projektnih pogojev. Projektant mora skupaj z naročnikom pričeti postopek pridobivanja projektnih pogojev kot osnovo za pripravo DGD.

### Obvezna vsebina IDP

IDP je podrobneje razdelana idejna zasnova in v celoti določa ključne sisteme in mehanizme, ki bodo izvedeni v predvidenem objektu oz. objektih. IDP temelji na potrjeni IDZ, pri čemer natančneje določa ter opredeljuje že izbrane tehnične rešitve. IDP mora vsebovati najmanj:

Prostorsko in konstrukcijsko zasnovo objekta;

Prostorsko in konstrukcijsko zasnovo okolice objekta, vključno s postavitvijo zunanjih elementov sistemov oskrbne infrastrukture za končno stanje in vse predvidene faze izvedbe;

Izračune toplotnih obremenitev ter dimenzioniranje sistemov tehničnega hlajenja za računalniški center v predvidenih fazah;

Izračune električnih obremenitev ter dimenzioniranje sistemov oskrbe računalniškega centra z električno energijo v predvidenih fazah izvedbe;

Zasnovo oskrbnih sistemov z njihovimi blok diagrami;

Izbiro ustreznih naprav in sistemov glede na zasnovo;

Načrte razporeditve opreme po prostorih;

Zasnovo varnostnih sistemov, varnostnih con in drugih elementov varnostnih sistemov;

Požarno študijo;

Študijo izvedbe zaščite pred delovanjem strele;

Študijo zagotavljanja selektivnosti za ključne elemente el. napajanja;

Fazno izvedbo vseh oskrbnih sistemov;

Oceno investicije;

Izračunani predvideni letni povprečni PUE za vsako fazo izvedbe;

Na zahtevo naročnika še predvideno razpoložljivost končnih sistemov, ločeno za napajanje in tehnično hlajenje.

### Obvezna vsebina DGD

Vsebina DGD temelji na potrjenem IDP in mora vsebovati vsa potrebna gradiva v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji. DGD mora biti pripravljen v skladu s pridobljenimi soglasji ter upoštevati možnost fazne izvedbe, pri čemer se DGD pripravlja za prvo fazo izvedbe.

### Vsebina dokumentacije za razpis

Dokumentacija za razpis predstavlja zadnjo fazo projektne dokumentacije in služi naročniku za izvedbo javnega naročila. Sestavni del dokumentacije za razpis je celoten IDP, k temu pa mora dokumentacija dodatno vsebovati še:

Popise predvidenih del, materialov in opreme, vključno z oceno investicije;

Popis ključnih materialov in opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta;

Tehnične in druge lastnosti, ki jih ključni materiali ter oprema morajo izpolnjevati za doseganje ciljnih lastnosti računalniškega centra in celotnega objekta.

## OPREMA OBJEKTA

Izvajalec projektne dokumentacije mora izdelati dispozicijo pohištvene opreme vseh prostorov, tehnološke opreme, kot osnovo za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za električne, strojne, telekomunikacijske in tehnološke instalacije.

Dobava premične pohištvene opreme, opreme skladišč, TK in informacijska oprema, oprema za delovna mesta (govorni sistemi, IP telefonija, strežniki, informacijska oprema delovnih mest), aktivna oprema glavnih in etažnih vozlišč, WiFi centralna oprema in dostopne točke, zaščitna oprema (požarni zidovi),... ni predmet tega javnega naročila .

## PROJEKTNA, TEHNIČNA IN UPRAVNA DOKUMENTACIJA

Izvajalec projektne dokumentacije je dolžan na osnovi IDZ projektne dokumentacije arhitekture izdelati DGD, ter IDP, vključno z razpisno dokumentacijo (DZR), ki mora biti izdelana v skladu s temi zahtevami, veljavnimi predpisi in naročnikovimi pripombami, ki bodo izvajalcu podane na posamezno fazo izdelane projektne dokumentacije. Izvajalec je zavezan naročnikove pripombe upoštevati pri izdelavi naslednje faze projektne dokumentacije.

Izvajalec projektne dokumentacije mora omogočiti pooblaščenim predstavnikom naročnika sodelovanje in končno strinjanje pri določitvi tlorisne razporeditve prostorov, pri določitvi ključnih uporabljenih tehnologij in principov, pri izbiri temperaturnih in drugih obratovalnih režimov ter pri določitvi ključnih lastnosti opreme za tehnološke sisteme in vgrajenih naprav ter izvedbi inštalacij.

Izdelano posamezno fazo projektne dokumentacije izvajalec zapisniško izroči naročniku v številu in obliki, kot jo določa pogodba v tiskanih izvodih in v elektronski obliki (USB ali drug primeren elektronski način), pri čemer mora biti tekstualni del projektne dokumentacije shranjen v obliki zapisa .docx (MS Word), tabele in predračuni s količinami v obliki zapisa .xlsx (MS Excel), ter načrti v obliki zapisa, ki je povezljiv s programom AutoCAD.

Izvajalec je dolžan voditi in pridobiti z zakoni predpisano upravno dokumentacijo (soglasja k projektnim rešitvam, odločbo o plačilu komunalnega prispevka in integralno gradbeno dovoljenje), ter sodelovati pri pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Izvajalec bo DGD projektno dokumentacijo izdelal za obe (2) prostorski enoti, na osnovi katere bo pridobljeno ustrezno gradbeno dovoljene (ki bo omogočalo fazno izvedbo in pridobivanje uporabnih dovoljenj) za celotno gradnjo.

## TERMINSKI NAČRT PRIPRAVE DOKUMENTACIJE

| Čas | Projektna dokumentacija | Projektna investicijska dokumentacija (ni predmet tega javnega naročila) |
| --- | --- | --- |
| T0 | Podpis pogodbe |  |
| T1=T0+2 meseca | IDZ – Idejna zasnova | IDZ je osnova za pripravo DIIP (Dokument identifikacije projekta) |
| T2=T0+2,5 meseca | DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev |  |
| T3= T1+2 meseca = T0+4 mesece | IDP – Idejni projekt | IDP je osnova za pripravo investicijskega projekta (IP) |
| T4 = T3+2 meseca = T0 + 6 mesecev | DGD – Dokumentacija za gradbeno dovoljenje |  |
| T5 = T3+2 meseca = T0+6 mesecev | DZR – Dokumentacija za razpis | DZR je osnova za pripravo Javnega naročila za pripravo PZI (projekta za izvedbo) in gradnjo |

## REVIZIJA DOKUMENTACIJE

Investitor bo izdelal revizijo IDP projektne dokumentacije ter dokumentacijo za razpis, pri čemer bo izvedel kontrolo izpolnjevanja bistvenih zahtev, ki jih je potrebno s projektom dokazati, preveril projektne rešitve z namenom povečati kakovost projektnih rešitev, doseči potrebno kakovost izdelane projektne dokumentacije, povečati natančnost ocen investicijske vrednosti, popisov del in oceno količin. Revizija ni predmet tega javnega naročila.

## SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN STANDARDOV

Poleg izvedbenih prostorskih aktov je potrebno upoštevati tudi Zakonsko regulativo, Podzakonske akte, Odloke, Pravilnike, Standarde, Tehnične predpise in standarde za projektiranje, ter tudi določene podzakonske predpise vlade Republike Slovenije. Pri tem mora projektant ravnati z potrebno strokovno odgovornostjo in upoštevati vse relevantne predpise in standarde, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.

V času delovanja mora podatkovni center izpolnjevati zahteve po ZInfV, ZKI, ZVOP-2, v delih, ki se nanašajo na podatkovne centre (npr. video nadzor, kontrola dostopa,… ).

Izkazovanje učinkovite rabe energije v stavbah v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES-3, Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22) ni predmet te dokumentacije in jo bo naročnik, v primeru potrebe naročil posebej.