## Popis
POPIS MATERIALA IN REKAPITULACIJA STROŠKOV
Investitor: OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, CERKLJE NA
GORENJSKEM, TRZIN IN KOMENDA
Naročnik: JAVNO PODJETJE CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA
DOMŽALE KAMNIK d.o.o.
ŠTUDLJANSKA CESTA 91, 1230 DOMŽALE
Objekt: POVEČANJE ENERGETSKE SAMOOSKRBE SISTEMA,
PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z MFE CČN1
Faza: PZI
I. Električne inštalacije in oprema |  |  | kos/m | €/kos/m | znesek
1 | Dobava in montaža merilno ločilnega mesta ML in RGL-MFE
1.1 | Omara ML
RF AISI 304 omara prostostoječe izvedbe, dim: 600x2100x600 (ŠxVxG)mm, IP55, s podstavkom, vrati, ključavnico za odklepanje vrat z univerzalnim ključom - kvadrat, predalom za načrte, z vgrajeno opremo:
1 kos glavni odklopnik In=800A, Icu 42kA, z motornim pogonom, podnapetostni izklopno tuljavo, pomožni kontakti 1xNC in 1xNO
1 kos adapter za zbiralčni sestav 185mm, 800A
3 kos tokovni transformator 800/5A TC10 Circutor
Zbiralke L1,L2,L3 185mm sistem 60x10mm do 985A, 1,8m
Zbiralka PEN 50x10mm do 852A, 1m
1 kos zaščita zbiralk-lahko snemljivo prekritje 60x10cm
1 kos 3-polno varovalčno stikalo NV 0.ST do 160A 185mm sistem, z varovalkami 100A/3
Odvodniki prenapetosti PZH R1 275/12,5 L1,L2,L3,N
Nosilec 3 pol 185mm zbiralčnega sestava 3x120x10mm
1 kos tipska števčna plošča
1 kpl vrstne sponke za merilno garnituro Eltez ali enakovredno
1 kos Indirektni trifazni univerzalni števec delovne in jalove energije, 3x230/400V, 5A, dvotarifni, tip: Iskraemeco MT880-T1A42R56 ali enakovreden + komunikacijski modul. Tip števca mora biti na naboru merilne opreme SODO, potrjen iz strani SODO.
1 kos svetilka v razdelilniku
1 kos končno stikalo za vklop svetilke ob odprtju vrat omare
1 kos grelec in termostat za zmanjševanje vlage
| Drobni, vezni in pritrdilni material, pritrdilni material za pritrditev razdelilnika RF AISI 304 oz. A2, povezava z zbiralkami sosednje omare, označitev priklopljenih kablov, elementov v razdelilniku in razdelilnika glede na projektno dokumentacijo, vstavitev PID enopolnih načrtov | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Omara RGL-MFE
RF AISI 304 omara prostostoječe izvedbe, dim: 1000x2100x600 (ŠxVxG)mm, IP55, s podstavkom, vrati, ključavnico za odklepanje vrat z univerzalnim ključom - kvadrat, predalom za načrte, z vgrajeno opremo:
1 kos 3-polno varovalčna letev NV 2.ST do 400A 185mm sistem, z varovalkami 125A/3
3 kos 3-polno varovalčna letev NV 2.ST do 400A 185mm sistem, rezerva
4 kos 3-polno varovalčna letev NV 00.ST do 160A 185mm sistem, rezerva
Zbiralke L1,L2,L3 185mm sistem 60x10mm do 985A, 3m
Zbiralka PE,N 50x10mm do 852A, 2m
1 kos zaščita zbiralk-lahko snemljivo prekritje 60x29cm
2 kos nosilec 3 pol 185mm zbiralčnega sestava 3x120x10mm
1 kos stikalo 10A z blokado vklopa, montaža na DIN letev
1 kos Enopolni inštalacijski odklopnik B-6A 10kA
1 kos Tripolni inštalacijski odklopnik B-6A/3 10kA
1 kos napetostno zaščitni rele Urna 0345 ali funkcionalno enakovreden
1 kos Inštalacijski kontaktor 20A, 2Z, 2O kontakta 230V
1 kos Inštalacijski zakasnitveni kontaktor 20A, 2O kontakta 230V
1 kos signalna svetilka LED zelena za DIN letev
1 kos signalna svetilka LED rdeča za DIN letev
1 kos svetilka v razdelilniku
1 kos končno stikalo za vklop svetilke ob odprtju vrat omare
1 kos grelec in termostat za zmanjševanje vlage
1 kos tipka za izklop v sili montirana na vratih (gobica z zaščito pred nenamernim pritiskom)
| Drobni, vezni in pritrdilni material, pritrdilni material za pritrditev razdelilnika RF AISI 304 oz. A2, povezava z zbiralkami sosednje omare, označitev priklopljenih kablov, elementov v razdelilniku in razdelilnika glede na projektno dokumentacijo, vstavitev PID enopolnih načrtov | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža razdelilnika RMFE1
Nadometni razdelilnik kovinske izvedbe dim: 900x800x200 (ŠxVxG) mm, IP55, dvokrilna vrata, razdeljen na AC in DC del, elektrostatično prašno barvan, komplet z montažnim priborom, vrati s ključavnico za odklepanje vrat z univerzalnim ključom - kvadrat in z vgrajeno opremo:
AC del
1 kos ločilno stikalo MC 2 200A 25kA
1 kos adapter za zbiralčni sestav 60mm 200A
2 kos 3-polno varovalčno stikalo SCHRACK NV 000.ST do 125A 60mm sistem z varovalkami 100A/3 ali enakovreden
1 kos varovalčni ločilnik za 60mm 63A z varovalkami 20A
2 kos varovalčni ločilnik za 60mm 63A rezerva
Odvodniki prenapetosti PZH R1 275/12,5 L1,L2,L3,N
Zbiralke L1,L2,L3 60mm sistem 1,2m
2 kos nosilec 3 pol 60mm zbiralčnega sestava
Zbiralka PE
Zbiralka N
DC del
6 kos odvodniki prenapetosti PZH R1 1000/40
12 kos vrstne sponke do 6mm2 1000V
Zbiralka PE
Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev priklopljenih kablov, elementov v razdelilniku in razdelilnika glede na projektno dokumentacijo, vstavitev PID enopolnih načrtov
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža opreme v obstoječ razdelilnik TP1+2
1 kos Inštalacijski rele 20A, 1O kontakt 24V
Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev priklopljenih kablov, elementov v razdelilniku in razdelilnika glede na projektno dokumentacijo, vstavitev popravljenih listov v obstoječe PID enopolne načrte
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža novih priklljučnih sponk 50mm2 v obstoječem razdelilniku v strojni lopi za priklop kabla 4x50mm2, komplet z demontažo starih | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in polaganje AC dovodnih kablov, po kabelskih policah, delno uvlek po kabelski kanalizaciji, razreda požarne varnosti najmanj Cca s1 d2 a1,
| N2XH-J 2x1,5mm2 | m | 200 |  | 0
| N2XH-J 5x6mm2 | m | 8 |  | 0
| N2XH-J 5x35mm2 | m | 8 |  | 0
| FG160M 4x50mm2 | m | 10 |  | 0
| FG160M 4x120mm2 + FG160M 70mm2 | m | 110 |  | 0
6 | Dobava in montaža kabelskih čevljev, kabelske glave za priklop močnostnih kablov, kompletno s priklopom kablov
| 5x6 | kos | 2 |  | 0
| 5x35 | kos | 2 |  | 0
| 4x50 | kos | 2 |  | 0
| 4x120 | kos | 2 |  | 0
| 1x70 | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in polaganje DC kablov; položen v kabelskih policah, delno v izolirnih ceveh,, razreda požarne varnosti najmanj Cca s1 d2 a1, :
| EUCASOLAR H1Z2Z2-K 6mm2 (rdeča+) ali kakovostno enakovreden | m | 280 |  | 0
| EUCASOLAR H1Z2Z2-K 6mm2 (črna-) ali kakovostno enakovreden | m | 280 |  | 0
8 | Dobava in montaža MC konektorjev
| 6mm2 | kos | 22 |  | 0
9 | Dobava in montaža izolirnih cevi UV odporna
| fi 16mm | m | 100 |  | 0
10 | Dobava in montaža polne kabelske police RF AISI 304 za potek električnih inštalacij na strehi in vertikalno po fasadi, pod povezovalnim mostom, komplet z nerjavečim pritrdilnim, obešalnim materialom A2:
| KP EL 50/60mm s pokrovom | m | 40 |  | 0
| KP EL 100/60mm s pokrovom | m | 60 |  | 0
| KP EL 200/60mm skozi delavnice in pri razsmerniku | m | 50 |  | 0
11 | Dobava in polaganje kabla za prenos podatkov
| UTP Category 6A 4x2 | m | 10 |  | 0
12 | Dobava in montaža izolirnih cevi za potek telekomunikacijskih inštalacij:
| fi 16mm | m | 10 |  | 0
13 | Zaključevanje UTP kabla na panelu v KV in na rasmernikih na RS485 | kos | 3 |  | 0
14 | Požarne tesnitve prebojev:
Zatesnitev prehodov kabelskih polic med požarnimi sektorji s protipožarnimi blazinicami.
Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu.
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
Kot npr.: HILTI, Tip: požarne blazinice CFS-CU ali enakovredno
Predpisan EI: EI60
| E1: Velikost preboja: fi125 | kos | 8 |  | 0
15 | Dobava in montaža IO modula ter dograditev k obstoječemu požarnemu javljanju, v kompletu s kablom in programiranjem centrale | kpl | 1 |  | 0
16 | Meritev električne inštalacije, predaja potrdila izvedenih in ustreznih meritev naročniku | kpl | 1 |  | 0
17 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij ter izdelava PID načrtov električnih inštalacij novih razdelilnikov, popravilo PID načrtov dotičnih obstoječih razdelilnikov, označbe | kpl | 1 |  | 0
Skupaj električne inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
II. Fotonapetostna elektrarna
Osnovna zahteva za elektrarno je, da je njena skupna inštalirana moč modulov v območju 76,6 - 82,2 kW.
1 | Dobava in motaža fotonapetostnih modulov, ter medsebojna povezava z MC konektorji kot npr: Jinko Solar JKM-455M-60HL4 ali enakovredno
Zahtevano:
Nazivna moč 455Wp (-2% do +5%)
MC4 konektorji
| Okvirne dimenzije = 1903 x 1134 x 30 mm, predvideno število kosov 172, dejansko potrebno število vnese ponudnik | kos | 172 |  | 0
Ponujeni moduli morajo ustrezati naslednjim zahtevam:
izvedba - monokristalni
maksimalna dejanska proizvodnja moč v prvem letu delovanja, ki jo zagotavlja proizvajalec minimalno 97% maksimalne nazivne moči modulov
linearni padec moči modulov oz. učinkovitosti, ki ga zagotavlja proizvajalec maksimalno 0,6% na leto v dobi 25 let od dobave
Učinkovitost modula minimalno 20,4%
izdelani po standardih IEC61215, IEC61730
2 | Dobava in montaža optimizatorjev moči kot npr: Solar Edge ali enakovredno kompatibilnih z inštaliranimi fotonapetostnimi moduli
| P950 Nazivna moč 950Wp, predvideno število optimizatorjev 72 - odvisno od števila modulov, dejansko število vnese ponudnik | kos | 72 |  | 0
| S500 Nazivna moč 500Wp, predvideno število optimizatorjev 32 - odvisno od števila modulov, dejansko število vnese ponudnik | kos | 32 |  | 0
3 | Dobava in motaža ustreznih kompatibilnih razsmernikov DC/AC
kot npr: Solar Edge SE12,5 ali enakovreden
| Trifazni, 2xMC4, z vgrajeno prenapetostno zaščito na AC in DC strani razreda 2, z vgrajenim DC stikalom in DC varovalkami, Max moč: 12,5kW AC za vzporedno delovanje z omrežjem | kos | 1 |  | 0
kot npr: Solar Edge SE66,6 ali enakovreden
| Trifazni, 8xMC4, z vgrajeno prenapetostno zaščito na AC in DC strani razreda 2, z vgrajenim DC stikalom in DC varovalkami, Max moč: 66,6kW AC za vzporedno delovanje z omrežjem | kos | 1 |  | 0
Ponujena oprema mora ustrezati naslednjim standardom
IEC-62103 (EN50178), IEC-62109
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
4 | Transport elementov sončne elektrane in dvig
| fotonapetostnih panelov na streho | kpl | 1 |  | 0
5 | Izdelava in predaja navodil za uporabo in vzdrževanje v slovenščini, certifikati, izjave o skladnosti, potrdilo o preizkusu zaščitnih naprav, tehnična dokumentacija, šolanje uporabnika, označbe | kpl | 1 |  | 0
6 | Parametriranje razsmernikov in optimizerjev, zagon MFE, preizkus zaščitnih naprav | kpl | 1 |  | 0
Skupaj fotonapetostna elektrarna: |  |  |  |  | 0
III. Strelovodna inštalacija
1 | Dobava in montaža lovilnega voda Al fi 8 mm (povezava lovilnega voda in nosilne konstrukcije, lovilnih palic z lovilnimi vodi) | m | 20 |  | 0
2 | Dobava in montaža križnih sponk K.S. za spajanje dveh okroglih vodnikov, npr. Hermi KON 04 ali enakovredne | kos | 26 |  | 0
3 | Dobava in montaža lovilne palice dolžine 2m npr. Hermi SON ali enakovredne, komplet z podporami in betonskimi podstavki, (postavitev na trimo panel) | kos | 7 |  | 0
4 | Dobava in montaža opreme za povezavo lovilnih vodov in bližnje nosilne konstrukcije modulov
| kontaktna sponka okrogli vodnik pločevina npr. Hermi KON 05 ali enakovredna | kos | 15 |  | 0
5 | Dobava in montaža izolirnega vodnika ISHV dolžine prilagojene na lokaciji za zaščito kabelskih povezav | m | 42 |  | 0
6 | Demontaža obstoječega sredinskega voda vstopni objekt ter na delih kjer se namešča izolirni vod | m | 65 |  | 0
7 | Drobni material in transport, ves vijačni material mora biti kakovosti A2 | kpl | 1 |  | 0
8 | Meritev strelovodne inštalacije, predaja potrdila izvedenih in ustreznih meritev naročniku | kpl | 1 |  | 0
9 | Izdelava PID načrtov strelovodne inštalacije na podlagi obstoječih načrtov in projektnih sprememb, označbe | kpl | 1 |  | 0
Skupaj strelovodna inštalacija: |  |  |  |  | 0
IV. Podkonstrukcija
1 | Dobava in montaža podkonstrukcije iz nerjavečega materiala (AISI 304 ali aluminij) za pločevinasto streho v kompletu z vsem pritrdilnim materialom A2 za predvidenih 172 modulov. Podkonstrukcija mora biti ustrezno pritrejena na strešno kritino ter izvedena konstrukcijsko dovolj trdno, da ob lokalnih vremenskih ujmah njena porušitev ne bo mogoča. Izvedena mora biti tako, da je razdalja med spodnjo stranjo modula in zgornjim slojem strehe zaradi zračenja minimalno 6 cm. Pritrjena mora biti vzdolžno s strešno kritino, da se bo obtežba modulov na kritino prenašala linijsko. Točkovna obremenitev strešne kritine ni dopustna. Na podlagi statične presoje za strehi obeh objektov največja skupna obtežba modulov skupaj s podkonstrukcijo, optimizatorji ter kabli ne sme presegati 17 kilogramov na m2 oz. 0,17 kN/m2. | kpl | 1 |  | 0
Skupaj podkonstrukcija : |  |  |  |  | 0
V. Gradbena dela
1 | Gradbeni preboji AB sten z diamantnim vrtanjem fi 130mm - betonske stene do 30cm | kos | 8 |  | 0
Skupaj gradbena dela: |  |  |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov
I. | Električne inštalacije in oprema |  |  |  | 0
II. | Fotonapetostna elektrarna |  |  |  | 0
III. | Strelovodna inštalacija |  |  |  | 0
IV. | Podkonstrukcija |  |  |  | 0
V. | Gradbena dela |  |  |  | 0
Skupaj brez DDV: |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
~ Vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;