## REKAPITULACIJA
REKAPITUALCIJA
Skupna cena (€)
0. | Pripravljalna dela | 0
A. | Gradbeno obrtniška dela - objekt RTP | 0
B. | Gradbeno obrtniška dela - temelj za dušilki in požarna stena | 0
C. | Zunanja ureditev in kanalazicaja | 0
D. | Ostalo - vsi objekti | 0
| SKUPAJ | 0
DDV (22%)
| SKUPAJ Z DDV | 0

## 0_PRIPRAVLJALNA
PREGLED ELEMENTOV PONUDBE
Številka javnega naročila: 1247/2021
Naročnik: Elektro Primorska
Predmet ponudbe: RTP 110/20 kV Vrtojba
Vrsta dokumenta: Popis gradbene opreme in del PZR
| Z.št. | Naziv | EM | Količina | PC/EM (EUR) | Prodajna cena (EUR)
Velja za vse objekte, uinanjo ureditev
1. |  | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | 1 | Ureditev gradbišča: dobava in montaža gradbiščne table z vso potrebno podkonstrukcijo, gradbiščna ograja, shema organizacije gradbišča:
-gradbiščna tabla; dobava in montaža gradbiščne table z vso potrebno podkonstrukcijo
- gradbiščni pisarniški kontejner 20", zunanji za 10-15 ljudi,
- prenosni WC/sanitarije
Dobava in postavitev gradbiščnega električnega priključka, vključno s plačilo mesečnih stroškov.
Dobava in postavitev gradbiščnega vodovodnega priključka, vključno s plačilo mesečnih stroškov.
|  | - organizacija gradbišča (po projektu ureditve gradbišča, ki ga izdela izvajalec) | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 2 | Zaščita opreme in ostalih elementov pred umazanijo in prahom.
|  | obračun po m2 zaščitene površine. Ocenjeno | m2 | 653 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0

## A_GO_RTP
PREGLED ELEMENTOV PONUDBE
Številka javnega naročila: 1247/2021
Naročnik: Elektro Primorska
Predmet ponudbe: RTP 110/20 kV Vrtojba
Vrsta dokumenta: Popis gradbene opreme in del PZR
| Z.št. | Naziv | EM | Količina | PC/EM (EUR) | Prodajna cena (EUR)
1A. |  | RUŠITVENA DELA OBJEKT RTP
Opomba: Pri vseh postavkah zajeto v ceno: nalaganje na transportno sredstvo,plačilo takse za odvoz, prevoz na dogovorjeno deponijo, k uradnemu zbiralcu gradbenega materiala. Deponiranje ruševinskega materiala na gradbiščno deponijo pred odvozom.
1A. | 1 | Demontaža in odstranitev obstoječih fasadnih oken. Okna dim.cca 96/96 cm - 7 kom, 92/93 cm - 2 kom.
Skupaj z vsemi strojnimi in ročnimi deli, nakladanji in transporti.
|  | Obračun po kom, <1,00m2. | kom | 9 | 0 | 0
1A. | 2 | Demontaža in odstranitev obstoječih fasadnih, balkonskih in notranjih vrat.
Skupaj z vsemi strojnimi in ročnimi deli, nakladanji in transporti.
|  | Obračun po kom, <3,00m2. | kom | 9 | 0 | 0
|  | Obračun po kom, <5,00m2. | kom | 5 | 0 | 0
|  | Obračun po kom, >5,00m2. | kom | 2 | 0 | 0
1A. | 3 | Demontaža in odvoz dvojnega poda v komandnem prostoru.
Skupaj z vsemi strojnimi ročnimi deli, nakladanji in transporti.
|  | dvojni pod | m2 | 65 | 0 | 0
1A. | 4 | Demontaža obstoječe talne obloge iz gume in vseh obstenskih zaključkov na hodnikih v pritličju in nadstropju ter na stopnišču. Upoštevati tudi brušenje morebitnih ostankov lepila in odvoz. Obračun po m2. | m2 | 34 | 0 | 0
1A. | 5 | Demontaža in odvoz kovinske lestve (h= 8,40) in podesta (470/120 cm)
Skupaj z vsemi strojnimi ročnimi deli, nakladanji in transporti. Deponiranje materiala na gradbiščno deponijo.
|  | podest in lestev | kpl | 1 | 0 | 0
1A. | 6 | Strojno-ročno rušenje nosilnega zunanjega zidu nad stopniščem, deb. 20 cm, v višini do 2,0 m.
Skupaj z vsemi deli in transporti. Premik odvečnega materiala na gradbiščno deponijo.
|  | rušenje stene | m3 | 6 | 0 | 0
1A. | 7 | Odstranitev betonskih plošč ob objektu in/ ali rušenje betonskega pločnika ob objektu Ocenjeno. Obračun po m2. | m2 | 80 | 0 | 0
1A. | 8 | Odstranjevanje kovinskih elementov na fasadi (držala, ograja, rešetke…) Ocenjeno.
|  | Skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
1A. | 9 | Demontaža obstoječega stropa - lamelni kovinski strop v nadstropju, demontaža obstoječih inštalacij. Nalaganje in transport. Obračun po m2. | m2 | 15 | 0 | 0
1A. | 10 | Demontaža strešne kritine, vertikalnih obrob in zaključkov. Odstranitev desk napušča in vseh elementov na strehi. Nalaganje in transport.
|  | objekt RTP | m2 | 391 | 0 | 0
|  | nadstrešek | m2 | 9.9 | 0 | 0
1A. | 11 | Demontaža lesenga ostrešja. Odstranitev konstrukcijskih elementov, desk. Obračun po površina ostrešja (m2) objekt RTP | m2 | 391 | 0 | 0
1A. | 12 | Demontaža kovinskega nadstreška. Odstranitev konstrukcijskih elementov in pomožnih protrdilnih elementov. Obračun po površina ostrešja (m2)
|  | objekt RTP | m2 | 9.9 | 0 | 0
1A. | 13 | Demontaža obstoječih pokrivnih plošč (pokrovov) odprtin v medetažni plošči Stikališča. Plošče se shranijo pri naročniku ( prostor določi naročnik).Obračun po kom | kom | 25 | 0 | 0
1A. | 14 | Demontaža in rušenje obstoječih jeklenih talnih tirnic v medetažni plošči Stikališča, z rezanjem in izbijanjem. Obračun po tekočem metru
|  | objekt RTP | m | 23 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : RUŠITVENA DELA OBJEKT RTP |  |  |  | 0
2A. |  | ZEMELJSKA DELA OB OBJEKTU RTP
OPOMBA: način izvedbe zemeljskih del je prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca! V ceni naj bo zajeto: 1. Vsa potrebna zaščita že varovanih brežin gradbene jame ter ostalih izkopov in varovanje le teh vse do dokončanja zasipa (vsakodnevno ažurno kontroliranje gradbene jame). 2. Ažurno črpanje meteornih voda iz gradbene jame. 3. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij (statika) ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine v kolikor je to potrebno. 4. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in eventualne souporabe izkopanega materiala. 5. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. 6. Odvoz na dogovorjeno deponijo.
2A. | 1 | Širok strojni površinski izkop plodne zemljine – I. kategorije z odrivom humusa (deb. do 20 cm)– z buldožerjem, z nakladanjem, z delnim odlaganjem zemljine na gradbiščno deponijo na robu parcele (dobra zemlja se lahko po končanih delih uporabi za ozelenitev). Za odvečen humus: vkalkulirati nalaganje na kamione in odvoz na trajno deponijo, razstiranje po deponiji in plačilo deponijskih pristojbin.
|  | Obračun po m3 | m3 | 51 | 0 | 0
2A. | 2 | Strojno- ročni izkop zemlje III. kategorije ob objektu - z manjšim strojem in ročno, z odrivom, vključno z nakladanjem odvečnega materiala na tovornjak. Globina izkopa cca 1,5 m.
|  | Obračun po m3 | m3 | 234 | 0 | 0
2A. | 3 | Utrjevanje gradbene jame do zbitosti Evd = 55 MN/m2
|  | Obračun po m2 | m2 | 125 | 0 | 0
2A. | 4 | Geotekstil folija - dobava in položitev na tla pod nasipni gramoz, gramature 400g/m2. Opustitev lahko z vpisom v gradbeni dnevnik dovoli geomehanik ob ogledu gradbene jame.
|  | Obračun po m2 | m2 | 125 | 0 | 0
2A. | 5 | Drenažna cev fi 150 mm - dobava in položitev na tla med nasipni gramoz.
|  | Obračun po m1 | m2 | 120 | 0 | 0
2A. | 6 | Nasipni gramoz frakcija drobljenec 32/64 mm - dobava in vgadnja v debelini 30 cm, v plasteh po max 15 cm, z razstiranjem in komprimiranjem.
|  | Obračun po m2 | m2 | 52 | 0 | 0
2A. | 7 | Zasip z izkopanim materialo,z zasipanjem v plasteh po max. 30 cm in s sprotnim komprimiranjem, stolpec širine min. 50 cm. Pred zasutjem potrebno položiti ozemljitveni obroč okoli objekta (glej v načrtih elektro inštalacij).
|  | Obračun po m3 | m3 | 232 | 0 | 0
2A. | 8 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na stalno deponijo, material dobljen pri izkopu, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo prispevka na dogovorjeno deponijo.
|  | Obračun po m3 | m3 | 53 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : ZEMELJSKA DELA OB OBJEKTU RTP |  |  |  | 0
3A. |  | ZIDARSKA DELA OBJEKT RTP
tesnenja
3A. | 1 | tesnilni trak na stikih betoniranja vodotesnih betonov in tesnenje prebojev. Nabrekajoči trak, kot npr. Sika Swell S-2 ali ekvivalent. Dobava, transporti in vgrajevanje ter ves pomožen material.
|  | tesnenje prebojev inštalacij | m | 2.2 | 0 | 0
3A. | 2 | Dvojna uvodnica za vbetoniranje za vodotesno priključitev sistemskih zatesnitev za kable ter kabelske zaščitne cevi, kot npr. Hauff-technik, HSI150 K2/X ali ekvivalent.Dobava, transporti in vgrajevanje ter ves pomožen material.
|  | tesnenje prebojev inštalacij. Ocenjena količina | kom | 14 | 0 | 0
pomoči
3A. | 3 | Pomoč obrtnikom in instalaterjem (preboji konstrukcij, dolbljenja, vgradnje omaric in instalacij, ozmeljitve ...); obračun po opravljenih urah, vpisanih v gradb.knjigo (nadzor); pomoč KV (ocena) | ur | 25 | 0 | 0
|  | PK zidarja (ocena) | ur | 75 | 0 | 0
sanacija betonov
3A. | 4 | V kabelskem prostoru, na delih kjer je okrušen ali pošodovan beton je potrebno območje očistit mehansko in ročno, po potrebi zakrpat udrtine in razpoke (npr. Jubosan C120 ali ekvivalent), potrebno zatesniti stike, zbrusit, in z ustreznim premazom npr. Kemacryl ali ekvivalent, premazati beton v kineti. Ocenjeno (30%), glede na površino kabelskega prostora | m2 | 75 | 0 | 0
3A. | 5 | Okoli objekta, na delih kjer je okrušen ali pošodovan beton, je potrebno območje očistit z visokotlačnim čistilcem, po potrebi zakrpat udrtine in razpoke (npr. Jubosan C120 ali ekvivalent), potrebno zatesniti stike, zbrusit, in z ustreznim premazom npr. Kemacryl ali ekvivalent., premazati beton. Ocenjeno (60%), glede na površino vkopanega objekta (temelji/stena) | m2 | 92 | 0 | 0
3A. | 6 | Izvedba prebojev ali kronsko vrtanje; do velikosti 0,10 m2, v AB zidovih do deb. 45 cm. Količina ocenjena. Obračun po kom | kom | 14 | 0 | 0
3A. | 7 | Vertikalna hidroizolacija temeljev in vkopane stene. Vključno s tesnjenem vseh prebojev za priključke. _hladni bitumenski premaz v količini 0,3l/m2, kot npr. Ibitol ali podoben produkt _bitumenski trak 4 mm, ki je polno zavarjen na vertikalno podlago, kot npr. Izotekt P4 Plus ali podoben produkt. Računana je višina do +0,30 m nad terenom. Dobava, polaganje, z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim materialom in deli. | m2 | 218 | 0 | 0
3A. | 8 | Zaščita vertikalne hidroizolacije s čepasto folijo, dobava in polaganje, z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in deli. | m2 | 146 | 0 | 0
3A. | 9 | Toplotna zaščita vertikalne vkopane konstrukcije, s XPS deb. 10 cm, dobava in polaganje, z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in deli. Računana je višina do +0,30 m nad terenom. | m2 | 218 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : ZIDARSKA DELA OBJEKT RTP |  |  |  | 0
4A. |  | FASADERSKA DELA OBJEKTA RTP
Pred pričetkom del je potrebno odstraniti odtočne cevi.
Za vsa dela v ceni zajeti izdelavo dobavo in montažo, z izdelavo izmer, preddeli, dobavo vsega montažnega materiala, pom.deli in transporti. Izvedba detajlov po tipskih rešitvah proizvajalcev vgrajenih izdelkov. V ceni je potrebno zajeti tudi vso potrebno zaščito stavbnega pohištva med samim izvajanjem del - barvanjem, da ne pride do poškodb in dolgotrajnih nečistoč na stavbnem pohištvu. Pri izvedbi, naj tehnične rešitve proizvajalca strešnih panelov služijo kot osnova, vsak izvajalec pa naj sam pripravi svoje predloge tehnične rešitve, ki jih bo potrdil projektant.
4A. | 1 | Dobava in postavitev fasadnega odra višine do 9,00m, vključno z odstranitvijo po dokončanih delih.
Skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, odri in transporti.
|  | obračun obseg objekta x višina odra | m2 | 1060 | 0 | 0
4A. | 2 | Sanacija krovnega sloja betona, nanašanje ročno sli strojno, kot npr. Sika monoTop -112 MultiUse Repair ali primerljiv produkt. Sanacija poškodb na mestih odpadanja krovnega sloja, krpanje in zidarska popravila zidov, vključno s pomožnimi deli in pripravo malte.
Skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli in transporti.
|  | ocenjeno 20% površin fasade | m2 | 190 | 0 | 0
4A. | 3 | Dobava in montaža fasadnega izolacijskega panela s skritim spojem, tesnila v spoju, zunanji krovni sloj debeline 0,6 mm. Širina panela 1000 mm, debeline 100 mm. RAL barva krovnega sloja panela 9006. Požarno odporen panel. V postavko je vključen proizvajalčev ves originalen material za spajanje, zatesnitev in pritrditev. Panel kot npr. Trimoterm FTV HL Invisio ali enakovreden produkt. Pri izvedbi zaključkov, atik ipd je potrebno posebno pozornost nameniti izpostavljenosti vetru ( konzolno pritrjevanje)
|  | obračun po m2. | m2 | 915 | 0 | 0
4A. | 4 | Dobava, izdelava in montaža špalet - pločevina z min 2 cm toplotne izolacije okoli oken in vrat na fasadni stani. RAL barva krovnega sloja panela 9006. Širina do 45 cm, (predlog izvedbe po shemi) V postavko je vključen proizvajalčev ves originalen material za spajanje, zatesnitev in pritrditev.
|  | obračun po m2. | m1 | 90 | 0 | 0
4A. | 5 | Dobava, izdelava in montaža zunanjih okenskih polic -zaključna pločevina po predlogi tehnične rešitve proizvajalca panelov. RAL barva krovnega sloja panela 9006. Širina do 50 cm, (predlog izvedbe po shemi) V postavko je vključen proizvajalčev ves originalen material za spajanje, zatesnitev in pritrditev.
|  | obračun po m2. | m1 | 11 | 0 | 0
4A. | 6 | Izvedbo zaključkov in tesnenje pri prebojih na fasadi zaradi raznih instalacij. Potrebno je pridobiti preboje od pogodbenih izvajalcev in izbranih dobaviteljev opreme.
|  | Količina ocenjena, obračun po dejanskih izmerah. | kom | 25 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : FASADERSKA DELA OBJEKTA RTP |  |  |  | 0
5A. |  | KROVSKO-KLEPARSKA DELA OBJEKTA RTP
Potrebno je odstraniti tudi žlebove in odtočne cevi.
Za vsa dela v ceni zajeti izdelavo dobavo in montažo, z izdelavo izmer, preddeli, dobavo vsega montažnega materiala, pom.deli in transporti. Izvedba detajlov po projektu oz po tipskih rešitvah proizvajalcev vgrajenih izdelkov. Potrebno upoštevati pri pritrjevanju strešne kritine, da gre za vetru izpostavljeno območje. Pri izvedbi, naj tehnične rešitve proizvajalca fasadnih panelov služijo kot osnova, vsak izvajalec pa naj sam pripravi svoje predloge tehnične rešitve, ki jih bo potrdil projektant.
5A. | 1 | Dobava in izvedba štirikapne strehe z minimalnim naklonom 5°, z dodatnim tesnenjem s strešnimi izolacijskimi paneli, tesnila v spoju, Širina panela 1000 mm, debeline 200 mm. RAL barva krovnega sloja panela 9006. Požarno odporen panel.Na bočnem spoju panel-panel termično tesnilo ter v spojnem valu tesnilo proti kondenzu. V postavko je vključen proizvajalčev ves originalen material za spajanje, zatesnitev in pritrditev. Panel kot npr. Trimoterm SNV power ali enakovreden produkt.
|  | objekt RTP | m2 | 444 | 0 | 0
5A. | 2 | Dobava, izdelava in montaža obrobe iz pocinkane prašno barvane pločevine v barvi strehe in panela -npr. RAL 9006, razv.širine do 125 cm, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, z izvedbo zaključkov in detajlov izvajalca. Vključno z vsemi izrezi, izolacijo, vsem pritrdilnim, vijačnim in tesnilnim materialom. Po detajlu proizvajalca strešnih panelov. Skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli in transporti.
|  | - zaključne odkapne obrobe fasadnega panela s tlemi | m1 | 121 | 0 | 0
|  | - vogalni stik strehe s fasado | m1 | 117 | 0 | 0
|  | - slemenski stik strehe | m1 | 56 | 0 | 0
|  | - vogalni stik fasade s streho (streha nižje od fasade) | m1 | 4 | 0 | 0
|  | - robni profil okoli oken in vrat | m1 | 101 | 0 | 0
|  | - vogalnik zunaj | m1 | 80 | 0 | 0
|  | - vogalnik znotraj | m1 | 42 | 0 | 0
5A. | 3 | Dobava, izdelava in montaža žlebov in odtočnih cevi fi 100, prašno barvane Alu pločevine v barvi strehe in panela -npr. RAL 9006 , vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, koleni, izlivi, zaključki z izvedbo zaključkov in nosilci za žleb. Po detajlu proizvajalca strešnih panelov. Skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli in transporti.
|  | - horizontalni žleb | m1 | 115 | 0 | 0
|  | - odtočne cevi | m1 | 59 | 0 | 0
Strelovodna inštalacija
Strelovodna inštalacija - upoštevati dobavo in montažo materiala, skupaj z vsemi potrebni deli, pritrditvenim materialom in transportom.
5A. | 4 | Al žica fi 8mm za povezavo lovilnega dela, položen v ustrezne nosilce na strehi, proizvajalca Hermi ali enakovredno | m1 | 210 | 0 | 0
8A. | 5 | Zidni nosilec Rf, primeren za panelne (pločevina) stene, kpl s tesnilom in pritrdilnim materialom, proizvajalca Hermi ali enakovredno(oznaka za naročilo ZON 03) | kos | 70 | 0 | 0
5A. | 6 | Strešno slemenski nosilec Rf, primeren za pločevinaste kritine, kpl s tesnilom in pritrdilnim materialom, proizvajalca Hermi ali enakovredno (oznaka za naročilo SON 16) | kos | 130 | 0 | 0
5A. | 7 | Kontaktna sponka Rf za spajanje okroglega vodnika in kovinskih delov, proizvajalca Hermi ali enakovredno (oznaka za naročilo KON04 F SIMPLE) | kos | 10 | 0 | 0
5A. | 8 | Kontaktna sponka Rf za spajanje dveh okroglih vodnikov, proizvajalca Hermi ali enakovredno (oznaka za naročilo KON 04 SIMPLE) | kos | 30 | 0 | 0
8A. | 9 | Merilna sponka Rf za spajanje dveh okroglih in ploščatega vodnika, kpl z merilno številko, proizvajalca Hermi ali enakovredno (oznaka za naročilo KON 02) | kos | 8 | 0 | 0
5A. | 10 | Vertikalna zaščita dolžine 1,3m primerna za trde stene, skupaj z nosilci, vijaki, pritrdilnim materialom, proizvajalca Hermi ali enakovredno (oznaka za naročilo VZ 03) | kos | 8 | 0 | 0
5A. | 11 | Drobni vezni material, vijaki, matice,vezce, uvodnice, kabelski čevlji, doze… | kpl | 1 | 0 | 0
5A. | 12 | Dobava in montaža ozemljitvene bakrene vrvi v izkopan jarek za ozemljitveni obroč okoli objekta
|  | Cu vrv 95mm2 | m | 150 | 0 | 0
|  | Dobava in montaža kontaktna spojka Cu za izvedbo spojev med dvema okroglima vodnikom, komplet z bitumensko zaščito spoja, npr. Hermi KON02 ali enakovredno | kos | 25 | 0 | 0
|  | Dobava in montaža kontaktna spojka Cu za izvedbo spojev med okroglim in ploščatim vodnikom, komplet z bitumensko zaščito spoja, npr. Hermi KON02 ali enakovredno | kos | 15 | 0 | 0
|  | Dobava in montaža kontaktna spojka Rf za okrogli vodnik, komplet z bitumensko zaščito spoja, kot npr. Hermi KON 04 simple ali enakovredno | kos | 25 | 0 | 0
|  | Drobni vezni material, vijaki, matice | kpl | 1 | 0 | 0
5A. | 13 | Preskus tesnosti strehe in tesnjenja vseh prebojev skozi streho.Rezultat potrdi nadzor z vpisom v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
5A. | 14 | Izvedba zaključkov in tesnenje pri prebojih na strehi zaradi raznih inštalacij. Potrebno je pridobiti preboje od pogodbenih izvajalcev in izbranih dobaviteljev opreme. Količina ocenjena, obračun po dejanskih izmerah | kom | 10 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : KROVSKO-KLEPARSKA DELA OBJEKTA RTP |  |  |  | 0
6A. |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA OBJEKTA RTP
Za vse postavke velja, naj se upošteva v ceni; vključno z vsemi pritrdilnimi elementi, podpiranjem za čas montaže, z montažo in z vsemi pomožnimi deli. Vse ostre robove posneti, izvesti sprotno dimenzijsko kontrolo,
Izvajalec izdela vse potrebne delavniške risbe, risbe podkonstrukcij, razreza in vse dodatno potrebne preračune, ki jih potrdijo naročnik, projektant in nadzor. Pleskanje jeklene nosilne konstrukcije v RAL 9005 ali po izboru projektanta oz. naročnika
6A. | 1 | Izdelava, dobava in montaža jeklene nosilne konstrukcije ostrešja iz jekla kvalitete S335 J2. Sestavljena je iz jeklenih profilov 160/100/4, 100/100/4 in sekondarne konstrukcije 60/60/4. Konstrukcija je antikorozijsko zaščitena in 2x finalno opleskana, RAL po izboru projektanta (npr. 9005). Predpripravljeni prečni okvir varjen, zavetrovanja in prečni nosilci vijačeni. V ceni upoštevati tudi delo, AKZ ter ves potrebni sidrni material in pritrdilni material. vrednost ocenjena, točni izračuni po statičnem izračunu
Skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, odri in transporti.
|  | obračun po kg konstrukcije | kg | 7999 | 0 | 0
6A. | 2 | Izdelava, dobava in montaža jeklene podkonstrukcije za pritrditev fasadnih panelov, po priporočilih proizvajalca panelov, iz jekla kvalitete S335 JR. Sestavljena je iz jeklenih omega profilov, hladno oblikovanih 40/60/25/2,5 mm npr. Konstrukcija je antikorozijsko zaščitena in 2x finalno opleskana, RAL po izboru projektanta (npr. 9005). Cena vključuje ves potrebni sidrni material in pritrdilni material, AKZ in delo. ocenjena vrednost, točne vrednosti po statičnem izračunu.
Skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli in transporti.
|  | obračun po kg jekla | kg | 3465 | 0 | 0
6A. | 3 | Dobava, izdelava in montaža lestve za dostop na streho. Lestev višine 9,60 m, skupne širine 0,60 m, z varovalnim lokom, z demontažnim spodnjim delom, odstranljiv na višini 3,0m, pocinkana, z vsem pritrdilnim in zaščitnim materialom, z vsemi pomožnimi deli in materiali.
|  | obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
6A. | 4 | Dobava, izdelava in montaža lestve pred vrati transformatorja. Lestev, z dvema klinoma, višine 0,50 m, skupne širine 0,60 m, pocinkana, z vsem pritrdilnim in zaščitnim materialom, z vsemi pomožnimi deli in materiali.
|  | obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
6A. | 5 | Izdelava delavniške dokumentacije za vse jeklene konstrukcije, podkonstrukcije in druge elemente.
|  | Količina ocenjena, obračun po dejanskih izmerah. | kpl | 1 | 0 | 0
6A. | 6 | Dobava in montaža sekundarne kritine na strešno ploščo, kot npr. KI Homeseal LDS ali ekvivalenten produkt. V ceni upoštevati tudi delo ter ves potrebni sidrni material in pritrdilni material.
|  | obračun po m2. | m2 | 400 | 0 | 0
6A. | 7 | Dobava in vgradnja jeklenih tirnic za celice v stikališču; jekleni profil 60/40/4, v razmaku privarjen na kovinsko podložno ploščico 140/40/3, ploščica privijačena v obstoječo AB ploščo. Upoštevati sanacijo nastalih lukenj ob vgradnji, sidranje, podlivanje z ustrezno sanacijsko maso, kot npr. SikaGrout 314 RS, popravilo estriha in finalne talne obloge.
|  | obračun po m1 | m1 | 25 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : KLJUČAVNIČARSKA DELA OBJEKTA RTP |  |  |  | 0
7A. |  | STAVBNO POHIŠTVO OBJEKT RTP
Opomba: za vse izdelke v ceni zajeti izdelavo dobavo in montažo, z izdelavo izmer, preddeli, dobavo vsega montažnega materiala, pom.deli in transporti. Izvedba detajlov po tipskih rešitvah proizvajalcev vgrajenih izdelkov. Pred naročilom elemntov stavbnega pohištva je potrebno mere preveriti na licu mesta in jih uskladiti s projektantom in investitorjem. V ceni je potrebno zajeti zidarsko pomoč pri vrgadnji okvirjev.
zunanja vrata
Opis: Vrata po izvedbi proizvajalca,kovinski okvirji , krila PVC z zasteklitvijo (vhod) ali polna kovinska z rešetkami, 2 varnostna zatiča po krilu, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata;tačka za zastavljanje.
Oprema: kljuka kovinska, električna ključavnica, ekspazijska tesnila v pripiri, samozapiralo ali vzmetni tečaj, tačka za zaustavljanje in odpiranje navzven.
Dobava skupaj z garancijo (certifikatom).
Za vsa vrata velja da so opremljena z ključavnico s cilindričnim vložkom po sistemu "enotnega ključa" (sistem odpiranja - več.nivojev določi investitor) ali električno ključavnico (dobava v elektroinstalacijah).Upoštevati v ceni tudi tablice ali nalepke z označbami prostorov na vratih.
Izdelava po shemah PZI in načrtu požarne varnosti (požarno odporna vrata). Montaža skupaj z vsemi potrebnimi deli, materiali in ustreznimi kitanji.
7A. | 1 | VV1, gradbenih dimenzij 196/250 cm, enokrilna PVC vrata ( š=95 cm) z obsvetlobo, ki se lahko odpira, krilo z zasteklitvijo po shemi | kom | 1 | 0 | 0
7A. | 2 | VV2, gradbenih dimenzij 86/237 cm, enokrilna PVC vrata, z deljno zastekljenim krilom ( Eles) | kom | 1 | 0 | 0
7A. | 3 | VV3, gradbenih dimenzij 90/240 cm, enokrilna kovinska vrata, krilo polno z nadsvetlobo z možnostjo opiranja na kip | kom | 1 | 0 | 0
7A. | 4 | VV4, gradbenih dimenzij 214/239 cm, dvokrilna kovinska vrata, krilo polno, s prezračevalno rešetko, dimenzije bodo podane v PZI dokumentaciji | kom | 1 | 0 | 0
7A. | 5 | VV5, gradbenih dimenzij 90/240 cm, enokrilna kovinska vrata, krilo polno z nadsvetlobo z možnostjo opiranja na kip | kom | 1 | 0 | 0
7A. | 6 | VV6, gradbenih dimenzij 340/247 cm, dvokrilna PVC vrata ( š=200 cm) z obsvetlobo na obeh straneh, | kom | 1 | 0 | 0
7A. | 7 | VV7, gradbenih dimenzij 340/360 cm, dvokrilna PVC vrata ( š=200 cm) z obsvetlobo na obeh straneh in nadsvetlobo z odstranljivo horizontalno prečko, brez kljuke na zunanji strani, z leseno opozorilno, varovalno prečko na višini 1,0 m. | kom | 1 | 0 | 0
notranja vrata
Opis: Vrata po izvedbi proizvajalca, kovinski okvirji, krila polna, lesena ali kovinska, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata;
Oprema: kljuka kovinska, tesnila v pripiri, samozapiralo ali vzmetni tečaj
Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost.
Za vsa vrata velja da so opremljena z ključavnico s cilindričnim vložkom po sistemu "enotnega ključa" (sistem odpiranja - več.nivojev določi investitor) ali električno ključavnico (dobava v elektroinstalacijah).Upoštevati v ceni tudi tablice ali nalepke z označbami prostorov na vratih.
Izdelava po shemah PZI. Montaža skupaj z vsemi potrebnimi in ustreznimi kitanji.
7A. | 8 | V1, gradbenih dimenzij 75/255 cm, enokrilna vrata, krilo polno,leseno | kom | 1 | 0 | 0
7A. | 9 | V2, gradbenih dimenzij 60/198 cm, enokrilna vrata, krilo polno, leseno | kom | 1 | 0 | 0
7A. | 10 | V4, gradbenih dimenzij 90/200 cm, enokrilna vrata, krilo polno,kovinsko | kom | 1 | 0 | 0
notranja požarna vrata
Opis: Vrata po izvedbi proizvajalca, kovinski okvirji, krila polna, kovinska pož.odporna ( glede na načrt PV), barvna obdelava v tonu kot ostala vrata;
Oprema: kljuka kovinska, tesnila v pripiri, samozapiralo ali vzmetni tečaj
Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost.
Za vsa vrata velja da so opremljena z ključavnico s cilindričnim vložkom po sistemu "enotnega ključa" (sistem odpiranja - več.nivojev določi investitor) ali električno ključavnico (dobava v elektroinstalacijah).Upoštevati v ceni tudi tablice ali nalepke z označbami prostorov na vratih.
Izdelava po shemah PZI. Montaža skupaj z vsemi potrebnimi in ustreznimi kitanji.
7A. | 11 | PV1, gradbenih dimenzij 100/250cm, enokrilna vrata, krilo polno, kovinsko, požarno odporno, Ei 60-C, z nadsvetlobo | kom | 1 | 0 | 0
7A. | 12 | PV2, gradbenih dimenzij 100/250cm, enokrilna vrata, krilo polno, kovinsko, požarno odporno,nadsvetloba, Ei 60-C | kom | 1 | 0 | 0
7A. | 13 | PV4, gradbenih dimenzij 150/253cm,dvokrilna vrata, krilo polno, kovinsko, požarno odporno, Ei 60-C, nadsvetloba | kom | 1 | 0 | 0
7A. | 14 | PV5, gradbenih dimenzij 150/253cm,dvokrilna vrata, krilo polno, kovinsko, požarno odporno, Ei 60-C,nadsvetloba | kom | 1 | 0 | 0
7A. | 15 | PV6, gradbenih dimenzij 119/253cm, enokrilna vrata, krilo polno, kovinsko, požarno odporno, Ei 60-C,nadsvetloba | kom | 1 | 0 | 0
7A. | 16 | PV7, gradbenih dimenzij 99/253cm, enokrilna vrata, krilo polno, kovinsko, požarno odporno, Ei 60-C,nadsvetloba | kom | 1 | 0 | 0
okna
Opis: Okna po izvedbi proizvajalca, suhomontažni kvalitetni PVC okvirji, enodelna, z odpiranjem na ventus in stransko, barvna obdelava v barvi po izboru projektanta in naročnika. Vgradnja integriranih komarnikov in notranjih žaluzij zajeti v postavki.
Dobava skupaj z garancijo (certifikatom)
Odpiranje ročno.
Izdelava po shemah PZI. Montaža skupaj z vsemi potrebnimi deli in materiali ter ustreznimi kitanji.
7A. | 17 | OK1, gradbenih dimenzij 90/90 cm, | kom | 7 | 0 | 0
7A. | 18 | OK2, gradbenih dimenzij 95/90 cm, | kom | 2 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : STAVBNO POHIŠTVO OBJEKT RTP |  |  |  | 0
8A. |  | SUHOMONTAŽNA DELA OBJEKT RTP
8A. | 1 | Spuščen strop Armstrong
V ceni upoštevati potrebno podkonstrukcijo, ves pritrdilni in tesnilni material, vsa pomožna dela in materiale. Strop na višini 3,00 m , spuščen cca 86 oz. 110 cm. V spuščen strop so umeščene tako svetilke kot elementi prezračevanja. Skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, in transporti. Obračun po m2
|  | komandni prostor | m2 | 65 | 0 | 0
|  | hodnik | m2 | 15 | 0 | 0
8A. | 2 | Spuščen strop MK do 60 cm
Dobava, montaža MK spuščenega stropa komplet s podkonstrukcijo iz tipskih kovinskih profilov za tovrstno gradnjo ter pritrdilnim materialom, MK plošče deb. 12,5 mm, stiki bandažirani; upoštevati ves vezni material, obešala stropne podkonstrukcije, vezne kotnike, zaključne letvice, itd. Vgradnja dodatne toplotne izolacije iz mineralne volne s prekrivanjem spojev - izolacija v debelini 15 cm z vgrajeno zaščitno paropropustno folijo.
|  | Stikališča. Obračun po m2 | m2 | 255 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : SUHOMONTAŽNA DELA OBJEKT RTP |  |  |  | 0
9A. |  | TLAKARSKA IN KERAMIČARSKA DELA OBJEKT RTP
9A. | 1 | Dobava in montaža tehničnega dvignjenega poda kot (npr. Kingspan FDEB1) končne višine 25 cm, skladno z ISO 14025 and EN 15804, z disipativno PVC finalno oblogo (npr. Polyfloor Finesse SD, dekor 5060 Flaxen), električne upornosti 10⁶-10⁸ Ohm, skladno s IEC 61340-5-1 Montaža na nastavljive kovinske nogice s polprevodnimi vložki, lepljenje na poliuretansko lepilo, zaključnimi kapicami ter prečnimi podporniki vijačeni na nogice. V ceno je potrebno vključiti sponke za ozemljitev (po navodilih naročnika mora biti ozemljena vsaka 4-ta nogica) ter dobavo ročk za dvig dvojnega poda s stenskim držalom na klik (1 ročka za vsak prostor).
Skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, in transport ter izvedbo stopnico lomljene U oblike v komandnem prostoru (s talno opozorilno oznako).
|  | komandni prostor | m2 | 65 | 0 | 0
9A. | 2 | Dobava in polaganje gumaste talne obloge v debelini 3,5 mm, tipskih obstenskih zaključkov višine 6 cm ter na stiku nastopne ploskve in čelne stopnice, talna guma ( npr. NORAMENT Grano 925, SAAR FLOR Bernstein ali REMP Dotfloor S ali drugi ustrezne kvalitete). Polaganje tlaka z leplenjem ( izravnalna masa zajeta v postavki), komplet z zaključnim 2x premazom s predhodnim finim čiščenjem površine. barvni vzorec po izbiri naročnika. Obračun po m2, stopnice po m.
|  | stopnice, širine 120 cm | m2 | 7.5 | 0 | 0
|  | hodniki | m2 | 25 | 0 | 0
|  | stikališče | m2 | 255 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : TLAKARSKA IN KERAMIČARSKA DELA OBJEKT RTP |  |  |  | 0
10A. |  | SLIKOPLESKARSKA DELA OBJEKT RTP
10A. | 1 | Pleskanje notranjih ometanih, MK sten in betonskih sten in okenskih in vratnih špalet z disperzijsko barvo.
Priprava površine, brušenje in kitanje, osnovni premaz in 2x prekrivni premaz. skupaj z vsemi potrebnimi, deli, odri, transporti in materiali, kot npr. Jub Akril emulzija, Jubolin, Jupol Gold/Classic/Strong ali ekvivalenten produkt.
odštete odprtine nad 3,00 m2
|  | notranje stene | m2 | 1190 | 0 | 0
10A. | 2 | Pleskanje MK stropa z disperzijsko barvo.
Priprava površine, brušenje in kitanje, osnovni premaz in 2x prekrivni premaz. skupaj z vsemi potrebnimi, deli, odri, transporti in materiali, kot npr. Jub Akril emulzija, Jubolin, Jupol Gold/Classic/Strong ali ekvivalenten produkt.
|  | notranje stene | m2 | 255 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : SLIKOPLESKARSKA DELA OBJEKT RTP |  |  |  | 0
11A. |  | OSTALO OBJEKT RTP
Opomba: za vse izdelke v ceni zajeti dobavo in montažo, z izdelavo izmer, preddeli, dobavo vsega montažnega materiala, pom.deli in transporti Izvedba detajlov po projektu oz po tipskih rešitvah proizvajalcev vgrajenih izdelkov.
11A. | 1 | Generalno čiščenje prostorov in okolice po končanih delih.
|  | prostori | m2 | 750 | 0 | 0
|  | okolica | m2 | 1850 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : OSTALO OBJEKT RTP |  |  |  | 0
12A. |  | KANALIZACIJA
Opomba:
Zajeto v popisu zunanje ureditve
[5 empty] | SKUPAJ: | 0

## B_GO_DUŠILKA
PREGLED ELEMENTOV PONUDBE
Številka javnega naročila: 1247/2021
Naročnik: Elektro Primorska
Predmet ponudbe: RTP 110/20 kV Vrtojba
Vrsta dokumenta: Popis gradbene opreme in del PZR
| Z.št. | Naziv | EM | Količina | PC/EM (EUR) | Prodajna cena (EUR)
1B. |  | ZEMELJSKA DELA DUŠILKA
OPOMBA: način izvedbe zemeljskih del je prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca! V ceni naj bo zajeto: 1. Vsa potrebna zaščita že varovanih brežin gradbene jame ter ostalih izkopov in varovanje le teh vse do dokončanja zasipa (vsakodnevno ažurno kontroliranje gradbene jame). 2. Ažurno črpanje meteornih voda iz gradbene jame. 3. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij (statika) ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine v kolikor je to potrebno. 4. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in eventualne souporabe izkopanega materiala. 5. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. 6. Odvoz na dogovorjeno deponijo.
1B. | 1 | Strojno-ročni izkop za izdelavo AB temeljev elktroopreme na prostoru zunanjega stikališča. Strojno, deloma ročni izkop v terenu III.ktg. Globina izkopa do 1,50m.
Skupaj z vsemi deli in transporti. Premik odvečnega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun v raščenem stanju.
|  | temelj dušilke in požarnih sten | m3 | 110 | 0 | 0
1B. | 2 | Izdelava gramoznega tampona z razstiranjem, planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti, z dobavo materiala, transporti in zbijanjem (pod temelji, tlaki in jaški).
Utrjeni tampon zbitosi Evd=55 MPa, Dt=30cm pod objektom.
Material s certifikatom o sestavi, granulaciji, čistosti in zmrzlinski odpornosti za zunanje tampone, frakcije 0-32. Upoštevati v ceni tudi meritve zbitosti.
|  | temelj dušilke in požarnih sten | m3 | 20.5 | 0 | 0
1B. | 3 | Izdelava nasipa iz sejanih, pranih gramoznih krogel frakcije 50-80mm v deb.~20cm, na podlago iz jeklenih lamelnih rešetk. Z dobavo materiala, pom.deli in transporti.
Material s certifikatom o sestavi, granulaciji, čistosti in zmrzlinski odpornosti za zunanje tampone.
|  | jama dušilke (2 kom) | m3 | 2.2 | 0 | 0
1B. | 4 | Izdelava nasipa med temeljem dušilke in požarno steno iz gramoznih krogel frakcije 16-32mm v deb.~50cm. Z dobavo materiala, pom.deli in transporti.
Material s certifikatom o sestavi, granulaciji, čistosti in zmrzlinski odpornosti za zunanje tampone.
|  | plato dušilke in požarnih sten | m3 | 8 | 0 | 0
1B. | 5 | Zasip in utrjevanje zasipa za temelji in zasip poglobitev za inštalacije.
Nasipavanje in utrjevanje v plasteh debeline do 30cm ali po navodilih geomehanika. Zasip s selekcioniranim materialom iz izkopa ali pripeljanim materialom. Skupaj s potrebnim vgrajenim materialom.
Skupaj z vsemi deli in transporti. Obračun v raščenem stanju.
|  | zasip temelja dušilke | m3 | 32 | 0 | 0
1B. | 6 | Nakladanje in odvoz izkopnega materiala z gradbiščne na ustrezno trajno deponijo na oddaljenosti do 15km. Skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala.
|  | Skupaj | m3 | 78 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : ZEMELJSKA DELA DUŠILKA |  |  |  | 0
2B. |  | BETONSKA DELA DUŠILKA
Za vse betone je potrebno pred izvedbo del izdelati projekt betona, ki ga pregleda in potrdi projektant in nadzor. Projekt definira betonsko mešanico, potrebne dodatke, način transporta in vgrajevanja betona, nego betona.
V projektu betona se predvidijo s predpisi potrebne preiskave in kontrole (načini, število, mesto in čas preiskave, izvajalec preiskave), ki jih predpisujejo veljavni standardi.
V postavkah je zajeta izdelava vse potrebne tehnološke dokumentacije pred izvedbo in vsa dokazilna dokumentacija, atesti, rezultati preiskav, preizkusov, meritev za vgrajene materiale, za vgradnjo in za dokaz kvalitete
vgrajenih materialov, opravljenih del, in izvedenih konstrukcijskih elementov, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.
2B. | 1 | Dobava, transport in vgrajevanje podložnega betona C12/15, d=10cm
|  | plato - jami dušilk in požarne stene | m3 | 5.9 | 0 | 0
2B. | 2 | Dobava, transport in vgrajevanje betona C25/30 XC2 XF3 PV-II, Dmax 16. Vidni, vodotesni beton. Beton z izpostavljenimi površinami. Površina betona zaglajena.
|  | talna plošča jam dušilk in požarnih sten, d=400mm | m3 | 24 | 0 | 0
|  | stene jame dušilke, d=200,400 mm (2 kom) | m3 | 7.9 | 0 | 0
|  | požarne stene, d=200 mm | m3 | 20.3 | 0 | 0
2B. | 3 | Dobava, razrez, krivljenje, varjenje, čiščenje in polaganje armature: palična B500B, fi8 do fi14, varjene armaturne mreže B500B, Q-335. Z distančniki. Skupaj z vsemi potrebnimi deli materiali in transporti, po statičem izračunu, upoštevati tudi dodatek za razrez in krivljenje.Plato - jami dušilk in požarne stene. Ocenjeno.
|  | palična B500B, do fi12 | kg | 2802.99 | 0 | 0
|  | palična B500B, nad fi12 | kg | 824.55 | 0 | 0
|  | mreže B500B, Q-335 | kg | 1108.07 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : BETONSKA DELA DUŠILKA |  |  |  | 0
3B. |  | TESARSKA DELA DUŠILKA
V ceni vseh opažev je zajeta izdelava, mazanje, razopaženje, čiščenje opaža in vsa potrebna pomožna dela in transporti in vsi potrebni odri za postavitev, podpiranje in demontažo opažev.
3B. | 1 | Izdelava opaža vertikalnih robov plošč. Vertikalni, ravni, grobi opaž.
|  | talna plošča platoja dušilk in požarnih sten | m2 | 23.3 | 0 | 0
3B. | 2 | Izdelava opaža AB sten. Dvo stranski, ravni gladki, opaž, površina betona brez obdelave. Skupaj z opaži vseh vertikalnih zaključkov in dilatacij. Vodotesni beton.
|  | stene jame dušilke (2 kom) | m2 | 73 | 0 | 0
|  | požarna stena (3 kom) | m2 | 208.6 | 0 | 0
3B. | 3 | Izdelava opažnih škatel pravokotnega prereza.
|  | preboj 30x30 v stenah dušilke za odvodnjavanje | kom | 6 | 0 | 0
|  | razni manjši preboji do 0,5m2 v ploščah in stenah za prehode kablov in inštalacij, ocenjeno | kom | 18 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : TESARSKA DELA DUŠILKA |  |  |  | 0
4B. |  | ZIDARSKA DELA DUŠILKA
tesnenja
4B. | 1 | tesnilni trak na stikih betoniranja vodotesnih betonov. Trak iz pocinkane pločevine z ekspanzijskim premazom.
Dobava, transporti in vgrajevanje vseh naštetih materialov.
|  | stene jame dušilke | m | 26.5 | 0 | 0
4B. | 2 | Dvojna uvodnica za vbetoniranje za vodotesno priključitev sistemskih zatesnitev za kable ter kabelske zaščitne cevi, kot npr. Hauff-technik, HSI150 K2/X ali ekvivalent.Dobava, transporti in vgrajevanje ter ves pomožen material.
|  | tesnenje prebojev inštalacij. Ocenjena količina | kom | 18 | 0 | 0
vgradnje
4B. | 3 | Postavljanje, niveliranje, fiksiranje in vgrajevanje sidernih plošč za poznejšo montažo jeklene konstrukcije. Siderne plošče nosilne konstrukcije nasutja v jamah transformatorjev. Ocenjeno
|  | jama dušilke | kom | 24 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : ZIDARSKA DELA DUŠILKA |  |  |  | 0
5B. |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA DUŠILKA
5B. | 1 | Dobava in izdelava jeklene konstrukcije za montažo tirnic na jami dušilke in nosilna podkonstrukcija (profili in rešetke) gramoznega nasutja. Varjena konstrukcija iz vročevaljanih profilov iz jekla S235-J2. Pocinkane rešetke nosilnosti 10 kN/m2 na razponu 1,00m. Antikorozijska zaščita vroče cinkanje. Skupaj z vsemi potrebni materiali, deli in transporti, v skladu z zahtevami standarda EN ISO 12944 za razred srednje korozijske nevarnosti C3, zunanje konstrukcije. siderna konstrukcija in jeklena konstrukcija z rešetkami za nasutje na jami dušilke (ocena brez tirnic) | kg | 770 | 0 | 0
5B. | 2 | Dobava in montaža tirnic s pritrditvijo tirnic (ocena teže 50kg/m1) - vse po po tipskih detajlih (EleS).
Antikorozijska zaščita vroče cinkanje. Skupaj z vsemi potrebni materiali, deli in transporti.
|  | tirnice dušilke | kg | 600 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : KLJUČAVNIČARSKA DELA DUŠILKA |  |  |  | 0
6B. |  | TLAKARSKA DELA DUŠILKA
6B. | 1 | Premaz arm.betonskih sten z epoksidnim premazom za oljeodpornost, kot npr. Sikagard -720 EpoCem ali ekvivalenten premaz, izvedba na gladko površino AB zidov.
Priprava površine, brušenje in kitanje betonskih površin, osnovni premaz in 2x prekrivni premaz. skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, odri in transporti.
|  | dno in stene jame dušilk (2 kom) | m2 | 66.6 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : TLAKARSKA DELA DUŠILKA |  |  |  | 0
[5 empty] | skupaj: | 0

## C_ZU-KA
PREGLED ELEMENTOV PONUDBE
Številka javnega naročila: 1247/2021
Naročnik: Elektro Primorska
Predmet ponudbe: RTP 110/20 kV Vrtojba
Vrsta dokumenta: Popis gradbene opreme in del PZR
| Z.št. | Naziv | EM | Količina | PC/EM (EUR) | Prodajna cena (EUR)
I. |  | SPLOŠNO
Opombe:
Spremljajoča dela obsegajo: organizacijo, zaščito in oznacitev gradbišča, ograjo in začasne objekte; organizacijo varstva pri delu z vsemi potrebnimi elaborati; sprotna geodetska dela, stroske gradbiščnih prikljuckov, koordinacijo gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za čas gradnje;
organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev, sprotno in končno čiščenje, sprotno zaščito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno stanje; odvoz odvečnega materiala na komunalno deponijo, z vodenjem evidenc in plačilom taks, interne transporte in zunanje transporte; osebne, manipulacijske in režijske stroške izvajalcev na objektu; vse v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.
I. | 1 | Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, el. in TK omrežje…) na območju oz. na parceli
|  | s sodelovanjem upravljalcev posameznega komunalnega voda. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 2 | Geomehanski in hidrološki nadzor tekom gradnje, nad izvajanjem zemeljskih del, planuma izkopa in spodnjega ustroja povoznih površin. Z vsemi potrebnimi preiskavami materiala in terena ter končnim poročilom.
|  | Ocena časa | kpl | 1 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0
II. |  | GRADBENA DELA
II.1. |  | GEODETSKA DELA
1. | 1 | Uradna geodetska zakoličba pooblaščenega geodeta. | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 2 | Zakoličba objekta in elementov zunanje ureditve po situaciji zakoličbe, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
|  | - raven teren | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 3 | Izvedba uradnega (certifikat) geodetskega posnetka izvedenih del (območje ca 1 ha), skupaj s komunalnim katastrom;
|  | za potrebe tehničnega pregleda in izvedbe PID načrtov | kpl | 1 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
II.2. |  | RUŠITVENA DELA
Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala določi izvajalec v dogovoru z naročnikom.
2. | 1 | Strojno rušenje obstoječih betonskih cestnih robnikov 15/25cm, 25/30cm s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in deponiranjem na gradbiščno deponijo. Vrata - cesta - pločnik | m1 | 120 | 0 | 0
2. | 2 | Odstranitev obst. ograje, z demontažo polnila, odstranitvijo stebričkov in obstoječih temeljev ter deponiranjem na gradbiščno deponijo. Ocenjena skupna dolžina | m1 | 300 | 0 | 0
2. | 3 | Rezanje, rušenje in odvoz obstoječe poškodovane in dotrajane asfaltne konstrukcije interne prometnice in manipulativnih površine. Deponiranje na gradbiščni deponiji. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 193 | 0 | 0
2. | 4 | Odstranitev obstoječih tlakovanih površin ob objektu, odstranitev celotne širine. Začasno deponiranje na gradbiščno deponijo. | m2 | 16 | 0 | 0
2. | 5 | Demontaža obstoječih dvokrilnih vrat v ograji na dveh stranskih dovozih (2 kom). Upoštevati demontažo,nalaganje, deponiranje, shranjevanje za ponovno uporabo in odvoz do skladiščnega mesta naročnika. V ceno zajeti vsa potrebna ročna in strojna dela ter ponovno montažo. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | 6 | Demontaža obstoječih dvokrilnih vrat in vrat za osebni prehod v ograji na glavnem dovozu (2 kom). Upoštevati demontažo,nalaganje, deponiranje in odvoz na trajno deponijo, vključno s stroški deponiranja. V ceno zajeti vsa potrebna ročna in strojna dela. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | 7 | Strojno in ročno rušenje vhodnega zidu vrat na dovozu. Upoštevati vsa ročna dela ter odvoz, nakladanje ter deponiranje na gradbiščno deponijo. Količina ocenjena. Obračun po m3. | m3 | 1 | 0 | 0
2. | 8 | Razrez asalta za kabelsko kanalizacijo; rezanje odstranitev in odvoz na dogovorjeno deponijo. | m2 | 20 | 0 | 0
2. | 9 | Rušenje betonske plošče pod asfaltno površino pred stikališčem za kabelsko kanalizacijo; rušenje, odstranitev in odvoz na dogovorjeno deponijo. Količina ocenjena | m3 | 22 | 0 | 0
2. | 10 | V primeru dotrajanosti odstranitev obstoječih cestnih požiralnikov in LŽ vtočnih rešetk, peskolovov. Začasno deponiranje na gradbiščno deponijo, dotrajane se odpelje na grad. deponijo. Ocenjeno. | kom | 15 | 0 | 0
2. | 11 | Nakladanje vseh ruševin na kamion in odvoz na centralno deponijo. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II.3. |  | ZEMELJSKA DELA
Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala določi izvajalec sam.
Široki izkop za temelj Petersenove dušilke in požarne stene je zajet v GO delih (zavihek B).
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Vse količine zemeljskih del, tamponov... so podane v raščenem oz. zbitem stanju.
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo.
3. | 1 | Strojni odkop plodnih tal - humusa, povprečne deb.d=20 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču. Humus se uporabi za ureditev zelenic
|  | (obračun v raščenem stanju). | m3 | 28 | 0 | 0
3. | 2 | Strojno-ročni izkop v zemljini III.ktg (oz. tamponskem nasutju) za izvedbo nove asfaltne površine - izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami v kompletu z odrivom na začasno deponijo na gradbišču. (obračun v raščenem stanju)
|  | Po potrebi, glede na kvaliteto obst. tamponskega nasutja se nasutje dodatno utrdi, kar odloči geomehanik oz. nadzorni organ. | m3 | 90 | 0 | 0
3. | 3 | Strojno-ročni izkop v zemljini III.ktg (oz. tamponskem nasutju) za izvedbo nove kab. kanalizacije in jaškov, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču. (obračun v raščenem stanju)
|  | (obračun v raščenem stanju). | m3 | 24 | 0 | 0
3. | 4 | Ročni izkop zemlje za temelje robnikov, s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa
|  | (obračun v raščenem stanju) | m3 | 12 | 0 | 0
3. | 5 | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemljine ter planiranje s točnostjo do +-3 cm
|  | Utrjeni tampon zbitosi Evd=55 MPa, za novo kab. kanalizacijo. Meritve in poročilo mora biti zajeto v postavki. | m2 | 39 | 0 | 0
3. | 6 | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemljine ter planiranje s točnostjo do +-3 cm
|  | in nosilnosti Evd=55 MPa za asfaltiranje | m2 | 172 | 0 | 0
3. | 7 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala frakcije 0/32mm v plasteh po 20 cm z uvaljanjem do predpisane zbitosti Evd=55 MPa, skupaj s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in zvračanjem
|  | - deb.min.40cm (nasip pod asfaltnimi površinami); | m3 | 70 | 0 | 0
3. | 8 | zasip izkopanega materiala izkopov oziroma humusa.
|  | ustrezen selekcioniran material | m3 | 115 | 0 | 0
3. | 9 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopov oziroma humusa na deponijo, po dogovoru z investitorjem.
|  | (ustrezen selekcioniran material iz izkopa se uporabi za nasipe in zasipe npr. zelenice) | m3 | 120 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
II.4. |  | ZGORNJI USTROJ
4. | 1 | Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala 0/32 mm, zmes drobljenih kamnitih zrn, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm (obračun v zbitem stanju)
-pod povoznimi površinami - asfalti
|  | - deb.=40cm Evd=55 Mpa | m3 | 110 | 0 | 0
- pod tlakovanjem (ob objektu)
|  | - deb.=20cm Evd=55 Mpa | m3 | 11 | 0 | 0
- pod cevmi kabelske kanalizacije ( tudi kab. Kan. za dušilko)
|  | - povp. deb.=10cm Evd=55 Mpa | m3 | 19 | 0 | 0
4. | 2 | Dobava materiala in polaganje drenažne folije pod tamponskim materialom na območju tlakovanja Ločilna geotkanina (400 g/m2). | m2 | 54 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
II.5. |  | ASFALTERSKA DELA
5. | 1 | Pobrizg gramoznega planuma oz. obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave. | m2 | 232 | 0 | 0
5. | 2 | Premaz roba obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo za boljšo izvedbo stika med starim in novim asfaltom. | m1 | 30 | 0 | 0
5. | 3 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja AC 22 base B 50/70 A4, na pripravljeno tamponsko podlago
|  | - debeline 6 cm (asfaltni dovoz in manipulativne površine, krpanje rezanega asfalta zaradi kab. kan. dušilke ...) | m2 | 232 | 0 | 0
5. | 4 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja AC 11 surf B 70/100 A4 na nosilni sloj asfalta
|  | - debeline 4 cm (asfaltni dovoz in manipulativne površine, krpanje rezanega asfalta zaradi kab. kan. dušilke ...) | m2 | 232 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
II.6. |  | ZIDARSKA DELA
6. | 1 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov. Vključno z izdelavo betonskega temelja iz betona C 12/15, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | - dimenzij 15/25/100 cm | m1 | 186 | 0 | 0
6. | 2 | Vgrajevanje novih tlakovcev ob objektu na pesek 4/8 mm, debeline 4-6 cm na pripravljeno tamponsko podlago. Izdelava stika s fasado s trajnoelastičnim kitom. Vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
|  | - tlakovanje ob objektu | m2 | 48 | 0 | 0
|  | - tlakovanje pločnika (tlakovanje ob ograji - vhodu za osebni prehod) | m2 | 6 | 0 | 0
6. | 3 | Vgrajevanje novih betonskih plošč okoli objekta na pesek 4/8 mm, debeline 4-6 cm na pripravljeno tamponsko podlago. Vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
|  | - plošče ob objektu | m2 | 80 | 0 | 0
6. | 4 | Vgrajevanje novih betonskih travnih plošč ločenih parkirišč na pesek 4/8 mm, debeline 4-6 cm na pripravljeno tamponsko podlago. Vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
|  | - parkirišče | m2 | 64 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
II.7. |  | BETONSKA DELA
7. | 1 | Dobava, transport in vgrajevanje pustega betona C20/25, XC2, d=10cm
Dmax16
|  | - obbetoniranje cevi nove kab. kanalizacije (tudi dušilka) | m3 | 8 | 0 | 0
7. | 2 | Dobava, transport in vgrajevanje betona v temelj novih drsnih vrat, podest in podstavka za gasilni aparat, z betonom C20/25.
|  | Ocenjena količina | m3 | 5 | 0 | 0
7. | 3 | Dobava, razrez, krivljenje, varjenje, čiščenje in polaganje armature: palična B500B, fi8 do fi14, varjene armaturne mreže B500B, Q-335. Z distančniki. Skupaj z vsemi potrebnimi deli materiali in transporti, po statičem izračunu, upoštevati tudi dodatek za razrez in krivljenje.Vhodni podest, temelj za vrata,.... Ocenjeno.
|  | palična B500B, do fi12 | kg | 488.04 | 0 | 0
|  | palična B500B, nad fi12 | kg | 32.69 | 0 | 0
|  | mreže B500B, Q-335 | kg | 64.27 | 0 | 0
7. | 4 | Dobava in vgradnja PP cestnih požiralnikov, z izdelavo posteljice (0-16 mm) deb. 20 cm, zasipom ter vsemi pom. Deli ter prenosi do mesta vgraditve. V primeru podtalne vode se posteljica izvede iz pustega betona C 12/15. (vkolikor se obstoječi odstranijo)
|  | - cestni požiralnik PE DN 400, globine do 1,00m meteorna kanalizacija | kom | 5 | 0 | 0
7. | 5 | Dobava in vgrajevanje tipskih LŽ vtočnih rešetk skupaj z betonskim vencem, polaganjem, pom. deli in prenosi do mesta vgraditve (v kolikor se obstoječe odstranijo)
|  | - dim. 40x40 cm, razred D (400 kN) | kom | 5 | 0 | 0
7. | 6 | Dobava in vgrajevanje tipskih peskolovov, polaganjem, pom. deli in prenosi do mesta vgraditve ( v kolikor se obstoječe odstranijo)
|  | - fi40cm | kom | 5 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - BETONSKA DELA |  |  |  | 0
II.8. |  | TESARSKA DELA
V ceni vseh opažev je zajeta izdelava, mazanje, razopaženje, čiščenje opaža in vsa potrebna pomožna dela in transporti.
8. | 1 | Izdelava opaža temelja. Enostranski, podprti, vertikalni, ravni, grobi opaž.
|  | temelja za drsna vrata, podest, podstavek | m2 | 24 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - TESARSKA DELA |  |  |  | 0
II.9. |  | NOVA KANALIZACIJA
Opombe: Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi
9. | 1 | Zakoličba in zemeljska dela za izkop nove kanalizacije so zajeta pod točko II.3
9. | 2 | obbetoniranje cevi nove kanalizacije so zajeta pod točko II.7
|  | REKAPITULACIJA - NOVA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
II.10. |  | ZUNANJA OPREMA
Opomba: za vse izdelke v ceni zajeti izdelavo dobavo in montažo, z izdelavo izmer, preddeli, dobavo vsega montažnega materiala, pom.deli in transporti Izvedba detajlov po projektu oz po tipskih rešitvah proizvajalcev vgrajenih izdelkov. Pred naročilom elemntov je potrebno mere preveriti na licu mesta in jih uskladiti s projektantom in investitorjem.
10. | 1 | Dobava in montaža ograje (npr panelna ograja - Ograje Kočevar), skupaj z izdelavo temeljev (dim.fi25, h=80cm, v razmaku 2,5 m oz. prilagojeno panelom), višina ograje 2,0 m oz. kot je obstoječa.
s H stebrički (dolžina 2800 mm), s pokrivno kapo, UV odporno v enaki barvi, polnilom, barva zelena 6005 oziroma po izbiri investitorja; skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali. Med stebri se polagajo betonski plohi dim. 2450 x 200 x 50 mm. Ograja naj ima akz zaščiteno izvrtino in v njej vtisnjeno inox pušo z navojem M10.Paneli ograje naj se medsebojno na stebričke galvansko povežejo s Cu16mm2 izolirano RZ žico, spoj na panel se izvede z medeninasto spojko, naleg na panel je potrebno zbrusiti in akz zaščititi, da se zagotovi ustrezna tokovna pot.
Potrebno upoštevati tudi dobava in montaža Cu vrv 95mm2 komplet z tipiskimi sponkami, objemkami, vijaki, ipd, za ozemljevanje ograje skupaj z povezavami na obstoječo ozemljitev, komplet z bitumensko zaščito spoja, (upoštevati dodatnih 20% vrvi zaradi montaže)
|  | -dolžina ograje brez vrat | m1 | 300 | 0 | 0
10. | 2 | Dobava in montaža vrat v ograji, skupaj s potrebnimi gradbenimi deli (izdelava temeljev) in vsemi pom. deli, prenosi in materiali. Vsi elementi vroče cinkani + plastificirani barva kot ograja, višina kot obstoječa oz. kot je višina ograje 2,0 m.
|  | - drsna samonosna vrata na elektromotorni pogon šir. Vrat 4,0m z elektromagnetno ključavnico | kos | 1 | 0 | 0
|  | - enokrilna samonosna vrata šir. vrat 1,0m (osebni prehod) | kos | 1 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZUNANJA OPREMA |  |  |  | 0
II.11. |  | HORTIKULTURA
11. | 1 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2)
|  | ter valjanje in zagrabljanje v deb. 20 cm, humuziranje zelenih površin. | m2 | 60 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - HORTIKULTURA |  |  |  | 0
II.12. |  | GRADB. DELA ZA EL. INST.
12. | 1 | Zakoličenje trase El.inst. po zbirni situaciji komunalnih vodov. | kpl | 1 | 0 | 0
12. | 2 | Strojno-ročni izkop v zemljini III.ktg (oz. tamponskem nasutju) za izvedbo kabelske kanalizacije in jaškov, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču. (obračun v raščenem stanju)
|  | (obračun v raščenem stanju). | m3 | 110 | 0 | 0
12. | 3 | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemljine ter planiranje s točnostjo do +-3 cm
|  | in nosilnosti Evd=55 Mpa za kabelsko kanalizacijo in jaške. | m2 | 75 | 0 | 0
12. | 4 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice in obsip cevi iz frakcije 4-8mm za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju)
|  | - deb. posteljice 10 cm, obsip do 20 cm iznad temena cevi | m3 | 20 | 0 | 0
12. | 5 | Dobava in vgrajevanje betona C 20/25, za obbetoniranje cevi pod povoznimi pvršinami, pri minimalnih globinah (manj kot 0.80m), pri križanju z dugimi komunalnimi vodi ali kot zaščita pred izplavanjem (visoka podtalnica)
|  | ocena | m3 | 18 | 0 | 0
12. | 6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm z nabijanjem in
z vzpostavitvijo stanja pred izkopom. Upoštevano v postavki 3.8
12. | 7 | Odvoz odvečne zemlje na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem in zvračanjem ter stroški deponije
Upoštevano v postavki 3.9
12. | 8 | Dobava in vgradnja betonske cevi Ø80,z obročem za vgradnjo pokrova, izdelavo posteljice (0-16 mm) deb. 20 cm, zasipom ter vsemi pom. deli ter prenosi do mesta vgraditve. V primeru podtalne vode se posteljica izvede iz pustega betona C 12/15.
|  | - betonska cev Ø80 EL, višine 0,80m (kabelska kanalizacija za napajanje in upravljanje vrat) | kos | 1 | 0 | 0
12. | 9 | Dobava in polaganje kanal. cevi na pripravljeno podlago s spajanjem, čiščenjem površine cevi, rezanjem, distabčniki in vsemi pom. deli in materiali
|  | - PE80. Ø 160 | m1 | 200 | 0 | 0
|  | - PE-HD Ø110 | m1 | 10 | 0 | 0
|  | - PVC gladke Ø 110 | m1 | 100 | 0 | 0
|  | - PVC gladke Ø 75 | m1 | 50 | 0 | 0
12. | 10 | Dobava in vgradnja AB jaškov za razvod kablov, sestavljen iz AB jaška, elementa. za nadvišanje, AB plošče jaška (venca) za vgradnjo LTŽ pokrova in LTŽ pokrova. Z izdelavo posteljice (0-16 mm) deb. 20 cm, zasipom ter vsemi pom. deli ter prenosi do mesta vgraditve. V primeru podtalne vode se posteljica izvede iz pustega betona C12/16.
|  | - Betonski elektro-kabelski jašek 150,dim. 150/150/100, podaljšek za jašek, višine 25 cm, Ab plošča za jašek, D400, elementi kot npr. dobavitelja Jadranka, LTŽ pokrov (kabelska kanalizacija za dušilko) | kom | 1 | 0 | 0
|  | - Betonski jašek 100,dim. 100/100/94, Ab plošča za jašek, C250, jašek npr. dobavitelja Jadranka, LTŽ pokrov 60/60cm (kabelska kanalizacija za dušilko) | kom | 1 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA - GRADB. DELA ZA EL. INST. |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0

## D_OSTALO
PREGLED ELEMENTOV PONUDBE
Številka javnega naročila: 1247/2021
Naročnik: Elektro Primorska
Predmet ponudbe: RTP 110/20 kV Vrtojba
Vrsta dokumenta: Popis gradbene opreme in del PZR
| Z.št. | Naziv | EM | Količina | PC/EM (EUR) | Prodajna cena (EUR)
Velja za vse objekte
1. |  | OSTALO
1. | 1 | Izdelava NOV | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 2 | geodetski posnetek izvedenega stanja in vpis v zemljiškoknjižni kataster | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 3 | Izdelava DZO | kpl | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ : OSTALO |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0