## POVZETEK STROŠKOV
.
POVZETEK STROŠKOV IZVEDBE
| 1 SKUPNA PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
| 2 PODROČJE STROJNIŠTVA | 0
| 3 PODROČJE GRADBENIŠTVA IN OBRTNIŠTVA | 0
| 4 PODROČJE ELEKTROTEHNIKE | 0
| Σ SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22% | 0
| Σ SKUPAJ z DDV | 0
Opomba: Popisi del v excellovi datoteki služijo kot pripomoček k pripravi predračuna ponudbe in so njegov sestavni del. Vsote, sklice ali katerekoli druge formule, pred oddajo ponudbe preveri ponudnik.

## SPLOŠNO
.
SPLOŠNA NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE
Popolna ponudba za izvedbo GOI mora, poleg izrecno navedenega v samih postavkah, vsebovati tudi najmanj:
· Vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu s "skrbnostjo dobrega strokovnjaka". Ponudniku ni potrebno v ponudbi navajati proizvajalca in tip predlagane opreme in materiala, saj velja, da je ta kljub morebitni navedbi brezpredmetna in je ponujena oprema vedno in samo tista, ki povsem izpolnjuje vse v popisu postavljene lastnosti!
· Vse splošne in stalne stroške, povezane z organizacijo in delom na gradbišču, vključno s pripravo časovnega načrta po z uporabnikom/naročnikom dogovorjenih območjih izvedbe.
· Prevozne in prenosne (dvigala, helikopterski dvigi/spusti) stroške v območju in izven območja gradbišča.
· Stroške pridobivanja soglasij za morebitno delno ali polno zaporo cest oziroma javnih poti.
· Stroške porabe električne energije, vode in telefona.
· Stroške nakladanja, razkladanja, odvoza odpadkov in drugega materiala na stalno deponijo s potrebnimi potrdili o razgradnji in/ali uničenju, če tako zahteva zakonodaja o ravnanju z gradbenimi odpadki in varstvu okolja.
· Stroške vzpostavitve tehničnih poti in zaščit po navodilih naročnika in/ali nadzornika.
· Stroške pridobivanja vseh morebitno potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kakovosti in projektiranih parametrov vgrajenih materialov, naprav in sistemov, vso dokazno dokumentacijo, garancije in potrdila o vgrajenih materialih, vključno s pripravo celovite DZO dokumentacije.
· Stroške pridobivanja internih soglasij, interne meritve kakovosti vgrajenih materialov, ateste, garancije in potrdila vgrajenih materialov.
· Stroške, povezane s predstavitvami predlagane opreme in materialov.
· Stroške, ki nastanejo zaradi prilagajanja časovnega načrta izvedbe obstoječemu stanju in zahtevam naročnika.
· Splošne zahteve za izvajalca in izvedbo del, predstavljene na naslednji strani.
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZVAJALCA IN IZVEDBO DEL
Predmetni izvedbeni načrt je izdelan po obliki in vsebini upoštevajoč Pravilnik podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS, št. 36/18, 51/18 in 197/20). Naprave in oprema v načrtu zaradi izvedbe javnega naročila niso določene s proizvajalcem in tipom, temveč samo z obsegom zahtevanih tehničnih zmogljivosti in zahtevane kakovosti z navedbo mejnih pogojev. Popis materiala in del je izdelan obširno in z jasno navedenimi robnimi pogoji, in je kot tak za ponudnika in izbranega izvajalca obvezujoč. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti ter same kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne! Odstop od zapisanega velja za obstoječ sistem BAS (CNS), na katerega se je potrebno povezati in katerega je postavilo ter vzdržuje podjetje NTR inženiring d. o. o. Naročnik je od slednjega pridobil izjavo o enaki obravnavi vseh iskalcev ponudb.
V izhodišču velja, da je izvajalec dolžan ravnati »s skrbnostjo dobrega strokovnjaka«, kar za razpis pomeni, da tista dela in material, ki bi jih izvajalec v fazi ponudbe glede na zahtevano poznavanje stroke kljub temu, da v popisu pri posamezni postavki niso izrecno navedena, moral predvideti, nimajo narave kasnejših nepredvidenih del in se cena pri postavkah ne more spremeniti! Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrte za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in po potrebi ali izrecni zahtevi v popisu pripraviti lastne delavniške in montažne risbe. Oboje projektant in nadzornik pregledata in tudi pisno potrdita. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti projektantova pisna pojasnila.
Po podpisu pogodbe in skladno s časovnim načrtom izvajalec pripravi in predloži tehnične predloge za naprave in opremo v potrditev, pri čemer ti zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, proizvajalčeve risbe postavitve s potrebnimi odmiki in dokazila s potrdili o ustreznosti v treh tiskanih izvodih. Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme – enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potrjevanja opreme niso sprejemljive! Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani projektanta in nadzornika izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena!

## 1 SKUPNA DELA
. |  | 1 POPIS MATERIALA IN DEL - SKUPNA PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Postavka |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
1 | A | Izvedba ureditve gradbišča, označba posameznih delovišč, zaščita površin in opreme, začasne pregrade, ščitenje prehodov, vse po pripravljenem načrtu in v dogovoru z naročnikom, ki zajema naslednje:
* Ureditev gradbišča po deloviščih, skladno z varnostnim načrtom, ki ga pripravi naročnik
* Zaščita vseh elementov v prostorih uporabljanih kot poti za dostopanje (vgrajena in pomična oprema, stavbno pohištvo, tlaki, elementi instalacij) s PVC folijo, kartoni, lesom… v času izvajanja del z njeno odstranitvijo ter odvozom na stalno deponijo
* Potrebni delovni pomični odri za gradbeno obrtniška in instalacijska dela
* Potrebni najemi avtodvigal in/ali helikopterjev
* Sprotno in končno čiščenje vseh prostorov, uporabljanih za dostopanje, z obveznim večkrat dnevno čiščenjem komunikacijskih poti izven območja delovišča
| B | Območje delovišča predstavljajo površina in prostori, katerih okvirna površina je naslednja:
* zunanji atrij: 105 m2
* strojnica črpalk za pršenje vode v kleti: 12 m2
* transportne poti: 100 m2
| C | Ločeno izvedbo zamenjave vsakega od obeh hladilnikov tekočin, ki stalno omogoča neprekinjeno obratovanje drugega (starega ali novega)
| Σ | Skupaj postavka | komplet | 1 |  | 0
2 |  | Začetna in končna dela, izvajanje različnih zagonov in preizkušanj, izvedba meritev doseganja parametrov (temperaturnih, hitrostnih, akustičnih, napetostnih in tokovnih) z izdajo poročil, priprava celovite dokazne dokumentacije, označevanje z napisnimi ploščicami (oprema) ter zaščitenimi barvnimi nalepkami smeri tokov in vrste medijev ter s kabelskimi vezicami električnih kablov, izdelava priročnika - navodil za uporabo in vzdrževanje (NOV) sistema hlajenja (za samo opremo se priročniku priložijo proizvajalčeva navodila), načrtov izvedenih del za področje strojništva in elektrotehnike (PID)..., vse v obsegu slovenske zakonodaje | komplet | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ POGLAVJE 1 |  |  |  | 0

## 2 STROJNI DEL
. |  | 2 POPIS MATERIALA IN DEL - PODROČJE STROJNIŠTVA
Postavka |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
1 |  | Pazljiva, začasna prestavitev (dvig) posameznega zvočno izolacijskega ohišja (pokrova) obstoječega hladilnika tekočin velikosti 5000 x 2200 x 2700 mm kot celote ali po delih, prednostno na sosednjo nizko streho, skupaj z ustrezno namensko podstavno zaščito (linijski prenos skupne teže okoli 800 kg). | komplet | 2 |  | 0
2 |  | Odklop posameznega hladilnika tekočin s cevnega in električnega omrežja, dvig iz atrija in odvoz na bližnjo deponijo vključno z zajetjem hladiva in mazalnega olje ter izdanimi potrdili o razgradnji in/ali uničenju. | komplet | 2 |  | 0
3 |  | Serijski, tovarniško izdelan zračno hlajen tehnološki hladilnik tekočin za zunanjo namestitev, namenjen pripravi hlajene vode ali vodne mešanice, prirejen za delovanje z ekološko sprejemljivim hladivom in z zmožnostjo delovanja v območju temperatur vstopnega zraka med -20 in +45 °C, sestavljen iz najmanj dveh hladilnih hermetičnih kompresorjev, prekritih z zvočno izoliranim plaščem, hidroničnega ploščnega uparjalnika, zračno hlajenega lamelnega kondenzatorja s hidroničnim hladilnikom, opremljenim z aksialnimi ventilatorji s hitrostjo do največ 950 vrt/min, vanj vgrajene hidronične enote z zalogovnikom, črpalkama, razteznostno posodo in varnostnim ventilom, mikroprocesorsko vodenega krmiljenja in cevnih ter električnih povezav, opremljenih z vso potrebno varnostno in zaščitno opremo.
Hladilnik tekočine ima podane tehnične podatke skladno z EN 14511 in ustreza evropskim direktivam 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EC, 2014/68/EU. Podrobnejši opis ključnih sklopov:
OHIŠJE:
Varjeno nosilno ogrodje tvorijo globoko galvanizirani ali nerjavni jekleni profili. Ohišje je v celoti najmanj globoko vroče galvanizirano in dodatno zaščiteno s prašnatim nanosom barve. Elektro krmilna omara je pritrjena na samo ohišje. Dodatno opremo ohišja predstavljajo vzmetni podstavki.
KOMPRESORSKI SKLOP:
Najmanj dva, vzporedno vezana, kompresorja, prednostno spiralne (“scroll”) hermetične izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi tesnili in zasučne sklopke z ekscentrično vrtečo se obtočno spiralo. Vsled razmakljivih drsnih plošč je neobčutljiv za tekočinske udare. Dvopolni elektromotor je hlajen s vsesanim hladilnim sredstvom, elektronsko zaščiten proti pregretju, izpadu faze in zamenjavi faz. Vsak kompresor je postavljen na gumijeve podstavke za preprečevanje prenos hrupa in vibracij in zavit v zvočno izolacijski plašč.
KONDENZATORSKI SKLOP Z VKLJUČENIM HIDRONIČNIM PROSTIM HLAJENJEM:
Pokončno ali V nameščena zračno hlajena toplotna menjalnika iz bakrenih cevi s tesno nasajenimi lamelami, deljena na hidronični del na vstopni strani zraka in hladilniški kondenzatorski del na izstopni strani zraka. Spodnji del kondenzatorskega dela je predviden za podhladitev hladiva. Pretok zraka je prisilen z najmanj dvema aksialnima ventilatorjema z EC motorjem in navpičnim izpihom. Na hidronični strani je vgrajen krmilni 3-potni ventil z zveznim pogonom za preusmerjanje pretoka vode oziroma njene mešanice. Toplotni menjalnik kot celota mora imeti površinsko zaščito pred korozijo zaradi zraku dodajano mehčano vodo v času najmanj 4000 ur/letno (hladilniku je dodatno dograjen pršilni sistem v namen prehlajenja zunanjega zraka). Ustreza zaščita, kot npr. Blygold®, Heresite®, Electrofin® ali enakovredno (oblikovno in tehnično).
UPARJALNIK:
Ploščni uparjalnik, ki se sestoji iz nerjavnih rebrastih jeklenih plošč, ki so med seboj varjene. Uparjalnik je toplotno izoliran z visoko kvalitetnim mehkim materialom s površinsko zaprto celično strukturo. Uparjalnik je zaščiten pred zamrznitvijo s pretočnim stikalom na hidronični strani.
HLADILNI TOKOKROG
Posamezni hladilni tokokrog vključuje najmanj: filtrni sušilnik, nadzorno okence s kazalnikom vlažnosti hladiva, elektro magnetni ventil, elektronski ekspanzijski ventil, zaporni ventil v tekočinskem vodu, zaporni ventil v tlačnem vodu in izolirani sesalni vod. Visokotlačno in nizkotlačno zaščitno stikalo, merilnika tlaka LP in HP so sestavni del kroga hladiva, ki je vrste HFC ali HFO.
VKLOPNA IN KRMILNA PLOŠČA:
Oprema za vklop in krmiljenje je prostorsko deljena. Vklopna plošča načeloma vsebuje: zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vrstne sponke. Krmilna plošča vsebuje: krmilni sistem z mikroprocesorskim vodenjem, z okvirno naslednjimi dejavnostmi:
* PID krmiljenje dovoda hlajene vode ali mešanice;
* programirano krmiljenje naprave;
* LCD in LED prikazovanje stanj pogona;
* nadzor pretoka vode ali mešanice z vgrajenim pretočnim stikalom;
* daljinski nadzor in krmiljenje;
Krmilni modul nadalje vsebuje LCD prikaz nastavljene in dejanske temperature hlajene vode ali mešanice, prikaz vklopov, prikaz motenj in opozoril. Krmilni modul omogoča povezavo za prenos najmanj krmilnih točk iz preglednice na listu 2 prikazov načrta.
HIDRONIČNA ENOTA:
Sestavljena iz toplotno izoliranega zalogovnika s prostornino, razteznostno posodo, varnostnim ventilom, lovilnikom nesnage na vstopu, dvema obočnima črpalkama z nepovratnima ventiloma in zapornima pipama.
PRESKUSNI ZAGON:
Hladilnik tekočin je preskusno zagnan in nastavljen v tovarni o čemer je priložen zapisnik.
ZAGOTOVILO SERVISNE DEJAVNOSTI IN ODZIVNEGA ČASA:
Proizvajalec hladilnika tekočin mora imeti usposobljeno servisno službo, kar potrjuje on sam z izdanim certifikatom serviserju in ne morebitno zastopnik/prodajalec v RS.
Servisna služba mora zagotoviti odzivne čase v skladu s sedanjimi pogodbenimi zahtevami naročnika: "odzivni čas je štiri (4) ure za vse napake, v katerem se mora servisna služba po prejemu obvestila o napaki odzvati in pristopiti k reševanju napake, ki mora biti rešena v roku do največ nadaljnjih štirih (4) ur. V primeru, da je potreben čas za odpravo napake daljši oziroma je potrebno dobaviti rezervne dele, je potrebno nemudoma obvestiti naročnika in dogovoriti rok končne odprave napake."
TEHNIČNE LASTNOSTI PRI NAZIVNIH POGOJIH:
izstopna temperatura medija tizst = +10 °C
vstopna temperatura medija tvst = +15 °C
mešanica etilen glikol / voda v razmerju 25 / 75 %
vstopna temperatura zraka – mehansko hlajenje tzr = +35 °C
vstopna temperatura zraka – prosto hlajenje tzr = +5 °C
električni priključek 400 V / 50 Hz / 3
nazivna hladilna zmogljivost – mehansko hlajenje Qhl ≥ 89,0 kW
nazivna posrkana električna energija Pel,pos < 30,0 kW
razmerje energijske izkoriščenosti EER ≥ 3,0
nazivna hladilna zmogljivost – prosto hlajenje Qhl ≥ 65,0 kW
pretočna količina medija Vm = 17 m3/h
faktor zamazanosti na strani medija f = 0,044 m2K/kW
padec tlaka skozi hladilnik tekočin dpm < 120 kPa
stopnje hladilne zmogljivosti 0 / 50 / 100 %
okvirna teža med obratovanjem T < 1500 kg
mere hladilnika tekočin d / š / v ≤ 3200 / 1300 / 2000 mm
količina zraka preko kondenzatorja in hidroničnega hladilnika Vzr < 40.000 m3/h
izmerjen zvočni tlak na razdalji 1 m v prostem polju po ISO 3744 Lw ≤ 65 dB(A)
zvočna moč hladilnika tekočin izračunana po ISO 3744 Lw ≤ 83 dB(A)
priključek na hidronični strani ≥ DN 65
tlačna stopnja hidroničnega dela ≥ PN 6
obtočna črpalka z razpoložljivo tlačno višino izven hladilnika H > 130,0 kPa @ Vw = 17 m3/h
priključna električna moč črpalke Pel ≤ 2,5 kW
velikost razteznostne posode Vrp ≥ 5 l
predtlak razteznostne posode ppp = 1,5 bar
tlak odpiranja varnostnega ventila pVV = 3,5 bar
velikost hidroničnega zalogovnika VZAL = 200 l
zaščita pred prahom in vodo najmanj IP54
GARANCIJSKA DOBA IN GARANCIJSKO VZDRŽEVANJE
Zahtevana je 2-letna polna garancijska doba
V ta čas je vključeno garancijsko vzdrževanje, ki vključuje tudi skozi Uredbo ES št. 517/2014 predpisane obvezne preglede tesnosti sistema hladiva s posredovanjem zapisnikov.
POSEBNA ZAHTEVA: Skladno z izdelano analizo padcev tlaka na zračni strani v poglavju 4.2, mora ponudnik v fazi priprave ponudbe skupaj s proizvajalcem preveriti zmožnost delovanja hladilnika z ohišjem, to je s povečanim padcem tlaka in/ali posledično znižano količino zraka preko kondenzatorja, ki zagotavlja delovanje pri temperaturah vsaj 38 °C brez adiabatskega hlajenja! V fazi potrjevanja hladilnika tekočin mora biti obvezno priložen posebej tudi V/p diagram vgrajenih aksialnih ventilatorjev!
| Σ | Celoten sklop hladilnika tekočin | komplet | 2 |  | 0
4 |  | Po postavitvi novega hladilnika tekočin na svoje mesto ponoven spust zvočno izolacijskega ohišja na gradbeno predpripravljena točkovna mesta, vključno s predelavo/dodelavo notranjega ločevalnega dela med zajemnim in izpušnim zrakom, izdelanega iz pocinkane jeklene pločevine z zvočno izolacijsko oblogo površine okoli 6 m2 . | komplet | 2 |  | 0
5 |  | Dograditev usmernikov izpušnega zraka po robu zvočno izolacijskega ohišja tlorisne velikosti 5,0 x 2,2 m in višine 1 m (skupne površine 15 m2), izdelanih iz medsebojno vijačenih kosov plitkih skled iz nerjavne pločevine debeline 1 mm, v katere so vstavljene in zalepljene plošče mineralne volne debeline 50 mm z gostoto 90-100 kg/m3, ki je prekrita s plastjo strešne lepenke in nerjavno mrežo. Usmerniki so na nosilni okvir izolacijskega ohišja privijačeni z distančniki 15-20 mm, ki omogočajo odtekanje padavinske vode. Usmerniki se izdelajo po predhodno s strani izvajalca pripravljenih delavniških risbah. | komplet | 2 |  | 0
6 |  | Sistem taljenja snega na vseh štirih delih poševnega dela zvočno izolacijskega ohišja (pokrova) hladilnika tekočin, sestavljen iz:
| A | 3 x grelni kabli specifične moči 37,5 W/m, razpeljani in pritrjeni v treh vrstah na celotnem poševnem delu, skupne iztegnjene dolžine 40 m, oziroma skupne moči najmanj 3 x 1500 W, skupaj z eno krmilno enoto in pripadajočima zaznavaloma temperature in vlage. Priključna električna napetost 3 x 230 V.
| B | Kosi nerjavne pločevine debeline 0,6 mm za prekritje grelnih kablov, skupaj s tesnjenjem njihovega gornjega robu s trajno elastičnim materialom, skupne površine 10 m2.
| C | Delavniške risbe namestitve sistema taljenja snega
| Σ | Celoten sklop sistema taljenja snega | komplet | 2 |  | 0
7 |  | Sistem visokotlačnega (70 - 100 bar) pršenja vode kot suhe megle s kapljicami velikosti 3 do 5 μm na vstopu zraka v hladilnik tekočin z namenom njegove adiabatske ohladitve, higiensko skladen z zahtevami smernic VDI 2047-2, sestavljen iz naslednjih sklopov:
| A | Visokotlačna batna črpalka z dodanim dovodnim ventilom in finim filtrom na vstopu, ki ima naslednje tehnične lastnosti:
stopnja filtracije - odstranitev delcev ≥ 1 μm
mehčana voda z ionsko mehčalno napravo ≤ 1,5 °dH
priključna moč Pel ≤ 1,5 bar
delovna napetost in frekvenca U = 230 V, 50 Hz
območje vstopne temperature vode tW = 5 do 35 °C
tlak vode na vstopu pVST ≤ 5 bar
tlak vode na izstopu pIZST ≥ 70 bar
mere črpalke z opremo D / Š / V ≤ 500 x 250 x 250 mm
pretočna količina pri delovnem tlaku Vw ≥ 6 l/min @ p ≥ 70 bar
| B | Pršni register, nameščen v dveh nivojih na zunanji strani zvočno izolativnega ohišja, to je pred vstopom zraka v toplotni menjalnik, sestavljen iz dovodnih delilnih in priključnih cevi iz umetne mase odporno na UV svetlobo, za delovni tlak 200 bar (glej shemo v prikazih na listu 4 - skupna iztegnjena dolžina do 40 m), na katere je vstavljeno najmanj skupaj 36 medeninastih razpršilnih šob. Najnižji delovni tlak šob 70 bar, najvišji do 100 bar. Cevni sistem je opremljen z območnimi zapornimi krogelnimi pipami in glavno dovodno in praznilno zaporno pipo s pogonom ON/OFF na najnižji točki
| C | Večplastna cev iz umetnih mas, odporna proti poškodbam in kemični ter UV izpostavljenosti, predvidena za delovni tlak do 200 bar, nazivne velikosti DN 15, skupaj s pritrdilnim materialom, skupne dolžine do 40 m
| D | Delavniške risbe namestitve pršnega registra z računsko določitvijo pršnih šob
| Σ | Celoten sklop pršnega sistema | komplet | 2 |  | 0
8 |  | Postaja, namenjena dopolnjevanju hladilnega sistema s pripravljenim medijem. Postaja je sestavljena iz zalogovnika iz umetne mase s pokrovom, tlačne črpalke, protipovratnega ventila, zapornega ventila, cevnih in kabelskih povezav ter priključne električne omarice zaščito IP54. Zalogovnik vsebuje v spodnjem delu nivojsko stikalo kot zaščito pred suhim delovanjem črpalke in tlačno stikalo za privaritev v cevovod, namenjeno vklopu/izklopu polnilne črpalke. Tehnične lastnosti polnilne črpalke:
medij etilen-glikol/voda 25/75 %
pretočna količina pri tlačni višini Vm = 0,5 m3/h @ H = 2,5 bar
največja tlačna višina pri pretoku 0 m3/h, H = 3,5 bar
priključna električna moč Pel < 500 W
električni priključek 400 V / 50 Hz / 3
cevi priključek DN 25
| Σ | Celoten sklop pršnega sistema | komplet | 1 |  | 0
9 |  | Zaprta razteznostna posoda z membrano za hladilne sisteme, sestoječa se iz pokončne tlačne posode za delovni tlak najmanj PN 6, elastično membrano odporno na vodo in glikolne mešanice, priključka medija, ventila s trnom in dušikovega polnjenja. Tehnične lastnosti:
medij etilen-glikol/voda 25/75 %
predtlak razteznostne posode ppp = 1,5 bar
velikost razteznostne posode Vrp ≥ 30 l
cevni priključek s privijalom s ploščatim tesnjenjem DN 20
| Σ | Celoten sklop razteznostne posode | komplet | 1 |  | 0
10 |  | Membranski vzmetni atestirani varnostni navojni ventil, z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
medij etilen-glikol/voda 25/75 %
nazivna velikosti DN 20/25
tlak odpiranja varnostnega ventila pVV = 3,5 bar
| Σ | Celoten sklop varnostnega ventila | komplet | 1 |  | 0
11 |  | Cevni mehast gumijev navojni kos za preprečevanje prenašanja šumov in tresljajev, opremljen na obeh konceh s privijaloma s ploščatim tesnjenjem in tesniloma, tlačne stopnje najmanj PN 6 in nazivne velikosti:
|  | DN 25 | kos | 1 |  | 0
|  | DN 80 | kos | 4 |  | 0
12 |  | Krogelna pipa s teflonskim tesnjenjem navojne izvedbe, za hladno vodo ali mešanico, skupaj s pokrovom kot zaščito pred naključnim posluževanjem in s tesnilnim materialom, tlačne stopnje najmanj PN 6 in nazivne velikosti:
|  | DN 20 | kos | 1 |  | 0
13 |  | Krogelna pipa s teflonskim tesnjenjem navojne izvedbe, za hladno vodo ali mešanico, skupaj z dolgo ročko odgovarjajoče barve (hladna modro) in s tesnilnim materialom, tlačne stopnje najmanj PN 6 in nazivne velikosti:
|  | DN 25 | kos | 1 |  | 0
|  | DN 80 | kos | 8 |  | 0
14 |  | Polnilni krogelni ventil, sestoječ se iz nikljanega ohišja iz prešane medenine, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona, metuljasto ročico iz silumina in privijala s ploščatim tesnjenjem z narebrenim nastavkom za zvijavo cev. Tlačna stopnja najmanj PN 6, skupaj z varilno spojko in prehodnim kosom, nazivne velikosti: DN 15 | kos | 6 |  | 0
15 |  | Poševnosedežni medeninasti navojni ventil za nastavitev pretok za hladno vodo ali mešanico, skupaj z ročnim kolesom odgovarjajoče barve in nastavitveno skalo s priloženim diagramom proizvajalca “pretok-tlačni padec”, merilnima nastavkoma s pipicama DN 8, tesnilnim materialom, tlačne stopnje najmanj PN 6 in nazivne velikosti:
|  | DN 80 | kos | 2 |  | 0
16 |  | Nepovratni medeninast navojni ventil z gumijevim tesnilom, skupaj s tesnilnim materialom, tlačne stopnje najmanj PN 6 in nazivne velikosti:
|  | DN 80 | kos | 2 |  | 0
17 |  | Lovilnik nečistoč navojne izvedbe, za hladno vodo ali mešanico, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 1,5 mm in magnetnim vložkom. Lovilnik je opremljen s tesnilnim materialom, tlačne stopnje najmanj PN 6 in nazivne velikosti:
|  | DN 80 | kos | 2 |  | 0
18 |  | Odzračevalna posoda, izdelana iz same cevi enake nazivne velikosti kot sam cevovod, s privarjenim izbočenim pokrovom na gornji strani, ki ima v najvišjem delu uvarjeno ustrezno dolg cevni priključek DN 15 za doseg z roko, opremljen s krogelno pipo. Okvirna prostornina posamezne odzračevalne posode znaša 2 l. Posoda in cevni priključek sta očiščena in zaščitno obarvana | kos | 4 |  | 0
19 |  | Merilnik tlaka nazivne velikosti ɸ 63 mm, za delovno območje 0-4 bar, prirejen za hladno vodo ali mešanico, skupaj z varilno spojko DN 15 in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
20 |  | Merilnik temperature nazivne velikosti ɸ 63 mm, za delovno območje 0-40 °C, prirejen za hladno vodo ali mešanico, skupaj z varilno spojko DN 15 in tesnilnim materialom | kos | 8 |  | 0
21 |  | Zunanje tipalo zračne relativne vlažnosti z delovnim območjem 0 do 100 %, odstopanjem natančnosti 5%, s pritrdilnim in tesnilnim materialom in izdanim potrdilom o umerjanju | kos | 1 |  | 0
22 |  | Zunanje temperaturno tipalo z delovnim območjem -30 do +50 °C z natančnostjo 1 % oziroma ±0,5 K, s pritrdilnim, tesnilnim materialom in izdanim potrdilom o umerjanju | kos | 3 |  | 0
23 |  | Tekočinsko temperaturno tipalo Pt100, klasa A, v tulki z navojnim priključkom 1/2" (DN 15), z delovnim območjem -10 do +50 °C z natančnostjo 1 % oziroma ±0,5 K, tokovni izhod 4-20 mA, s pritrdilnim, tesnilnim materialom in izdanim potrdilom o umerjanju | kos | 4 |  | 0
24 |  | Srednje težka črna cev za cevni navoj in varjenje po EN 10255, skupaj z varilnimi loki po DIN 2605, 1. del (r = 1,5*D), zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti
|  | DN 10 | m | 10 |  | 0
|  | DN 20 | m | 10 |  | 0
|  | DN 25 | m | 10 |  | 0
|  | DN 65 | m | 20 |  | 0
|  | DN 80 | m | 30 |  | 0
25 |  | Obešalni in pritrdilni material za cevovode in cevne opreme, izdelan iz različnih sistemskih jeklenih vroče cinkanih kosov in objemnih trakov, vijakov, matic in zidnih vložkov, skupne teže | kg | 30 |  | 0
26 |  | Čiščenje rje s cevi in temeljna antikorozijska zaščita cevi ter ostalih kovinskih delov cevovoda | m2 | 15 |  | 0
27 |  | Samolepilna toplotna izolacija cevi hlajene vode, izdelana iz visoko elastičnega in trpežnega penastega materiala na bazi sintetičnega kavčuka - elastomera, ki ima zaprto celično strukturo in s tem visoko upornost proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnost. Oboje zagotavlja odlično toplotno zaščito pred rosenjem in izgubo toplote. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja – vrste B1 po razvrstitvi DIN 4102 oziroma B – s3, d0 po EN 13501-1, pri preizkusu na kovinski površini, za kar mora biti izdano potrdilo. Ostale tehnične lastnosti:
toplotna prevodnost λ < 0,040 W/mK pri 40 °C
difuzijska upornost μ ≥ 7000
debelina izolacije za cevi do vključno DN 25 d ≥ 13 mm
debelina izolacije za cevi večje od DN 25 do DN 80 d ≥ 25 mm
|  | DN 10 | m | 10 |  | 0
|  | DN 20 | m | 10 |  | 0
|  | DN 25 | m | 10 |  | 0
|  | DN 65 | m | 20 |  | 0
|  | DN 80 | m | 30 |  | 0
28 |  | Cevni nosilec za večje premere cevovodov hlajene vode, tovarniško izdelan kot kos toplotne izolacije iz trde gume debeline 7 cm z vtisnjeno pocinkano jekleno objemk, za cevovod nazivne velikosti
|  | DN 65 | kos | 6 |  | 0
|  | DN 80 | kos | 10 |  | 0
29 |  | Odstranitev opuščenega para razdelilnika in zbiralnika (po 5 priključkov do DN 80) med obstoječima hladilnikoma tekočin, skupaj z odrezom opuščenih cevi in neposredno povezavo cevovoda ventilatorskih konvektorjev in obnovitvijo izolacije z zaščito pri jeklenem nosilcu na višini okoli 3 m od tal | komplet | 1 |  | 0
30 |  | Obnovitev in popravilo toplote izolacije obstoječega razdelilnika in zbiralnika s pomočjo enakega materiala kot sicer izolacijski cevaki, le da v obliki samolepilne plošče debeline 25 mm, skupne površine | m2 | 10 |  | 0
31 |  | Zaščita toplotne izolacije cevovodov in cevne opreme z aluminijevo pločevino debeline 0,6 mm, vzdolžno spojene s samovreznimi kratkimi vijaki (brez poškodovanja izolacije) in tesnjeni s trajno elastičnim silikonskim materialom, skupne površine | m2 | 20 |  | 0
32 |  | Izvedba tlačnega preskusa cevovoda s hladno vodo 5 bar po odsekih, večkratno izpiranje cevovoda s čisto vodo po odsekih, izpust usedlin iz najnižjih točk sistema | komplet | 1 |  | 0
33 |  | Čisti etilen-glikol z dodatki proti korozivnosti, prirejen za uporabo v HVAC sistemih, pretakanje v zalogovnik polnilnega sistema in izdelava mešanice etilen-glikol/voda v razmerju 25/75 % skupne količine 160 l ter polnjenje preko vgrajene črpalke | l | 40 |  | 0
34 |  | Zamenjava prehodnega krmilnega ventila s 3-potnim enakih lastnosti na hladilni steni v računskem centru (tip stene Cool Wall 300.4 CWH 18.3 R9, proizvajalec Weiss Klimatechnik) pri čemer se motorni pogon ventila Belimo praviloma ohrani. V koliko se zamenja ventil s pogonom kot celota ima ta pretočno lastnost kVS = 25 m3/h in je opremljen s privijali s ploščatim tesnjenjem. V obvodni ventil se v vsakem primeru vgradi poševnosedežni ventil DN 25, katerega pretok se nastavi na enak padec tlaka kot skozi hladilno steno! Po zamenjavi in vgradnji obvodnega ventila se obnovi toplotna izolacija | kos | 2 |  | 0
35 |  | Izvedba meritev hrupa v na obeh koncih in sredini atrija pred okni na višini okoli 6 m pri s polno močjo delujočem enem obstoječem hladilniku tekočin z delujočim pršnim sistemom in nato ob enakih pogojih in mestih še po dokončanih delih zamenjave z uradno izdelavo obeh zapisnikov | komplet | 1 |  | 0
36 |  | Izvedba 3-dnevne 24-urne meritve hrupa v toplejših dneh pred enim bočnim in dvema krajnima najbližjima oknoma z umerjenimi zapisovalniki podatkov, skupaj z analizo hrupa, skladno s Poročilom, ki ga je izdelal Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (št. poročila: LOM-20180381/A-FD) in je na razpolago pri naročniku. | komplet | 1 |  | 0
37 |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med izvedbo, pri čemer se ta obračunajo izrecno na podlagi vpisa nadzornika ali naročnika v gradbeni dnevnik, v fazi ponudbe pa ocenijo na vrednost 5% vseh gradbeno-obrtniških del (postavke 1 do vključno 36) | komplet | 0.05 | 0 | 0
|  | SKUPAJ POGLAVJE 2 |  |  |  | 0

## 3 GRADBENO OBRTNIŠKI DEL
. | 3 POPIS MATERIALA IN DEL - PODROČJE GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
1 | Odstranitev lahke zaščitne mreže pred golobi v območju nad deloviščem oziroma celotnim atrijem, na višini okoli 4 m, skupne površine okvirno 100 m2, skupaj z odvozom na deponijo | komplet | 1 |  | 0
2 | Odstranitev cevnega sistema pršenja vode iz PVC cevmi na višini okoli 3 m z odvozom na deponijo | komplet | 1 |  | 0
3 | Začasna odstranitev okroglih betonskih plošč ɸ 40 cm z vzmetnimi izolacijskimi podstavki - za vsak hladilnik tekočin po 4 | komplet | 2 |  | 0
4 | Začasna odstranitev pranih betonskih plošč (16 x 6 = 96) velikosti 40x40 cm z zlaganjem na kup v kotu atrija | komplet | 1 |  | 0
5 | Obnovitev bitumenske hidroizolacije v območju prekritega svetlobnika s prekritjem dodatnega novega sloja in privaritvijo tega na obstoječo hidroizolacijo. Pometanje razkritega atrija in pregled ter po potrebi lokalno popravilo. Skupna površina bitumenskega nanosa: | m2 | 15 |  | 0
6 | Ponovna postavitev pranih betonskih plošč (16 x 6 = 96) velikosti 40x40 cm z dodatkom 20% (18 kosov) potrebnih zamenjave. Prane plošče imajo na površini mozaik iz sivih kamnov | komplet | 1 |  | 0
7 | Postavitev okroglih betonskih plošč ɸ 40 cm z vzmetnimi izolacijskimi podstavki (novimi, zajetimi v popisu novih hladilnikov tekočin) na novo mesto, skladno z razporeditvijo hladilnikov tekočin v prikazu, list št. 3 - za vsak hladilnik tekočin po 4 | komplet | 2 |  | 0
8 | Lahka mreža kot zaščita pred golobi v območju celotnega atrija, postavljena na višini okoli 4 m, skupne površine okvirno 100 m2 | komplet | 1 |  | 0
9 | Popravilo opleska nosilnih profilov in prekrivnih plošč obeh izolacijskih ohišij (pokrovov), ki zajema njihovo čiščenje rje, temeljno antikorozijsko zaščita ter oplesk z na vremenske vplive odpornim premazom v barvi blizu obstoječi (saharski pesek) | m2 | 70 |  | 0
10 | Pregled in obnovitev ugotovljene poškodovane zvočne izolacije na notranji strani izolacijskih ohišij (pokrovov), izdelane iz poliuretanske (PUR) pene v obliki piramid, skupne površine | m2 | 10 |  | 0
11 | Pregled in obnovitev ugotovljene poškodovane zvočne izolacije na notranji strani izolacijskih ohišij (pokrovov), izdelane iz mineralne volne gostote 90-100 kg/m3, skupne površine | m2 | 10 |  | 0
12 | Brušenje in zaščitno ter nato 2x belo barvanje jeklenih okenskih rešetk, pri čemer imajo 3 okenske mreže velikost 2,5 x 3,0 m in 3 velikost 1,54 x 3,0 m. Število vertikalnih palic je v prvem primeru 13 (velikosti 25 x 25 mm) + 3 (velikosti 40 x 40 mm) in v drugem primeru 8 (velikosti 25 x 25 mm) + 3 (velikosti 40x40 mm), vodoravnih je v obeh primerov 4 (velikosti 25 x 25 mm) + 5 (velikosti 40 x 40 mm). Skupna površina. | m2 | 14 |  | 0
13 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo med izvedbo, pri čemer se ta obračunajo izrecno na podlagi vpisa nadzornika ali naročnika v gradbeni dnevnik.
| VK delavec | ura | 30 |  | 0
| PKV delavec | ura | 30 |  | 0
14 | Nepredvidena dela 10% | komplet | 0.1 | 0 | 0
| SKUPAJ POGLAVJE 3 |  |  |  | 0

## 4 ELEKTRO DEL
. |  | 4 POPIS MATERIALA IN DEL - PODROČJE ELEKTROTEHNIKE
1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 Instalacijski material
Postavka |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
| A. | ODKLOPI IN ODSTRANITEV
| 1 | Odklop obstoječega kabla, ki napaja obstoječo boost obtočno črpalko (pri hladilnikih tkočin) | komplet | 1 |  | 0
| 2 | Odklop in odstranitev obstoječega kabla FG7R 4x70 mm2 iz obstoječega hladilnega agregata | komplet | 2 |  | 0
| 3 | Odklop signalnih kablov vezanih na krmilnik v el. omari R-HK; komplet z zaščito kablov | komplet | 2 |  | 0
| 4 | Odklop obstoječega kabla, ki napaja obstoječo boost obtočno črpalko (pri hladilnikih tkočin) | komplet | 2 |  | 0
| 5 | Odklop obstoječega kabla, ki napaja obstoječo boost obtočno črpalko (v kleti pod stopnicami) | komplet | 2 |  | 0
| 6 | Odklop signalnih kablov za potrebe CNS povezav vezanih na krmilnik v el. omari R-HK; komplet z zaščito kablov | komplet | 2 |  | 0
| 7 | Odklop vseh ostalih kablov, ki niso zajeti s projektom in so bili vezani naknadno brez ustrene dokumentacije | komplet | 1 |  | 0
| 8 | Demontaža obstoječe razdelilne omarice R-HK, komplet z odvozom | ur | 30 |  | 0
| 9 | Demontaža obstoječih svetilk, stikal in vtičnic na območju atrija | ur | 15 |  | 0
SVETILKE (dobava in montaža)
| 1 | tip S01: nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED: 3SDCM, nastavljive moči in nastavljive izhodne svetilnosti svetilke 22W-3130lm, 50W-7000lm, ohišje iz samougasljivega UV stabiliziranega PC in opaliziran mikroprizmatični PC difuzor, s širokosnopno simetrično optiko, z vgrajenim jeklenim belim odsevnikom, s tesnenjem z ekspandiranim poliuretanom ki se ne stara, odporna na udarce po IK08, dimenzije: 1100x92x90 mm, za temperaturno območje od -20°C do +45°C, s predvideno obratovalno dobo: 60000h L80, s certifikatom ENEC, energijskega razreda A++, komplet, z garancijo 5 let, kot npr:
|  | THORN Aquaforce ProM; IP66; 22W; 3130 lm ali enakovredno (oblikovno in tehnično) | kos | 4 |  | 0
KABLI IN OSTALI MATERIAL (dobava in montaža)
| 1 | Nadometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem:
|  | navadno | kos | 1 |  | 0
| 2 | Enofazna nadometna vticnica, 16A, 230V s pokrovom, kvalitetna IP55 | kos | 1 |  | 0
| 3 | Trifazna nadometna vticnica, 16A, 400V Euro; s pokrovom, kvalitetna IP55 | kos | 1 |  | 0
| 4 | Priklop novega hladilnega agregata EL. moči 30 kW na nov dovodni kabel prereza 4x50 mm2. Upoštevati tudi dobavo in montažo ustreznih kabelskih zaključkov za priklop kabla na sponke novega hladilnega agregata | komplet | 2 |  | 0
| 5 | Priklop nove visokotlačne batne črpalke s kablom 3x2,5; na avtomatiko hladilnega agregata in CNS-ja | komplet | 2 |  | 0
| 6 | Priklop postaje za dopolnjevanje hladilnega medija s kablom 5x2,5 | komplet | 1 |  | 0
| 7 | Dobava in montaža novih varovalnih talilnih vložkov NV/NH gG 3x250 A (glavna el. omara v TP) ali enakovredno (oblikovno in tehnično) | komplet | 1 |  | 0
| 8 | Energetski kabli položeni delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom;
|  | - FG160M16 4x50 mm2 | m | 42 |  | 0
| 9 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen pretežno na OBSTOJEČIH kabelskih policah delno v ceveh
|  | - NYM-J 5x4 mm2 | m | 30 |  | 0
|  | - NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
|  | - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
|  | - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
|  | - NYM-J 2x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
|  | - Olflex CY 3x2,5 mm2 | m | 150 |  | 0
|  | - LiYCY 4x0,75 mm2 | m | 40 |  | 0
|  | - LiYCY 2x0,75 mm2 | m | 30 |  | 0
|  | - IY(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 50 |  | 0
|  | - IY(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 25 |  | 0
| 10 | Telekomunikacijski instalacijski kabel (brez halogenskih primesi) položen na polico, kanal oz. uvlečen v instalacijsko cev
|  | U/FTP podatkovni kabel, Cat. 6A LS0H, 500 MHz, 23 AWG (skladen z ISO/IEC 11801 adm.2 inTIA/EIA 568- C.2 za podporo 10GBASE-T); kot tip: R&M ali enakovredno (oblikovno in tehnično) | m | 60 |  | 0
| 11 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi; komplet z objemko za ozemljitev posameznih komponent hladilnega agregata in spremljajočih postorjev
|  | - HO7V-K 50 mm2 | m | 28 |  | 0
|  | - HO7V-K 10 mm2 | m | 40 |  | 0
|  | - HO7V-K 6 mm2 | m | 60 |  | 0
| 12 | Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom cinka 60-80um, višina 4cm, komplet s konzolami Kot naprimer HERMI ali enakovredno (oblikovno in tehnično)
|  | 200 mm | m | 20 |  | 0
| 13 | Elektroinstalacijska cev, gibljiva UV odporna za zunanjo montažo
|  | - i. c. fi 23 mm | m | 90 |  | 0
|  | - i. c. fi 28 mm | m | 60 |  | 0
| 14 | Plastična gibljiva rebrasta cev, znotraj ojačena s spiralno zvito plastično žico, raznih dimenzij 12-50 mm, komplet z začetnim in končnim elementom za priklop na uvodnico. Proizvajalec: GEWISS ali enakovredno (oblikovno in tehnično) | m | 50 |  | 0
| 15 | Montaža in električna priključitev perifernih regulacijskih elementov (na strani elementa in krmilne omare), označevanje in testiranje povezav ko so:
|  | - senzorji (temp.tipala, termostati…) | kos | 8 |  | 0
|  | - aktuatorji (motorji, elektro-motorni pogoni ventilov,...) | kos | 6 |  | 0
| 16 | Povezava kovinskih mas (hladilni agrega, podstavki, razdelilci, ostali dislocirani elementi,...) z vodnikom za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 20 |  | 0
| 17 | Sodelovanje el. izvajalca pri demontaži in montaži hladilnih agregatov; pomoč strojnemu izvajalcu | ur | 20 |  | 0
| 18 | Drobni, vezni in spojni material (doze, reducirne spojke , izolirni trakovi,…) | komplet | 1 |  | 0
| 19 | Drobni, vezni in spojni material (doze, reducirne spojke , izolirni trakovi,…) | komplet | 1 |  | 0
| 20 | Meritve v skladu s pravilnikom za NN el. inštalacije; komplet z meritvijo upornosti oz. meritve izenačitev potenciala; predložitev dokazil za usposobljenega merilca in izdelava ustreznih poročil | komplet | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ 1.1 |  |  |  | 0
1.2 ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
OPOMBA:
Oprema v el. razdelilnikh: kot Eaton ali Eti oziroma enakovredno (oblikovno in tehnično); obvezno testiranje vseh el. razdelilnikov z ustrezno dokumentacijo, predložitev vseh certifikatov vgrajene opreme. Upoštevati sestavljanje v delavnici, transport in montažo na predvidenem mestu z vsemi priklopi kablov.
Izdelati je potrebno delavniške risbe izgledov razdelilnikov, ki jih morata potrditi projektant, pooblaščeni predstavnik uporabnika in nadzornik!
Dimenzijo razdelilnikov je potrebno prilagoditi vstopni dimenziji v prostor. Pred naročanjem je potrebno preveriti izvedene gradbene dimenzije prostorov za postavitev razdelilnikov, kakor tudi že montirano strojno in tehnološko opremo. Po potrebi je potrebno korigirati dimenzijo razdelilnia.
Postavka |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
| 1 | El. razdelilnik razvoda moči R-HK. Omara mora biti nadometne izvedbe z dodatno streho, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL7035, IP55, IK08, ustrezno s standardom IEC 61439-1 Kabelski dovod od zgoraj, odvodi od spodaj in zgoraj. Dimenzija razdelilnika (VxŠxG): 1400x800x300mm s pritrdilnim materialom za montažo na steno V razdelilniku je vgrajena sledeča oprema (kot navedeno ali enakovredno (oblikovno in tehnično)):
Glavno odklopilno stikalo:
315A; 3p, kot tip: LA2/D 315A 3P; ETI x 1
stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0,03A; TIP A x 1
Varovalčni ločilnik, NV00/160A (3p)/kompet z vložki x 5
Varovalčni ločilnik, STV D02 (1p)/kompet z vložki x 1
Instalacijski odklopnik do 25A 1p. Razreda B ali C, 10kA s pomožnimi kontakti 1NO+1NC x 15
Instalacijski odklopnik do 25A 3p. Razreda B ali C, 10kA s pomožnimi kontakti 1NO+1NC x 3
Analizator mreže ETIMETER ENA3D montaža na DIN letev, komplet s povezavo na CNS; Modbus x 1
Modbus communication interface RS485 x 1
Kontrolnik prisotnosti faz in zaporedja kot tip: EATON:EMR4-F500-2 x 1
Tokovni transformator 200/5A, 10VA x 3
vtičnica navadna šuko 16A, 230V s signalizacijo; komplet za montažo na DIN letev x 3
Led svetilka prilagojena širini omarice, komplet s končnim stikalom za vklop/izklop; montaža in ožičenje x 1
Grelec za omare 100W/130°C, s priključno sponko; x 1
Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt x 1
Prenapetostna zaščia HERMI PZH R2 275/50/3+1M s pomožnimi kontakti x 1
Vgradnja opreme za el. gretje (glej pozicijo 2) x 1
ostala oprema (dobava in montaža):
- tritočkovni zapah s ključavnico x 1
- vrstne sponke, uvodnice, drobni, x 1
vezni in pritrdilni material x 1
Izdelava in testiranje el. razdelilca v skladu s standardom SIST EN 61439-1:2021 x 1
| Σ | Celoten sklop električnega razdelilnika | komplet | 1 |  | 0
| 2 | Oprema predvidena za el. gretje vgrajena v el. razdelilec R-HK (kot navedeno ali enakovredno (oblikovno in tehnično)):
- stikalo na diferenčni tok Efi-4 (40/0,03A) TIP A x 1
- kontaktor 25A; 4p, tuljava 230V x 1
- preklopno stikalo 1-0-2; 10A x 1
- instalacijski odklopnik do 25A 1p.; 10 kA x 4
- instalacijski odklopnik do 25A 2p.; 10 kA x 1
- prenapetostni odvodniki PZH III V3+1; Hermi x 1
- Priključni Raychem spoji x 3
- LED signalna svetilka rdeče barve 230 x 1
- Izdelava vezalne sheme x 1
- Tipalo vlage ESD 524 003- samo montaža in vezava x 1
- Tipalo temperature TFD 524 004- samo montaža in vezava x 1
- Temperaturni regulator ETV 0-40stC - samo montaža in vezava x 1
- Elektronski sklop Eberle EM 52489 samodejni vklop ob prisotnosti snega ali ledu- samo montaža in vezava x 1
| Σ | Celoten sklop vgrajene opreme | komplet | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ 1.2 |  |  |  | 0
1.3 CNS - Centralni nadzorni sistem
OPOMBA: Obrtniška dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: - Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta, - Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov, - V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. Ostali tehnični pogoji: - Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu, - Za vse vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe, - Stroške pridobitve atestov in poročil vključiti v ceni enote mere, - Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov, - Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
Postavka |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
| 1.1 | Dobava, namestitev, priklop in zagon R-LMI lokalne nadzorne enote za nadzor RC, komplet z izdelavo vezalne sheme. Omarica dimenzije 600x250x1200 (šdv) mm. Z naslednjo vgrajeno opremo (kot navedeno ali enakovredno (oblikovno in tehnično))::
• Kovinsko ohišje dimenzije 600x250x1200 mm (šdv) Predlagan tip Rittal AE v RAL 7035, opremljen z + stranica prezračevana IP 2X 2 kos + vrata enokrilna 1kos + montažna plošča 1 kos + komplet za ozemljitve 1 kpl
• Modularna PLC vhodno izhodna enota Predvidi se WAGO 750 z naslednjimi I/O moduli: + 750-8212 PLC krmilnik z ETH pov., SD kartico, WEB server 1 kos, + 750-600 zaključni modul vodila 1 kos, + 750-1405 modul z 16 DI DC 24V - 1 kos, + 750-1515 modul z 16 DO DC 24V - 3 kos, + 750-455 modul z 4 AI DC 24V - 2 kos, + 750-559 modul z 4 AO DC 24V - 1 kos, ter ostala dodatna oprema odvisna od samih naprav, ki bodo dejansko vgrajene na objektu in potrjene in usklajene s strani projektanta. Izdelava aplikacije v codesys za lokalni in oddaljen WEB ogled merjenih veličin in stanj, z mod. za ca. 1000 različnih spremenljivk, generiranjem odvisnosti, dinamičnih prikazov, alarmiranji idt., 1 kpl
• Preostali material predvidi se oprema Moeller, Wago, Weimueller: + napajalnik 24V DC 10A 1 kos, + ethernet stikalo za montažo na DIN letev, z minimalno 8 eth. vrati, hitrosti vsaj 10/100 Eth in napajanjem 24V, + PL7-CX/1 miniaturne avt. varovalke PL7 različnih nazivnih tokov 2 kpl, + 24V Rele podnožjem z ustreznimi preklopnimi kontakti - 10 kpl + Z-SD230 šuko vtičnica za na din letev 1 kos + ostali spončni in montažni material.
| Σ | Celoten sklop lokalne nadzorne enote | komplet | 1 |  | 0
| 1.2 | Programiranje LMI vmesnikov za interaktivni prikaz stanja in delovanja sistemov oskrbne infrastrutkure. Programiranje zajema: - izdelava diagrama toka podatkov za avtomatizacijo sistema hlajenja - zajem pod. z I/O enot preko analog. in dig. vhodov/izhodov na napravah, - zajem pod. iz stikalnih blokov preko TCP/MODBUS, - vizualizacija na WEB vmesniku, na hierarhično izdelanih spetnih straneh, - avtorizacija uporabnikov na WEB, - izdelava vzdrževal. protokola za vse naprave, stikalne bloke ipd, - izdelava sistema alarmiranja v primeru kritičnih dogodkov, - izdelava zvezne regulacije v sistemih tehničnega hlajenja, - izdelava zapornih akcij v primeru kritičnih izpadov. Programiranje se izvede v Codesys na vseh krmilnikih. Pred izvedbo mora izvajalec dati načrt in diagrame izvedbe programske opreme v potrditev naročniku in projektantu!
| Σ | Celoten sklop vgrajene opreme | komplet | 1 |  | 0
| 1.3 | Dobava in namestitev lokalnega prikazovalnika za nadzor in prikaz nadzornega sistema, nameščenega na R-LMI, kot npr. OT1314 ali enakovredno (oblikovno in tehnično).
|  |  | komplet | 1 |  | 0
| 1.4 | Izvedba vsega potrebnega ožičenja za izvedbo CNS in LMI sistema, zajema kabelske povezave med vsemi senzorji in nadzorovanimi napravami ter LMI enotami. Izvede se z več žilnimi kabli, npr 7x0,75 ali 12 x 0,75. Kabli morajo biti z ozemljitvenim opletom ter vključno z zaščitnimi cevmi.
|  |  | komplet | 1 |  | 0
| 1.5 | Parametriranje, modeliranje in integracija na obstoječi SCADA sistem. Zajema: - modeliranje cca 1.500 lokalnih spremenljivk za zajem, - modeliranje trendov s cca 500 spremenljivkami, - mod. alarmov ob različnih pogojih, tudi kombinacijah različnih spremenljivk in vrednosti, - izgradnjo grafičnega vmesnika z prikazom vrednosti in podatkov na različnih hierarhičnih oknih, - izgradnjo avtorizacijskega sistema z omejevanja pogleda različnim uporabnikom, - izgradnjo spremlj. baze podatkov na SQL strežniku za prenos biling informacij za obračun storitev, - ostalo prog. celovitega nadzornega sistema za zajem vseh podatkov, njihovo vizualizacijo na lokalni konzoli in oddaljeno.
| Σ | Celoten sklop parametriranja, modeliranja in integracije | komplet | 1 |  | 0
| 1.6 | Zagon in testiranje sistema delovanja na lokaciji, skupaj z naročnikom, izvajalci in dobavitelji opreme
|  |  | ur | 30 |  | 0
|  | SKUPAJ 1.3 |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV ELEKTROTEHNIČNO PODROČJE
1.1 INSTALACIJSKI MATERIAL | [5 empty] | 0
1.2 EL. RAZDELILNIKI | [5 empty] | 0
1.3 CNS | [5 empty] | 0
1.4 NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 10% | 0 | 0
SKUPAJ POGLAVJE 4: | [5 empty] | 0