## UVOD
UVOD - pogoji Popisa in Ponudbe
SPLOŠNO: Namen predmetnega povpraševanja je dobava in zamenjava baterij za napravo UPS Piller AP Premium 120 na lokaciji Rezervnega računalniškega centra Banke Slovenije ( v nadaljevanju RRC), Ljubljana Celotna razpisna dokumentacija je sestavni del ponudbe. Naročnik za točnost izračuna v Rekapitulacija (datoteka Sklop 2 Popis baterije.xlsx) ne odgovarja zato naj ponudnik preveri točnost formul. Za vsa dela po popisu je potrebno upoštevati vse stroške dobave materiala, odpadek, sredstva za delo; zaščita prostora; čiščenje po končanem delu; kilometrino, parkirnino, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom in podobno, obračunati v ceno storitev. Po izvedbi priložiti ustrezno tehnično dokumentacijo.
Opis in namen razpisa sistema UPS Piller AP Premium 120 se nahaja v datoteki Sklop 2 Načrt za zamenjavo.pdf
IZVAJALEC SE ZAVEZUJE: • zamenjavo opravljiti strokovno, kvalitetno, gospodarno, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, v skladu s tehničnimi predpisi in standardi ter pravili stroke, v korist naročnika, • takoj in brezplačno odpraviti vse negativne posledice, ki naročniku nastanejo zaradi njegovih napak in nestrokovnega dela,

## POVZETEK STROŠKOV
POVZETEK STROŠKOV IZVEDBE
Sklop 2; Zamenjava baterij za neprekinjeno delovanje sistemov | 0
DDV | 0
SKUPAJ z DDV | 0
Opomba: Popisi del v excellovi datoteki služijo kot pripomoček k pripravi predračuna ponudbe in so njegov sestavni del. Vsote, sklice ali katerekoli druge formule, pred oddajo ponudbe preveri ponudnik.

## Popis
Predmet naročila:
Sklop 2; Zamenjava baterij za neprekinjeno delovanje sistemov
Naročnik: Banka Slovenije
Z. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
1. | Vse potrebne stikalne manipiulacije, ter odklop in demontaža 34 kosov obstoječih baterij, ter iznos baterij iz objekta. Pri zamenjavi baterij mora sistem neprekinjenega delovanja za podporo RRC delovati brezprekinitveno. | kpl | 1 |  | 0
2. | Predaja beterij na uničenje (uničenje lahkjo izvede le strokovno usposobljeno podjetje) in predaja evidenčnih listov o uničenju naročniku. | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava, vnos v objekt in montaža baterij na napravi UPS Piller AP Premium 120 na lokaciji RRC Set akumulatorjev; - Dobava in montaža 34 blokov 12V akumulatorjev ustrezne kapacitete za zagotavljanje časa avtonomnega delovanja UPS sistema, ki ne bo krajši kot je bil z novimi trenutno instaliranimi akumulatorji (power.com HC 122800 - 12V/81 Ah (HOPPECKE), dimenzij L x W x H 344 x 177 x 230 mm, mase 35,5 kg/blok) - ali enakovredno; - akumulatorji morajo biti v izvedbi z dolgo življenjsko dobo Long Life 10-12 let po Eurobat (20°C) klasifikaciji - ali enakovredno; - akumulatorji morajo imeti tehnične lastnosti, ki so skladne z nameščeno zaščito za akumulatorje; - akumulatorji bodo nameščeni na obstoječe regalno stojalo, zato morajo biti ponujeni akumulatorji ustreznih dimenzij; - izvesti in po potrebi prilagoditi akumulatorske kabelske povezave; - nove akumulatorske bloke je potrebno oštevilčiti. | kpl | 1 |  | 0
4. | Nastavitev parametrov akumulatorjev na UPS napravi v kolikor novi akumulatorji to zahtevajo; | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0