TEHNIČNI DEL DOKUMENTACIJE

DobaVA zaščit ZA CEVI PP1 v kotlu bloka 6

Kazalo vsebine:

1	Splošno	3

Dobava zaščit za cevi PP1 v kotlu B6	3

1.1	Zahteve za dobavo zaščit za cevi PP1 v kotlu B6	3

1.2	Garancija	4

1.3	Nadzor kakovosti in način dokazovanja kakovosti cevnih zaščit.	4

1.4	Dobava	4

1.5	Reference	4

Splošno

V kotlu obstoječega bloka 6, nameščenega v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ), so zaradi zaščite pred erozijskim delovanjem dolgih parnih izpihovalnikov, pregrevalniške cevi zaščitene z zaščitnimi pločevinami. Zaščitne pločevine so obrabni oziroma potrošni del in jih je potrebno redno ter pravočasno menjavati, s čimer se prepreči visoki strošek menjave morebitno poškodovanih pregrevalnih cevi. V ta namen TEŠ razpisuje javno naročilo za:

Dobava zaščit za cevi PP1 v kotlu B6

Zahteve za dobavo zaščit za cevi PP1 v kotlu B6

| Tehnične zahteve za cevne zaščite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Wr.No. 1.4713 (X10CrAlSi7) |  |
| dimenzija | količina | - Ø60,3 x 6 x 1600mm | 1500 kos |
|  |  | - Ø60,3 x 6 x 200mm | 1500 kos |
|  |  | - Ø60,3 x 6 x 40mm | 9000 kos |

Tabela 1: material, dimenzije in naročene količine

Skica 1: Prečni prerez PP1 cevi in zaščite.

c)

a)

b)

Skica 2: Sestavni deli in oblika zaščite

Dodatne zahteve za naročanje cevnih zaščit:

- Ves material je treba dostaviti v skladu s standardom EN 10095.

- Robove nastale pri razrezu je treba odstraniti z brušenjem.

Garancija

Kakovost in dimenzija posameznih delov zaščit morata biti v skladna z naročilom. Garancija za dobavljen material mora biti vsaj eno leto (12 mesecev).

Če naročnik pri vhodni kontroli ugotovi neskladnost dobavljenih zaščit z zahtevami podanimi v naročilu, mora dobavitelj v roku enega meseca (30 dni) izvršiti zamenjavo vseh neskladnih zaščit. Rok za zamenjavo začne teči od naročnikovega dopisa.

Nadzor kakovosti in način dokazovanja kakovosti cevnih zaščit.

Vsi dobavljeni sestavni deli cevnih zaščit (a), b) in c)) morajo biti označeni v skladu z zahtevami EN 10095. Dobavitelj mora zagotoviti prenos oznak. Prenešena oznaka mora potrjevati kvaliteto materiala in šaržo v skladu s priloženim 3.1 certifikatom materiala.

Tolerance posameznih delov zaščit morajo biti skladne z zahtevami na Skici 1: Prečni prerez PP1 cevi in zaščite.

Dobava

Naročnik dopušča delno dobavo naročenih zaščit. Skrajni rok kompletne dobave je konec marca 2025.

Reference

K ponudbi morata biti priloženi najmanj dve (dve referenci), ki dokazujeta izdelavo in dobavo polokroglih cevnih zaščit iz jekel: X10CrAlSi7 ali X10CrAlSi18 ali X10CrAlSi24.

Referencam morajo biti priložene skice oziroma načrti referenčnih zaščit ter tehnologija postopka izdelave