| Sprememba: |  | Opis spremembe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum spr.: |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEL d.o.o., Gorenjska cesta 46 1215 Medvode Investitor: |  |  |  |  |  | Objekt: HE MEDVODE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolektor IGIN d.o.o. Šlandrova ulica 8b 1231 Ljubljana - Črnuče Projektant: |  |  |  |  |  | Del objekta/sistem: 6,3 kV STIKALIŠČE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vrsta načrta/prikaza: 3 NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 3.1 Elektromontažna dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta): 3.4 Tabele tehničnih podatkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odgovorni vodja projekta: |  | mag. Anton Sirk, u.d.i.e. |  |  | E-1405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odgovorni projektant: |  | mag. Anton Sirk, u.d.i.e. |  |  | E-1405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sodelavec - projektant: |  | Tadej Albreht, u.d.i.e. |  |  | E-2219 | Vrsta projekta: | DZR |  |  | Številka projekta |  |  |  | A-001479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obdelal: |  | Tadej Albreht, u.d.i.e. |  |  | E-2219 | Klas. oznaka: | C | D | - |  | - | - | - |  | - |  |  | - | - | Stran/ strani: |  |  | 1/1 |  |  |  |  |
| Datum izdelave: | 05/2023 |  | Merilo: |  |  | Ident. oznaka: | 1 | 4 | 7 |  | 98R | - | - |  |  |  | - | 4 | E | - |  | -4 |  | 3 | 3 | Spr.: |  |

3.4 TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

VSEBINA:

1	SN stikališče	3

1.1	Splošno	3

1.2	Nazivni podatki	3

1.3	Konstrukcija stikališča	4

1.4	Odklopniki	4

1.5	Voziček	6

1.6	Ozemljilnik	6

1.7	Tokovni instrumentni transformatorji	7

1.8	Napetostni instrumentni transformatorji	9

2	SN kabli in kabelski končniki	10

2.1	Splošno	10

2.2	SN kabli 300 mm2	10

2.3	SN kabli 240 mm2	11

2.4	SN kabli 150 mm2	12

# SN stikališče

## Splošno

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec | - |  |  |
| 2 | Tip | - |  |  |
| 3 | Država izdelave | - |  |  |
| 4 | Montaža | - | notranja |  |

## Nazivni podatki

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazivna omrežna napetost | kV | 6,3 |  |
| 2 | Nazivna napetost naprave | kV | 12 |  |
| 3 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |
| 4 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 5 | Nazivni trajni tok obratovanja zbiralk pri temperaturi okolice 40°C | A | ≥3150 |  |
| 6 | Nazivna zdržne napetosti pri 50 Hz, 1 min | kV | 28 |  |
| 7 | Nazivna zdržne atm. prenap. 1,2/50 μs | kV | 75 |  |
| 8 | Nazivna preizkusna napetost na sekundarnih tokokrogih | kV | 2 |  |
| 9 | Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (3 s): |  |  |  |
|  | - pri 10 kV | kA | ≥50 |  |
| 10 | Kratkostični udarni tok Ip: |  |  |  |
|  | - pri 10 kV | kA | ≥125 |  |

## Konstrukcija stikališča

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip materiala ohišja |  | AlZn |  |
| 2 | Barva |  | RAL 7035 |  |
| 3 | Širina celice | mm | ≤1000 |  |
| 4 | Višina celice | mm |  |  |
| 5 | Globina celice | mm |  |  |
| 6 | Namestitev celic ob steno |  | DA |  |
| 7 | Skupna teža celotnega SN stikališča | kg |  |  |
| 8 | Skupna dolžina celotnega stikališča | m |  |  |
| 9 | Izvedba mehanskih blokad |  | DA |  |
| 10 | Položajna signalizacija stikalnih aparatov (na sprednji strani celice na slepi shemi) |  | DA |  |
| 11 | Izolirane skozniške pregrade v zbiralničnem prostoru med celicami |  | DA |  |
| 12 | Certifikat o preizkusu celic v EU |  | DA |  |
| 13 | Kategorija po IEC 612271-200 |  | LSC 2B, PM |  |
| 14 | Stopnja zaščite celice po IEC 62271-200 |  | IP 4X |  |
| 15 | Odpornost na notranji oblok po IEC62271 |  | IAC A FLR |  |
| 16 | Indikator napetosti v vseh fazah v vsaki celici |  | DA |  |

## Odklopniki

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Oznaka odklopnika pri proizvajalcu |  |  |  |
| 3 | Nazivna napetost naprave | kV | 10,5 |  |
| 4 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |
| 5 | Nazivni tok |  |  |  |
|  | - Celice =ALA01, =ALA02, =ALA03, =ALA04, =ALA05, =ALA14, =ALA15, =ALA16, =ALA17, =ALA18 | A | ≥1250 |  |
|  | - Celice =ALA06, =ALA13 | A | ≥2000 |  |
|  | - Celice =ALA07, =ALA09, =ALA12 | A | ≥3150 |  |
| 6 | Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (3 s) pri 6,3 kV | kA | ≥50 |  |
| 7 | Tip odklopnika |  |  |  |
|  | Celice =ALA01, =ALA02, =ALA03, =ALA04, =ALA05, =ALA09, =ALA14, =ALA15, =ALA16, =ALA17, =ALA18 |  | Vakuumski, na izvlačljivem vozičku |  |
|  | Celice =ALA06, =ALA07, =ALA12, =ALA13 |  | Generatorski standard IEC/IEEE 62271-37-013, vakuumski, na izvlačljivem vozičku, |  |
| 8 | Pogon odklopnika |  | elektromot. |  |
| 9 | Pogonska napetost odklopnika | V DC | 220 |  |
| 10 | Število vklopnih tuljav |  | 1 |  |
| 11 | Število izklopnih tuljav |  | 2 |  |
| 12 | Podnapetostna tuljava v =AKA02 |  | 1 |  |
| 13 | Napetost vklopnih in izklopnih tuljav | V DC | 220 |  |
| 14 | Število pomož. NO kontaktov |  | 8 |  |
| 15 | Število pomož. NC kontaktov |  | 8 |  |
| 16 | Število trenutnih kontaktov |  | 1 |  |
| 17 | Nazivna napetost kontaktov | V DC | 220 |  |
| 18 | Konektor za povezavo z odklopnikom |  | DA |  |
| 19 | Ročni vklop in izklop odklopnika |  | DA |  |
| 20 | Zaliti poli (Embedded pole) |  | DA |  |
| 21 | Število izklopov pri nazivnem toku |  | 30.000 |  |
| 22 | Število izklopov pri nazivnem kratkostičnem toku |  | Min 50 |  |

## Voziček

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazivna napetost naprave | kV | 12 |  |
| 2 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |
| 3 | Nazivni tok |  |  |  |
|  | - Celice =ALA01, =ALA02, =ALA03, =ALA04, =ALA05, =ALA14, =ALA15, =ALA16, =ALA17, =ALA18 | A | ≥1250 |  |
|  | - Celice =ALA06, =ALA13 | A | ≥2000 |  |
|  | - Celice =ALA07, =ALA09, =ALA12 | A | ≥3150 |  |
| 4 | Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (3 s) pri 6,3 kV | kA | ≥50 |  |
| 5 | Položaji vozička |  | Delovni/ testni |  |
| 6 | Število pomož. NO kontaktov |  | 4 |  |
| 7 | Število pomož. NC kontaktov |  | 4 |  |
| 8 | Nazivna napetost kontaktov | V DC | 220 |  |

## Ozemljilnik

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazivna napetost naprave | kV | 12 |  |
| 2 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |
| 4 | Nazivni tok |  |  |  |
|  | - Celice =ALA01, =ALA02, =ALA03, =ALA04, =ALA05, =ALA14, =ALA15, =ALA16, =ALA17, =ALA18 | A | ≥1250 |  |
|  | - Celice =ALA06, =ALA13 | A | ≥2000 |  |
|  | - Celice =ALA07, =ALA09, =ALA12 | A | ≥3150 |  |
| 6 | Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (3 s) pri 6,3 kV | kA | ≥50 |  |
| 7 | Število pomož. NO kontaktov |  | 5 |  |
| 8 | Število pomož. NC kontaktov |  | 5 |  |
| 9 | Nazivna napetost kontaktov | V DC | 220 |  |

## Tokovni instrumentni transformatorji

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Oznaka TIT pri proizvajalcu |  |  |  |
| 3 | Nazivna omrežna napetost | kV | 6,3 |  |  |
| 4 | Nazivna napetost naprave | kV | 12 |  |  |
| 5 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |  |
| 6 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |  |
| 7 | Sekundarno prevezljivi |  | DA |  |  |

TIT 100/1/1/1 A

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 2. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 3. jedro | 15 VA |  | 5P10 |  |

TIT 250/1/1/1 A

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 2. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 3. jedro | 15 VA |  | 5P10 |  |

TIT 500/1/1/1 A

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 2. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 3. jedro | 15 VA |  | 5P10 |  |

TIT 1500/1/1/1 A

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 2. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 3. jedro | 15 VA |  | 5P10 |  |

TIT 2500/1/1/1/1 A

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 2. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 3. jedro | 15 VA |  | 5P10 |  |
| 4. jedro | 30 VA |  | 10P10 |  |

TIT 3000/1/1 A

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 2. jedro | 15 VA |  | 5P10 |  |

## Napetostni instrumentni transformatorji

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Oznaka NIT pri proizvajalcu |  |  |  |
| 3 | Nazivna omrežna napetost | kV |  |  |  |
| 4 | Nazivna napetost naprave | kV | 6,3 |  |  |
| 5 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |  |
| 6 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |  |
| 8 | Primarna varovalka |  | DA |  |  |

NIT 63 / 0,13 / 0,13 / 0,13 kV

| Navitje | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. navitje | 30 VA |  | 0,2 |  |
| 2. navitje | 30 VA |  | 0,2/3P |  |
| 3. navitje | 100 VA |  | 6P |  |

NIT 63 / 0,13 / 0,13 kV

| Navitje | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. navitje | 30 VA |  | 0,2/3P |  |
| 2. navitje | 30 VA |  | 0,2/3P |  |

# SN kabli in kabelski končniki

## Splošno

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |
| 2 | Nazivna napetost sistema | kV | 6,3 |  |
| 3 | Maksimalna obratovalna napetost | kV | 12 |  |
| 4 | Nazivna zdržne napetosti pri 50 Hz, 1 min | kV | 28 |  |
| 5 | Nazivna zdržne atm. prenap. 1,2/50 μs | kV | 75 |  |
| 6 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |

## SN kabli 300 mm2

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Tip |  | N2XSEY 1x300 mm2 RM 25 mm2 |  |
| 3 | Nazivni tok | A |  |  |
| 4 | Način ozemljitve ekrana |  | dvostransko |  |
| 5 | Skupni redukcijski faktor tokovne obremenitve |  |  |  |
| 6 | Presek faznega vodnika | mm2 |  |  |
| 7 | Presek ekrana kabla | mm2 |  |  |
| 8 | Zunanji premer kabla | mm |  |  |
| 9 | Nazivni tok tripolnega kratkega stika (1 s) | kA |  |  |
| 10 | Nazivni udarni tok kratkega stika | kA |  |  |
| 11 | Dovoljena temp. vodnika pri kratkem stiku | °C |  |  |
| 12 | Material faznega vodnika |  |  |  |
| 13 | Material ekrana kabla |  |  |  |
| 14 | Izolacijski material |  | XLPE |  |
| 15 | Material zunanjega plašča |  | PE-HD |  |
| 16 | Enosmerna upornost kabla pri 20°C | /km |  |  |
| 17 | Izmenična upornost kabla pri 90°C | /km |  |  |
| 18 | Kapacitivnost kabla | F/km |  |  |
| 19 | Induktivnost kabla | mH/km |  |  |
| 20 | Električne izgube | W/m |  |  |
| 21 | Minimalni upogibni radij pri polaganju | mm |  |  |
| 22 | Max. dovoljena natezna sila vodnika | kN |  |  |

## SN kabli 240 mm2

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Tip |  | N2XSEY 1x240 mm2 RM 25 mm2 |  |
| 3 | Nazivni tok | A |  |  |
| 4 | Način ozemljitve ekrana |  | dvostransko |  |
| 5 | Skupni redukcijski faktor tokovne obremenitve |  |  |  |
| 6 | Presek faznega vodnika | mm2 |  |  |
| 7 | Presek ekrana kabla | mm2 |  |  |
| 8 | Zunanji premer kabla | mm |  |  |
| 9 | Nazivni tok tripolnega kratkega stika (1 s) | kA |  |  |
| 10 | Nazivni udarni tok kratkega stika | kA |  |  |
| 11 | Dovoljena temp. vodnika pri kratkem stiku | °C |  |  |
| 12 | Material faznega vodnika |  |  |  |
| 13 | Material ekrana kabla |  |  |  |
| 14 | Izolacijski material |  | XLPE |  |
| 15 | Material zunanjega plašča |  | PE-HD |  |
| 16 | Enosmerna upornost kabla pri 20°C | /km |  |  |
| 17 | Izmenična upornost kabla pri 90°C | /km |  |  |
| 18 | Kapacitivnost kabla | F/km |  |  |
| 19 | Induktivnost kabla | mH/km |  |  |
| 20 | Električne izgube | W/m |  |  |
| 21 | Minimalni upogibni radij pri polaganju | mm |  |  |
| 22 | Max. dovoljena natezna sila vodnika | kN |  |  |

## SN kabli 150 mm2

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Tip |  | N2XSEY 1x150 mm2 RM 25 mm2 |  |
| 3 | Nazivni tok | A |  |  |
| 4 | Način ozemljitve ekrana |  | dvostransko |  |
| 5 | Skupni redukcijski faktor tokovne obremenitve |  |  |  |
| 6 | Presek faznega vodnika | mm2 |  |  |
| 7 | Presek ekrana kabla | mm2 |  |  |
| 8 | Zunanji premer kabla | mm |  |  |
| 9 | Nazivni tok tripolnega kratkega stika (1 s) | kA |  |  |
| 10 | Nazivni udarni tok kratkega stika | kA |  |  |
| 11 | Dovoljena temp. vodnika pri kratkem stiku | °C |  |  |
| 12 | Material faznega vodnika |  |  |  |
| 13 | Material ekrana kabla |  |  |  |
| 14 | Izolacijski material |  | XLPE |  |
| 15 | Material zunanjega plašča |  | PE-HD |  |
| 16 | Enosmerna upornost kabla pri 20°C | /km |  |  |
| 17 | Izmenična upornost kabla pri 90°C | /km |  |  |
| 18 | Kapacitivnost kabla | F/km |  |  |
| 19 | Induktivnost kabla | mH/km |  |  |
| 20 | Električne izgube | W/m |  |  |
| 21 | Minimalni upogibni radij pri polaganju | mm |  |  |
| 22 | Max. dovoljena natezna sila vodnika | kN |  |  |