PRILOGE D/1 DO D/11

PRILOGA D/1

PONUDBA

| Številka ponudbe: | ________________ |
| --- | --- |
| Ponudnik: | ____________________________________________ |

Za predmetno javno naročilo dajemo naslednjo

PONUDBO

| Dobava, montaža in spuščanje v pogon sekundarne opreme za daljinsko vodenje transformatorskih postaj (v EUR brez DDV) | ________________________ EUR |
| --- | --- |

| Veljavnost ponudbe | ______________________ |
| --- | --- |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

Navodila za izpolnjevanje obrazcev »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«:

Ponudnik mora izpolniti in podpisati priložena obrazca »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«. Pri tem mora upoštevati količine iz ponudbenega predračuna. Cena na enoto in skupna vrednost se vpisujeta v EUR brez DDV, in sicer na največ dve decimalki. Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške (dobave materiala, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. V vsako postavko v predračunu mora vpisati ceno na enoto in skupno ceno. Kakršnokoli napako v objavljenem predračunu s količinami (napačna količina, enota mere, formula, blokada ...) lahko odpravi izključno naročnik, ponudnik pa ga je na napako, ki jo odkrije, dolžan opozoriti preko portala javnih naročil. Če v ponudbi predloženem predračunu posamezna postavka ni cenovno ovrednotena, lahko naročnik v skladu z ZJN-3 od ponudnika zahteva pojasnilo, pri čemer ponudniku ne bo dovoljeno kakorkoli popravljati ali dopolnjevati ponudbenega predračuna.

Ponudnik/dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta naročila, ki v dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, dobavitelj kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

PONUDBENI PREDRAČUN

1. TP z dvema vodnima in eno odklopniško celico

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 2 vodni celici in 1 odklopniško celico (Xiria) in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2. | Naprava za detekcijo okvar za 2 vodni celici | 1 |  |  |
| 3. | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje treh stikal | 1 |  |  |
| 4. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 5. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 6. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

2. TP z dvema vodnima celicama

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 2 vodni celici in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2. | Naprava za detekcijo okvar za 2 vodni celici | 1 |  |  |
| 3. | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje dveh stikal | 1 |  |  |
| 4. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 5. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 6. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

3. TP s tremi vodnimi celicami

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 3 vodne celice in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2. | Naprava za detekcijo okvar za 3 vodne celice | 1 |  |  |
| 3. | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje treh stikal | 1 |  |  |
| 4. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 5. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 6. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj za 1 komplet (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

4. TP s tremi vodnimi celicami (obnova)

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 3 vodne celice in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 3 vodne celice | 1 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje treh stikal | 1 |  |  |
| 4. | Pretvornik/napajalnik 24 V DC na 230 V AC za zagotavljanje napetosti za krmiljenje stikal | 1 |  |  |
| 5. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 6. | Demontaža obstoječe opreme vodenja | 1 |  |  |
| 7. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 8. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj za 1 komplet (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

5. TP s štirimi vodnimi celicami

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 4 vodne celice, spojno celico in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 4 vodne celice | 1 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje petih stikal | 1 |  |  |
| 4. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 5. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 6. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj za 1 komplet (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

6. TP s štirimi vodnimi celicami (obnova)

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 4 vodne celice, spojno celico in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 4 vodne celice | 1 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje petih stikal | 1 |  |  |
| 4. | Pretvornik/napajalnik 24 V DC na 230 V AC za zagotavljanje napetosti za krmiljenje stikal | 1 |  |  |
| 5. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 6. | Demontaža obstoječe opreme vodenja | 1 |  |  |
| 7. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 8. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj za 1 komplet (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

7. TP s petimi vodnimi celicami

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 5 vodnih celic, spojno celico in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 5 vodnih celic | 1 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje šestih stikal | 1 |  |  |
| 4. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 5. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 6. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj za 1 komplet (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

8. TP s petimi vodnimi celicami (obnova)

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 5 vodnih celic, spojno celico in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 5 vodnih celic | 1 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje šestih stikal | 1 |  |  |
| 4. | Pretvornik/napajalnik 24 V DC na 230 V AC za zagotavljanje napetosti za krmiljenje stikal | 1 |  |  |
| 5. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 6. | Demontaža obstoječe opreme vodenja | 1 |  |  |
| 7. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 8. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj za 1 komplet (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

9. TP s šestimi vodnimi celicami (obnova)

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Končna postaja (aparat in programska oprema) za 6 vodnih celic, spojno celico in položaje TR celice | 1 |  |  |
| 2 | Naprava za detekcijo okvar za 6 vodnih celic | 1 |  |  |
| 3 | Omara z napajalnim delom in ostalo opremo za krmiljenje sedmih stikal | 1 |  |  |
| 4. | Pretvornik/napajalnik 24 V DC na 230 V AC za zagotavljanje napetosti za krmiljenje stikal | 1 |  |  |
| 5. | Montaža in spuščanje v pogon | 1 |  |  |
| 6. | Demontaža obstoječe opreme vodenja | 1 |  |  |
| 7. | Vključitev v koncentrator in redundantni koncentrator UniFusion po protokolu DNP3 | 1 |  |  |
| 8. | Projektiranje in izdelava dokumentacije | 1 |  |  |
| Skupaj za 1 komplet (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |

10. Predelava obstoječih stikal SECTOS

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Predelava obstoječih daljinsko vodenih stikal SECTOS | 1 |  |  |

11. Rezervni deli

| Št. | Naziv | Količina | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Skupna cena (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprava za vodenje in nadzor RTU | 1 |  |  |

* Naročnik se bo z izbranim ponudnikom za vsako TP posebej dogovoril, ali bo demontažo izvedel izbrani ponudnik ali jo bo izvedel naročnik v lastni režiji.

REKAPITULACIJA

| Naziv |  |  | Količina | Skupna cena (v EUR brez DDV) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. TP z dvema vodnima in eno odklopniško celico |  |  | 2 |  |  |
| 2. TP z dvema vodnima celicama |  |  | 4 |  |  |
| 3. TP z tremi vodnimi celicami |  |  | 10 |  |  |
| 4. TP z tremi vodnimi celicami (obnova) |  |  | 5 |  |  |
| 5. TP s štirimi vodnimi celicami |  |  | 2 |  |  |
| 6. TP s štirimi vodnimi celicami (obnova) |  |  | 2 |  |  |
| 7. TP s petimi vodnimi celicami |  |  | 1 |  |  |
| 8. TP s petimi vodnimi celicami (obnova) |  |  | 1 |  |  |
| 9. TP s šestimi vodnimi celicami (obnova) |  |  | 2 |  |  |
| 10. Predelava obstoječih daljinsko vodenih stikal SECTOS |  |  | 1 |  |  |
| 11. Naprava za vodenje in nadzor RTU |  |  | 1 |  |  |
| Skupna cena v EUR brez DDV |  |  |  |  |  |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |  |  |
|  | Žig in podpis: |  |  |

PRILOGA D/2

Izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD

(v skladu s podtočko 2, točke 20 dokumentacije JN)

PRILOGA D/3

Akt o skupnem nastopanju

(v skladu s podtočko 3, točke 20 dokumentacije JN)

(ponudnik predloži v primeru nastopa s skupnim partnerjem)

PRILOGA D/4

Potrdila o nekaznovanosti

(v skladu s podtočko 4, točke 20 dokumentacije JN)

PRILOGA D/5

S.BON-1 obrazec in/ali potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni

(v skladu s podtočko 5, točke 20 dokumentacije)

PRILOGA D/6

Opis opreme in delovanja, seznam ponujene opreme s pripadajočim tehničnim materialom, merske skice opreme ter shema povezovanja in delovanja

(v skladu s podtočko 6, točke 20 dokumentacije)

PRILOGA D/7

Poimenski seznam oseb, predvidenih za montažo sekundarne opreme in šolanje, z izobrazbo in opisom izkušenj

(v skladu s podtočko 7, točke 20 dokumentacije JN)

PRILOGA D/8

_______________________________

(naziv potrjevalca reference)

_________________________________

(naslov potrjevalca reference)

_________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO

Izjavljamo, da je družba

__________________________________________________________________________

za našo družbo izvedla naslednja dela (ustrezno obkroži):

- izvedel dobavo in montažo opreme ter spuščanje v pogon daljinsko vodenih srednjenapetostnih stikal v šestih transformatorskih postajah (TP 20/0,4 kV) iz distribucijskega omrežja,  in

- izvedel administriranje in parametriranje vsaj enega UniFusion koncentratorja v radundančnem načinu delovanja, ki zajema vključevanje RTU za vodenje  srednjenapetosnih stikal iz najmanj šestih transformatorskih postajah (TP 20/0,4 kV) iz distribucijskega omrežja.

| Št. | Pogodba št. | Pogodbeni objekt | Število in tip opreme za vodenje TP (v primeru točke 1) | Datum zaključka storitve | Objekt v obratovanju ali vsaj v preizkusnem obratovanju (v primeru točke 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  | DA NE |
| 2. |  |  |  |  | DA NE |

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,

tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.

Dobave in postavitve je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco in opravi ogled.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________                     žig                			__________________________

(Kraj in datum)                                                         		 (podpis potrjevalca reference)

PRILOGA D/9

Detajlni program šolanja

(v skladu s podtočko 8, točke 20 dokumentacije)

PRILOGA D/10

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

13. MINIMALNE OBVEZNE TEHNIČNE IN FUNKCIONALNE LASTNOSTI NAPRAV ZA VODENJE IN DETEKCIJO OKVAR TER SPLOŠNE ZAHTEVE

Ponudnik mora v stolpec " Ponudbena vrednost " in v vsako vrstico vpisati tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevana vrednost". Ponudnik mora v vrstice pri posameznih postavkah vpisati točen podatek.

Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno. Ponudbi mora biti priložena verodostojna tehnična dokumentacija proizvajalca, kjer bo možno vse tehnične zahteve preveriti. Podatki o izpolnjevanju tehničnih zahtev morajo biti v priloženi dokumentaciji vidno označeni!

V primeru, da naročnik ugotovi, da je ponudnik v preglednico vpisal neresnične podatke in s tem ponujena oprema nima zahtevanih lastnosti, ima naročnik pravico ponudbo kot nedopustno zavrniti. Če to ugotovi, ko je pogodba že podpisana, je to razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka!

V ponudbeni vrednosti mora ponudnik navesti povezavo na ponujeno tehnično in ostalo dokumentacijo (naslov,  stran).

| Zap. št. | Opis | Enota | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Splošne zahteve |  |  |  |  |
| 1. | Splošni pogoji, poglavje 1 |  | DA |  |
| 2. | Razpoložljivost sistema vodenja in avtomatike |  | ≥ 0,9996 |  |
| 3. | Temperaturno območje delovanja ponujene sekundarne opreme |  | -20 °C do + 50 °C |  |
| 4. | Uporaba komunikacijskega protokola DNP 3.0 TCP/IP, IEC 104 |  | DA |  |
| 5. | Vključitev v obstoječi sistem vodenja naročnika preko koncentratorja Elpros Unifusion |  | DA |  |
| 6. | Nadgradnje starega sistema vodenja (MOSCAD) na daljinsko vodenih stikalih SECTOS s standardno enotno izvedbo RTU (isti model za vodenje TP in za SEKTOS) |  | DA |  |
| 7. | Možnost krmiljenja SN stikalnega bloka proizvajalca Siemens |  | DA |  |
| 8. | Možnost krmiljenja SN stikalnega bloka proizvajalca Xiria |  | DA |  |
| 9. | Merjenje napetosti na SN delu |  | DA, skladno z zahtevami iz točke 2.5 Meritve |  |
| Krmilna omarica |  |  |  |  |
| 10. | Proizvajalec omarice |  | navesti |  |
| 11. | Tip omarice |  | navesti |  |
| 12. | Gabariti omarice |  | Max 1000 mm x Max 300 mm x Max 800 mm |  |
| 13. | Vsa ponujena oprema vodenja vgrajena v omarici |  | DA |  |
| 14. | Ogrevanje omarice s termostatskim grelcem |  | DA |  |
| 15. | Nazivna napajalna napetost opreme v omarici |  | 24 V DC |  |
| 16. | Napetost krmiljenja motornih pogonov SN stikal |  | 24 V DC ali 230 V DC |  |
| 17. | Enotno stikalo za izbiro daljinsko/lokalno/ročno za vsa SN stikala |  | DA |  |
| 18. | Neposredno krmiljenje SN stikal v bloku iz RTU brez dodatnih vmesnih relejev kjer je nazivna napetost pogonov 24 V |  | DA |  |
| 19. | Napisne ploščice in računalniški izpisi v slovenskem jeziku |  | DA |  |
| 20. | Površinska zaščita omarice pred korozijo |  | DA |  |
| 21. | Pritrditev omarice na zid |  | DA |  |
| 22. | Uvod kablov s spodnje strani preko kabelskih uvodnic |  | DA |  |
| 23. | Prostor v omarici za vgradnjo komunikacijske opreme naročnika, minimalni gabariti (Š x V x G) |  | Min 200 mm x Min 150 mm x Min 200 mm |  |
| Naprava za vodenje in nadzor (RTU) |  |  |  |  |
| 24. | Proizvajalec naprave |  | navesti |  |
| 25. | Tip naprave |  | navesti |  |
| 26. | Namenska izvedba za vodenje elektroenergetskih postrojev |  | DA |  |
| 27. | Enotna standardna konfiguracija strojne opreme naprave (št. vgrajenih vh./izh. In kom. modulov) za vodenje 6 SN stikal v TP |  | DA |  |
| 28. | Krmiljenje SECTOS stikal z enotno standardno konfiguracijo opreme naprave |  | DA |  |
| 29. | Modularna razširljivost na večje število vhodov ali izhodov |  | DA |  |
| 30. | Tokovna preklopna zmogljivost dig. izhodov |  | ≥ 5 A DC |  |
| 31. | Analogni vhodi – napetost 0 – 30 VDC za merjene napetosti baterije |  | ≥ 1 |  |
| 32. | Rezervni analogni vhod – tokovni (0 – 20mA ali 4 – 20 mA) |  | ≥ 1 |  |
| 33. | Rezervna komunikacijska serijska vmesnika – galvansko izolirana |  | 1 x RS232 in 1 X RS 485 |  |
| 34. | S strani proizvajalca naprave morajo biti podprti naslednji komunikacijski protokoli (client in server): IEC 60870-5-104, DNP 3.0, IEC 61850, OPC UA, Modbus TCP (client), MQTT (client), JSON (client). Komunikacijski protokoli morajo biti nameščeni na napravi skupaj z licencami. |  | DA |  |
| 35. | Vključen protokol SPA – BUS serijski za kom. z napravami za detekcijo okvarnega toka |  | DA |  |
| 36. | Komunikacija z najmanj 6 napravami za detekcijo okvarnega toka |  | DA |  |
| 37. | Avtodiagnostika za zaznavanje okvare v delovanju naprave |  | DA |  |
| 38. | Izvajanje algoritmov za avtomatiko izklopa SN stikala v breznapetostnem stanju voda v primeru zaznane okvare ločeno za vsako SN stikalo. Parametri nastavljivi s strani uporabnika brez spreminjanja aplikacijske opreme naprave (programiranja). |  | DA |  |
| 39. | Prikaz osnovnih stanj naprave in krmiljene opreme na prednji plošči |  | Skladno z zahtevami iz točke 2.3.5 Prikaz statusov delovanja. |  |
| 40. | Lokalno hranjenje podatkov o dogodkih (osnovni sistemski in komunikacijski dogodki naprave, spremembe vseh stanj in položajev stikal ter vseh drugih dig. signalov, detektirane okvare in alarmi, prejete komande iz SCADA, statusi algoritmov za avtomatski izklop stikala) z ločljivostjo 1 ms |  | DA |  |
| 41. | Število lokalno shranjenih dogodkov |  | ≥ 3000 |  |
| 42. | Baterijsko podprti pomnilnik za hranjenje podatkov o dogodkih |  | DA |  |
| 43. | Ura realnega časa, sinhronizirana preko komunikacijskega protokola |  | DA |  |
| 44. | Maksimalni gabariti naprave s standardno konfiguracijo strojne opreme |  | Max 220 mm x Max 220 mm x Max 120 mm |  |
| 45. | Priložena namenska programska oprema (za MS Windows 10 ali novejši) za lokalno ali daljinsko parametriranje, diagnosticiranje in pregledovanje lokalno shranjenih podatkov o dogodkih v napravi |  | DA |  |
| 46. | Nazivna napajalna napetost |  | 24 V DC |  |
| Indikator okvare |  |  |  |  |
| 47. | Proizvajalec naprave |  | navesti |  |
| 48. | Tip naprave |  | navesti |  |
| 49. | Detekcija zemeljskega stika Io, kratkega stika I> |  | DA |  |
| 50. | Tokovni vhodi |  | ≥ 4 |  |
| 51. | Tokovni transformatorji (senzorji niso sprejemljivi) za merjenje tokov na vseh treh fazah, 3 kosi |  | DA |  |
| 52. | Izvedba tokovnih transformatorjev z razstavljivim jedrom (namestitev na kabel brez demontaže že priključenega SN kabla) |  | DA |  |
| 53. | Komunikacijski vmesnik za povezavo z RTU |  | DA |  |
| 54. | Lokalno parametriranje preko komunikacijskega vmesnika |  | DA |  |
| 55. | Merjenje faznik tokov IL1, IL2 in IL3 in Io |  | DA |  |
| 56. | Občutljivosti za I>, nastavljiva v minimalnem območju |  | Max 100 – min. 1000 A, korak po max 1 A |  |
| 57. | Občutljivosti za Io, nastavljiva v minimalnem območju |  | Max 10 – min. 250 A, korak po max 1 A |  |
| 58. | Časovna zakasnitev indikacije za I>, nastavljiva v minimalnem območju |  | Max 40 ms do min 30 s, korak po max 20 ms |  |
| 59. | Časovna zakasnitev indikacije za Io, nastavljiva v minimalnem območju |  | Max 40 ms do min 30 s, korak po max 20 ms |  |
| 60. | Signalizacija okvare na napravi |  | ≥ 2 x LED (ločeno za zemeljski stik in kratek stik) |  |
| 61. | Električna signalizacija okvare |  | 2 x breznapetostni relejski kontakt (ločeno za zemeljski stik in kratek stik) |  |
| 62. | Komunikacijski protokol z RTU |  | SPA – BUS ali MODBUS TCP IP |  |
| 63. | Komunikacija z RTU vsebuje meritve tokov, dogodke in sistemske statuse |  | DA |  |
| 64. | Dogodki so opremljeni s časovnimi oznakami v 1 ms resoluciji |  | DA |  |
| 65. | Časovna sinhronizacija interne ure preko RTU |  | DA |  |
| 66. | Reset indikacije na napravi časovno nastavljiv |  | Od 0,5 do 4 ure |  |
| 67. | Reset indikacije okvare s tipko Reset |  | DA |  |
| 68. | Reset indikacije okvare preko komunikacijskega vmesnika |  | DA |  |
| 69. | Priložena namenska programska oprema ( za MS WIN 10 ali novejši) za lokalno parametriranje, diagnosticiranje in pregledovanje lokalno shranjenih podatkov o dogodkih v napravi |  | DA |  |
| 70. | Nazivna napajalna napetost |  | 24 V DC |  |
| 71. | Odpornost na VF motilne signale po standardih IEC 61000 |  | DA |  |
| Napajalni sistem |  |  |  |  |
| 72. | Proizvajalec sistema |  | navesti |  |
| 73. | Tip sistema |  | navesti |  |
| 74. | Nazivna vhodna napetost |  | 230 V AC |  |
| 75. | Nazivna izhodna napetost |  | 24 V DC |  |
| 76. | Nazivna izhodna moč 24 V DC izhoda s priključenimi baterijami – trajanje najmanj 60 s |  | ≥ 250 W |  |
| 77. | Izhodna moč 24 V DC izhoda s priključenimi baterijami – kratkotrajna najmanj 5 s |  | ≥ 500 W |  |
| 80. | Izhodna moč 24 V DC izhoda brez priključenih baterij – kratkotrajna najmanj 5 s |  | ≥ 150 W |  |
| 81. | Nazivna izhodna napetost |  | 230 V AC |  |
| 82. | Nazivna izhodna moč 230 V AC izhoda s priključenimi baterijami |  | ≥ 400 VA |  |
| 83. | Izhodna moč 230 V AC izhoda s priključenimi baterijami – kratkotrajna najmanj 5 s |  | ≥ 500 VA |  |
| 84. | Avtonomija sistema ob izpadu primarne omrežne napetosti |  | Min. 24 ur z min. 10 vkl./izkl. Cikli SN stikal |  |
| 85. | Baterije 2 x 12 V, skladno s poglavjem 2.10 |  | DA |  |
| 86. | Zatesnjene svinčene baterije tip VRLA |  | DA |  |
| 87. | Signalizacija izpada primarne napetosti 230 V AC v RTU |  | DA |  |
| 88. | Signalizacija izpada polnjenja baterije v RTU |  | DA |  |
| 89. | Signalizacija nizke napetosti baterije v RTU |  | DA |  |
| 90. | Prenos meritve napetosti baterije v DCV |  | DA |  |
| 91. | Podnapetostna zaščita baterije pred preglobokim praznjenjem |  | DA |  |
| 92. | Temperaturno odvisna karakteristika polnilne napetosti usklajena z uporabljenim tipom baterije |  | DA |  |

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti ustreza vsem zgoraj navedenim zahtevam in da bomo zagotovili tudi zahtevane rezervne dele.

V/na ___________, dne __________

Ime in priimek:

Žig in podpis:

Ponudnik mora obrazec podpisati in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«.

Ponudnik v sistemu e-JN obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.