## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Dobava in montaža opreme 110 kV kabelskih sistemov za povezavo SM33 in SM39 na daljnodovu 2x110 kV Gorica-Divača
Specifikacije | Znesek
110 kV KABELSKI SISTEM - DOBAVA OPREME | 0
110 kV KABELSKI SISTEM - MONTAŽA OPREME | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## 110 kV KS - dobava opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost
110 kV KABELSKI SISTEM - DOBAVA OPREME
1 | Enožilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo, za namestitev v zemljo, z vodnikom Al ≥1000 mm2 ali ekvivalentni za Cu vodnik, z bakrenim ekranom za tok kratkega stika 6,0 kA | m | 9090 | 0 | 0
2 | Kabelski končnik za zunanjo montažo za XLPE 110 kV kabel, za kabel pod točko 1, s spojko za optična vlakna - montaža na SM33 in SM39 | kos | 12 | 0 | 0
3 | Komplet za ozemljitev ekranov, brez prenapetostnih odvodnikov, za montažo na daljnovodni steber (ETI Izlake, tip NNP/3 630 A) | kos | 12 | 0 | 0
4 | Komplet za ozemljitev odvodnika na daljnovodnem stebru (ETI Izlake, tip NNI SG) | kos | 12 | 0 | 0
5 | Prenapetostni odvodniki (SVL) za omejitev napetosti ekranov 110 kV kablov, ABB, tip POLIM C1.3N, za namestitev na SM | kos | 12 | 0 | 0
6 | Prenapetostni odvodnik, ZnO, za zunanjo montažo, za sistem z najvišjo dovoljeno napetostjo 123 kV, primarni priključek spodaj, za direktno priključitev Al vodnika do premera 31 mm, za namestitev na SM33 in SM39 | kos | 12 | 0 | 0
7 | Kabelski spojka za XLPE kabel pod točko 1, s spojko za optična vlakna, za namestitev v zemlji | kos | 6 | 0 | 0
8 | Omarica za ozemljitev ekranov 110 kV kablov | kos | 4 | 0 | 0
9 | Kabel za povezavo med ekranom kabla pri kabelski spojki in omarico za ozemljitev ekranov | m | 180 | 0 | 0
10 | 90° Al sponka, za vodnik 243-AL1/39-ST1A, priključitev na primarni priključek kabelskega končnika pod točko 2 | kos | 15 | 0 | 0
11 | Odcepna kompresijska sponka Dalekovod, št. 51.55.230 | kos | 6 | 0 | 0
12 | Napisna tablica 500x100, višina črk 30 mm, plastična, vgravirane črke - za oznako sistema 110 kV kabla za montažo na pokrov iz nerjavnega jekla na DV stebrih dvosistemskih daljnovodov | kos | 4 | 0 | 0
13 | Napisna tablica fi100, višina črk 50 mm, aluminijasta, lepljene črke - za oznako faz (za oznako na DV stebrih) | kos | 24 | 0 | 0
14 | Napisna tablica 250x100, plastična, vgravirane črke - za oznako 110 kV kabla za montažo na pokrovu iz nerjavnega jekla na vseh DV stebrih | kos | 24 | 0 | 0
15 | Napisna tablica 800x100, plastična, vgravirane črke - za oznako daljnovoda (za montažo na pokrov iz nerjavnega jekla na SM33 in SM39) | kos | 2 | 0 | 0
16 | Napisna tabla 1000x300, aluminijasta, barvana, lepljene črke - za oznako daljnovoda v RTP Divača (za montažo na jekleno konstrukcijo portala) | kos | 2 | 0 | 0
17 | Napisna tablica 500x250, aluminijasta, barvana, lepljene črke - za oznako VN aparata v RTP Divača (za montažo na jekleno konstrukcijo podstavkov ločilnikov) | kos | 3 | 0 | 0
18 | Napisna tablica 500x120, aluminijasta, barvana, lepljene črke - za oznako VN aparata v RTP Divača (za montažo na jekleno konstrukcijo podstavka odklopnika) | kos | 1 | 0 | 0
19 | Napisna tablica 280x50, plastična, gravirane črke - za oznako DV polja v RTP Divača (za montažo na omaro vodenja) | kos | 1 | 0 | 0
20 | Napisna tabla 2000x300, aluminijasta, barvana, lepljene črke - za oznako daljnovoda v RTP Gorica (za montažo na jekleno konstrukcijo portala) | kos | 2 | 0 | 0
21 | Napisna tabla 1000x300, aluminijasta, barvana, lepljene črke - za oznako daljnovoda v RTP Vrtojba (za montažo na jekleno konstrukcijo portala) | kos | 2 | 0 | 0
22 | Napisna taba 2000x300, aluminijasta, barvana, lepljene črke - za oznako daljnovoda v RTP Sežana (za montažo na jekleno konstrukcijo portala) | kos | 2 | 0 | 0
23 | Objemke za pritrditev 110 kV kablov na jekleno konstrukcijo DV stebra, enožilna, fiksna | kos | 420 | 0 | 0
24 | Objemke za pritrditev 110 kV kablov na jekleno konstrukcijo DV stebra, enožilna, vrtljiva | kos | 36 | 0 | 0
25 | Objemke za pritrditev 110 kV kablov na jekleno konstrukcijo v jarku, trižilna | kos | 180 | 0 | 0
26 | Trak za povezovanje 110 kV kablov, ki so položeni v zemlji v trikotni formaciji | kos | 200 | 0 | 0
27 | Zaščitna cev, PE fi200 mm - za zaščito 110 kV kablov pri prehodu iz zemlje | m | 12 | 0 | 0
28 | Kabel H07V-k 120 mm2, s črno izolacijo, UV obstojno | m | 240 | 0 | 0
29 | Kabelski čevelj, kompresijski, za Cu 120 mm2 | kos | 90 | 0 | 0
30 | Kompresijska sponka za spoj dveh vrvi Cu 120 mm2, tip H | kos | 30 | 0 | 0
31 | Termoskrčna cev za Cu 120 mm2 črna | m | 10 | 0 | 0
32 | Kabel H07V-k 95 mm2, ru/ze | m | 10 | 0 | 0
33 | Kabelski čevelj, kompresijski, za Cu 95 mm2 | kos | 10 | 0 | 0
34 | Termoskrčna cev za Cu 95 mm2 ru/ze | m | 2 | 0 | 0
35 | Termoskrčna cev za zatesnitev PE cevi fi200 na vstopu kablov v cev | m | 30 | 0 | 0
36 | Vodnik 243-AL1/39-ST1A | m | 300 | 0 | 0
37 | Kompresijska sponka za zaključevanje vodnika 243-AL1/39-ST1A | kos | 16 | 0 | 0
38 | Nosilci za Cu vrv 120 mm2 na stojnem mestu za enojni vodnik premera 16 mm - Dalekovod | kos | 160 | 0 | 0
39 | Nosilci za vodnik 243-AL1/39-ST1A na stojnem mestu, za enojni vodnik premera 21 mm - Dalekovod | kos | 80 | 0 | 0
40 | Zbiralka iz nerjavnega jekla dimenzij 800x100x8 mm, z izvrtinami po skici, z dvema podpornima izolatorjema | kos | 4 | 0 | 0
41 | Prostostoječa omara za namestitev na betonski temelj, za zunanjo montažo, iz nerjavnega materiala, za namestitev štirih omaric za ozemljitev ekranov, z ozemlilno zbiralnico Cu 700x50x10 mm, komplet | kos | 1 | 0 | 0
42 | Drobni montažni material (inox vijačni material, vezice, ...) | komplet | 1 | 0 | 0
43 | Tehnična dokumentacija za vso dobavljeno opremo - Ponudnik mora vso dokumentacijo podpisano s strani Naročnika in Dobavitelja, predati Naročniku v dveh (2) papirnatih izbvodih in v elektronski obliki na USB ključku (PDF, docx, xlsx, dwg,…) | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0

## 110 kV KS - montaža opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost
110 kV KABELSKI SISTEM - MONTAŽA OPREME
44 | Polaganje 110 kV kablov po kabelski trasi v skladu s projektno dokumentacijo, montaža na jeklene konstrukcije na novih končnih stojnih mestih in v 110 kV GIS stikališču Opomba: V obračunu se prizna količina položenega kabla na trasni dolžini | m | 9090 | 0 | 0
45 | Montaža kabelskih končnikov za zunanjo montažo ter namestitev na jeklene konstrukcije stojnih mest vključno z montažo ločilnih mest in prenapetostnih odvodnikov za zaščito ekranov (SVL) | kos | 12 | 0 | 0
46 | Montaža kabelskih spojk | kos | 6 | 0 | 0
47 | Montaža prostostoječe omare in montaža štirih omaric za ozemljitev ekranov v prostostojječo omaro, priključitev vseh omaric/omar na ozemljilni sistem v okolici kabelskih spojk | komplet | 1 | 0 | 0
48 | Priključitev ekranov kablov v omarice za ozemljitev kablov (polaganje in spajanje kablov, priključevanje v omaricah za ozemljitev ekranov, ….) | komplet | 1 | 0 | 0
49 | Montaža prenapetostnih odvodnikov 123 kV s pripadajočo opremo in iskriščem | kos | 12 | 0 | 0
50 | Izdelava povezav ekranov na stojnem mestu in ostalih ozemljilnih povezav do ozemljilnega mesta na peti daljnovodnega stebra, vključno z montažo ozemljilne zbiralnice, komplet za en DV sistem | komplet | 4 | 0 | 0
51 | Priključitev kabelskega sistema na daljnovod na daljnovodnem stebru (izdelava VN povezav od končnika do daljnovodnega vodnika, vpetega na konzolo novega DV stebra), komplet je priključitev enega kabelskega sistema | komplet | 4 | 0 | 0
52 | Preizkušanje in meritve vseh položenih kablov, končnikov in ostale opreme med in po montaži po polaganju, pred zasipavanjem, vključno z optičnimi vlakni, ki so vgrajeni v 110 kV kable (skladno s terminskim planom izvajanja del), komplet preizkušanja vključuje en kabelski sistem | komplet | 4 | 0 | 0
53 | Namestitev napisnih tablic | kos | 67 | 0 | 0
54 | Namestitev ostale opreme (zaščitnih cevi, zatesnitev prehodov 110 kV kablov v cevi, …..) | komplet | 1 | 0 | 0
55 | Nadzor nad montažo dobavljene opreme (110 kV kabli, kabelski končniki, prenapetostni odvodniki, spojk za povezavo optičnih vlaken,…), pomoč pri preizkušanjih | komplet | 1 | 0 | 0
56 | Nadzor nad izvajanjem gradbenih del v zvezi s pripravo kabelske trase, zasipavanjem, prevzem kabelske trase pred polaganjem 110 kV kablov, … | komplet | 1 | 0 | 0
57 | Izdelava spiska opreme s popisom serijskih številk | kos | 1 | 0 | 0
58 | Izdelava dokazila o zanesljivosti s pripadajočimi tabelami | kos | 7 | 0 | 0
59 | Izdelava podlog za pripravo varnostnega načrta | komplet | 1 | 0 | 0
60 | Varovanje nameščene opreme v času gradnje zunaj ograjenega prostora | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0