| Sprememba: |  | Opis spremembe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum spr.: |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEL d.o.o., Gorenjska cesta 46 1215 Medvode Investitor: |  |  |  |  |  | Objekt: HE MEDVODE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolektor IGIN d.o.o. Šlandrova ulica 8b 1231 Ljubljana - Črnuče Projektant: |  |  |  |  |  | Del objekta/sistem: 6,3 kV STIKALIŠČE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vrsta načrta/prikaza: 3 NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 3.1 Elektromontažna dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta): 3.4 Tabele tehničnih podatkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odgovorni vodja projekta: |  | mag. Anton Sirk, u.d.i.e. |  |  | E-1405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odgovorni projektant: |  | mag. Anton Sirk, u.d.i.e. |  |  | E-1405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sodelavec - projektant: |  | Tadej Albreht, u.d.i.e. |  |  | E-2219 | Vrsta projekta: | DZR |  |  | Številka projekta |  |  |  | A-001479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obdelal: |  | Tadej Albreht, u.d.i.e. |  |  | E-2219 | Klas. oznaka: | C | D | - |  | - | - | - |  | - |  |  | - | - | Stran/ strani: |  |  | 1/1 |  |  |  |  |
| Datum izdelave: | 05/2023 |  | Merilo: |  |  | Ident. oznaka: | 1 | 4 | 7 |  | 98R | - | - |  |  |  | - | 4 | E | - |  | -4 |  | 3 | 4 | Spr.: |  |

3.4 TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

VSEBINA:

1	SN stikališče	3

1.1	Splošno	3

1.2	Nazivni podatki	3

1.3	Konstrukcija stikališča	4

1.4	Odklopniki	4

1.5	Voziček	6

1.6	Ozemljilnik	6

1.7	Tokovni instrumentni transformatorji	7

1.8	Napetostni instrumentni transformatorji	9

2	Sekundarna oprema	10

2.1	Krmilne omarice	10

2.2	Terminali vodenja in zaščite	10

3	SN kabli in kabelski končniki	11

3.1	Splošno	11

3.2	SN kabli 300 mm2	11

3.3	SN kabli 240 mm2	12

3.4	SN kabli 150 mm2	13

4	Gradbeni material	15

4.1	Okna	15

4.2	Notranja vrata	16

4.3	Zunanja vrata	17

4.4	Zunanja rolo vrata	17

4.5	Dvojni pod	18

# SN stikališče

## Splošno

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec | - |  |  |
| 2 | Tip | - |  |  |
| 3 | Država izdelave | - |  |  |
| 4 | Montaža | - | notranja |  |

## Nazivni podatki

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazivna omrežna napetost | kV | 6,3 |  |
| 2 | Nazivna napetost naprave | kV | 12 |  |
| 3 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |
| 4 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 5 | Nazivni trajni tok obratovanja zbiralk pri temperaturi okolice 40°C | A | ≥3150 |  |
| 6 | Nazivna zdržne napetosti pri 50 Hz, 1 min | kV | 28 |  |
| 7 | Nazivna zdržne atm. prenap. 1,2/50 μs | kV | 75 |  |
| 8 | Nazivna preizkusna napetost na sekundarnih tokokrogih | kV | 2 |  |
| 9 | Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (3 s): |  |  |  |
|  | - pri 10 kV | kA | ≥50 |  |
| 10 | Kratkostični udarni tok Ip: |  |  |  |
|  | - pri 10 kV | kA | ≥125 |  |

## Konstrukcija stikališča

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip materiala ohišja |  | AlZn |  |
| 2 | Barva |  | RAL 7035 |  |
| 3 | Širina celice | mm | ≤1000 |  |
| 4 | Višina celice | mm |  |  |
| 5 | Globina celice | mm |  |  |
| 6 | Namestitev celic ob steno |  | DA |  |
| 7 | Skupna teža celotnega SN stikališča | kg |  |  |
| 8 | Skupna dolžina celotnega stikališča | m |  |  |
| 9 | Izvedba mehanskih blokad |  | DA |  |
| 10 | Položajna signalizacija stikalnih aparatov (na sprednji strani celice na slepi shemi) |  | DA |  |
| 11 | Izolirane skozniške pregrade v zbiralničnem prostoru med celicami |  | DA |  |
| 12 | Certifikat o preizkusu celic v EU |  | DA |  |
| 13 | Kategorija po IEC 612271-200 |  | LSC 2B, PM |  |
| 14 | Stopnja zaščite celice po IEC 62271-200 |  | IP 4X |  |
| 15 | Odpornost na notranji oblok po IEC62271 |  | IAC A FLR |  |
| 16 | Indikator napetosti v vseh fazah v vsaki celici |  | DA |  |

## Odklopniki

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Oznaka odklopnika pri proizvajalcu |  |  |  |
| 3 | Nazivna napetost naprave | kV | 10,5 |  |
| 4 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |
| 5 | Nazivni tok |  |  |  |
|  | - Celice =ALA01, =ALA02, =ALA03, =ALA04, =ALA05, =ALA14, =ALA15, =ALA16, =ALA17, =ALA18 | A | ≥1250 |  |
|  | - Celice =ALA06, =ALA13 | A | ≥2000 |  |
|  | - Celice =ALA07, =ALA09, =ALA12 | A | ≥3150 |  |
| 6 | Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (3 s) pri 6,3 kV | kA | ≥50 |  |
| 7 | Tip odklopnika |  |  |  |
|  | Celice =ALA01, =ALA02, =ALA03, =ALA04, =ALA05, =ALA09, =ALA14, =ALA15, =ALA16, =ALA17, =ALA18 |  | Vakuumski, na izvlačljivem vozičku |  |
|  | Celice =ALA06, =ALA07, =ALA12, =ALA13 |  | Generatorski standard IEC/IEEE 62271-37-013, vakuumski, na izvlačljivem vozičku, |  |
| 8 | Pogon odklopnika |  | elektromot. |  |
| 9 | Pogonska napetost odklopnika | V DC | 220 |  |
| 10 | Število vklopnih tuljav |  | 1 |  |
| 11 | Število izklopnih tuljav |  | 2 |  |
| 12 | Podnapetostna tuljava v =AKA02 |  | 1 |  |
| 13 | Napetost vklopnih in izklopnih tuljav | V DC | 220 |  |
| 14 | Število pomož. NO kontaktov |  | 8 |  |
| 15 | Število pomož. NC kontaktov |  | 8 |  |
| 16 | Število trenutnih kontaktov |  | 1 |  |
| 17 | Nazivna napetost kontaktov | V DC | 220 |  |
| 18 | Konektor za povezavo z odklopnikom |  | DA |  |
| 19 | Ročni vklop in izklop odklopnika |  | DA |  |
| 20 | Zaliti poli (Embedded pole) |  | DA |  |
| 21 | Število izklopov pri nazivnem toku |  | 30.000 |  |
| 22 | Število izklopov pri nazivnem kratkostičnem toku |  | Min 50 |  |

## Voziček

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazivna napetost naprave | kV | 12 |  |
| 2 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |
| 3 | Nazivni tok |  |  |  |
|  | - Celice =ALA01, =ALA02, =ALA03, =ALA04, =ALA05, =ALA14, =ALA15, =ALA16, =ALA17, =ALA18 | A | ≥1250 |  |
|  | - Celice =ALA06, =ALA13 | A | ≥2000 |  |
|  | - Celice =ALA07, =ALA09, =ALA12 | A | ≥3150 |  |
| 4 | Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (3 s) pri 6,3 kV | kA | ≥50 |  |
| 5 | Položaji vozička |  | Delovni/ testni |  |
| 6 | Število pomož. NO kontaktov |  | 4 |  |
| 7 | Število pomož. NC kontaktov |  | 4 |  |
| 8 | Nazivna napetost kontaktov | V DC | 220 |  |

## Ozemljilnik

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazivna napetost naprave | kV | 12 |  |
| 2 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |
| 4 | Nazivni tok |  |  |  |
|  | - Celice =ALA01, =ALA02, =ALA03, =ALA04, =ALA05, =ALA14, =ALA15, =ALA16, =ALA17, =ALA18 | A | ≥1250 |  |
|  | - Celice =ALA06, =ALA13 | A | ≥2000 |  |
|  | - Celice =ALA07, =ALA09, =ALA12 | A | ≥3150 |  |
| 6 | Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (3 s) pri 6,3 kV | kA | ≥50 |  |
| 7 | Število pomož. NO kontaktov |  | 5 |  |
| 8 | Število pomož. NC kontaktov |  | 5 |  |
| 9 | Nazivna napetost kontaktov | V DC | 220 |  |

## Tokovni instrumentni transformatorji

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Oznaka TIT pri proizvajalcu |  |  |  |
| 3 | Nazivna omrežna napetost | kV | 6,3 |  |  |
| 4 | Nazivna napetost naprave | kV | 12 |  |  |
| 5 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |  |
| 6 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |  |
| 7 | Sekundarno prevezljivi |  | DA |  |  |

TIT 100/1/1/1 A (za celici ALA05 in ALA14)  – 2 kom

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 2. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 3. jedro | 15 VA |  | 5P10 |  |

TIT 250/1/1/1 A (za celice ALA02, ALA03, ALA04, ALA15, ALA16 in ALA17) – 6 kom

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 2. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 3. jedro | 15 VA |  | 5P10 |  |

TIT 500/1/1/1 A (ALA01 in ALA18)  -2 kom

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 2. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 3. jedro | 15 VA |  | 5P10 |  |

TIT 1500/1/1/1 A (ALA06 in ALA13)  – 2 kom

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 2. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 3. jedro | 15 VA |  | 5P10 |  |

TIT 2500/1/1/1/1 A (ALA07 in ALA12)  – 2 kom

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 2. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 3. jedro | 15 VA |  | 5P10 |  |
| 4. jedro | 30 VA |  | 10P10 |  |

TIT 3000/1/1 A (ALA09)  - 1 kom

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. jedro | 5 VA |  | 0,2s FS5 |  |
| 2. jedro | 15 VA |  | 5P10 |  |

## Napetostni instrumentni transformatorji

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Oznaka NIT pri proizvajalcu |  |  |  |
| 3 | Nazivna omrežna napetost | kV |  |  |  |
| 4 | Nazivna napetost naprave | kV | 6,3 |  |  |
| 5 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |  |
| 6 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |  |
| 8 | Primarna varovalka |  | DA |  |  |

NIT 63 / 0,13 / 0,13 / 0,13 kV (ALA07 in ALA12)  – 2 kom

| Navitje | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. navitje | 30 VA |  | 0,2 |  |
| 2. navitje | 30 VA |  | 0,2/3P |  |
| 3. navitje | 100 VA |  | 6P |  |

NIT 63 / 0,13 / 0,13 kV (ALA08 in ALA11)  – 2 kom

| Navitje | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. navitje | 30 VA |  | 0,2/3P |  |
| 2. navitje | 30 VA |  | 0,2/3P |  |

# Sekundarna oprema

## Krmilne omarice

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip materiala ohišja |  | AlZn |  |
| 2 | Barva |  | RAL 7035 |  |
| 3 | Širina krmilne omarice | mm | ≤1000 |  |
| 4 | Višina krmilne omarice | mm |  |  |
| 5 | Globina krmilne omarice | mm |  |  |
| 6 | Indikator napetosti za vsako fazo |  | DA |  |
| 7 | Slepa shema z LED svetilkami za označbo položajev stikal |  | DA |  |
| 8 | Preizkus krmilnih tokokrogov z napetostjo |  | 2 kV RMS, omrežne frekvence, 1 min. |  |

## Terminali vodenja in zaščite

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Tip, oznaka modela |  |  |  |
| 3 | Naročniška številka |  |  |  |
| 4 | Število digitalnih vhodov |  |  |  |
| 5 | Število digitalnih izhodov |  |  |  |
| 6 | Analogni vhodi CT (tokovni vhodi) |  |  |  |
| 7 | Analogni vhodi VT (napetostni vhodi) |  |  |  |
| 8 | Število LED diod |  |  |  |

# SN kabli in kabelski končniki

## Splošno

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |
| 2 | Nazivna napetost sistema | kV | 6,3 |  |
| 3 | Maksimalna obratovalna napetost | kV | 12 |  |
| 4 | Nazivna zdržne napetosti pri 50 Hz, 1 min | kV | 28 |  |
| 5 | Nazivna zdržne atm. prenap. 1,2/50 μs | kV | 75 |  |
| 6 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |

## SN kabli 300 mm2

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Tip |  | N2XSY 1x300 mm2 RM 25 mm2 |  |
| 3 | Nazivni tok | A |  |  |
| 4 | Način ozemljitve ekrana |  | dvostransko |  |
| 5 | Skupni redukcijski faktor tokovne obremenitve |  |  |  |
| 6 | Presek faznega vodnika | mm2 |  |  |
| 7 | Presek ekrana kabla | mm2 |  |  |
| 8 | Zunanji premer kabla | mm |  |  |
| 9 | Nazivni tok tripolnega kratkega stika (1 s) | kA |  |  |
| 10 | Nazivni udarni tok kratkega stika | kA |  |  |
| 11 | Dovoljena temp. vodnika pri kratkem stiku | °C |  |  |
| 12 | Material faznega vodnika |  |  |  |
| 13 | Material ekrana kabla |  |  |  |
| 14 | Izolacijski material |  | XLPE |  |
| 15 | Material zunanjega plašča |  | PE-HD |  |
| 16 | Enosmerna upornost kabla pri 20°C | /km |  |  |
| 17 | Izmenična upornost kabla pri 90°C | /km |  |  |
| 18 | Kapacitivnost kabla | F/km |  |  |
| 19 | Induktivnost kabla | mH/km |  |  |
| 20 | Električne izgube | W/m |  |  |
| 21 | Minimalni upogibni radij pri polaganju | mm |  |  |
| 22 | Max. dovoljena natezna sila vodnika | kN |  |  |

## SN kabli 240 mm2

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Tip |  | N2XSY 1x240 mm2 RM 25 mm2 |  |
| 3 | Nazivni tok | A |  |  |
| 4 | Način ozemljitve ekrana |  | dvostransko |  |
| 5 | Skupni redukcijski faktor tokovne obremenitve |  |  |  |
| 6 | Presek faznega vodnika | mm2 |  |  |
| 7 | Presek ekrana kabla | mm2 |  |  |
| 8 | Zunanji premer kabla | mm |  |  |
| 9 | Nazivni tok tripolnega kratkega stika (1 s) | kA |  |  |
| 10 | Nazivni udarni tok kratkega stika | kA |  |  |
| 11 | Dovoljena temp. vodnika pri kratkem stiku | °C |  |  |
| 12 | Material faznega vodnika |  |  |  |
| 13 | Material ekrana kabla |  |  |  |
| 14 | Izolacijski material |  | XLPE |  |
| 15 | Material zunanjega plašča |  | PE-HD |  |
| 16 | Enosmerna upornost kabla pri 20°C | /km |  |  |
| 17 | Izmenična upornost kabla pri 90°C | /km |  |  |
| 18 | Kapacitivnost kabla | F/km |  |  |
| 19 | Induktivnost kabla | mH/km |  |  |
| 20 | Električne izgube | W/m |  |  |
| 21 | Minimalni upogibni radij pri polaganju | mm |  |  |
| 22 | Max. dovoljena natezna sila vodnika | kN |  |  |

## SN kabli 150 mm2

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Tip |  | N2XSY 1x150 mm2 RM 25 mm2 |  |
| 3 | Nazivni tok | A |  |  |
| 4 | Način ozemljitve ekrana |  | dvostransko |  |
| 5 | Skupni redukcijski faktor tokovne obremenitve |  |  |  |
| 6 | Presek faznega vodnika | mm2 |  |  |
| 7 | Presek ekrana kabla | mm2 |  |  |
| 8 | Zunanji premer kabla | mm |  |  |
| 9 | Nazivni tok tripolnega kratkega stika (1 s) | kA |  |  |
| 10 | Nazivni udarni tok kratkega stika | kA |  |  |
| 11 | Dovoljena temp. vodnika pri kratkem stiku | °C |  |  |
| 12 | Material faznega vodnika |  |  |  |
| 13 | Material ekrana kabla |  |  |  |
| 14 | Izolacijski material |  | XLPE |  |
| 15 | Material zunanjega plašča |  | PE-HD |  |
| 16 | Enosmerna upornost kabla pri 20°C | /km |  |  |
| 17 | Izmenična upornost kabla pri 90°C | /km |  |  |
| 18 | Kapacitivnost kabla | F/km |  |  |
| 19 | Induktivnost kabla | mH/km |  |  |
| 20 | Električne izgube | W/m |  |  |
| 21 | Minimalni upogibni radij pri polaganju | mm |  |  |
| 22 | Max. dovoljena natezna sila vodnika | kN |  |  |

# Gradbeni material

## Okna

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Okenski profil: |  | Toplotno izoliran okvir |  |
|  | - debelina |  | ≥65 mm |  |
|  | - material |  | aluminij |  |
|  | - barvanje |  | Vroče prašno barvan |  |
|  | - barva |  | RAL 9006 |  |
| 3 | Krilo: |  | Toplotno izoliran okvir |  |
|  | - debelina |  | ≥75 mm |  |
|  | - material |  | aluminij |  |
|  | - barvanje |  | Vroče prašno barvan |  |
|  | - barva |  | RAL 9006 |  |
| 4 | Zasteklitev: |  | Troslojno, izolacijsko |  |
|  | - razdalje | mm | 6/14/6/14/6, |  |
|  | - distančnik |  | Umetna masa (npr. TPS) |  |
| 5 | Uf okvirja | W/m2K | ≤1,9 |  |
| 6 | Ug steklo | W/m2K | ≤0,6 |  |
| 7 | Uw okno | W/m2K | ≤1,1 |  |

## Notranja vrata

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Podboj: |  |  |  |
|  | - material |  | Kovinski |  |
|  | - barvanje |  | Vroče prašno barvan |  |
|  | - barva |  | RAL 9006 |  |
| 3 | Krilo: |  |  |  |
|  | - material |  | Kovinski |  |
|  | - barvanje |  | Vroče prašno barvan |  |
|  | - barva |  | RAL 9006 |  |
| 5 | Požarna odpornost |  |  |  |
|  | - vrata V2 |  | EI2 60-C30 |  |
|  | - vrata V3 |  | EI2 30-C30 |  |
|  | - vrata V4 |  | EI2 30-C30 |  |
|  | - vrata V5 |  | EI2 30-C30 |  |
|  | - vrata V6 |  | / |  |
|  | - vrata V7 |  | / |  |
|  | - vrata V8 |  | EI2 60-C30 |  |
|  | - vrata V9 |  | EI2 60-C30 |  |
|  | - vrata V10 |  | EI2 30-C30 |  |
|  | - vrata V11 |  | EI2 30-C30 |  |

## Zunanja vrata

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Podboj: |  |  |  |
|  | - material |  | Kovinski |  |
|  | - barvanje |  | Vroče prašno barvan |  |
|  | - barva |  | RAL 9006 |  |
| 3 | Krilo: |  |  |  |
|  | - material |  | Kovinski |  |
|  | - barvanje |  | Vroče prašno barvan |  |
|  | - barva |  | RAL 9006 |  |

## Zunanja rolo vrata

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Vrata: |  |  |  |
|  | - tip |  | Navojna vrata |  |
|  | - material |  | Izolirani dvosistemski profili |  |
|  | - barvanje |  | Vroče prašno barvan |  |
|  | - barva |  | RAL 9006 |  |
| 3 | Pogon: |  |  |  |
|  | - tip |  | Nasadni ali verižni pogon |  |
|  | - napajanje |  | 3f, 400 V |  |
|  | - krmiljenje |  | S tipkami odpri-ustavi-zapri in avtomatiko z varovali v spodnji gumi |  |

## Dvojni pod

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Tip |  |  |  |
| 3 | Višina poda | mm | 1000 |  |
| 4 | Kovinska stojka |  |  |  |
|  | - material |  | Galvanizirano jeklo |  |
|  | - nastavitev | mm | 800-1500 |  |
| 5 | Pohodni panel |  |  |  |
|  | - dimenzije | mm | 600x600 |  |
|  | - debelina | mm | 30-42 |  |
|  | - jedro |  | Lesovinska plošča |  |
|  | - gostota | kg/m3 | ≥700 |  |
|  | - spodnja stran panela |  | Galvanizirano jeklo |  |
|  | - zgornja stran panela |  | PVC, 2 mm |  |
|  | Obremenitev |  |  |  |
|  | - Ultimate load | kN | ≥12 |  |
|  | - Point load resistance | kN | ≥8,7 |  |
|  | Notranja električna upornost po EN 1081 | Ω | 104 ≤ Rt ≤106 |  |
|  | Gradbeni material glede na EN |  | Bfl-s1 |  |
|  | Požarna odpornost |  | REI30 |  |