Naša št.: 285-28/3-2023

Datum:    26. 7. 2023

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: 	Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o., Zg. Brnik 130n, 4210 Brnik –aerodrom, Slovenija

Predmet javnega naročila: 	Vzdrževanje in odpravljanje napak na elektro energetskih gradnikih za sistem napajanja Tier IV PS ATCC

Številka postopka:	285-28

Vrsta postopka: 	Odprti postopek

Objave javnega naročila                                           Uradni list Evropske unije

Portal javnih naročil

Kazalo:

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3

1.	Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu	3

2.	Elektronska oddaja ponudb, rok za oddajo in odpiranje ponudb	3

3.	Dodatna pojasnila ponudnikom	4

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – SPLOŠNI DEL	5

4.	Pravna podlaga	5

5.	Ponudniki	5

6.	Temeljne obveznosti	5

7.	Oblika ponudbene dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila	6

8.	Zavrnitev ponudbe oziroma izključitev iz postopka oddaje javnega naročila ter spremembe, dopolnitve, popravki in pojasnila ponudbe po izteku roka za prejem ponudb	8

9.	Variantne in alternativne ponudbe	9

10.	Skupna ponudba več ponudnikov	10

11.	Ponudba s podizvajalci	10

12.	Ustavitev postopka oddaje javnega naročila, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila	12

13.	Dodatno naročilo storitev	13

14.	Zmanjšanje naročenih del	13

15.	Odločitev o oddaji naročila	13

16.	Sklenitev pogodbe	13

17.	Revizija postopka	13

III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL	15

18.	Predmet javnega naročila	15

19.	Obvezna vsebina ponudbe - pogoji	16

20.	Finančna zavarovanja	28

21.	Veljavnost ponudbe	28

22.	Merila za izbor	28

23.	Cena	30

24.	Plačilni pogoji	30

IV. PONUDBA	31

V. PRILOGE	38

# I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

## Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. Zg. Brnik 130n, 4210 Brnik –aerodrom (v nadaljevanju: naročnik) na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo pisno ponudbo, pripravljeno pod pogoji iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, za izvedbo javnega naročila »Vzdrževanje in odpravljanje napak na elektro energetskih gradnikih za sistem napajanja Tier IV PS ATCC« (v nadaljevanju: javno naročilo).

Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v obvestilu o javnem naročilu na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami in pogoji iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija).

Vsi stroški priprave ponudbe in ponudbene dokumentacije so stroški ponudnika.

## Elektronska oddaja ponudb, rok za oddajo in odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z dokumentom Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 in je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Vsak ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 do 4. 9. 2023 do 11.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe, umika ponudbe ali spremembe ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 4. 9. 2023  in se bo začelo ob 12.10 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

## Dodatna pojasnila ponudnikom

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo na zahteve, ki bodo oddane najpozneje 25. 8. 2023 do 10:00 ure.

Naročnik bo na takšno pravočasno zahtevo odgovoril najkasneje 25. 8. 2023 do 16:00 ure. Pojasnila bodo objavljena na slovenskem portalu za javna naročila (www.enarocanje.si) in na spletni strani naročnika www.sloveniacontrol.si.

Vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije je potrebno posredovati izključno preko slovenskega portala za javna naročila (www.enarocanje.si) preko povezave »Pošlji vprašanje naročniku« in na noben drug način (na primer, fax sporočilo naročniku ipd.).

Pojasnila, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bodo objavljene na slovenskem portalu za javna naročila www.enarocanje.si in na spletni strani naročnika www.sloveniacontrol.si. Naročnik ne bo izvajal individualnega obveščanja o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje slovenskega portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

Naročnik si pridržuje pravico, da to razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije, zato jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe, ne glede na to, ali je naročnik pripravil čistopis razpisne dokumentacije ali ne. Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije upošteva tudi naročnik pri pregledu in presoji popolnosti ponudb.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila sodelujočemu v postopu oddaje javnega naročila dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki preko slovenskega portala za javna naročila, naročnika ne obvezujejo.

Zg. Brnik, 26. 7. 2023

Naročnik:

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

Rok Marolt, direktor

# II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – SPLOŠNI DEL

## Pravna podlaga

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:

- Zakon o javnem naročanju;

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;

- Obligacijski zakonik;

- vsa veljavna zakonodaja in predpisi oz. ostali dokumenti, ki ureja področje, ki je predmet tega javnega naročanja.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo, kot tudi vse spremembe le-te..

## Ponudniki

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila, kot so opredeljeni v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik je lahko tudi konzorcij (skupina) pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila, kot so opredeljeni v tej razpisni dokumentaciji.

## Temeljne obveznosti

Sodelujoči v postopku oddaje javnega naročila (ponudnik) se strinja, da:

- bo izvajal javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bo izbran za izvedbo javnega naročila;

- bo javno naročilo izvajal s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom, če bo izbran za izvedbo javnega naročila;

- se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;

- je ob izdelavi ponudbe pregledal celotno razpisno dokumentacijo;

- je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- ne bo imel do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka iz naslova stroškov priprave ponudbe, če ne bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila;

- je ob pripravi ponudbe upošteval vse obveznosti do svojih podizvajalcev;

- je v ponudbi podal samo resnične oziroma verodostojne izjave.

Izbrani ponudnik mora v postopku javnega naročanja ali/in pri izvajanju naročila na poziv naročnika v 8 dneh od prejema poziva naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komaditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

## Oblika ponudbene dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila

Jezik

Razpisna dokumentacija in vsi njeni deli so pripravljeni v slovenskem jeziku. V postopku oddaje javnega naročila se uporablja slovenski jezik, zato je zaželeno, da ponudnik, v  kolikor je kateri od dokumentov, ki so predloženi v ponudbi oz. tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, predloži tudi prevod takšnega dokumenta v slovenski jezik.

V postopku oddaje javnega naročila se uporablja slovenski jezik, zato je zaželeno, da ponudnik, v  kolikor je kateri od dokumentov, ki so predloženi v ponudbi oz. tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, predloži tudi prevod takšnega dokumenta v slovenski jezik.

V tej dokumentaciji zahtevana tehnična dokumentacija (kot na primer prospektni material, tehnični opisi, certifikati in drugi dokumenti, s katerimi se pojasnjuje ponudba), se lahko predloži v angleškem jeziku. Prevajanje tehničnih specifikacij v slovenski jezik ni potrebno in ne bo zahtevano.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da se posamezni dokumenti, ki so v ponudbi predloženi v tujem jeziku, na stroške ponudnika prevedejo v slovenski jezik, v kolikor je to potrebno zaradi izvedbe pregleda in ocenjevanja ponudbe. Naročnik bo o potrebi po prevodu obvestil ponudnika in mu tudi določil rok, do katerega mora predložiti prevod dokumenta. V primeru, da ponudnik ne bo predložil prevoda v roku, ki ga bo določil naročnik, bo ponudba zavrnjena oziroma izločena iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico po lastni presoji določiti, ali naj ponudnik predloži prevod, pripravljen s strani sodnega tolmača ali navaden (neoverjen) prevod. Zahteve glede predložitve prevoda v slovenski jezik ne veljajo za tehnične specifikacije, ki so priložene k ponudbi.

Ostale zahteve

Ponudba mora biti podana na prilogah razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih prilogah, izdelanih s strani ponudnika. Vse zahtevane priloge in vzorci, kot jih s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami zahteva naročnik, morajo biti priložene k ponudbi. Ponudbo in njene sestavne dele morajo podpisati osebe, ki imajo pravico zastopati ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe.

Vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti izpolnjene z zahtevanimi informacijami, datirane, podpisane in žigosane.

Vse storitve / dobave, ki so predmet javnega naročila, morajo biti skladne z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vseh storitev / dobav, zahtevanih v razpisni dokumentaciji ali v primeru, da ponujene storitve / dobave ne izpolnjujejo zahtev iz razpisne dokumentacije, bo takšna ponudba izločena iz postopka javnega naročanja.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen če izvirnik ni posebej zahtevan.

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane obrazce, listine, izjave, tehnično dokumentacijo.

Ponudnik nosi vse stroške, nastale v postopku oddaje javnega naročila (kot, na primer, stroške priprave ponudbe ipd). Naročnik ne bo povrnil nobenih stroškov, povezanih s sodelovanjem v postopku oddaje javnega naročila, ne glede na razlog zaradi katerega naročnik naročila ne bo oddal.

Če se zahteva predložitev formalnega dokazila, se lahko predloži fotokopija zahtevanega dokazila, vendar ima naročnik pravico, da zahteva original.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD

Splošno: ESPD je lastna izjava ponudnika. ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika:

- da ne obstajajo razlogi za izključitev

- da izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter

- hkrati zagotavlja druge ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik.

ESPD vsebuje tudi uradno izjavo ponudnika, da bo na zahtevo naročnika in brez odlašanja predložil vsa dokazila, potrebna za dokazovanje izjav, danih v ESPD.

ESPD ima obliko standardnega obrazca, ki ga na podlagi drugega odstavka 59. člena Direktive 2014/24/EU določi Evropska komisija. Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka xml) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Ponudnik lahko tudi ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne. Ponudnik je lahko izključen iz postopka javnega naročanja ali kazensko odgovarja na podlagi nacionalne zakonodaje, kadar predloži resne zavajajoče razlage pri oddaji ESPD ali na splošno pri predložitvi informacij, ki so potrebne za preverjanje, da ni razlogov za izključitev in da so izpolnjeni pogoji za sodelovanje, ali kadar se takšne informacije ne razkrije ali zanje ne more predložiti dokazil.

ESPD se predloži za dokazovanje tistih pogojev in zahtev, pri katerih je to izrecno navedeno v točki 19. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji. Če pri posameznem pogoju ali zahtevi ni nič navedeno, se izpolnjevanje le-te dokazuje s dokazilom in listinami, ki jih je v točki 19. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji te razpisne dokumentacije navedel naročnik.

Ponudnik Del IV: Pogoji za sodelovanje v obrazcu ESPD izpolni tako, da izpolni oddelke od A do vključno D.

Kadar ponudbo oddaja skupina ponudnikov, se za vsakega od sodelujočih ponudnikov v skupini predloži ločen ESPD. Pri ponudbi s podizvajalci se ločen ESPD predloži za vsakega podizvajalca.

Ponudnik, ki v postopku oddaje javnega naročila nastopa samostojno, vendar uporablja zmogljivosti enega ali več drugih subjektov, predloži tudi ločen ESPD, ki navaja ustrezne informacije za vsakega od subjektov, katerih zmogljivosti uporablja.

Če je javno naročilo razdeljeno na sklope in so pogoji za sodelovanje v različnih sklopih različni, je treba ESPD izpolniti za vsak sklop posebej (ali za skupino sklopov, za katere veljajo enaki pogoji za sodelovanje).

Preverjanje ESPD: Naročnik ima pravico, da ponudnika kadarkoli med postopkom pozove, naj predloži vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. V kolikor naročnik tega ni zahteval že tekom postopka, bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da za vse ali del izjav, ki jih je dal v ESPD, predloži ustrezna dokazila. Dokazila, ki jih naročnik zahteva v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja posameznega pogoja ali zahteve, so opredeljena v točki 19. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik bo moral naročniku dokazila dostaviti v naloženem roku, v nasprotnem primeru bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil oziroma izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz tretje alineje prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh navedenih primerov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Pridobivanje dokazil s strani naročnika: Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil in drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila in druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem ipd. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Naročnik lahko namesto v uradnih evidencah in registrih posamezne podatke preveri tudi v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah (e-Dosje). Ker lahko naročnik v enotnem informacijskem sistemu preverja podatke o ponudniku le ob predhodni potrditvi naročnika s strani ponudnika oz. lahko preverja le tiste podatke, v zvezi s katerimi je takšno soglasje podal ponudnik (razen javni podatki iz poslovnega registra ter registra transakcijskih računov), si naročnik pridržuje pravico vse ostale podatke še vedno preverjati v uradnih evidencah in registrih.

Poslovna skrivnost:

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Ob tem naročnik opozarja ponudnika, da med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. V kolikor bo ponudnik podatke, ki so na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni, označil kot poslovno skrivnost, bo naročnik oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« glede takšnih podatkov umaknil sam.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik pravilno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene postopka oddaje javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente oz. podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo pravilno označeni s klavzulo »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«, in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov..

## Zavrnitev ponudbe oziroma izključitev iz postopka oddaje javnega naročila ter spremembe, dopolnitve, popravki in pojasnila ponudbe po izteku roka za prejem ponudb

Ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ter ponudba hkrati izpolnjuje tudi druge zahteve iz 29. točke 2. člena ZJN-3, je dopustna ponudba. Nedopustno ponudbo naročnik zavrne oziroma izloči iz postopka oddaje javnega naročila.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik takšno ponudbo zavrniti oziroma izključiti iz postopka oddaje javnega naročila. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Če ponudnik soglasja k popravkom ne bo dal, bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil oziroma izključil iz postopka oddaje javnega naročila.

Komunikacija s ponudnikom po oddaji ponudbe (vključno s komunikacijo, vezano na dopolnjevanje/pojasnjevanje ponudb): Glede na način oddaje ponudbe (elektronsko preko informacijskega sistema e-JN) bo naročnik za potrebe sporočanja po oddaji ponudbe (npr. dopolnitve, popravki, spremembe, pojasnil ipd.) uporabljal elektronska komunikacijska sredstva. Morebitni pozivi in sporočila bodo ponudnikom poslani preko sistema e-JN, v kolikor to ne bo mogoče, pa neposredno na elektronski naslov, ki bo naveden v informacijskem sistemu e-JN ob oddaji ponudbe. Ponudniki morajo sami poskrbeti, da redno spremljajo morebitna sporočila v sistemu e-JN ter da je na omenjenem elektronskem naslovu dostava elektronskih sporočil omogočena.

Protikorupcijsko določilo

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o oddaji javnega naročila bo imel za posledico njegovo zavrnitev oziroma izločitev iz postopka oddaje javnega naročila. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije. V času izvajanja postopka oddaje javnega naročila naročnik in sodelujoči v postopku oddaje javnega naročila ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila priznanje sposobnosti oz. izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

## Variantne in alternativne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

## Skupna ponudba več ponudnikov

Splošno

Skupna ponudba (konzorcij, skupina) je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov (partnerjev) skupaj.

Akt o skupnem nastopu

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora k ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg dobav, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo za javno naročilo ter z naročnikovimi pogoji glede izvedbe javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo in

- navedba, da vsi ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopu mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje

Razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem ponudniku v skupnem nastopu (pogojem osnovne sposobnosti mora torej zadostiti vsak ponudnik). Skupina ponudnikov lahko pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, na ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost, izpolnjuje kumulativno, kar omogoča, da jih vsi ponudniki izpolnijo skupaj, razen če pri posameznem pogoju ali zahtevi v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 ni določeno drugače.

Finančna zavarovanja

V primeru, da so zahtevana finančna zavarovanja, lahko skupina slednja predloži na način, da jih predloži eden izmed ponudnikov v skupini ali vsak posebej. V kolikor jih predloži vsak izmed ponudnikov posebej, mora seštevek vseh zneskov zavarovanj biti najmanj v višini zahtevanega zneska.

Menjave med izvajanjem javnega naročila

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, je sprememba članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe mogoča, če tak konzorcij kljub spremembi članstva še vedno izpolnjuje pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, pod pogojem da to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb ZJN-3.

## Ponudba s podizvajalci

Splošno

Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri glavni ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za glavnega izvajalca, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Naročnik opozarja ponudnike, da bodo v primeru zamujanja pri izvedbi, nekvalitetni izvedbi, ipd. nosili odgovornost in bodo odgovorni za škodo, ki bi nastala naročniku. Zato so, v kolikor je to zahtevano s to razpisno dokumentacijo, predvidena tudi ustrezna finančna zavarovanja za izvedbo posla in pogodbene kazni za zamudo. Zato naj bo v interesu ponudnikov, da izberejo takšne podizvajalce, ki bodo dela opravili kvalitetno in v predvidenih rokih, saj sami prevzemajo odgovornost za izvedbo posla in so nosilci posla.

Imenovanje (nominacija) podizvajalcev v ponudbi

Če namerava ponudnik javno naročilo izvajati s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (obrazec PRILOGA E/4),

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 (oziroma dokazila, ki so predvidena v točki 19. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji te razpisne dokumentacije ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva oz. izjavo, da podizvajalec ne zahteva neposrednih plačil (obrazec PRILOGA E/4).

V kolikor ponudnik ne bo sodeloval s podizvajalci, mora na obrazcu PONUDBA podati izjavo, da v ponudbi nastopa sam – samostojna ponudba (tj. brez podizvajalcev).

Podizvajalska pogodba

Če izbrani ponudnik sodeluje s podizvajalci, bo moral predložiti podizvajalske pogodbe, sklenjene z vsemi imenovanimi podizvajalci, ki imajo najmanj naslednjo vsebino:

- del javnega naročila, ki ga bo izvedel glavni izvajalec in del, ki ga bo izvedel podizvajalec (vrsto, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe del);

- izjavo vseh podizvajalcev, da so seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo za javno naročilo ter z naročnikovimi pogoji glede izvedbe javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- izjavo glavnega ponudnika da bo pridobil pisno soglasje s strani naročnika pred zamenjavo kateregakoli podizvajalca.

Zgoraj omenjene pogodbe med glavnim ponudnikom ter podizvajalci morajo biti veljavne za celotno obdobje izvajanja javnega naročila.

Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje

Razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem imenovanem podizvajalcu (pogojem osnovne sposobnosti mora torej zadostiti vsak podizvajalec), razen če v tej dokumentaciji pri posameznem razlogu za izključitev ni izrecno drugače navedeno. Ponudnik in vsi imenovani podizvajalci lahko pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, na ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih ponudnik in podizvajalci izpolnijo skupaj, razen če v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 ni določeno drugače.

Finančna zavarovanja

V primeru, da so zahtevana finančna zavarovanja, lahko slednja predloži le glavni izvajalec.

Menjave med izvajanjem javnega naročila

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

V kolikor ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev za sodelovanje dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, v teku izvajanja pogodbe pa bi želel takšnega podizvajalca zamenjati, bo moral zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na novo postavljeni podizvajalec, s postavitvijo katerega je soglašal naročnik, takšen, da tudi skupaj z njim ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev. Zamenjava podizvajalca ni mogoča, če z njo pride do drugih bistvenih sprememb javnega naročila ali je namenjeno obidu določb zakona.

Neposredna plačila

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

## Ustavitev postopka oddaje javnega naročila, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko kadar koli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev, in o tem, ali bo začel nov postopek, takoj obvestil ponudnike. Naročnik bo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb objavil tudi na Portalu javnih naročil in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali če se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa bo obvestil ponudnike.

Naročnik o vseh odločitvah iz te točke razpisne dokumentacije obvesti ponudnike tako, da podpisano odločitev objavi na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil. Naročnik bo v vseh odločitvah iz te točke razpisne dokumentacije navedel tudi pravni pouk glede uveljavljanja pravnega varstva.

Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudnikom povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo ponudnikom nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

## Dodatno naročilo storitev

V kolikor so za to izpolnjeni zakonski pogoji (npr. 46. člen ZJN-3, 95. člen ZJN-3, ipd.), bo naročnik pri izbranemu ponudniku naročil dodatne storitve ali gradnjo ali blago ter po potrebi izvedel tudi ustrezen postopek oddaje dodatnega naročila. V takem primeru bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom aneks k obstoječi pogodbi ali novo pogodbo.

Podlaga za določitev vrednosti dodatnih storitev / del / blaga so cene na enoto iz osnovne pogodbe, vključno s popustom, ki ga nudi ponudnik.

## Zmanjšanje naročenih del

Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom zmanjša obseg naročenih oz. pogodbenih storitev / blaga. V tem primeru se ustrezno zniža pogodbena vrednost.

## Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb v skladu s 89. členom ZJN-3  v rokih iz 90. člena ZJN-3 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila. Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku z najugodnejšo dopustno ponudbo. Odločitev bo naročnik obrazložil skladno s tretjim odstavkom 90. člena ZJN-3. Naročnik bo v odločitvi navedel tudi pravni pouk glede uveljavljanja pravnega varstva.

O svoji odločitvi bo naročnik  obvestil ponudnike tako, da bo podpisano odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

## Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Če se ponudnik v roku 5 (pet) delovnih dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Pogodba bo z izbranim izvajalcem sklenjena samo v primeru, če bodo za to izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnika – zlasti podano soglasje naročnikovega nadzornega sveta za sklenitev pogodbe.

## Revizija postopka

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 in ZPVPJN ne določata drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe  ali razpisno dokumentacijo, je mogoče vložiti v roku desetih delovnih dni od:

- dneva objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil.

Vlagatelj je ob vložitvi zahtevka za revizijo na razpisno dokumentacijo dolžan vplačati takso v skladu z 71. členom ZPVPJN v višini 4.000,00 EUR na račun Ministrstva za javno upravo št: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda BS LJ SI 2X Ministrstva, pristojnega za javno upravo, s sklicem 11 16110-7111290-xxxxxxLL (8 mestna številka, sestavljena iz številke objave predmetnega naročila na Portalu javnih naročil).

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka osem delovnih dni od prejema te odločitve. Kadar naročnik v skladu s šestim odstavkom 90. člena ZJN-3 sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

Vlagatelj je ob vložitvi zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila dolžan vplačati takso v skladu z 71. členom ZPVPJN v višini 2% od vrednosti izbrane ponudbe (z DDV), vendar ne manj kot 500,00 EUR in ne več kot 25.000,00 EUR.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine iz ZPVPJN. Zahtevek za revizijo se skladno z ZPVPJN vloži preko sistema e-revizija.

# III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL

## Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je vzdrževanje in odpravljanje napak na elektro energetskih gradnikih za sistem napajanja Tier IV PS ATCC, na naslovu Zg. Brnik 130N. Javno naročilo mora biti izvedeno skladno z vso dokumentacijo, ki sestavlja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oz. razpisno dokumentacijo.

Za nemoteno obratovanje centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa ATCC na naslovu Zg. Brnik 130N, imamo vzpostavljen sistem visoko razpoložljivega napajanja Tier_IV_PS_ATCC, ki je sestavljen iz:

- dveh  elektro energetskih postrojev, katera sta poimenovana Sektor 1A (TP_KZP1) in Sektor 2B (TP_KZP2),

- krmilno nadzornega sistema za ročne, daljinske in samodejne preklope, sinhronizacijo ter alarmno javljanje degradacij,

- iz usposobljenega tehničnega osebja v kontroli zračnega prometa za vzdrževanje ter odpravljanje napak (usposobljeni kader z Dovoljenjem za delo tehničnega osebja za področje varnosti zračnega prometa ATSEP za področje ENR) in

- natančnih postopkov za ublažitev v primeru degradacij.

V skladu z zahtevami se pregledi in redna vzdrževalna dela izvajajo v določenih časovnih presledkih, kot izhaja iz Tehnične specifikacije in zahteve naročnika, št. 285-28/4-2023 z dne 17. 7. 2023.

Izbrani izvajalec bo izvajal redna vzdrževalna dela in odpravljal napake (intervencije) na elektro energetskih gradnikih za sistem napajanja Tier IV PS ATCC v skladu s pogodbo in podpisanim sporazumom o zagotavljanju nivoja storitev – SLA na objektih naročnika.

Natančne specifikacije in zahteve naročnika so opisane v dokumentu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika, št. 285-28/4-2023 z dne 17. 7. 2023 (v nadaljevanju: Tehnične specifikacije), ki je sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec bo izvajal storitve vzdrževanja elektro energetskih gradnikov za sistem napajanja Tier IV PS ATCC, v obdobju 48 mesecev.

POMEMBNO – dovoljenje za gibanje in izvajanje ukrepov za zaščito sistemov kritičnih letalskih informacij

Objekti, v katerih deluje naročnik, so namenjeni izvajanju storitev navigacijskih služb zračnega prometa in spadajo med objekte posebnega pomena, za katere veljajo posebni varnostni režimi na podlagi predpisov s področja varovanja civilnega letalstva. Izvajalec, ki bo izpolnjeval pogodbene obveznosti, je dolžan slediti naročnikovim navodilom, glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih

Naročnik je na podlagi veljavne zakonodaje:

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. 3. 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011 (UL L št. 62, z dne 8. 3. 2017, str. 1), na zadnje spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1338 z dne 11. avgusta 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/373 v zvezi z zahtevami glede poročanja in kanalih za poročanje med organizacijami ter zahtevami za meteorološke službe (UL L št. 289, z dne 12. 8. 2021, str. 12) (v nadaljevanju: Izvedbena uredba Komisije 2017/373/EU);

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/317 z dne 11. februarja 2019 o določitvi načrta izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem nebu ter razveljavitvi izvedbenih uredb (EU) št. 390/2013 in (EU) št. 391/2013 (UL L št. 56, z dne 25. 2. 2019, str. 1), (v nadaljevanju: Izvedbena uredba Komisije 2019/317/EU);

- Uredba Komisije (EU) št. 73/2010 z dne 26. januarja 2010 o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za enotno evropsko nebo (UL L št. 23, z dne 27. 1. 2010, str. 6), nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1029/2014 z dne 26. septembra 2014 o spremembi Uredbe (EU), št. 73/2010 o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za enotno evropsko nebo (UL L št. 284, z dne 30. 9. 2014, str. 9), (v nadaljevanju: Uredba Komisije 73/2010/EU)

- Priloga 17 ( Varovanje) h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (Annex 17 – Security to the Convention on International Civil Aviation),

dolžan izvajati ukrepe za zaščito sistemov kritičnih letalskih informacij.

Naročnik zagotavlja, da se ukrepi varovanja oz. informacijske varnosti upoštevajo pri načrtovanju, izvedbi, delovanju sistemov. Prav tako je naročnik določen kot element kritične infrastrukture Republike Slovenije in zaradi dejavnost, ki jo opravlja, je posebnega pomena za obrambo, in sicer na podlagi Sklepa o določitvi gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo v Republiki Sloveniji.

Ponudniki / izvajalci so seznanjeni z dejstvom, da naročnik deluje v letalskem prometu, kjer so vsi posegi v tehnologijo podvrženi predhodni najavi in odobritvi s strani naročnika, kakor tudi vsi posegi, ki so predmet tega javnega naročila. Ponudniki oz. izbrani izvajalec se mora zavedati, da lahko pri izvajanju storitev, ki so predmet tega naročila, z nekompetentnim poseganjem in ravnanjem neposredno ogroža in vpliva na varnost v zračnem prometu!

Naročnik bo na podlagi Uredbe (EU) 2017/373 izvedel varnostni pregled izvajalca in z uvedbo v delo izdal dodaten dokument »Varnostni pregled zunanje storitve«. Če varnostni pregled izvajalca ni opravljen uspešno, naročnik z izvajalcem ne bo sklenil pogodbe o izvedbi predmetnega naročila oz. v kolikor je pogodba že sklenjena, ima naročnik pravico od pogodbe odstopiti z enostransko pisno izjavo in brez odpovednega roka; v nobenem primeru pa naročnik izvajalcu ni dolžan plačati kakršnih koli stroškov, nadomestil ali odškodnin, nastalih v zvezi z ne sklenitvijo oz. odstopom od pogodbe.

Ker je naročnik zavezanec izpolnjevanja zahtev iz Uredbe (EU) 2017/373, mora ponudnik oz. izbrani izvajalec zagotavljati varnostne zahteve (ATM/ANS.OR.B.015 Contracted activities), kot izhajajo iz predmetne uredbe za, t.i. naročnikove zunanje storitve ter omogočiti morebiten varnostni pregled nadzornemu organu s področja varnosti in varovanja v civilnem letalstvu – tj. Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije. Izbrani izvajalec, ki ne bo izpolnjeval in omogočal izvedbo teh zahtev, ne more izvajati del za naročnika!

Izvajalec je seznanjen s tem, da so lokacije oz. priključne točke naročnika na območjih, za katere velja poseben režim varovanja. Zaradi tega bo izvajalec, zagotovil, naslednje podatke: registrske številke vseh vozil, s katerimi se bodo opravile dostave in osebne podatke vseh delavcev ter ostalih prisotnih, ki bodo opravili dostavo in/ali testiranje.

## Obvezna vsebina ponudbe - pogoji

Dokumenti, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, so našteti v nadaljevanju te točke.

Oddaja ponudbe je elektronska, ponudniki pri tem upoštevajo navodila iz točke 2. Elektronska oddaja ponudb, rok za oddajo in odpiranje ponudb, poglavja I. Povabilo k oddaji ponudbe te razpisne dokumentacije ter tudi Navodila za uporabo e-JN.

Naročnik pričakuje:

- da je vsak dokument naložen v tisti razdelek informacijskega sistema e-JN, kot je to določeno v tej razpisni dokumentaciji;

- da ponudnik vse izjave, dokazila in druge priloge, za katere je v tej razpisni dokumentaciji predvideno, da so izpolnjene in/ali podpisane s strani ponudnika, predloži kot skeniran dokument (PDF, TIFF, ipd.), saj se dokumenti, ki so naloženi v razdelek »Druge priloge«, ne podpišejo samodejno s podpisom ponudbe;

- da so dokumenti, ki so naloženi v razdelek »Druge priloge« in za katere se v tej razpisni dokumentaciji ne zahteva, da so izpolnjeni in/ali podpisani s strani ponudnika, predloženi v katerikoli obliki, ki jo sprejme informacijski sistem e-JN;

- da v kolikor so dokumenti naloženi ločeno, so poimenovani z oznakami, ki jih uporablja naročnik v tej razpisni dokumentaciji (bodisi naziv dokumenta (npr. Soglasje za pridobitev osebnih podatkov) bodisi številka priloge (npr. Priloga D/1));

- da so dokumenti naloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v nadaljevanju te točke;

- da so predloženi skenirani dokumenti v ločljivosti 150dpi in skenirani črno/belo (v izogib prevelikim datotekam);

- da ponudnik upošteva, da je velikost datotek omejena na 200 MB na posamezno datoteko in 300 MB na celotno ponudbeno dokumentacijo (vse datoteke skupaj).

Pri ponudniku ne smejo obstajati razlogi za izključitev in mora izpolnjevati pogoje za sodelovanje. Ponudnik mora izpolnjevati naslednje obvezne pogoje v zvezi:

- z osnovno sposobnostjo (neobstoj razlogov za izključitev),

- z ustreznostjo za opravljanje poklicne dejavnosti,

- z ekonomskim in finančnim položajem ter

- s tehnično in strokovno sposobnostjo.

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo v skladu z 81. členom ZJN-3 po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti, razen če je pri posameznem pogoju drugače določeno. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. Ponudnik se lahko pogoje v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo izkazuje tudi skupaj s podizvajalci oziroma ostalimi ponudniki v skupni ponudbi, razen če ZJN-3 ne določa drugače ali če je pri posameznem pogoju drugače določeno.

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki in jih morajo dokazati s predložitvijo dokumentov, kot je navedeno v tabeli v nadaljevanju.

| 1 | Ponudnik mora pripraviti ponudbo (obrazec PONUDBA (točka IV. te razpisne dokumentacije) v skladu s pogoji iz te razpisne dokumentacije. DOKAZILO: Izpolnjen obrazec PONUDBA iz te razpisne dokumentacije. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »Predračun«. Obvezna oblika je .pdf datoteka. Dokumenti, pripeti v razdelku »Predračun«, so vidni na javnem odpiranju ponudb v celoti. |
| --- | --- |
| 2. | Podatki o ponudniku in predstavnikih ponudnika. Ponudnik mora navesti vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. OPOMBA: V kolikor ponudbo oddaja skupina ponudnikov, se obrazec izpolni za vsakega člana skupine posebej. V kolikor se odda ponudbo s podizvajalci, obrazec izpolni tudi vsak podizvajalec. DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta, A: Informacije o gospodarskem subjektu in B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta). Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD - ponudnik«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v .xml obliki in ESPD bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe (elektronsko). |
| 2.1 | Podatki o sodelovanju z drugimi gospodarskimi subjekti (skupni nastop in/ali udeležba podizvajalcev), v kolikor ponudnik nastopa v skupnem nastopu in/ali s podizvajalcem oz. podizvajalci. Ponudnik prav tako navede informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov, v kolikor je to relevantno. OPOMBA: V kolikor ponudbo oddaja skupina ponudnikov, se obrazec izpolni za vsakega člana skupine posebej. V kolikor se odda ponudbo s podizvajalci, obrazec izpolni tudi vsak podizvajalec. DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta, A: Informacije o gospodarskem subjektu, C: Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov in D: Informacije o podizvajalcih, katerih zmogljivosti gospodarski subjekt ne uporablja ter Del IV: Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost). Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD – ostali sodelujoči«. Za ostale sodelujoče ponudnik priloži podpisane ESPD v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml. |
| 3 | Razlogi za izključitev ponudnika (osnovna sposobnost) – razlogi in dokazila: |
| 3.1. | Ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča. DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (Del III: razlogi za izključitev, A: Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami in Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta; B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta). V kolikor je odgovor v tem primeru DA, in ponudnik uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Opozorilo: V ESPD je treba v Delu II: Informacije glede gospodarskega subjekta; B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, navesti EMŠO, saj brez tega podatka naročnik izključitvenega razloga za te osebe ne bo mogel preveriti v uradnih evidencah.. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD – ostali sodelujoči«. Za ostale sodelujoče ponudnik priloži podpisane ESPD v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml. |
| 3.2. | Ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan poteka roka za oddajo ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan poteka roka za oddajo ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (Del III: razlogi za izključitev, B: Razlogi povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost). Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD – ponudnik« oz. »ESPD – ostali sodelujoči«. Dokazilo za ponudnika je v obliki .xml datoteke, za ostale sodelujoče pa je lahko v obliki .pdf datoteke ali .xlm datoteke. |
| 3.3. | Ponudnik je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. OPOMBA: Izključitveni razlog ne sme biti podan pri ponudniku, članu skupine (partnerju) v skupnem nastopu, podizvajalcu in subjektu, katerega zmogljivosti ponudnik uporablja. DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (Del III: razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev). Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD - ponudnik« oz. »ESPD – ostali sodelujoči«. Dokazilo za ponudnika je v obliki .xml datoteke, za ostale sodelujoče pa je lahko v obliki .pdf datoteke ali .xlm datoteke. |
| 3.4. | Ponudniku je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. OPOMBA: Izključitveni razlog ne sme biti podan pri ponudniku, članu skupine (partnerju) v skupnem nastopu, podizvajalcu in subjektu, katerega zmogljivosti ponudnik uporablja. DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (Del III: razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev). V kolikor je odgovor v tem primeru DA, in ponudnik uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD - ponudnik« oz. »ESPD – ostali sodelujoči«. Dokazilo za ponudnika je v obliki .xml datoteke, za ostale sodelujoče pa je lahko v obliki .pdf datoteke ali .xlm datoteke. |
| 3.5. | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročila ponudnika izključil tudi v naslednjih primerih: - če je nad ponudnikom začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe; če sredstva oziroma poslovanje ponudnika upravlja upravitelj ali sodišče; če so poslovne dejavnosti ponudnika začasno ustavljene; oziroma če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel tak postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. Ponudnik, pri katerem je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave, se ne izključi iz postopka. - če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3. - če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. OPOMBA: Izključitveni razlog ne sme biti podan pri ponudniku, članu skupine (partnerju) v skupnem nastopu in podizvajalcu. DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (Del III: razlogi za izključitev, C: Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil). V kolikor je odgovor v tem primeru DA, in ponudnik uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD - ponudnik« oz. »ESPD – ostali sodelujoči«. Dokazilo za ponudnika je v obliki .xml datoteke, za ostale sodelujoče pa je lahko v obliki .pdf datoteke ali .xlm datoteke. |
| DOKAZILA: Neobstoj izključitvenih razlogov iz točk 3.1 do vključno 3.5 ponudnik izkazuje s pisno izjavo na obrazcu ESPD, ki mu lahko priloži tudi dokazila: - izpisi iz uradnih evidenc: - za razlog iz točke 3.1: izpis (za pravne in fizične osebe) iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev – v Republiki Sloveniji takšno dokazilo izdaja Ministrstvo za pravosodje. Ponudbi se tako lahko priloži potrdila iz Kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki niso starejša od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, v nasprotnem primeru bo potrdila iz kazenske evidence, na podlagi predloženih pooblastil pridobil naročnik sam, in sicer najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb; - za razlog iz točke 3.2: potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi – v Republiki Sloveniji takšno dokazilo izdaja Finančna uprava Republike Slovenije; - za razlog iz druge alineje točke 3.5: potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi; - za razlog iz točke 3.4: izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi – v Republiki Sloveniji takšno dokazilo izdaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz tretje alineje prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh navedenih primerov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Naročnik lahko namesto v uradnih evidencah in registrih posamezne podatke preveri tudi v enotnem informacijskem sistemu (e-Dosje). Ponudnik s podpisom ESPD dovoljuje naročniku, da v enotnem informacijskem sistemu preverja podatke o ponudniku. Ponudnik te dokumente, v kolikor jih že v tej fazi predloži k ponudbi, naloži v razdelek »Druge priloge«. Vsak dokument naj bo v obliki skeniranega dokumenta. |  |
| 4. | Ustreznost ponudnika za opravljanje poklicne dejavnosti – pogoji in dokazila: |
| 4.1. | Ponudnik na podlagi ustanovitvenega akta opravlja (tudi) dejavnost oz. dejavnosti, ki je/so potrebna/e za izvedbo predmeta javnega naročila. OPOMBA: V primeru skupne ponudbe oziroma ponudbe s podizvajalci vsak ponudnik oziroma podizvajalec na podlagi ustanovitvenega akta opravlja dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer tisto dejavnost, ki jo prevzema v izvedbo, tako da vsi skupaj opravljajo vse dejavnosti, ko so potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila. |
| 4.2. | Če se v matični državi ponudnika zahteva, da imajo gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali morajo biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo k ponudbi predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. Ponudnik mora biti vpisan v Obrtni register in razpolagati z Obrtnim dovoljenjem za dejavnost predmeta naročila F/43.210 (Inštaliranje električnih napeljav in naprav) in C/33.120 (Popravila strojev in naprav), C/33.140 (Popravila električnih naprav). OPOMBA: V primeru skupne ponudbe oziroma ponudbe s podizvajalci mora imeti zahtevano dovoljenje oziroma članstvo tisti subjekt, ki v izvedbo prevzema tisti del predmeta javnega naročila, za opravljanje katerega se takšno dovoljenje/članstvo zahteva. |
| DOKAZILA: Izpolnjevanje pogojev iz točk 4.1 in 4.2 ponudnik izkaže s pisno izjavo ponudnika na obrazcu ESPD (Zaključek, Del IV: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost). Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD - ponudnik« oz. »ESPD – ostali sodelujoči«. Dokazilo za ponudnika je v obliki XLM datoteke, za ostale sodelujoče pa je lahko v obliki PDF datoteke ali XLM datoteke. |  |
| 5. | Ekonomski in finančni položaj ponudnika – pogoji in dokazila: |
| 5.1. | Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo posameznega potrdila ni imel blokiranega nobenega od transakcijskih računov. Zahteva velja tako za vse odprte transakcijske račune kot tudi za transakcijske račune, ki so bili zaprti v obdobju 6 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudb. OPOMBA: Pogoj mora izpolniti ponudnik, v primeru skupne ponudbe, pa tudi vsi ponudniki v skupini, oz. v primeru nastopa s podizvajalci, tudi vsi prijavljeni podizvajalci. DOKAZILO: Pisna izjava ponudnika na obrazcu ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve). Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati dodatna potrdila (npr. potrdilo banke, ki vodi TRR, BON- S.BON-1/P, BON-2 ipd.), iz katerih izhaja izpolnjevanje tega pogoja, dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni, šteto od dneva poteka roka za oddajo ponudb. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD - ponudnik« oz. »ESPD – ostali sodelujoči«. Dokazilo za ponudnika je v obliki XLM datoteke, za ostale sodelujoče pa je lahko v obliki PDF datoteke ali XLM datoteke. |
| 5.2. | Ponudnik mora imeti na dan izdaje obrazca S.BON-1/P bonitetno oceno najmanj SB5. Tuj ponudnik lahko ustrezno bonitetno oceno izkaže tudi z bonitetno oceno D&B (Dun&Bradstreet) ali drugo primerljivo oceno institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik kot ustrezno oceno priznal tisto, ki sodi v zgornjih 50 % ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna institucija pri določanju bonitetnih ocen. DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve). Ponudnik lahko tudi priloži S.BON-1/P. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika dodatno zahtevati S.BON-1/P, ki ni izdan več kot 90 dni pred dnem, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe, in ne kasneje od 90 dni, šteto od dneva poteka roka za oddajo ponudb. Pogoj mora izpolniti ponudnik, v primeru skupne ponudbe, pa tudi vsi ponudniki v skupini, oz. v primeru nastopa s podizvajalci, tudi vsi prijavljeni podizvajalci. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD - ponudnik« oz. »ESPD – ostali sodelujoči«. Dokazilo za ponudnika je v obliki XLM datoteke, za ostale sodelujoče pa je lahko v obliki PDF datoteke ali XLM datoteke. V kolikor ponudnik predloži dodatne dokumente, le-te naloži v razdelek »Druge priloge«. |
| 5.3. | Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje za splošno in delodajalčevo odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem zavarovančeve dejavnosti v višini najmanj 100.000 eur. Zavarovanje poklicne odgovornosti mora biti veljavno na dan, ki je naveden kot skrajni rok za oddajo ponudbe. Izbrani izvajalec mora zagotoviti, da bo zavarovanje poklicne odgovornosti veljavno za celotno trajanje pogodbe. OPOMBA: Pogoj mora izpolniti ponudnik, v primeru skupne ponudbe, pa tudi vsi ponudniki v skupini, oz. v primeru nastopa s podizvajalci, tudi vsi prijavljeni podizvajalci. DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo zavarovalnice, ki potrjuje, da ima ponudnik sklenjeno zavarovanje za splošno in delodajalčevo odgovornost. Pisna izjava ponudnika na obrazcu ESPD (Zaključek, Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj) in fotokopija police zavarovanja poklicne odgovornosti. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD - ponudnik« oz. »ESPD – ostali sodelujoči«. Dokazilo za ponudnika je v obliki XLM datoteke, za ostale sodelujoče pa je lahko v obliki PDF datoteke ali XLM datoteke. Dodatne dokumente ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«. |
| 6. | Tehnična in strokovna sposobnost ponudnika – pogoji in dokazila: |
| 6.1. | Ponudnik mora k ponudbi predložiti s podpisom in žigom opremljeno pisno izjavo proizvajalca gradnikov Schneider Electric in proizvajalca Caterpillar (FG Wilson), iz katere bo razvidno, da je ponudnik s strani proizvajalca pooblaščen oz. avtoriziran za nameščanje, vzdrževanje opreme in za servisiranje gradnikov električnega napajanja, na slovenskem tržišču. DOKAZILO: Pisna izjava proizvajalca opreme, ki jo pripravi posamezni proizvajalec opreme - Schneider Electric - Caterpillar (FG Wilson) V primeru, ko v ponudbi nastopa več subjektov (partnerji, podizvajalci), mora zahtevan pogoj izpolnjevati (najmanj) tisti subjekt, ki bo izvajal storitve, na katere se pogoj nanaša. V teh primerih mora biti iz ponudbe tudi jasno razvidno, katere storitve bo opravljal posamezni subjekt, ki nastopa v ponudbi. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokumente: »Druge priloge«. Dokazila naj bodo v obliki skeniranega dokumenta. |
| 6.2. | Ponudnik mora razpolagati z najmanj enim (1) inženirjem elektrotehnične stroke in najmanj štirimi (4) servisnimi tehniki, ki bodo sodelovali pri izvajanju javnega naročila. Navedeni kadri morajo biti pri ponudniku zaposleni oz. morajo imeti s ponudnikom sklenjeno drugo pogodbo, na podlagi katere bodo s ponudnikom sodelovali pri izvajanju javnega naročila. Kader, ki ga bo ponudnik imenoval za izvajanje tega javnega naročila mora izpolnjevati naslednje naročnikove zahteve/pogoje: - Imenovan eden (1) inženir mora biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS za vodje del v sekciji Pooblaščeni inženir elektro stroke, ki je redno zaposlen pri ponudniku, ki bo izvajal dela revizije naprav naročnika (glej pod točko 2.2.2.3. tega dokumenta); - Imenovani štirje (4) servisni tehniki morajo imeti: - najmanj IV. stopnje elektrotehnične izobrazbe; - najmanj 3 leta delovnih izkušenj; - najmanj eden (1) imenovan servisni tehnik mora imeti Potrdilo o usposobljenosti za posege v srednjenapetostno postrojenje za delo nad 1kV; - najmanj eden (1) imenovan servisni tehnik, ki bo izvajal predpisane elektrotehniške meritve, mora imeti veljavno potrdilo NPK za merilca za zahtevne objekte (klasifikacija: Elektrotehnika in energetika (0713) Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100); - najmanj eden (1) imenovan servisni tehnik mora imeti potrdilo proizvajalca naprav srednje napetostnih naprav Schneider Electric, iz katerega je razvidno, da je imenovani servisni tehnik pooblaščen za izvajanje preventivnih servisnih storitev oz. vzdrževanj in odpravljanje napak na srednje napetostnih izklopnikih proizvajalca Schneider Electric; - najmanj dva (2) imenovana servisna tehnika morata imeti potrdilo proizvajalca naprav za rezervno napajanje Caterpillar-F.G.Wilson, iz katerega je razvidno, da sta imenovana servisna tehnika pooblaščena za izvajanje preventivnih servisnih storitev oz. vzdrževanj in odpravljanje napak na diesel električnih agregatih proizvajalca Caterpillar-F.G.Wilson; - najmanj eden (1) imenovan servisni tehnik mora imeti tri reference, da v zadnjih treh (3) letih od dneva objave te razpisne dokumentacije, vzdržuje in parametrira krmilnike in krmilno programsko opremo zahtevnejših kompleksnih napajalnih sistemov (za multigeneratorske in multimrežne sinhro sisteme - vsaj dva DEA povezana v paralelno delovanje in z vsaj dvema preklopnima mestoma s polno sinhro funkcionalnostjo ter sodelovanja z virtualno elektrarno). Ponudnik na obrazcu PRILOGA D/1a navede kadre, ki bodo sodelovali pri izvajanju javnega naročila. Ponudnik hkrati navede podlago, na kateri kader sodeluje s ponudnikom (na primer, pogodba o zaposlitvi, podjemna pogodba). Naročnik ima pravico, da zaradi preverjanja pogojev od ponudnika zahteva predložitev dodatnih dokazil (predložitev pogodb). Tekom izvajanja javnega naročila so menjave kadrov mogoče samo skladno z določili pogodbe oz. te razpisne dokumentacije. DOKAZILO: - Izjava ponudnika z navedbo kadrov, ki bodo sodelovali pri izvajanju javnega naročila in navedbo pravne podlage, na kateri kader sodeluje s ponudnikom (na primer, pogodba o zaposlitvi, podjemna pogodba) – PRILOGA D/1 in PRILOGA D/1a. Obvezne priloge - dokazila: Za osebe, navedene v PRILOGI D/1a, je treba priložiti potrdila, s katerimi se izkazuje izpolnjevanje zgornjih zahtev, in sicer: - Potrdilo o usposobljenosti za posege v srednjenapetostno postrojenje za delo nad 1kV, - Potrdilo NPK za merilca za zahtevne objekte (klasifikacija: Elektrotehnika in energetika (0713) Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100), - Potrdilo proizvajalca naprav srednje napetostnih naprav Schneider Electric, iz katerega je razvidno, da je imenovani servisni tehnik pooblaščen za izvajanje preventivnih servisnih storitev oz. vzdrževanj in odpravljanje napak na srednje napetostnih izklopnikih, - Potrdilo proizvajalca naprav za rezervno napajanje Caterpillar-F.G.Wilson, iz katerega je razvidno, da je imenovani servisni tehnik pooblaščen za izvajanje preventivnih servisnih storitev oz. vzdrževanj in odpravljanje napak na diesel električnih agregatih, - Podatki o referencah (PRILOGA D/1b). Vpis imenovanega kadra v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS za vodje del v sekciji Pooblaščeni inženir elektro stroke bo naročnik preveril sam z vpogledom v ustrezni register pri IZS. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »Druge priloge«. Dokazilo naj bo v obliki skeniranega dokumenta. |
| 6.3. | Ponudnik mora upoštevati, da se bodo dela opravljala v bližini in na območjih na katerih velja poseben režim varovanja. Zaradi navedenega mora ponudnik upoštevati, da bo moral v primeru, če bo to zahtevano, zagotoviti, da bodo delavci, ki bodo opravljali dela v zvezi z izvajanjem javnega naročila, podali vsa ustrezna soglasja za uporabo svojih osebnih podatkov za namene preverjanja, ali izpolnjujejo pogoje za zadrževanje v bližini področja, za katerega velja poseben režim varovanja. Pred začetkom izvajanja del bo moral izbrani ponudnik zgoraj navedenim službam za varnost in zaščito posredovati: - registrske številke vseh vozil, s katerimi se bodo opravljala dela; - osebne podatke vseh delavcev ter ostalih prisotnih tekom izvajanja javnega naročila. V kolikor bo zaradi zadrževanja delavcev v bližini območja, za katerega velja poseben režim varovanja, potrebno zagotoviti posebna dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo oz. veljavno ureditvijo s strani pristojnih organov ali drugih subjektov, bo izključno izbrani ponudnik odgovoren za pridobivanje takšnih dovoljenj. DOKAZILO: Izjava ponudnika (PRILOGA D/2) Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokumente: »Druge priloge«. Dokazila naj bodo v obliki skeniranega dokumenta. |
| 6.4 | REFERENCE Ponudnik mora izkazati, da ima vsaj eno (1) referenco, ki vključujejo dela s področja predmeta tega javnega naročila (referenčna dela), ki jih je uspešno izvedel v obdobju zadnjih treh letih od dneva objave te razpisne dokumentacije, in sicer s področja vzdrževanja in odpravljanja napak ter programiranja in parametriranja krmilnih naprav proizvajalca Deep Sea Electronic (DSE); Kot ustrezna se upošteva tista referenca, ki se nanaša na izvajanje rednega vzdrževanja in odpravljanje napak na elektro energetskih gradnikih za visoko razpoložljiv sistem napajanja (tj. dva sektorja v dveh transformatorskih postajah s srednje napetostnimi izklopniki, nizko napetostnimi stikalnimi bloki, rezervnega napajanja z diesel električnimi agregati DEA v dveh ločenih elektro energetskih postrojih, krmilno nadzornega sistema za ročne, daljinske in samodejne preklope, sinhronizacijo in alarmno javljanje degradacij) za referenčnega naročnika, pri čemer je moral ponudnik v obdobju zadnjih treh let od dneva objave te razpisne dokumentacije storitve programiranja, vzdrževanja in servisiranja referenčnega sistema izvajati najmanj eno leto neprekinjeno. Referenca se mora nanašati na enega naročnika ter na en posel kot celoto. Ponudnik lahko navede referenco tudi za storitve vzdrževanja in odpravljanja napak na elektro energetskih gradnikih za visoko razpoložljiv sistem napajanja, za katero pogodba še ni zaključena oz. je še v izvajanju. Vendar mora ponudnik storitve po takšni pogodbi opravljati že najmanj 1 leto, šteto od datuma, ki je določen kot skrajni rok za predložitev ponudb. Prav tako morajo biti pri takšni referenci izpolnjene ostale zahteve iz te točke 6.4. Če iz predložene dokumentacije (spiska referenc) ne bo izhajalo, da ponudnik referenčni pogoj izpolnjuje, naročnik ponudnika ne bo pozival k predložitvi dodatnih oz. novih referenc. Ponudnik mora navesti tri referenčne objekte za najmanj enega imenovanega servisnega tehnika, da je v zadnjih treh (3) letih od dneva objave te razpisne dokumentacije, vzdrževal in parametriral krmilnike in krmilno programsko opremo zahtevnejših kompleksnih napajalnih sistemov (za multigeneratorske in multimrežne sinhro sisteme - vsaj dva DEA povezana v paralelno delovanje in z vsaj dvema preklopnima mestoma s polno sinhro funkcionalnostjo ter sodelovanja z virtualno elektrarno)! Pojasnilo: V primeru skupne ponudbe zadostuje, da ta pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj (kateri koli subjekt iz takšnega nastopa lahko prispeva svojo referenco, ki ustreza zgornjim zahtevam). V primeru ponudbe s podizvajalci zadostuje, da ta pogoj izpolnijo glavni ponudnik in podizvajalci skupaj (kateri koli subjekt iz takšnega nastopa lahko prispeva svojo referenco, ki ustreza zgornjim zahtevam). Ni se mogoče sklicevati na reference, ki jih je kot dejanski izvajalec izvajal subjekt, ki ne nastopa v ponudbi (bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupnem nastopu bodisi kot podizvajalec). Subjekt, ki prispeva referenco za izpolnitev pogoja iz te točke, mora storitve, ki so predmet tega naročila in v zvezi s katerimi daje referenco, tudi dejansko izvajati. DOKAZILO: ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izvedba storitev določene vrste) in Seznam referenčnih projektov (PRILOGA D/3). Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference tudi dodatno preveri bodisi pri ponudniku bodisi pri referenčnem naročniku. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »Druge priloge«. Dokazilo naj bo v obliki skeniranega dokumenta. |
| 7. | Druge zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: |
| 7.1 | Šteje se, da se ponudnik z oddajo ponudbe strinja z vsebino pogodbe in SLA ter z objavo obojestransko podpisane pogodbe na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15). Vzorec pogodbe (PRILOGA D/4) in Vzorec SLA (PRILOGA D/4a). DOKAZILO: Oddana ponudba. |
| 7.2. | Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2; Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) je naročnik pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžan pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, za katere veljajo omejitve po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2; Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) in s katerimi naročnik, na podlagi prvega odstavka 35. člena ZIntPK ne sme poslovati. Izjava ponudnika o nepovezanosti z naročnikom na podlagi 38.a člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; ZGD-1). DOKAZILO: - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (PRILOGA D/5); - Izjava ponudnika o omejitvah poslovanja PRILOGA D/5a). Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokumente: »Drugi dokumenti«. Dokazila naj bodo v obliki .pdf datoteke. |
| 8. | SKUPNA PONUDBA – KONZORCIJ (»JOINT VENTURE«) (glej tudi točko 10. Skupna ponudba več ponudnikov): |
|  | Skupina ponudnikov k ponudbi predloži akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila. Vzorec takšnega akta, ki vsebuje vse z razpisno dokumentacijo zahtevane elemente, je naročnik pripravil in ga lahko ponudniki za potrebe priprave ponudbe uporabijo (PRILOGA E/3). Naročnik ne odgovarja, da so s podpisom dogovora iz predlaganega vzorca v celoti urejene vse pravice in obveznosti med ponudniki v skupni ponudbi. Za vsakega od ponudnikov v skupini je treba v ponudbi predložiti ESPD. V kolikor se glede izpolnjevanja razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje kot predhodni dokaz predloži ESPD, se za vsakega od sodelujočih ponudnikov v skupini predloži ločen ESPD. Vse ostale priloge iz razpisne dokumentacije podpiše glavni ponudnik tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokumente: - ESPD v »ESPD – ostali sodelujoči«. - ostali dokumenti v »Drugi dokumenti«. Dokazila naj bodo v obliki skeniranega dokumenta. |
| 9. | PONUDBA S PODIZVAJALCI (glej tudi točko 11. Ponudba s podizvajalci): |
|  | V kolikor ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, mora ponudnik v ESPD obrazcu navesti vse sodelujoče podizvajalce. Ponudnik k ponudbi priloži s strani vsakega navedenega podizvajalca izpolnjen ESPD. Sodelujoči podizvajalci morajo izpolniti obrazec PRILOGA E/4. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument - ESPD v »ESPD – ostali sodelujoči«. Za ostale sodelujoče ponudnik priloži podpisane ESPD v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml. - ostali dokumenti v »Drugi dokumenti«. Dokazila naj bodo v obliki .pdf datoteke. |
| 10. | Finančna zavarovanja |
| 10.1. | Hkrati s podpisano pogodbo mora izvajalec predložiti naročniku podpisano bianco menico z menično izjavo z vsebino, kot je opredeljena v tej razpisni dokumentaciji, na podlagi katere bo naročnik pooblaščen, da podpisano bianco menico izpolni v vrednosti 10% pogodbene vrednosti z DDV. Predloženo zavarovanje je namenjeno zavarovanju obveznosti, ki jih ima izvajalec iz naslova izvedbe del v količini, roku in kvaliteti, kot je dogovorjeno s pogodbo. Če ima izvajalec odprtih več bančnih računov, mora naročnik predložiti toliko bianko menic kot ima odprtih bančnih računov. DOKAZILO: ponudnik parafira menično izjavo v PRILOGI F/1. Parafirano menično izjavo ponudnik priloži k ponudbeni dokumentaciji. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokumente: »Drugi dokumenti«. Dokazila naj bodo v obliki skeniranega dokumenta. |

## Finančna zavarovanja

Naročnik zahteva finančno zavarovanje, in sicer bianco menico z menično izjavo – kot je navedeno v tej razpisni dokumentaciji. Izbrani izvajalec bo moral v roku 5 delovnih dni po podpisu pogodbe naročniku predložiti podpisano bianco menico oz. bianko menice (v toliko izvodih kot ima odprtih bančnih računov) z menično izjavo, na podlagi katere bo naročnik pooblaščen, da podpisano bianco menico izpolni za znesek v višini 10 % (predvidene) pogodbene vrednosti (z DDV).

Pri ponudbi s podizvajalci, zahtevano zavarovanje predloži glavni izvajalec, pri skupni ponudbi pa lahko zavarovanje zagotovil kateri koli od partnerjev.

## Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za prejem ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti  in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudniki morajo odgovoriti na takšno zahtevo v pisni obliki. Ponudnik ima pravico zavrniti zahtevo naročnika za podaljšanje veljavnosti.

Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano, niti mu ne bo dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja svojo ponudbo.

## Merila za izbor

Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz te razpisne dokumentacije ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za izvedbo javnega naročila »Vzdrževanje in odpravljanje napak na elektro energetskih gradnikih za sistem napajanja Tier IV PS ATCC« navedene v poglavju IV. Ponudba.

Ponudbe, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje, bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:

A) Cena za izvedbo javnega naročila v delu, ki se nanaša na preventivne servisne preglede

Na podlagi navedenega merila lahko ponudba prejme največ 80 točk. Število točk, ki jih ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za to merilo, bo naročnik izračunal po naslednji formuli:

C cena= c (najnižja)c (ocenjevana) x 80

| C (cena) = | število točk, ki jih prejme ponudba ocenjevanega ponudnika za merilo cena za preventivne servisne preglede v obdobju 4 let |
| --- | --- |
| c (najnižja) = | najnižja cena v EUR (brez DDV) za preventivne servisne preglede v obdobju 4 let |
| c (ocenjevana) = | cena za preventivne servisne preglede v obdobju 4 let v EUR (brez DDV) iz ocenjevane ponudbe |

Upošteva se cena, navedena na PRILOGI »IV. PONUDBA«, SKUPNA CENA v EUR (brez DDV) za preventivne servisne preglede v obdobju 4 let. Ponudba z najnižjo ceno za izvedbo javnega naročila prejme na podlagi tega merila 80 točk. Ostale ponudbe prejmejo število točk, izračunano na podlagi zgornje formule.

B) Cena za izvedbo javnega naročila v delu, ki se nanaša na servis za odpravo napak in interventna popravila

Na podlagi navedenega merila lahko ponudba prejme največ 10 točk. Število točk, ki jih ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za to merilo, bo naročnik izračunal po naslednji formuli:

C2 cena 2= c2 (najnižja)c2 (ocenjevana) x 20

| C2 (cena 2) = | število točk, ki jih prejme ponudba ocenjevanega ponudnika za merilo servis za odpravo napak in interventna popravila v obdobju 4 let |
| --- | --- |
| c2 (najnižja) = | najnižja cena v EUR (brez DDV) za servis za odpravo napak in interventna popravila v obdobju 4 let |
| c2 (ocenjevana) = | cena v EUR (brez DDV) za odpravo napak in interventna popravila v obdobju 4 let, iz ocenjevane ponudbe |

Upošteva se cena navedena na PRILOGI »IV. PONUDBA«. Ponudba z najnižjo ceno za  servis za odpravo napak in  interventna popravila v obdobju 4 let prejme na podlagi tega merila 20 točk. Ostale ponudbe prejmejo število točk, izračunano na podlagi zgornje formule.

C) Cena za izvedbo javnega naročila v delu, ki se nanaša na dobavo rezervnih in nadomestnih gradnikov

Na podlagi navedenega merila lahko ponudba prejme največ 10 točk. Število točk, ki jih ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za to merilo, bo naročnik izračunal po naslednji formuli:

C3 cena 3= c3 (najnižja)c3(ocenjevana) x 10

| c3 (cena 3) = | število točk, ki jih prejme ponudba ocenjevanega ponudnika za merilo dobava rezervnih in nadomestnih gradnikov v obdobju 4 let |
| --- | --- |
| c3 (najnižja) = | najnižja cena v EUR (brez DDV) za dobavo rezervnih in nadomestnih gradnikov v obdobju 4 let |
| c3 (ocenjevana) = | cena v EUR (brez DDV) dobavo rezervnih in nadomestnih gradnikov v obdobju 4 let, iz ocenjevane ponudbe |

Upošteva se cena navedena na PRILOGI »IV. PONUDBA«. Ponudba z najnižjo ceno za dobavo rezervnih in nadomestnih gradnikov v obdobju 4 let prejme na podlagi tega merila 10 točk. Ostale ponudbe prejmejo število točk, izračunano na podlagi zgornje formule.

D) Ekonomsko najugodnejša ponudba

Ponudba lahko prejme največ 100 točk. Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki prejme največ točk na podlagi vsote meril A), B) in  C).

## Cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR brez DDV). Cena mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v ceno pregleda posamezne naprave in ga ne prikazuje, kot popust na končno skupno ponudbeno vrednost.

Ponujene cene so fiksne in nespremenljive najmanj za ves čas trajanja pogodbe, edino usklajevanje cene, ki je dopustno, je določeno v pogodbi.

Cena za preventivno vzdrževanje vključuje vse stroške (kot npr. plače in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, delovne in potovalne ure pri vzdrževanjih, razpoložljivost serviserja, potne stroške, kilometrino, stroške delovne opreme (zaščitna obleka in druga zaščitna sredstva), ves drobni potrošni material, ipd.), razen morebitnih stroškov rezervnih in/ali nadomestnih delov.

Cena servisne oz. intervencijske ure vključuje vse stroške (kot npr. plače in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, delovne in potovalne ure pri vzdrževanjih, razpoložljivost serviserja, potne stroške, stroške delovne opreme (zaščitna obleka in druga zaščitna sredstva), ves drobni potrošni material, ipd.), razen kilometrine in morebitnih nadomestnih in/ali rezervnih delov.

Naročnik nadomestne in/ali rezervne dele plača po vnaprej odobreni ponudbi, izhajajoč iz cenika, ki ga je predložil v svoji ponudbi. Naročnik ima pravico preveriti cene in čas dobave rezervnih delov na trgu. Rezervne dele,  ki so potrebni za izvedbo posameznega servisa, lahko dobavi tudi naročnik, v kolikor izbrani izvajalec ponuja le-te po manj ugodnih pogojih za naročnika.

Strošek kilometrine izvajalec skladno z zgornjimi izhodiščih v določenih primerih zaračuna posebej. Višina kilometrine ne sme presegati davčno priznane višine, ki v času postopka oddaje javnega naročila znaša 0,43 EUR/km. Naročnik priznava vsak prevožen kilometer (najkrajša pot) od sedeža ponudnikovega podjetja (oz. lokacije dežurne službe ponudnika, kar je bližje lokaciji naročnika) do lokacije, na katero ga napoti naročnik, ter  iz te lokacije nazaj na sedež ponudnikovega podjetja.

## Plačilni pogoji

Naročnik bo svoje obveznosti poravnaval na podlagi izstavljenega e-računa, ki ga bo izvajalec izdal za opravljene storitve. Naročnik bo obveznosti iz izstavljenega računa poravnal v roku 30 dni, šteto od dneva prejema posameznega računa.

## IV. PONUDBA

Številka ponudbe:		________________

Datum:				________________

Kontaktna oseba ponudnika:     _________________ (e-mail: __________________)

| Ponudnik: |  | ____________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  | ____________________________________________ |  |
| Matična številka: |  | ____________________________________________ |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  | ____________________________________________ |  |
| Malo ter srednje veliko podjetje* (navesti da/ali ne) | ____________________________________________ |  |

* Ponudnik navede ali se uvršča med podjetja s statusom malega ali srednje velikega podjetja.

Na osnovi javnega razpisa

| Naročnik: | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik - aerodrom, Slovenija |
| --- | --- |
| Naziv javnega naročila: | Vzdrževanje in odpravljanje napak na elektro energetskih gradnikih za sistem napajanja Tier IV PS ATCC |
| Št. javnega naročila (vodena pri naročniku): | 285-28 |

dajemo, kot sledi:

PONUDBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

a)	Ponudbena cena za predmet javnega naročila v obdobju 48 mesecev

| a.a) Ponujena vrednost v EUR brez DDV za preventivno vzdrževanje v obdobju 4 let (seštevek SKUPAJ iz točke b) in c) Specifikacija ponudbe za preventivno vzdrževanje) |  |
| --- | --- |
| a.b) Ponujena vrednost v EUR brez DDV za intervencijska vzdrževanja na napajalnih napravah v obdobju 4 let (seštevek SKUPAJ iz točke d) (Specifikacija ponudbe za intervencijska vzdrževanja na napajalnih napravah) |  |
| a.c) Ponujena vrednost v EUR brez DDV za rezervne dele (seštevek SKUPAJ iz točke e) (Specifikacija ponudbe za rezervne dele) |  |
| SKUPAJ cena za predmet javnega naročila v obdobju 48 mesecev |  |

- Specifikacija ponudbe za preventivno vzdrževanje gradnikov

|  | Opis | Gradnik | En preventivni servisni pregled v EUR brez DDV | Redni preventivni servisni pregledi v EUR brez DDV za 4 leta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EM = kpl | EM = a | = (a x 2) x 4 |
| 1 | #### Organizacija revizije – polletnega servisa gradnikov napajalnega sistema Tier IV PS ATCC | #### =Tier IV PS ATCC |  |  |
| 2 | - Stikalna oprema SN1, Pregled in meritve, transformatorske postaje, meritve izolacijske upornosti navitja, preizkus signalizacije alarmov (nivo olja in temp. olja). | #### =TP_KZP1; #### +J1.1; +J1.2; +J1.3; +J1.4; +J1.5; +J1.6 |  |  |
| 3 | - Preizkus transformatorskega zaščitnega stikala in zaščitnega releja, preizkus prenosa alarmov za TR1 | #### +TR1 |  |  |
| 4 | - Stikalna oprema SN2, Pregled in meritve, transformatorske postaje, meritve izolacijske upornosti navitja, preizkus signalizacije alarmov (nivo olja in temp. olja). | #### =TP_KZP2; #### +J2.1; +J2.2; +J2.3; +J2.4; +J2.5; +J2.6 |  |  |
| 5 | - Preizkus transformatorskega zaščitnega stikala in zaščitnega releja, preizkus prenosa alarmov za TR2 | #### +TR2 |  |  |
| 6 | - Servisiranje zaščitnega releja/krmilnika za SN celice SEPAM (7 kos) | #### -SEPAM |  |  |
| 7 | - Pregled in odpravljanje napak na merilnikih električnih veličin (Circutorjev) nizko napetostnega razvoda NN1, termovizijski pregled, pregled spojev na vseh Stikalnih Blokih SB-1A | #### +NN1.00; +NN1.01; +NN1.02; +NN1.03; +NN1.04; +NN1.05; +NN1.06; +NN1.07; +NN1.08; +NN1.09; +NN1.10; +NN1.11; +NN1.12; +NN1.13; +NN1.22; +NNSIM.01; +NNSIM.02; +MGA, +MGB, +MGS; +SIM_KAT; +PMO1; +PMO1.1; +LMI_POWER_1; +KRM_DEA1; +UNMS; +CMI/KAT_A |  |  |
| 8 | - Pregled in odpravljanje napak na merilnikih električnih veličin (Circutorjev) nizko napetostnega razvoda NN2, termovizijski pregled, pregled spojev na vseh Stikalnih Blokih SB-2B | #### +NN2.00; +NN2.01; +NN2.02; +NN2.03; +NN2.04; +NN2.05; +NN2.06; +NN2.07; +NN2.08; +NN2.09; +NN2.10; +NN2.11; +NN2.12; +NN2.13; +NN2.14; +NN2.15; +NN2.16 #### +NN2.17; +NN2.22; +PMO2; +PMO2.2; +LMI_POWER_2; +KRM_DEA2; +CMI/KAT_B |  |  |
| 9 | #### Polletni servis DEA1 sistema | +DEA1 |  |  |
| 10 | #### Letni servis DEA1 sistema | +DEA1 |  |  |
| 11 | #### Polletni servis DEA2 sistema | +DEA2 |  |  |
| 12 | Letni servis DEA2 sistema | +DEA2 |  |  |

| SKUPAJ STIKALNA OPREMA SN, TR, NN, DEA za preventivno vzdrževanje za obdobje 48 mesecev |  |
| --- | --- |

Navedene cene v zgornji tabeli za redne preventivne servisne posege vključujejo vse stroške (kot npr. delovne in potovalne ure pri preventivnih servisnih pregledih, ves drobni potrošni material, potne stroške in razpoložljivost serviserja pri vzdrževanjih, ipd.), vključno s prevoznimi stroški in dostavo na lokacijo naročnika, tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški, povezani z izvajanjem teh storitev, razen stroškov morebitnih rezervnih oz. nadomestnih delov.

- Specifikacija ponudbe za enkratno periodično redno vzdrževanje naprav DEA F.G. Wilson 800kVA v času veljavnosti pogodbe

|  | Opis |  | En preventivni servisni poseg v EUR brez DDV | Redni preventivni servisni poseg v EUR brez DDV za 4 leta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EM = kpl | EM = a | = EM x a |
| 1 | #### Zamenjava hladilne tekočine (Shell/Biocool lit 60,00) (ustrezno enakovredni ali boljši) | 2 kpl |  |  |
| 2 | #### Filter zraka S4600 901-017 | #### 8 kos |  |  |
| 3 | #### Dobava in zamenjava cevi goriva s priključki za Perkins 4006 TAG3 | #### 2 kpl |  |  |
| 4 | #### Dobava in zamenjava cevi grelca hladilne tekočine s priključki za Perkins 4006 TAG3 | #### 2 kpl |  |  |
| 5 | #### Dobava in zamenjava termostata hladilne tekočine za Perkins 4006 TAG3 | #### 2 kpl |  |  |
| 6 | #### Dobava in zamenjava komplet tesnil pokrovov ventilov za Perkins 4006 TAG3 | #### 2 kpl |  |  |
| 7 | #### Nastavitev ventilov motorja + poročilo | #### 2 kpl |  |  |
| 8 | #### Nastavitev vbrizgalnih šob (injektorjev) goriva + poročilo | #### 2 kpl |  |  |
| 9 | #### Kapacitetni preizkus zagonskih baterij + poročilo | #### 2 kpl |  |  |
| 10 | #### Zamenjava zagonske baterije | #### 4 kos |  |  |

| SKUPAJ VZDRŽEVANJE NAPRAV DEA F.G. WILSON 800KVA za preventivno vzdrževanje za obdobje 48 mesecev |  |
| --- | --- |

Navedene cene v zgornji tabeli za redne preventivne servisne posege vključujejo vse stroške (kot npr. delovne in potovalne ure pri preventivnih servisnih pregledih, ves drobni potrošni material, potne stroške in razpoložljivost serviserja pri vzdrževanjih, ipd.), vključno s prevoznimi stroški in dostavo na lokacijo naročnika, tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški, povezani z izvajanjem teh storitev, razen stroškov morebitnih rezervnih oz. nadomestnih delov.

- Cene storitev za intervencijska vzdrževanja na napajalnih gradnikih

|  | predmet | Ena ura/km/dan v EUR brez DDV | Ocenjeno število ur/kilometrov/dni za 4 leta * | Cena za ocenjeno število servisnih ur/km/dni v EUR brez DDV za 4 leta ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servisne ure ** |  | 60 ur |  |
| 2 | Intervencijska servisna ura (Odzivni čas 2h/24h/365dni) ** |  | 30 ur |  |
| 3 | Tehnik specialist – zahtevna dela (priprava, vodenje, nadzor, preizkusi, programiranje in parametriranje (SCADA) sistema proizvajalca Progea Movicon in krmilnikov DSE, dežurstvo ob remontu) |  | 40 ur |  |
| 4 | kilometrina*** | 0,43 | 1000 km | 430,00 |
| SKUPAJ za intervencijska vzdrževanja na napajalnih gradnikih |  |  |  |  |

* gre za ocenjeno število servisnih ur;

** Cena za servisne/intervencijske ure v EUR brez DDV za štiri leta  = ena servisna ura v EUR brez DDV x ocenjeno število servisnih ur za 4 leta;

*** V ceno servisne/intervencijske ure ni vključen strošek kilometrine, ki jo izbrani izvajalec zaračuna posebej. Višina kilometrine ne sme presegati davčno priznane višine, ki znaša 0,43 EUR/km. Naročnik priznava vsak prevožen kilometer (najkrajša pot) od sedeža ponudnikovega podjetja do lokacije, na katero ga napoti naročnik, ter  iz te lokacije nazaj na sedež ponudnikovega podjetja. V cene prav tako niso vključeni stroški nadomestnih oz. rezervnih delov. Naročnik ocenjuje, da izvajalec ne bo presegel 500 prevoženih kilometrov, v času veljavnosti pogodbe, za izvedbo vse servisnih in/ali intervencijskih posegov po najkrajši poti od sedeža ponudnikovega podjetja do naročnikove lokacije.

Navedene cene v zgornji tabeli za odpravo napak in interventna popravila vključujejo vse stroške (kot npr. delovne in potovalne ure pri preventivnih servisnih pregledih, ves drobni potrošni material in razpoložljivost serviserja pri vzdrževanjih, ipd.), razen prevoznih stroškov in stroškov rezervnih oz. nadomestnih delov, tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški, povezani z izvajanjem teh storitev.

- Cenik rezervnih in nadomestnih gradnikov

|  | Opis | Ocenjne količine | Proizvajalec in tip opreme | Cena za EM v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EM |  | EM = a | = EM x a |
| 1 | #### Dobava in zamenjava merilnika električnih veličin (Circutor CVM-A ali ustrezni enakovredni) | #### 6 kos |  |  |  |
| 2 | #### Dobava in zamenjava merilnika električnih veličin (Circutor Serija 96 ali ustrezni enakovredni) | #### 20 kos |  |  |  |
| 3 | #### Dobava in zamenjava industrijskega panelnega računalnika (+LMI_POWER) diagonala 17'' resolucija 1280x1024 točk, zaslon na dotik, 2x ethernet RJ45 10/100/100 Base-T PC 1770H, komplet z operacijskim sistemom Windows, Brskalnik MS Internet Explorer in ostala programska oprema potrebna za zahtevno delovanje in uporabo (App prednaloženo) (ustrezno enakovredni ali boljši) | #### 4 kos |  |  |  |
| 4 | #### PLC krmilnik Eaton XC-CPU202-EC4M-8DI-6DO-XV (ustrezno enakovredni ali boljši) | #### 15 kos |  |  |  |
| 5 | #### Vhodna digitalna enota Eaton za XC krmilnik, 16DI (ustrezno enakovredni ali boljši) | #### 15 kos |  |  |  |
| 6 | #### Kontaktor Eaton DIL A-22 s pomožnimi kontakti XHI40 (ustrezno enakovredni ali boljši) | #### 10 kos |  |  |  |
| 7 | #### Ločilni rele, 24VDC, 4xCO PR2-RSC3-LDP-24DC/4X21AU (+KAT_A in +KAT_B) (ustrezno enakovredni ali boljši) | #### 40 kos |  |  |  |
| 8 | #### Dobava in montaža izolacije izpuha fi320 + (2x koleno) 35,00m1 #### izolacija izpuha fi160 + (4x koleno, 2xYkos) 10,00m1 | #### 1 kpl |  |  |  |

| SKUPAJ |  |
| --- | --- |

Navedene cene v zgornji tabeli za rezervne oz. nadomestne komponente vključujejo vse stroške (kot npr. ves drobni potrošni material, ipd.), vključno s prevoznimi stroški in dostavo na lokacijo naročnika, tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški, povezani z izvajanjem teh storitev.

Vse cene iz te ponudbe so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe, edino usklajevanje cene, ki je dopustno, je določeno v pogodbi.

- PONUDNIKOVA IZJAVA IN ZAVEZA

Izjavljamo, da:

- smo pri pripravi ponudbe upoštevali vse zahteve naročnika, opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila  in njenih prilogah oziroma sestavnih delih;

- se v celoti strinjamo z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

- bomo pri izvedbi del brez izjeme upoštevali zahteve naročnika, opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila  in njenih prilogah oziroma sestavnih delih, ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe in pogodbenega razmerja v primeru izbora najugodnejšega ponudnika;

- ponudbene cene v celoti krijejo vse stroške, ki jih bi imeli kot izvajalec z realizacijo tega naročila (celotni stroški plač, delo, prevozni stroški, dnevnice, potrošni material, …itd.);

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del;

- da so podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu; za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost;

- da izpolnjujemo formalne, delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela, prav tako so kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, primerno strokovno usposobljeni tako, da bodo kvalitetno in strokovno izvedli razpisana dela.

- Samostojna ponudba / skupna ponudba / ponudba s podizvajalci

Predložena ponudba je (Navodilo: Ustrezno označiti.):

- samostojna ponudba

- skupna ponudba

- ponudba s podizvajalci

- ponudba s sklicevanjem na kapacitete tretjega

Navodilo: V kolikor je predložena ponudba skupna ponudba ali/in ponudba s podizvajalci mora ponudnik v nadaljevanju predložiti tudi dokumentacijo, ki se za takšne primere zahteva z razpisno dokumentacijo.

- Veljavnost ponudbe

Ponudba velja do: _____________ (najmanj 90 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za predložitev ponudb).

S podpisom te ponudbe izjavljamo, da smo seznanjeni z dejstvom, da naročnik deluje v letalskem prometu, kjer so vsi posegi v tehnologijo podvrženi predhodni najavi in odobritvi s strani naročnika, kakor tudi vsi posegi, ki so predmet tega javnega naročila. Zavedamo se, da lahko pri izvajanju telekomunikacijskih storitev, ki so predmet tega naročila, z nekompetentnim poseganjem in ravnanjem neposredno ogrožamo in vplivamo na varnost v zračnem prometu!

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

# V. PRILOGE

D/1 do D/5,  E/1 do E/4 in F/1

## PRILOGA D/1

IZJAVA O KLJUČNEM KADRU PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom

| Naročnik: | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik - aerodrom, Slovenija |
| --- | --- |
| Naziv javnega naročila: | Vzdrževanje in odpravljanje napak na elektro energetskih gradnikih za sistem napajanja Tier IV PS ATCC |
| Št. javnega naročila (vodena pri naročniku): | 285-28 |

_______________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da bomo naročniku zagotovili oziroma razpolagamo z najmanj enim (1) inženirjem elektrotehnične stroke in najmanj štirimi (4) servisnimi tehniki, ki izpolnjujejo pogoje:

- inženir elektrotehniške stroke je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS za vodje del v sekciji Pooblaščeni inženir elektro stroke, in je redno zaposlen pri ponudniku,

- Imenovani štirje (4) servisni tehniki imajo:

- najmanj IV. stopnjo elektrotehnične izobrazbe;

- najmanj 3 leta delovnih izkušenj;

- najmanj eden (1) imenovan servisni tehnik ima Potrdilo o usposobljenosti za posege v srednjenapetostno postrojenje za delo nad 1kV;

- najmanj eden (1) imenovan servisni tehnik, ki bo izvajal predpisane elektrotehniške meritve, ima veljavno potrdilo NPK za merilca za zahtevne objekte;

- najmanj eden (1) imenovan servisni tehnik ima potrdilo proizvajalca naprav srednje napetostnih naprav Schneider Electric, iz katerega je razvidno, da je imenovani servisni tehnik pooblaščen za izvajanje preventivnih servisnih storitev oz. vzdrževanj in odpravljanje napak na srednje napetostnih izklopnikih proizvajalca Schneider Electric;

- najmanj dva (2) imenovana servisna tehnika imata potrdilo proizvajalca naprav za rezervno napajanje Caterpillar-F.G.Wilson, iz katerega je razvidno, da sta imenovana servisna tehnika pooblaščena za izvajanje preventivnih servisnih storitev oz. vzdrževanj in odpravljanje napak na diesel električnih agregatih proizvajalca Caterpillar-F.G.Wilson;

- najmanj eden (1) imenovan servisni tehnik ima tri reference, da vzdržuje in parametrira krmilnike in krmilno programsko opremo zahtevnejših kompleksnih napajalnih sistemov (za multigeneratorske in multimrežne sinhro sisteme - vsaj dva DEA povezana v paralelno delovanje in z vsaj dvema preklopnima mestoma s polno sinhro funkcionalnostjo ter sodelovanja z virtualno elektrarno).

Izjavljamo tudi, da smo seznanjeni z vsemi omejitvami glede zamenjave ključnega kadra in se z njimi izrecno strinjamo.

Zgornji kadri so navedeni na listi kadrov (PRILOGA D/1a), ki je priloga te izjave, in izpolnjujejo vse zahteve naročnika glede ključnega kadra iz razpisne dokumentacije za oddajo predmetnega javnega naročila. K prilogi D/1a so priložena tudi zahtevana dokazila, na morebitni poziv naročnika pa bomo predložili še dodatna dokazila, za dokazovanje izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije.

Zgornji kadri so zaposleni oz. imajo z našo družbo sklenjeno ustrezno pogodbo, na podlagi katere bodo sodelovali pri izvajanju javnega naročila.

Navodilo: Ponudnik mora priložiti listo kadrov (PRILOGA D/1a).

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |

|  | Žig in podpis: |
| --- | --- |

## PRILOGA D/1a

LISTA KADROV

| Št. | Pooblaščen Inženir: Ime in priimek | Zaposlen / druga pogodba |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| Št. | Servisni tehniki: Ime in priimek | Zaposlen / druga pogodba |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Izjavljamo, da vsi zgoraj navedeni kadri izpolnjujejo zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.

Navodilo: Za zgoraj navedene kadre je potrebno priložiti naslednje podatke:

| PODATKI O POOBLAŠČENEM INŽENIRJU Delovno mesto: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podatki o imenovanem kadru |  |  |
| Ime in priimek: |  | Datum rojstva: |
| Profesionalna usposobljenost (izobrazba)*: |  |  |
| Št. let delovnih izkušenj iz zahtevanega področja: |  |  |
| Sedanja zaposlitev (od-do): | Ime in naslov podjetja, kjer je zaposlen: |  |
| Vpis v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS: | DA NE Št. vpisa: _________________ |  |

| PODATKI O SERVISNEM TEHNIKU Delovno mesto: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podatki o imenovanem kadru |  |  |
| Ime in priimek: |  | Datum rojstva: |
| Profesionalna usposobljenost (izobrazba)*: |  |  |
| Št. let delovnih izkušenj iz zahtevanega področja: |  |  |
| Sedanja zaposlitev (od-do): | Ime in naslov podjetja, kjer je zaposlen: |  |
| Navedba naloge, ki jo bo izvajal v razpisanem javnem naročilu: |  |  |
| Potrdilo o usposobljenosti za posege v srednjenapetostno postrojenje za delo nad 1kV: | DA NE |  |
| Potrdilo NPK za merilca za zahtevne objekte (klasifikacija: Elektrotehnika in energetika (0713) Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100): | DA NE |  |
| Potrdilo proizvajalca naprav srednje napetostnih naprav Schneider Electric: | DA NE |  |
| Potrdilo proizvajalca naprav za rezervno napajanje Caterpillar-F.G.Wilson | DA NE |  |
| 3 reference iz točke 6.2: | DA NE V primeru odgovora DA, morajo biti potrdila na PRILOGI D/2c priložena. |  |

Za vsako od oseb, navedenih v PRILOGI D/1a, je treba za zahteve, kjer ste odgovorili z DA, priložiti relevantna potrdila, s katerimi se izkazuje izpolnjevanje zahtev iz točke 6.2 razpisne dokumentacije, in sicer:

- Potrdilo o usposobljenosti za posege v srednjenapetostno postrojenje za delo nad 1kV,

- Potrdilo NPK za merilca za zahtevne objekte (klasifikacija: Elektrotehnika in energetika (0713) Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100),

- Potrdilo proizvajalca naprav srednje napetostnih naprav Schneider Electric, iz katerega je razvidno, da je imenovani servisni tehnik pooblaščen za izvajanje preventivnih servisnih storitev oz. vzdrževanj in odpravljanje napak na srednje napetostnih izklopnikih, v Republiki Sloveniji,

- Potrdilo proizvajalca naprav za rezervno napajanje Caterpillar-F.G.Wilson, iz katerega je razvidno, da je imenovani servisni tehnik pooblaščen za izvajanje preventivnih servisnih storitev oz. vzdrževanj in odpravljanje napak na diesel električnih agregatih v Republiki Sloveniji,

- Podatki o referencah (PRILOGA D/1b).

Strinjamo se, da lahko naročnik navedbe v obrazcu dodatno preverja.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |

|  | Žig in podpis: |
| --- | --- |

## PRILOGA D/1b

PODATKI O REFERENCAH KADRA

| Podatki o imenovanem kadru |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek: |  |  |
| REFERENČNI OBJEKT 1: |  |  |
| Naziv in naslov investitorja |  |  |
| Kontaktni naslov skrbnika sinhroniziranih DEA pri referenčnem investitorju (ime in priimek, e-naslov, tel. št.) |  |  |
| Osnovni parametri sinhroniziranih DEA iz reference in osnovni podatki o zahtevnosti: |  |  |
| - število DEA |  |  |
| - število preklopnih mest |  |  |
| - število generatorskih sektorjev |  |  |
| - nadzor za obratovanje DEA v virtualni elektrarni |  |  |
| Obdobje izvajanja del na referenčnem objektu |  |  |

| Podatki o imenovanem kadru |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek: |  |  |
| REFERENČNI OBJEKT 2: |  |  |
| Naziv in naslov investitorja |  |  |
| Kontaktni naslov skrbnika sinhroniziranih DEA pri referenčnem investitorju (ime in priimek, e-naslov, tel. št.) |  |  |
| Osnovni parametri sinhroniziranih DEA iz reference in osnovni podatki o zahtevnosti: |  |  |
| - število DEA |  |  |
| - število preklopnih mest |  |  |
| - število generatorskih sektorjev |  |  |
| - nadzor za obratovanje DEA v virtualni elektrarni |  |  |
| Obdobje izvajanja del na referenčnem objektu |  |  |

| Podatki o imenovanem kadru |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek: |  |  |
| REFERENČNI OBJEKT 3: |  |  |
| Naziv in naslov investitorja |  |  |
| Kontaktni naslov skrbnika sinhroniziranih DEA pri referenčnem investitorju (ime in priimek, e-naslov, tel. št.) |  |  |
| Osnovni parametri sinhroniziranih DEA iz reference in osnovni podatki o zahtevnosti: |  |  |
| - število DEA |  |  |
| - število preklopnih mest |  |  |
| - število generatorskih sektorjev |  |  |
| - nadzor za obratovanje DEA v virtualni elektrarni |  |  |
| Obdobje izvajanja del na referenčnem objektu |  |  |

Strinjamo se, da lahko naročnik navedbe v obrazcu dodatno preverja.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

## PRILOGA D/2

IZJAVA PONUDNIKA V ZVEZI REŽIMOM VAROVANJA

V zvezi z javnim naročilom

| Naročnik: | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik - aerodrom, Slovenija |
| --- | --- |
| Naziv javnega naročila: | Vzdrževanje in odpravljanje napak na elektro energetskih gradnikih za sistem napajanja Tier IV PS ATCC |
| Št. javnega naročila (vodena pri naročniku): | 285-28 |

_______________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

Izjavljamo, da smo seznanjeni in bomo upoštevati, da se bodo dela opravljala v bližini in na območjih na katerih velja poseben režim varovanja.

Izjavljamo, da bomo zagotovili, da bodo delavci, ki bodo opravljali dela v zvezi z izvajanjem javnega naročila, podali vsa ustrezna soglasja za uporabo svojih osebnih podatkov za namene preverjanja, ali izpolnjujejo pogoje za zadrževanje v bližini področja, za katerega velja poseben režim varovanja.

Pred začetkom izvajanja del bomo v službe za varnost in zaščito zgoraj navedenih letališč posredovali:

- registrske številke vseh vozil, s katerimi bomo opravljali dela;

- osebne podatke vseh delavcev ter ostalih prisotnih tekom izvajanja predmeta javnega naročila.

V kolikor bo potrebno zaradi zadrževanja delavcev v bližini območja, za katerega velja poseben režim varovanja, zagotoviti posebna dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo oz. veljavno ureditvijo s strani pristojnih organov ali drugih subjektov, bomo priskrbeli takšna dovoljenja.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

PRILOGA D/3

Seznam referenčnih projektov

V zvezi z javnim naročilom

| Naročnik: | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik - aerodrom, Slovenija |
| --- | --- |
| Naziv javnega naročila: | Vzdrževanje in odpravljanje napak na elektro energetskih gradnikih za sistem napajanja Tier IV PS ATCC |
| Št. javnega naročila (vodena pri naročniku): | 285-28 |

_______________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da uspešno izvajamo oz. smo uspešno izvedli in zaključili naslednje referenčne posle, tj. vzdrževanje in odpravljanje napak na elektro energetskih gradnikih za visoko razpoložljiv sistem napajanja, ki je zahtevnostno primerljiv predmetu javnega naročila (podrobno v Tehničnih specifikacijah):

| Št. | Referenčni naročnik, njegov naslov in kontaktna oseba za preveritev reference | Predmet | Naziv in št. pogodbe | Datum izvajanja posla (od dd.mm.yyyy do dd.mm.yyyy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Izjavljamo, da smo seznanjeni in da se strinjamo, da naročnik zgoraj navedeni referenci preveri neposredno pri referenčnih naročnikih.

Opomba:

Upoštevajo se reference iz obdobja zadnjih treh let od dneva objave te razpisne dokumentacije.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

_________________                     žig                _________________________________

(Kraj in datum)                                                               (podpis potrjevalca reference)

## PRILOGA D/4

Vzorec pogodbe

| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Firma ali ime | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom, Slovenija |
| Identifikacijska št. za DDV | SI18930492 |
| Matična št. | 1913301 |
| Poslovni račun | SI56 1010 0004 3347 840 Banka Koper d.d. SI56 2900 0005 5404 414, UniCredit Banka Slovenija d.d. |
| Telefon | + 386 4 20 40 000 |
| Telefaks | + 386 4 20 40 001 |
| e-pošta | info@sloveniacontrol.si |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Oseba pooblaščena za podpis | Rok Marolt, direktor |

in

| IZVAJALEC |  |
| --- | --- |
| Firma ali ime |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |
| Matična št. |  |
| Poslovni račun |  |
| Telefon |  |
| Telefaks |  |
| e-pošta |  |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Oseba pooblaščena za podpis |  |

sklepata naslednjo

POGODBO številka 285-28/_-2023

O VZDRŽEVANJU IN ODPRAVLJANJU NAPAK NA ELEKTRO ENERGETSKIH GRADNIKIH ZA SISTEM NAPAJANJA Tier IV PS ATCC

Uvodne ugotovitve

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik zavezan pri nabavi blaga oz. storitev ter pri naročanju gradenj ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3);

- je naročnik izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila »Vzdrževanje in odpravljanje napak na elektro energetskih gradnikih za sistem napajanja Tier IV PS ATCC«, (v nadaljevanju: javno naročilo) skladno z določbami ZJN-3;

- je naročnik z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ___________ z dne_____ odločil, da se javno naročilo odda družbi ________;

- s to pogodbo naročnik in izvajalec skladno z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil št. JN….........................., in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku, z dne ……, dogovorita pogoje za izvedbo javnega naročila;

- je izvajalec naročniku pred sklenitvijo te pogodbe skladno z Zakonom o integriteti  in preprečevanju korupcije predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izvajalcem.

Sestavni deli in struktura pogodbe

- člen

Sestavni del te pogodbe je:

- razpisna dokumentacija za oddajo Javnega naročila skupaj z vsemi eventualnimi popravki ter odgovori na vprašanja ponudnikov in vsemi deli razpisne dokumentacije;

- ponudba in vsa dokumentacija, ki jo je izvajalec naročniku predložil tekom postopka oddaje javnega naročila.

V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe, ter to pogodbo oz. med samim dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje oz. nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo Javnega naročila.

Predmet pogodbe

- člen

Na podlagi te pogodbe izvajalec za naročnika izvaja

- redna vzdrževalna dela (redni preventivni servisni posegi) in

- odpravlja napake (intervencijski posegi) na napravah naročnika,

vse skladno s to pogodbo, Dogovorom o zagotavljanju nivoja storitev – SLA (Service Level Agreement) ter zahtevami naročnika, ki so določene v Tehničnih specifikacijah in zahtevah naročnika, št. 285-28/4-2023 z dne 17. 7. 2023 (v nadaljevanju: Tehnične specifikacije).

Naprave naročnika elektro energetskih gradnikov za sistem napajanja Tier IV PS ATCC so opredeljene Tehničnih specifikacijah.

Dogovor o zagotavljanju nivoja storitev – SLA (Service Level Agreement) in Tehnične specifikacije in zahteve naročnika sta sestavni del te pogodbe.

Objekti,  na katerih velja poseben režim varovanja

- člen

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen in da bo upošteval, da se bodo dela opravljala v bližini in na območjih, za katera velja poseben režim varovanja, in sicer na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa ATCC.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil, da bodo delavci, ki bodo opravljali dela v zvezi z izvajanjem javnega naročila, podali vsa ustrezna soglasja za uporabo svojih osebnih podatkov za namene preverjanja, ali izpolnjujejo pogoje za zadrževanje v bližini v zgornjem odstavku navedenem področju oz. objektu, za katerega velja poseben režim varovanja. Prav tako bo pred začetkom izvajanja del posredoval:

- registrske številke vseh vozil, s katerimi bomo opravljali dela;

- osebne podatke vseh delavcev ter ostalih prisotnih tekom izvajanja predmeta javnega naročila.

V kolikor bo potrebno zaradi zadrževanja delavcev v bližini območja, za katerega velja poseben režim varovanja, zagotoviti posebna dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo oz. veljavno ureditvijo s strani pristojnih organov ali drugih subjektov, bo izvajalec na svoje stroške priskrbel tudi takšna dovoljenja.

Dogovorjene cene in pogodbena vrednost

- člen

A/ Redni servisni pregledi za preventivno vzdrževanje gradnikov:

|  | Opis | Gradnik | En preventivni servisni pregled v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EM = kpl | EM = a |
| 1 | #### Organizacija revizije – polletnega servisa gradnikov napajalnega sistema Tier IV PS ATCC | #### =Tier IV PS ATCC |  |
| 2 | - Stikalna oprema SN1, Pregled in meritve, transformatorske postaje, meritve izolacijske upornosti navitja, preizkus signalizacije alarmov (nivo olja in temp. olja). | #### =TP_KZP1; #### +J1.1; +J1.2; +J1.3; +J1.4; +J1.5; +J1.6 |  |
| 3 | - Preizkus transformatorskega zaščitnega stikala in zaščitnega releja, preizkus prenosa alarmov za TR1 | #### +TR1 |  |
| 4 | - Stikalna oprema SN2, Pregled in meritve, transformatorske postaje, meritve izolacijske upornosti navitja, preizkus signalizacije alarmov (nivo olja in temp. olja). | #### =TP_KZP2; #### +J2.1; +J2.2; +J2.3; +J2.4; +J2.5; +J2.6 |  |
| 5 | - Preizkus transformatorskega zaščitnega stikala in zaščitnega releja, preizkus prenosa alarmov za TR2 | #### +TR2 |  |
| 6 | - Servisiranje zaščitnega releja/krmilnika za SN celice SEPAM (7 kos) | #### -SEPAM |  |
| 7 | - Pregled in odpravljanje napak na merilnikih električnih veličin (Circutorjev) nizko napetostnega razvoda NN1, termovizijski pregled, pregled spojev na vseh Stikalnih Blokih SB-1A | #### +NN1.00; +NN1.01; +NN1.02; +NN1.03; +NN1.04; +NN1.05; +NN1.06; +NN1.07; +NN1.08; +NN1.09; +NN1.10; +NN1.11; +NN1.12; +NN1.13; +NN1.22; +NNSIM.01; +NNSIM.02; +MGA, +MGB, +MGS; +SIM_KAT; +PMO1; +PMO1.1; +LMI_POWER_1; +KRM_DEA1; +UNMS; +CMI/KAT_A |  |
| 8 | - Pregled in odpravljanje napak na merilnikih električnih veličin (Circutorjev) nizko napetostnega razvoda NN2, termovizijski pregled, pregled spojev na vseh Stikalnih Blokih SB-2B | #### +NN2.00; +NN2.01; +NN2.02; +NN2.03; +NN2.04; +NN2.05; +NN2.06; +NN2.07; +NN2.08; +NN2.09; +NN2.10; +NN2.11; +NN2.12; +NN2.13; +NN2.14; +NN2.15; +NN2.16 #### +NN2.17; +NN2.22; +PMO2; +PMO2.2; +LMI_POWER_2; +KRM_DEA2; +CMI/KAT_B |  |
| 9 | #### Polletni servis DEA1 sistema | +DEA1 |  |
| 10 | #### Letni servis DEA1 sistema | +DEA1 |  |
| 11 | #### Polletni servis DEA2 sistema | +DEA2 |  |
| 12 | Letni servis DEA2 sistema | +DEA2 |  |

| SKUPNA cena v EUR (brez DDV) za en (1) redni servisni poseg za vse naprave |  |
| --- | --- |
| SKUPNA cena v EUR (brez DDV) za 8 rednih servisnih posegov za vse naprave |  |

Cena rednega servisnega pregleda vključuje vse stroške posameznega pregleda, tako da naročnika ne bremenijo nobeni dodatni stroški, razen tisti, ki so kot dodatni stroški izrecno opredeljeni s to pogodbo. Cena je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbe. Cena rednega servisnega pregleda vključuje tudi:

- prihod dveh kompetentnih serviserjev na objekt (delovne in potovalne ure, potne stroške, razpoložljivost serviserjev, ipd),

- izvedbo servisnih oz. vzdrževalnih storitev za nemoteno delovanje gradnikov električnega napajanja za sistem Tier IV PS ATCC do naslednjega servisa/revizije (vključno z npr. drobni potrošni material),

- meritve,

- servisni zapisi,

- vodenje kartoteke naprav/gradnikov (serijske številke, leto vgradnje, datum zamenjave elementov, ki so podvrženi obrabi, datum polletnega servisa,...).

Cena rednega servisnega posega ne vključuje stroškov nadomestnih oz. rezervnih delov.

B/ Intervencijski posegi:

Izvajalec zagotavlja odpravo napak na osnovi prijave napake s strani naročnika v odzivnem času, opredeljenem v tej pogodbi, SLA in Tehničnih specifikacijah.

V primeru, da je okvara na sistemu električnega napajanja Tier IV PS ATCC večjega obsega, se za čas popravila na zahtevo naročnika okvarjena enota brezplačno nadomesti z drugo, in sicer najpozneje v roku 8 ur od zahteve naročnika.

Pogodbeni stranki dogovorita naslednje cene storitev za odpravo napak in interventna popravila:

|  | predmet | Ena ura/km/dan v EUR brez DDV | Ocenjeno število ur/kilometrov/dni za 4 leta * | Cena za ocenjeno število servisnih ur/km/dni v EUR brez DDV za 4 leta ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servisne ure ** |  | 60 ur |  |
| 2 | Intervencijska servisna ura (Odzivni čas 2h/24h/365dni) ** |  | 30 ur |  |
| 3 | Servisni inženir – zahtevna dela (priprava, vodenje, nadzor, preizkusi, programiranje in parametriranje (SCADA) sistema proizvajalca Movicon, dežurstvo ob remontu) |  | 40 ur |  |
| 4 | kilometrina*** | 0,43 | 1000 km | 430,00 |
| SKUPAJ za intervencijska vzdrževanja na napajalnih gradnikih |  |  |  |  |

Cena ure storitve (postavka 1, 2 in 3) vključuje vse stroške posamezne intervencije oz. storitve, tako da naročnika ne bremenijo nobeni dodatni stroški, razen tisti, ki so kot dodatni stroški izrecno opredeljeni s to pogodbo. Cena je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbe, edino dopustno usklajevanje je določeno v tem členu.

Cena ure storitve (postavka 1, 2 in 3) vključuje tudi:

- prihod kompetentnega serviserja na objekt (delovne in potovalne ure, potne stroške, razpoložljivost serviserjev, ipd),

- odprava napake (vključno z npr. drobni potrošni material),

- meritve po odpravi napake,

- servisni zapisi,

- zagotavljanje neprekinjenega nadzora z alarmiranjem in javljanjem preko sistema nadzora UNMS,

- vodenje kartoteke naprav.

V stroške intervencije se ne vštevajo stroški kilometrine ter morebitnih nadomestnih oz. rezervnih delov. Strošek kilometrine izvajalec zaračuna posebej, in sicer za vsak prevožen kilometer (najkrajša pot) od sedeža ponudnikovega podjetja (oz. lokacije dežurne službe ponudnika, kar je bližje lokaciji naročnika) do lokacije, na katero ga napoti naročnik, ter  iz te lokacije nazaj na sedež ponudnikovega podjetja. Višina kilometrine, ki jo naročnik plača, ne sme presegati davčno priznane višine. V času sklepanja te pogodbe znaša davčno priznana višina kilometrine 0,43 EUR/km. V kolikor se tekom trajanja pogodbe davčno priznana višina stroška spremeni, pogodbeni stranki glede tega skleneta pisni aneks, sprememba pa velja od dne sklenitve aneksa dalje.

C/ Nadomestni in rezervni deli

Naročnik stroške rezervnih oz. nadomestnih delov plača posebej, po vnaprej odobreni ponudbi izvajalca, ki jo ta pripravi na podlagi veljavnega cenik ponudnika. Za veljavni cenik šteje cenik, ki ga je izvajalec naročniku predložil skupaj s ponudbo.

V kolikor naročnik ugotovi, da cene materiala odstopajo od cen na trgu, lahko sam kupi material za izvedbo vzdrževanja ter odpravljanja napak ter ga izroči izvajalcu, da ta s tem materialom opravi storitve po tej pogodbi. V kolikor je izvajalec mnenja, da material, ki ga je zagotovil naročnik, ni ustrezen, je o tem dolžan obvestiti naročnika ter ga kljub temu vgradi, če naročnik tako izrecno naroči. V takšnem primeru izvajalec ni odgovoren za napake, ki so posledica neustreznosti materiala, ki ga je zagotovil naročnik, če lahko izvajalec neustreznost takšnega materiala dokaže.

Cene nadomestnih in rezervnih delov iz veljavnega cenika vključujejo vse stroške (kot npr. ves drobni potrošni material, ipd.), vključno s prevoznimi stroški in dostavo na lokacijo naročnika. Cene nadomestnih in rezervnih delov iz veljavnega cenika so fiksne in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbe, edino dopustno usklajevanje je določeno v tem členu

Izvajalec ima rezervne oz. nadomestne dele na zalogi oz. ima z dobaviteljem dogovorjen tak dobavni rok, da lahko zagotavlja odzivni čas in čas za odpravo napak, ki je opredeljen v SLA in Tehničnih specifikacijah. V kolikor izvajalec rezervnih oz. nadomestnih delov ne zagotovi v roku iz prejšnjega stavka, mora v enakem roku naročniku za čas do pridobitve rezervnih oz. nadomestnih delov na svoje stroške zagotoviti nadomestno rešitev.

D/ Usklajevanje pogodbenih cen

Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo pogodbenih cen na enoto (razen kilometrine) na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični Urad Slovenije. Cene iz te pogodbe so fiksne za dobo enega leta od sklenitve pogodbe. Po preteku enega leta se cena lahko spremeni glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin pod pogojem, da ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Povišanje denarnih obveznosti znaša 80 % povišanja indeksa. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja pogodbenih cen. Valorizacija se prizna na predlog izvajalca, o usklajenih cenah pogodbeni stranki skleneta pisni aneks, spremenjene cene pa lahko veljajo najprej od dne sklenitve aneksa dalje.

E/ Predvidena skupna pogodbena vrednost

Predvidena (skupna) pogodbena vrednost za obdobje 48 mesecev znaša  ________ EUR brez DDV oz. ______ EUR z vključenim DDV in je izračunana na podlagi pogodbenih cen, ocenjenih količin izrednih in intervencijskih servisnih ur in trajanja te pogodbe, vse skupaj povečano za 15 % iz naslova morebitnega usklajevanja cen. Dejanska skupna pogodbena vrednost se lahko razlikuje od te vrednosti, saj je odvisna od dejansko izvedenih storitev in tudi samega trajanja te pogodbe.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je zgornja pogodbena vrednost okvirna ter da je dejanska pogodbena vrednost odvisna od dejansko izvedenih storitev v času trajanja pogodbe. Izvajalec se odpoveduje uveljavljanju vsakršnih zahtevkov zoper naročnika (npr. za povišanje cen, plačilo nadomestila, odškodnine, ipd.) iz naslova nedoseganja pogodbene vrednosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Plačilo

- člen

Izvajalec bo za opravljene storitve izstavljal račune, in sicer v osmih (8) dneh po opravljeni storitvi. Na zahtevo naročnika je dolžan izvajalec za posamezne opravljene storitve izstaviti poseben, ločen račun.

Naročnik bo opravljena dela plačal izvajalcu na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni po prejemu računa na transakcijski račun. Podlaga za izplačilo je s strani naročnika podpisano potrdilo/poročilo o izvedenih delih kot priloga računa.

Izvajalec mora posredovati račun izključno v elektronski obliki (e-račun) prek bizBox eNabiralnika ali drugega ponudnika.

Če naročnik poročila o opravljenem delu ne zavrne delno ali v celoti, je dolžan vsak račun plačati v pogodbenem roku, šteto od dneva prejema računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku.

Račun mora vsebovati podatke, ki naročniku omogočijo izvedbo plačila (podatki zahtevani z zakonodajo), višina davka na dodano vrednost mora biti prikazana jasno, v skladu z veljavno zakonodajo..

Roki za izvedbo storitev in odzivni čas

- člen

Redne servisne preglede (revizijo) izvajalec izvaja za vsak gradnik posebej, dvakrat letno in sicer spomladi (april ali maj) in jeseni (oktober ali november). Izvajalec se je dolžan za vsak servis z naročnikom pisno dogovoriti za terminski plan servisa (po elektronski pošti ali redni pošti).

V okviru intervencijskega posega se bo izvajalec odzval najkasneje v času dveh ur (2 uri oz. 120 minut), ki so navedene v 5. členu te pogodbe!

V odzivnem času morajo pooblaščeni serviserji izvajalca priti na lokacijo naročnika oz. naprave v okvari ter pričeti z odpravljanjem napake oz. poročati naročniku o statusu napake in ukrepih, potrebnih za odpravo napake. Na podlagi poročila o statusu napake in potrebnih ukrepih se izvajalec in naročnik dogovorita o času za odpravo napake.

V primeru, da je okvara gradnika širšega značaja, mora izvajalec  po predhodnem dogovoru oz. zahtevku naročnika za čas popravila brezplačno zagotoviti nadomestno enoto, in sicer najpozneje v roku 8 ur od zahteve naročnika.

Izvajanje del

- člen

Dela po tej pogodbi se morajo izvajati v skladu z dogovorom z naročnikom. Izvajalec mora naročniku pisno ali po telefonu posredoval plan vzdrževalnih del. Če je intervencija zaradi popravila izvedena en mesec pred predvidenim vzdrževalnim posegom, bo ob popravilu istočasno izveden tudi vzdrževalni poseg.

Med trajanjem planiranega vzdrževalnega posega, se naročnik obvezuje, da bo zagotovil vse potrebno za izvedbo testiranja naprave z normalnim bremenom, tako da se bo lahko ugotovila narava bremena.

Vzdrževalni posegi in/ali odpravljanje napak so praviloma izvedene s strani servisnega tehnika. Naročnik mora zaradi varnostnih razlogov zagotoviti prisotnost tehničnega osebja naročnika na lokaciji, in sicer za naprave, ki se nahajajo na Zg. Brnik 130N.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da:

- da bo sodeloval z naročnikom in upošteval naročnikove zahteve in navodila;

- da bo dela opravil v dogovorjenih rokih in kvalitetno s strokovno usposobljenimi delavci;

- da bo vsa dela izvedel v skladu s pravili stroke in veljavnimi standardi in zakoni;

- da ima izvajalec dovoljenje za izvajanje storitev, ki so predmet te pogodbe, v kolikor je to potrebno;

- da bo pri delu uporabljal osnovna sredstva, drobni inventar, material in druga sredstva v obsegu in na način, ki zagotavljata doseganje dogovorjene kakovosti;

- da bo storitve izvedel brezhibno, kvalitetno in strokovno.

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzeti polno odgovornost;

- izvrši dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi;

- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del.

Izvajalec in njegovi pooblaščeni serviserji morajo ves čas trajanja te pogodbe razpolagati z veljavnim pooblastilom oz. veljavnimi pooblastili za servisiranje naprav za neprekinjeno napajanje. V kolikor izvajalec oz. njegovi serviserji izgubi pooblastilo za servisiranje, ima naročnik pravico enostransko odpovedati pogodbo o izvedbi javnega naročila brez odpovednega roka in unovčiti dano zavarovanje.

Izvajalec storitve izvaja s pooblaščenimi serviserji, ki jih je poimensko določil v svoji ponudbi. Zamenjava imenovanih pooblaščenih serviserjev je mogoča samo pod pogojem, da novo imenovani kader izpolnjuje vse zahteve za pooblaščenega serviserja, kot jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji, ter naročnik k zamenjavi poda predhodno pisno soglasje.

Izvajalec mora imeti ves čas trajanja te pogodbe vzpostavljen dokumentiran sistem politike kompetenc svojih delavcev in sistem politike usposabljanja svojih delavcev.

- člen

Izvajalec je odgovoren za vsako morebitno škodo na objektu naročnika, ki nastane zaradi malomarnega ravnanja izvajalca in se obvezuje odpraviti vsako tovrstno škodo. V kolikor poškodb ne odpravi v roku, ki ga določi naročnik, lahko to zagotovi naročnik na stroške izvajalca.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem do pogodbene vrednosti do zaključka del. Ob nastanku zavarovalnega primera, izvajalec na svoje stroške obnovi ali zamenja, kar je poškodovano in vzpostavi prejšnje stanje ter od zavarovalnice izterja ustrezno odškodnino.

Obveznosti in odgovornosti izvajalca

- člen

Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Izvajalec je odgovoren za vsako morebitno škodo na opremi, ki nastane zaradi malomarnega ravnanja izvajalca in se obvezuje odpraviti vsako tovrstno škodo. V kolikor poškodb ne odpravi v roku, ki ga določi naročnik, lahko to zagotovi naročnik na stroške izvajalca.

Obveznosti naročnika

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu zagotavljal:

- dostop do prostorov v transformatorskih postajah KZP_1 in KZP_2 oz. naprav, ki sestavljajo sistem napajanja Tier IV PS ATCC,

- zagotovil spremstvo osebja naročnika, če bo to potrebno,

- vso potrebno dokumentacijo za potrebe izvedbe storitve,

- vso ostalo strokovno pomoč, ki jo poseduje naročnik za dobro izvedbo storitve.

Naročnik je dolžan omogočiti neoviran potek del tako, da uvede izvajalca v delo, o čemer se sestavi poseben zapisnik o uvedbi izvajalca v delo.

Naročnik bo prav tako zagotovil razpoložljivost svojih kadrov, v skladu s potrebami in z zmožnostmi naročnika ter podajal potrebna pojasnila in navodila.

Odprava napak na izvedeni storitvi

- člen

Po predaji storitve v dogovorjenem roku se izvajalec zavezuje brezplačno popraviti vse morebitne napake izvedene storitve, v rokih, ki jih dogovorita skupaj z naročnikom. Naročnik je dolžan vse napake izvedene storitve, ki jih bo odkril, javiti izvajalcu pisno, po elektronski pošti.

Konzorcij izvajalcev

- člen

(OPOMBA: Določbe v tem členu veljajo samo v primeru, če bo Izvajalec nastopal s skupino ponudnikov – t.i. Konzorcij (»JOINT VENTURE«). V nasprotnem primeru se ta člen črta in se ostali členi te pogodbe ustrezno preštevilčijo)

Izvajalec nastopa v skupnem nastopu z družbami:

| Konzorcij družb z izvajalcem (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Vrsta del (predmet), ki jih bo izvedla družba v skupnem nastopu z izvajalcem | Količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del |
| --- | --- | --- |

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe ni mogoča, razen če za posamezen primer ZJN-3 ne določa drugače.

Podizvajalci

- člen

(OPOMBA: Določbe v tem členu veljajo samo v primeru, če bo Izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta in se ostali členi te pogodbe ustrezno preštevilčijo)

Pri izvajanju javnega naročila bodo podizvajalci (v nadaljevanju: »prijavljeni podizvajalci«) izvedli naslednja dela:

| Podizvajalec naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Vrsta del (predmet), ki jih bo izvedel podizvajalec | Količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del |
| --- | --- | --- |

Za delo podizvajalcev, prijavljenih ali neprijavljenih, odgovarja izvajalec enako kot za svoje delo.

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe:

- v zvezi s prijavljenimi podizvajalci naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in

- če namerava v izvajanje javnega naročila naknadno vključiti nove podizvajalce naročniku poslati informacije iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 glede novih podizvajalcev,

in sicer vse najkasneje v petih dneh po spremembi oziroma pred vključitvijo novega podizvajalca.

Zamenjava posamičnega podizvajalca oziroma uvedba novega podizvajalca v izvajanje javnega naročila je mogoča samo, če Naročnik poda predhodno pisno soglasje. Naročnik soglasje zavrne, v kolikor pri predlaganemu podizvajalcu obstojijo razlogi za izključitev podizvajalcev, kot so določeni v Razpisni dokumentaciji. Naročnik lahko predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega zavrne tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. V kolikor je izvajalec izpolnjevanje katerega od pogojev za sodelovanje dokazoval skupaj s podizvajalcev, v teku izvajanja pogodbe pa predlaga zamenjavo takšnega podizvajalca, mora zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oziroma, da je na novo postavljeni podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim izvajalec izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje.

Naročnik mora o zavrnitvi zamenjave oziroma novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v roku 10 dni od prejema izvajalčevega popolnega predloga (to pomeni, da so predlogu predložene vse listine, ki so skladno s tem členom potrebne za presojo naročnika).

Neposredna plačila posameznemu podizvajalcu so obvezna, če je podizvajalec neposredna plačila izrecno pisno zahteval bodisi ob prijavi v izvajalčevi ponudbi bodisi ob prijavi na podlagi tretjega odstavka tega člena (tj. uvedba podizvajalca tekom izvajanja pogodbe).

Za primere obveznih neposrednih plačil izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da takšnemu podizvajalcu neposredno plača račun  oziroma situacijo, ki je predhodno potrjen s strani izvajalca. Izvajalec mora podizvajalčev račun  oziroma situacijo, ki ga je predhodno potrdil, priložiti svojemu računu  oziroma situaciji.

Izvajalec mora za potrebe izvajanja obveznih neposrednih plačil naročniku predložiti tudi soglasje posameznega podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Takšno soglasje lahko pridobi naročnik tudi neposredno od podizvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcem skladno s tem členom ni obvezno, mora izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa  oziroma situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec za izvedena dela ali dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom naročila, prejel popolno plačilo.

Podizvajalske pogodbe med Izvajalcem in podizvajalci morajo biti veljavne za celotno obdobje izvajanja javnega naročila..

Kontaktne osebe

- člen

Stranki določita pooblaščeno kontaktno osebo, ki skrbi za koordinacijo pri izvajanju pogodbe in druge naloge določene s to pogodbo, in sicer:

- za izvajalca: _____________

(tel. št. __________, GSM ___________, e-naslov: _______________) ali

___________  (GSM __________ , e-naslov: ______________)

- za naročnika: _______________

(tel. št. ______________, GSM _____________, e-naslov:________________).

Vsaka pogodbena stranka mora drugo pogodbeno stranko na zanesljiv način nemudoma obvestiti o morebitni spremembi zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

Dostop do območij s posebnim režimom varovanja

- člen

Naročnik se zavezuje, da bo uredil oz. organiziral dostop do tistih delov svojih prostorov, kjer se nahaja oprema, ki je predmet te pogodbe, tako da bo izvajalcu omogočeno izvajanje storitev po tej pogodbi.

Izvajalec je seznanjen, da za prostore naročnika velja poseben režim varovanja, zaradi česar se zavezuje, da bo od vseh fizičnih oseb, ki bodo zanj opravljala dela v prostorih naročnika pridobil potrebna dovoljenja za uporabo njihovih osebnih podatkov, v kolikor bo to potrebno zaradi varnostnih preverjanj.

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku posredoval zahtevane osebne podatke in druge potrebne podatke delavcev, ki bodo dostopali do območji s posebnim režimom varovanja.

Pogodbena kazen

- člen

Če izvajalec v pogodbenem oziroma dogovorjenem roku ne izvede vzdrževanja, ali v pogodbenem oziroma dogovorjenem roku ne odpravi napak/okvar v delovanju naprav, ki so predmet vzdrževanja, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen, kot izhaja iz SLA, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Če izvajalec pogodbe ne izpolni, če krši pogodbene obveznosti (neutemeljeno zavrne izvedbo naročila, moti delovni proces pri naročniku, ne odpravi napak oz. ne izvede del v skladu s to pogodbo (kvalitetno in v zahtevnem obsegu), ne zagotavlja varnosti …) in v roku, ki ga določi naročnik teh kršitev ne odpravi, lahko naročnik takoj odstopi od pogodbe brez odpovednega roka. Odstop mora biti pisen, s priporočenim pismom drugi pogodbeni stranki. V tem primeru lahko naročnik od izvajalca zahteva plačilo pogodbene kazni v višini 10 % celotne okvirne pogodbene vrednosti za vzdrževanje in za intervencijska dela za vsa 4 leta (upoštevaje znesek cene z DDV). Naročnik lahko uveljavi pogodbeno kazen tudi v primeru neizpolnitve ali če izpolnitvena obveznost izvajalca preneha zaradi nezmožnosti izpolnitve, za katero odgovarja izvajalec sam.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen po prejšnjih odstavkih ne glede na nastanek škode zaradi zamude ali neizpolnitve. Če dejanska nastala škoda zaradi zamude ali neizpolnitve presega znesek pogodbene kazni, ki jo je po prejšnjih odstavkih dolžan plačati izvajalec, je izvajalec naročniku dolžan povrniti razliko med pogodbeno kaznijo in dejansko nastalo škodo.

Naročnik ima pravico pobotati terjatev iz naslova pogodbene kazni s plačili računov, ki jih izvajalec izstavi na podlagi te pogodbe.

Odpoved pogodbe

- člen

Naročnik ima pravico brez razloga odpovedati to pogodbo s trimesečnim odpovednim rokom. Naročnik pogodbo odpove pisno z obvestilom, ki ga priporočeno s povratnico pošlje izvajalcu. Odpovedni rok začne teči z dnem vročitve obvestila o odpovedi pogodbe izvajalcu.

Naročnik sme brez odpovednega roka pisno odpovedati to pogodbo v primeru, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni oziroma krši določila te pogodbe, pa pogodbenih obveznosti ne izpolni oziroma kršitve ter njenih posledic ne odpravi niti v dodatnem roku, ki mu ga v pisnem ali elektronskem pozivu določi naročnik oziroma njegova pooblaščena kontaktna oseba.

Šteje se, da izvajalec krši določila te pogodbe, če je katerakoli oprema, ki jo izvajalec zagotovi naročniku, neustrezna oz. ne izpolnjuje zahtevanih karakteristik, izvajalec pa kljub pozivu naročnika takšne pomanjkljivosti ne odpravi v roku, postavljenem s strani naročnika. Prav tako se šteje, da izvajalec krši določila te pogodbe, če v primeru okvare opreme, dane v najem, izvajalec za čas nezmožnosti uporabe te opreme naročniku ne zagotovi ustrezne nadomestne opreme, ki izpolnjuje najmanj karakteristike prvotne opreme in takšne pomanjkljivosti izvajalec ne opravi niti po naročnikovem pozivu v roku, določenem s strani naročnika.

Izvajalec nima pravice odpovedati te pogodbe pred njenim iztekom, razen v primeru, če naročnik neutemeljeno zamuja s plačilom in plačila ne opravi niti v dodatnem roku, ki mu ga v pisnem pozivu določi izvajalec. V tem primeru lahko izvajalec odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom, pri čemer začne odpovedni rok teči z dnem vročitve pisnega obvestila o odpovedi pogodbe naročniku.

Zavarovanje posla

- člen

Izvajalec je dolžan ob podpisu te pogodbe naročniku predložiti tolikšno število bianco menic kot ima odprtih bančnih računov z menično izjavo, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% celotne pogodbene vrednosti z vključenim DDV in z veljavnostjo 50 mesecev od datuma sklenitve te pogodbe. Naročnik lahko zavarovanje unovči v enem od naslednjih primerov:

- če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- v primeru obračuna pogodbene kazni v skladu s to pogodbo;

- v drugih primerih, ki so določeni v tej pogodbi.

Unovčitev zavarovanja ne odvezuje izvajalca obveznosti povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik utrpel zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe, in zneskom iz unovčitve zavarovanja.

Izvajalec mora zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti na priloženem obrazcu iz razpisne dokumentacije ali pa na obrazcu, ki ne odstopa od vsebine obrazca iz razpisne dokumentacije.

Višja sila

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe, ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile takoj, ko je to mogoče.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora. Vsaka pogodbena stranka je dolžna izpolniti svojo obveznost takoj po prenehanju razlogov, ki so ovirali njeno izpolnitev, če je takšna izpolnitev še v interesu druge pogodbene stranke.

Poslovna skrivnost

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot zaupne obravnavali in varovali vse podatke druge stranke, ki jih dobita ob izvajanju te pogodbe po tej pogodbi ali v zvezi s sklepanjem ali izvrševanjem te pogodbe (skupaj imenovani »poslovna skrivnost«), dokler ti podatki ne postanejo javno znani na drug način in ne kot posledica kršitve s strani pogodbene stranke, ki je te zaupne podatke prejela od druge, od njenih zaposlenih ali od njenih predstavnikov. Zaupni podatki se lahko sporočajo tretjim samo, če tako določajo prisilni predpisi, če je to izrecno dovoljeno s to pogodbo ali če poda druga pogodbena stranka predhodno pisno soglasje.

Nobena od pogodbenih strank ne sme poslovne skrivnosti razkriti nobeni tretji osebi, razen svojim zaposlenim, podpogodbenikom in zastopnikom, ki morajo biti seznanjeni z njimi. Vendar pa morata obe pogodbeni stranki zagotoviti, da se vse osebe, ki jim posredujeta poslovno skrivnost – v celoti ali delno – zavežejo, da bodo varovale njeno zaupnost. Vsaka od pogodbenih strank mora nemudoma obvestiti drugo pogodbeno stranko, če izve za kršitev te obveznosti s strani katere koli takšne osebe ter mora drugi pogodbeni stranki nuditi vso razumno pomoč v zvezi s sodnimi postopki, ki jih bo druga stranka uvedla proti takšni osebi.

Izvajalec se zavezuje, da bo poleg v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji določenih varnostnih zahtev upošteval tudi vse interne varnostne zahteve naročnika, ki mu jih ta posreduje po sklenitvi te pogodbe. Prav tako bo upošteval vse varnostne zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi, ne glede na to, ali se razpisna dokumentacija in ta pogodba izrecno sklicujeta nanje ali ne.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

Izvajalec sme objaviti svojo poslovno povezanost z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega.

Varovanje in zaščita osebnih podatkov

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri izvrševanju določil te pogodbe v zvezi z osebnimi podatki in v zvezi z njihovo obdelavo z organizacijsko tehničnimi postopki in ukrepi zagotavljali takšno varovanje osebnih podatkov, da se preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba, kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali  posredovanje osebnih podatkov, vse to pa v skladu z določbami splošne uredbe o varstvu podatkov - GDPR in na njeni podlagi izdanimi nacionalnimi predpisi.

S to pogodbo se pogodbeni stranki zavezujeta, da zagotavljata zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov v skladu s to pogodbo in splošno uredbo o varstvu podatkov - GDPR ter drugimi predpisi na tak način, da obdelava zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in sicer pravico do vpogleda in dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti ter pravico do ugovora.

Pogodbeni stranki bosta izpolnjevali obveznosti s področja varnosti osebnih podatkov, zlasti glede varnosti obdelave, uradnega obveščanja nadzornega organa o kršitvi varstva osebnih podatkov, sporočila posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki ter o morebitni kršitvi varstva osebnih podatkov

Razvezni pogoji skladno s 67. členom ZJN-3

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s 3. alinejo 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Protikorupcijsko določilo

- člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, poslovodnemu osebju in/ali kateremukoli zaposlenemu pri naročniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi poslovodnemu osebju in/ali kateremukoli zaposlenemu pri naročniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Trajanje pogodbe

- člen

Pogodba je sklenjena in je veljavna z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Če je v tej pogodbi zahtevano zavarovanje posla in izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo listin za zavarovanje posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Pogodba se sklene za obdobje 48 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Pogodba preneha pred potekom obdobja iz prejšnjega odstavka:

- če jo katera od strank v skladu s to pogodbo predčasno odpove,

- če vrednost storitev, izvedenih na podlagi te pogodbe, preseže znesek zagotovljenih sredstev v višini   _________ EUR brez DDV – v tem primeru naročnik obvesti izvajalca o prenehanju pogodbe in pogodba preneha brez odpovednega roka in ne da bi jo bilo potrebno posebej odpovedati ali

- če naročnik pred tem izvede nov postopek izbire izvajalca s področja predmeta javnega naročila.

Pogodba se odpove pisno, s priporočenim pismom drugi pogodbeni stranki. Odpovedni rok se šteje od dneva, ko je druga pogodbena stranka prejela odpoved.

Končne določbe

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Za vsa ostala razmerja, ki niso urejena s predmetno pogodbo, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju. Pogodbene stranke so sporazumne, da se za reševanje vseh pravnih vprašanj, ki izvirajo ali bi lahko izvirali iz te pogodbe, uporablja slovensko pravo, razen določil mednarodnega zasebnega prava.

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod..

Datum :                                                                     Datum :

| NAROČNIK Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. Rok Marolt DIREKTOR | IZVAJALEC ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… |
| --- | --- |

## PRILOGA D/4a

Priloga pogodbe številka 285-28/xx-2023 za Vzdrževanje in odpravljanje napak na elektro energetskih gradnikih za sistem napajanja Tier IV PS ATCC:

Dogovor o zagotavljanju nivoja storitev – SLA (Service Level Agreement)

Dogovor o zagotavljanju nivoja storitev je zaveza izvajalca, da zagotovi kvaliteto storitev in ohranja njihov nivo. V primeru kršitve tega dogovora s strani izvajalca ima naročnik pravico do unovčitve bianco menice in odpoved pogodbe. SLA določajo naslednji parametri:

A. Točka ločevanja odgovornosti

Odgovornost za nedelovanje naprav, morebitne napake na lokaciji naročnika, ki so vezane na končno napravo, so v celoti na strani naročnika kot tudi sama priključitev na končno napravo pri naročniku.

B. Kontaktne osebe

Kontaktna oseba izvajalca je: ……………………………… tel. ………………………… mobitel ……………………………,  elektronska pošta ……………………………………...

Kontaktne osebe naročnika je: ……………………………., dosegljiv preko mobilnega telefona …………………………, elektronska pošta ………………………………………. .

C. Prijava napak in odzivni čas

24/7 aktivna ustna prijava napak na izvajalčevo tehnično službo, telefon: _________ in/ali po e-pošti: _________

Nenujni primeri: čas obravnave napake: vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 7:00 in 18.00 uro.

Urgentni primeri: čas obravnave incidenta: 24 ur/365 dni; izven delovnika, med vikendi in dela prostimi dnevi oz. prazniki.

Kontaktna oseba, določena s strani naročnika posreduje prijavo napake odgovorni osebi izvajalca, ki je določena kot kontaktna oseba izvajalca v točki B tega dogovora.

Ustni prijavi sledi tudi obvezno posredovanje pisne prijave po elektronski pošti. Čas prijave je trenutek, ko naročnik o napaki ustno preko mobilnega telefona ali pisno preko elektronske pošte obvesti izvajalčevo tehnično službo.

Izvajalec bo nemudoma pristopil k odpravljanju napake.

D. Odzivni čas

Odzivni čas za urgentne posege na lokaciji naročnika: največ 2 uri.

Odzivni čas za urgentne posege na lokaciji naročnika, je čas od prijave napake do trenutka, ko izvajalec pride na lokacijo naprave in začne odpravljati napako.

E. Čas odprave napake

Nenujni primeri: zagotovljen čas odprave napake: naslednji delovni dan.

Urgentni primeri: zagotovljen čas odprave napake: 8 ur.

V tem času morajo pooblaščeni serviserji izvajalca priti na lokacijo naročnika oz. lokacijo naprave v okvari, pričeti z odpravljanjem napake oz. takoj poročati naročniku o statusu napake in ukrepih, potrebnih za odpravo napake, in napako odpraviti oziroma funkcionalno nadomestiti okvarjeno napravo / gradnik električnega napajanja z drugo, ki jo ima izvajalec na zalogi in tako omogočiti normalno delovanje namenskih tehničnih sredstev naročnika.

V kolikor v posameznem režimu vzdrževanja odzivni čas za odpravo napake ni določen, prične čas za odpravo napake šteti s trenutkom prejetja obvestila o napaki.

Izvajalčeva kontaktna oseba pisno obvesti naročnika o uspešnosti odprave napake, ki ga naročnik potrdi s podpisom svoje kontaktne osebe.

E. Čas odprave napak

Za čas odprave napake se šteje čas: od prejema telefonskega klica predstavnika naročnika o prijavi napake ali od samodejnega alarmnega sporočila iz nadzornega UNMS sistema o degradaciji, pa do odprave napake s strani izvajalca.

Izvajalčeva kontaktna oseba pisno obvesti naročnika o uspešnosti odprave napake, ki ga naročnik potrdi s podpisom svoje kontaktne osebe. Čas za odpravo napake začne teči od trenutka, ko je izvajalcu omogočeno, da pristopi k odpravi napake.

Čas za odpravo napake določita naročnik in izvajalec sporazumno, če dogovor ni mogoč pa čas za odpravo napake enostransko določi naročnik.

F. Razpoložljivost storitve

Izvajalec mora redna vzdrževalna dela ali druga nujna dela izvesti tako, da uporabniki (kontrolorji zračnega prometa ali kritični porabniki in tehnična sredstva, ki sestavljajo sistem kontrole zračnega prometa) ne bodo moteni.

G. Pogodbena kazen

Opredeljuje pogodbene kazni izvajalca v primeru kršitev dogovorjenih parametrov.

V kolikor izvajalec po svoji krivdi v roku (pogodbenem, določenem s strani naročnika ali pa dogovorjenem) ne izpolni obveznosti glede odprave napak oziroma okvar v urgentnih primerih, je dolžan naročniku vsakokrat plačati pogodbeno kazen v znesku 200,00 EUR brez DDV za vsako uro zamude, vendar skupaj za posamezno zamudo največ 1.000,00 EUR brez DDV.

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izvaja preventivnega vzdrževanja v rokih (pogodbenem, določenem s strani naročnika ali pa dogovorjenem), je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v znesku 0,2% okvirne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar največ 10% okvirne pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če bo škoda, ki jo bo utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne vrednosti škode.

Izvajalec je pogodbeno kazen naročniku dolžan povrniti v roku 8 dni po prejemu pisnega zahtevka naročnika.

H. Izjava o zavedanju vpliva na varnost zračnega prometa

Pogodbeni partner za Vzdrževanje in odpravljanje napak na elektro energetskih gradnikih za sistem napajanja Tier IV PS ATCC se zaveda, da lahko s svojimi dejanji vpliva na varnost v zračnem prometu. S podpisom tega dokumenta o zagotavljanju nivoja storitev (SLA – Service Level Agreement) izvajalec izjavlja, da se zaveda vpliva svojih dejanj na varnost v zračnem prometu.

Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje, da:

- je seznanjen z dejstvom, da naročnik deluje v letalskem prometu, kjer so vsi posegi v tehnologijo podvrženi predhodni najavi in odobritvi s strani naročnika, kakor tudi posebni skrbnosti izvajalca pri načrtovanju in izvajanju storitev;

- je naročnik zavezanec izpolnjevanja zahtev iz Uredbe (EU) 2017/373 in mora zato izvajalec zagotavljati varnostne zahteve (ATM/ANS.OR.B.015 Contracted activities), kot izhajajo iz predmetne uredbe za, t.i. naročnikove zunanje storitve ter omogočiti morebiten varnostni pregled nadzornemu organu s področja varnosti in varovanja v civilnem letalstvu -– tj. Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.

- V kolikor kot izvajalec ne bo izpolnjeval in omogočal izvedbo teh zahtev, ne more izvajati pogodbenih del za naročnika.

I. Sankcije za primer neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti

V primeru neizpolnjevanja določil tega dogovora o nivoju storitev, se lahko s strani naročnika izvede takojšnja odpoved pogodbe.

Izvajalec:……………………………

Podpis: …………………………………….

Žig:…………………………………..

POSLOVNA SKRIVNOST*

## PRILOGA D/5

izjava o UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA OZ. IZVAJALCA

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb)  je naročnik, ki je zavezan postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžan pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

(naziv in naslov ponudnika)

v skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v nadaljevanju izjavljamo in podajamo:

- PODATKE O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Ime in priimek fizične osebe | Naslov prebivališča | Delež lastništva in lastniki delnic* v % | Tihi družabnik (DA / NE) |
| --- | --- | --- | --- |

* V kolikor gre za delniško družbo se vpisujejo samo tisti lastniki, ki imajo v lasti več kot 5% delnic.

- PODATKE O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Firma in sedež pravne osebe | Zakoniti zastopnik | Delež lastništva in lastniki delnic** v % | Tihi družabnik (DA / NE) |
| --- | --- | --- | --- |

** *V kolikor gre za delniško družbo se vpisujejo samo tisti lastniki, ki imajo v lasti več kot 5% delnic.

- PODATKE O POVEZANIH DRUŽBAH

| Firma/naziv in sedež pravne osebe | Zakoniti zastopnik | Vrsta povezave |
| --- | --- | --- |

Za povezane družbe štejejo družbe, ki so v sledečem medsebojnem razmerju:

- ena družba ima v drugi večinski delež;

- ena družba je odvisna od druge družbe;

- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali

- so družbe povezane s podjetniškimi pogodbami, med katere štejejo:

    - pogodba o obvladovanju;

    - pogodba o prenosu dobička;

    - pogodba o profitni skupnosti;

    - pogodba o delnem prenosu dobička in

    - pogodba o zakupu obrata, pogodba o prepustitvi obrata.

| Ponudnik |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek zakonitega zatopnika ponudnika/prijavitelja |  |
| Podpis |  |
| Žig |  |
| Datum |  |

Pomembno:

Naročnik je celotno vsebino tega obrazca določil kot poslovno skrivnost, saj vsebuje tako osebne podatke, kot tudi poslovne podatke, ki niso vsi javno dostopni in bi z razkritjem le teh posameznim fizičnim ali pravnim osebam lahko nastala škoda. Naročnik bo podatke iz obrazca uporabil samo za potrebe izvedbe postopkov, povezanih z oddajo tega javnega naročila.

Vpogled v vsebino tega obrazca s strani tretjih

## PRILOGA D/5a

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA

IZ 35. ČLENA ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

V zvezi z javnim naročilom

| Naročnik: | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik - aerodrom, Slovenija |
| --- | --- |
| Naziv javnega naročila: | Vzdrževanje in odpravljanje napak na elektro energetskih gradnikih za sistem napajanja Tier IV PS ATCC |
| Št. javnega naročila (vodena pri naročniku): | 285-28 |

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da nismo uvrščeni med poslovne subjekte, za katere veljajo omejitve po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) oziroma s katerimi naročnik na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ne sme poslovati.

Hkrati izjavljamo, da med našo družbo in  odgovorno osebo naročnika, člani nadzornega sveta naročnika ali prokuristi naročnika ne obstajajo okoliščine, ki kažejo na nasprotje interesov, kot ga ureja 38.a člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1; Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) oz. v smislu 38.a člena ZGD-1), v kolikor pa bi takšne okoliščine nastale, pa bomo o tem nemudoma pisno obvestili naročnika.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

## PRILOGA E/1

SKUPNA PONUDBA

Ponudniki naj upoštevajo vse navedeno v točki 10. Skupna ponudba več ponudnikov.

Skupina ponudnikov k ponudbi predloži akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila. Vzorec takšnega akta, ki vsebuje vse z razpisno dokumentacijo zahtevane elemente, je naročnik pripravil in ga lahko ponudniki za potrebe priprave ponudbe uporabijo (PRILOGA E/3). Naročnik ne odgovarja, da so s podpisom dogovora iz predlaganega vzorca v celoti urejene vse pravice in obveznosti med ponudniki v skupni ponudbi.

Za vsakega od ponudnikov v skupini je treba v ponudbi predložiti ESPD.

Vse ostale priloge iz razpisne dokumentacije podpiše glavni ponudnik tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik.

## PRILOGA E/2

PONUDBA S PODIZVAJALCI

Ponudniki naj upoštevajo vse navedeno v točki 11. Ponudba s podizvajalci.

V kolikor ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, mora ponudnik v ESPD obrazcu navesti vse sodelujoče podizvajalce.  Ponudnik k ponudbi priložiti s strani vsakega navedenega podizvajalca izpolnjen ESPD.

Sodelujoči podizvajalci morajo izpolniti tudi obrazec PRILOGA E/4.

## PRILOGA E/3

ID št. za DDV: ________________

ki ga zastopa direktor _________

(v nadaljevanju: Vodilni partner)

in

ID št. za DDV: ________________

ki ga zastopa direktor _____________________

(v nadaljevanju: Partner 1)

in

ID št. za DDV: ________________

ki ga zastopa direktor _____________________

(v nadaljevanju: Partner 2)

sklepajo naslednjo

AKT O SKUPNEM NASTOPU

pri javnem naročilu naročnika Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

št. ____

- člen

(uvodne ugotovitve)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik, Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130n, 4210 Brnik –aerodrom, Slovenija (v nadaljevanju: Naročnik) dne ______ na Portalu javnih naročil pod številko JN _______ objavil obvestilo o javnem naročilu »______« (v nadaljevanju: Javno naročilo) ter dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom (v nadaljevanju: Razpisna dokumentacija);

- so podpisniki te pogodbe zainteresirani, da sodelujejo pri izvajanju javnega naročila kot enakovredni partnerji;

- vsak od podpisnikov tega akta izpolnjuje vse pogoje za izvajanje javnega naročila, kot so ti opredeljeni v veljavni zakonodaji in Razpisni dokumentacija naročnika ter jih mora vsak od partnerjev v skupnem nastopu izpolnjevati samostojno.

- člen

(namen konzorcialne pogodbe)

Pogodbene stranke sklepajo predmetni akt za primer, če bodo za izvajanje Javnega naročila izbrani kot izvajalci v skupnem nastopu.

Pogodbene stranke so soglasne, da s to pogodbo urejajo medsebojna razmerja pri izvajanju Javnega naročila, opredeljujejo dobave, ki jih bo vsaka od pogodbenih strank izvedla pri izvajanju Javnega naročila ter določajo pravice in obveznosti, ki jih ima vsaka od pogodbenih strank pri izvajanju Javnega naročila.

- člen

(imenovanje Vodilnega partnerja)

Pogodbene stranke so soglasne, da se za Vodilnega partnerja pri izvajanju Javnega naročila imenuje ________.

Pogodbene stranke Vodilnega partnerja pooblaščajo za podpis ponudbe, vključno z vsemi obrazci iz Razpisne dokumentacije, ter tudi za podpis pogodbe o izvedbi Javnega naročila.

- člen

(dela/dobave/storitve, ki jih bo izvedel vsak od podpisnikov predmetne pogodbe ter vrednost teh del)

Pogodbene stranke v prilogi št. 1, ki je sestavni del tega akta, dogovorijo obseg in vrednost dobav, ki jih bo vsak od njih izvedel pri izvajanju Javnega naročila.

Pogodbene stranke podatke iz priloge št. 1, ki je sestavni del tega akta, določajo za poslovno skrivnost.

- člen

(kvaliteta izvedenih del)

Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo vse dobave, ki jih bodo opravili pri izvajanju Javnega naročila, opravili skrbno, vestno in v zahtevani kvaliteti.

Pogodbene stranke izrecno soglašajo, da za izvedbo Javnega naročila naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno.

- člen

(seznanjenost pogodbenih strank z razpisno dokumentacijo)

Pogodbene stranke izrecno izjavljajo, da so seznanjene s celotno Razpisno dokumentacijo za oddajo Javnega naročila (vključno z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila) in z njo brez zadržkov soglašajo.

- člen

(veljavnost pogodbe)

Ta pogodba se sklepa za celotno obdobje izvajanja Javnega naročila.

| V ________, dne __________ | V ________, dne __________ |
| --- | --- |
| Vodilni partner: | Partner 1: |

| V ________, dne __________ |  |
| --- | --- |
| Partner 2: |  |

Priloga št. 1: Obseg del, ki jih bo izvedel posamezni partner v skupnem nastopu

Vodilni partner bo pri izvajanju Javnega naročila opravil naslednja dela/dobave/storitve:

| Dela/dobave/storitve | vrednost del/dobav/storitev (v EUR brez DDV) | odstotek v celotnem Javnem naročilu |
| --- | --- | --- |
| Skupaj vsa dela/dobava/storitev | ____________ EUR |  |

Partner 1 bo pri izvajanju Javnega naročila opravil naslednja dela/ dobave/storitve:

| Dela/dobave/storitve | vrednost del/dobav/storitev (v EUR brez DDV) | odstotek v celotnem Javnem naročilu |
| --- | --- | --- |
| Skupaj vsa dela/dobave/storitve | ____________ EUR |  |

Partner 2 bo pri izvajanju Javnega naročila opravil naslednja dela/dobave/storitve:

| Dela/dobave/storitve | vrednost del/dobav/ storitev (v EUR brez DDV) | odstotek v celotnem Javnem naročilu |
| --- | --- | --- |
| Skupaj vsa dela/dobave/ storitve | ____________ EUR |  |

| V ________, dne __________ | V ________, dne __________ |
| --- | --- |
| Vodilni partner: | Partner 1: |

| V ________, dne __________ |  |
| --- | --- |

Partner 2:

## PRILOGA E/4

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom

| Naročnik: | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik - aerodrom, Slovenija |
| --- | --- |
| Naziv javnega naročila: | Vzdrževanje in odpravljanje napak na elektro energetskih gradnikih za sistem napajanja Tier IV PS ATCC |
| Št. javnega naročila (vodena pri naročniku): | 285-28 |

(naziv in naslov ponudnika)

Pri izvedbi javnega naročila bomo sodelovali podizvajalec

| PODIZVAJALEC: Firma: Naslov: Matična številka: Davčna številka: Številka računa, SWIFT, IBAN | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| VRSTA OBVEZNOSTI (predmet, količina): Kraj dela: Datum zaključka: | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:

DA		NE

(ustrezno obkroži)

| Kraj in datum: | Podizvajalec: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Opomba: Prilogo izpolni podizvajalec. Izpolni se le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga fotokopira in izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

________________________                                                                         PRILOGA F1

________________________

________________________

MENIČNA IZJAVA

Kot izvajalec izročamo naročniku Kontroli zračnega prometa Slovenije, Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v postopku oddaje javnega naročila »Vzdrževanje in odpravljanje napak na elektro energetskih gradnikih za sistem napajanja Tier IV PS ATCC«, bianco menico, na katerih je podpisan:

______________

(zakoniti zastopnik)

Menico so podpisale osebe, pooblaščene za zastopanje izvajalca.

V skladu s pogodbo št.___________, o ___________, z dne ________, sklenjeno med naročnikom, Kontrola zračnega prometa Slovenije, Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom, in izvajalcem _______________________, je izvajalec dolžan pogodbene obveznosti opraviti na način, v rokih in v obsegu (količini in kvaliteti), določenem v citirani pogodbi.

Kontrola zračnega prometa Slovenije, Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom, lahko unovči bianco menico v primeru, da izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih in/ali v primeru, da izvajalec ne izpolni svoje obveznosti iz naslova zagotavljanja garancije za dobavljeno opremo oz. opravljene storitve. Pravica unovčiti bianco menico obstoji tudi v primeru delne izpolnitve obveznosti oz. v primeru zamude pri izvajanju pogodbenih storitev.

Pooblaščamo Kontrolo zračnega prometa Slovenije, Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom, da brez vnaprejšnjega obvestila, izpolni bianco menico v znesku do 10% okvirne pogodbene vrednosti z  vključenim DDV, da izpolni vse druge neizpolnjene dele menice s poljubno dospelostjo in besedilom ter da jo sme uporabiti za izterjavo naših obveznosti.

Menico Kontrola zračnega prometa Slovenije, Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom, izpolni tudi s klavzulo »brez protesta«. Menica je plačljiva Kontroli zračnega prometa Slovenije, Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom, na račun št.: SI56 1010 0004 3347 840, odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Menica je unovčljiva pri:

- __________banki, TRR: ____________________________,

- __________banki, TRR: ____________________________,

- __________banki, TRR: ____________________________,

po izboru naročnika.

Hkrati podpisnik menic izrecno pooblaščam vsako od zgoraj navedenih bank,  da v breme mojega TRR, ki je voden pri posamezni banki, izplača celotni znesek iz menice.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menic proti nam se v naprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Če Kontrola zračnega prometa Slovenije, Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom, ne unovči menice do vključno _______________ (za najmanj 50 mesecev od datuma sklenitve pogodbe), ta izjava preneha veljati ne glede na to, ali nam je menica vrnjena.

Kraj, dne ______________

Podpisnik menice: ___________

Žig in podpis: _____

Uradni list RS, št. 97/07, 64/16, 20/18

*Op. : iksi »x« pomenijo št. javnega naročila objavljenega na portalu javnih naročil, LL  pa pomenita zadnji številki leta objave (npr. 23 za leto 2023) – Število znakov sklica navedenega v oklepaju mora biti osemmestno. Natančnejše navodilo za izpolnitev teksta pravnega pouka se nahaja na spletni strani ministrstva za finance.

Glej opombo št. 5.

Strošek kilometrine se usklajuje skladno z določili pogodbe.