## 4_REK
verzija: SPK_01 |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
3/1. 5 POPIS MATERIALA
Občina Moravče
INVESTITOR: |  | Trg svobode 4, 1251 Moravče
OBJEKT: |  | Dom starejših občanov Moravče
SESTAVIL: |  | Sejad Bajrić dip.i.e.
DOPOLNITVE: |  | Roman Golob, d. i. e., Marko Golob, u. d. i. e.,
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, september 2018, julij 2022 - Rev. 1
Kamnik, julij 2023
REKAPITULACIJA: |  | SPLOŠNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
1. | SPLOŠNO |  |  | 0
2. | MOČ |  |  | 0
3. | RAZSVETLJAVA |  |  | 0
4. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
5. | SOS SISTEM |  |  | 0
6. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  | 0
7. | OPREMA AMBIENTNEGA/POŽARNEGA OZVOČENJA |  |  | 0
8. | DEA |  |  | 0
9. | IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  | 0
10. | STRELOVOD |  |  | 0
11. | NARAVNI ODVOD DIMA IN TOPLOTE (NODT) |  |  | 0
12 | JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  | 0
13 | GRADBENA DELA ZA JAVNO RAZSVETLJAVO |  |  | 0
14 | GRADBENA DELA ZA NN INŠTALACIJE OBJEKTA |  |  | 0
15. | EVAKUACIJSKA VRATA |  |  | 0
|  | SKUPAJ vmesna vsota |  | 0
| Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno |  | 7% | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
| DDV |  | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  |  | 0

## 41_1.SPL
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | USKLADITEV PZI | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
1. | SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,., seznama z opisom sprememb
| ter predaja projektantskemu podjetju. |  | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli v skladu s ŠPV in montažo obstojene nalepke izdelovalca. Komplet za načrte elektroinštalacij (3/1)
OPOMBA: Izvajalec mora imeti potrdilo o strokovnem usposabljanju (Slovensko združenje za požarno varnost). Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza.
| - komplet |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacije za razvod, kot so izdelava preboja do fi-40 mm, dolbljenje žlebov ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo.
Izdelava prebojev večjih dimenzij je zajeto v gradbenem opisu.
| - Komplet za načrte 3/1 |  | ur | 250 |  | 0
4 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO
| - Komplet za načrte 3/1 |  | kpl | 1 |  | 0
5 | Spremljanje objekta med gradnjo in sodelovanje projektanta na koordinacijah med gradnjo. Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 40 EUR. Vključen je tudi potovalni čas. | Upoštevati urno postavko 50 € neto
| - Komplet za načrte 3/1 |  | ur | 55 |  | 0
6 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja. Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 40 EUR. Vključen je tudi potovalni čas. | Upoštevati urno postavko 50 € neto
| - Komplet za načrte 3/1 |  | ur | 50 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  |  | 0

## 41.2_MOČ
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | USKLADITEV PZI | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). Vse naprave se lahko nadomesti s tehnično enakovrednimi.
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsi uporabljeni kabli v objektu morajo po CRP direktivi ustrezati razredu: - B2ca s1d1a1 za evakuacijska stopnišča in hodnike, - Cca s1d2a1 v vseh ostalih prostorih.
Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi certifikati. Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu
(atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…) Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca.
V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni s »Temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe« - priloga 7, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3).
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže.
Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. 'V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja,
je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
| Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema. Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. | Vključno nastavitve in adresiranje ter programiranje specificiranega Dali sistema!
Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja. V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila, ki so potrebna pri tehničnem pregledu
2. | MOČ
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom. | Vsi kabli razred Cca s1d2a1, v zaščitenih območjih B2ca s1d1a1
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
| - NYM-O 2x1,5mm2 | N2XMH Cca s1d2a1 | m | 260 |  | 0
| - NYM-O 2x1,5mm2 | N2XMH B2ca s1d1a1 | m | 60 |  | 0
| - NYM-J 3x1,5mm2 | N2XMH Cca s1d2a1 | m | 1510 |  | 0
| - NYM-J 3x1,5mm2 | N2XMH B2ca s1d1a1 | m | 80 |  | 0
| - NYM-J 4x1,5mm2 | N2XMH Cca s1d2a1 | m | 550 |  | 0
| - NYM-J 4x1,5mm2 | N2XMH B2ca s1d1a1 | m | 50 |  | 0
| - NYM-J 5x1,5mm2 | N2XMH Cca s1d2a1 | m | 180 |  | 0
| - NYM-J 5x1,5mm2 | N2XMH B2ca s1d1a1 | m | 60 |  | 0
| - NYM-J 7x1,5mm2 | N2XMH Cca s1d2a1 | m | 1080 |  | 0
| - NYM-J 7x1,5mm2 | N2XMH B2ca s1d1a1 | m | 25 |  | 0
| - NYM-J 3x2,5mm2 | N2XMH Cca s1d2a1 | m | 13300 |  | 0
| - NYM-J 3x2,5mm2 | N2XMH B2ca s1d1a1 | m | 290 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 5x2,5mm2 | FG18OM16 Cca s1d2a1 | m | 345 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 5x2,5mm2 | FG18OM16 B2ca s1d1a1 | m | 40 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 5x4mm2 | FG18OM16 Cca s1d2a1 | m | 235 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 5x4mm2 | FG18OM16 B2ca s1d1a1 | m | 30 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 5x6mm2 | FG18OM16 Cca s1d2a1 | m | 350 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 5x6mm2 | FG18OM16 B2ca s1d1a1 | m | 75 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 5x10mm2 | FG18OM16 Cca s1d2a1 | m | 270 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 5x10mm2 | FG18OM16 B2ca s1d1a1 | m | 60 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 5x16mm2 | FG18OM16 Cca s1d2a1 | m | 330 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 5x16mm2 | FG18OM16 B2ca s1d1a1 | m | 60 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 5x25mm2 | FG18OM16 Cca s1d2a1 | m | 85 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 4x35mm2 | FG18OM16 Cca s1d2a1 | m | 87 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 4x50mm2 | FG18OM16 Cca s1d2a1 | m | 52 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 1x25mm2 | FG18OM16 Cca s1d2a1 | m | 140 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 4x70mm2 | FG18OM16 B2ca s1d1a1 | m | 72 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 1x35mm2 | FG18OM16 B2ca s1d1a1 | m | 72 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 4x150mm2 | FG18OM16 Cca s1d2a1 | m | 15 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 1x95mm2 | FG18OM16 Cca s1d2a1 | m | 15 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 4x240mm2 | FG18OM16 Cca s1d2a1 | m | 50 |  | 0
| - FG16OR-0,6/1KV 1x120mm2 | FG18OM16 Cca s1d2a1 | m | 50 |  | 0
| - RV-K-0,6/1KV 4x240mm2 | N2XH Cca s1d2a1 | m | 360 |  | 0
| - RV-K-0,6/1KV 4x150mm2 | N2XH Cca s1d2a1 | m | 65 |  | 0
| - RV-K-0,6/1KV 1x95mm2 | N2XH Cca s1d2a1 | m | 65 |  | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom: | Cevi brez halogenov
| - fi-16 - 32mm |  | m | 4600 |  | 0
| - fi-50mm |  | m | 150 |  | 0
| - fi-63mm |  | m | 250 |  | 0
3 | Dobava in montaža nadometnih cevi, komplet z OG distančniki in priborom za montažo | Cevi brez halogenov
| - PN/T-16 mm |  | m | 500 |  | 0
4 | Popis kablov med regulacijsko omaro in vsemi elementi prezračevalnega sistema kuhinje.
Kabliranje sistema nap in prezračevanja kuhinje Napeljava električnih kablov, položenih delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah, delno v spuščenem stropu na kabelskih priponah, delno v kabelskih jaških, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskih kanalih, komplet s kabelskimi čevlji.
Kabli napeljani skozi uvodnice elementov periferne opreme ter uvodnice krmilne omare, razdelilne omarice v napi in krmilnega panela, skladno z elektro načrtom in seznamom kablov dobavitelja krmilnega sistema za varčno napo. Vse nape morajo biti ozemljene. Narejena mora biti meritev električnih potencialov.
| OLFLEX100 5G4 | OLFLEX100 H Cca s1d2a1 | m | 35 |  | 0
| OLFLEX110 2x0,75 | OLFLEX110 H Cca s1d2a1 | m | 255 |  | 0
| OLFLEX110 3x0,75 | OLFLEX110 H Cca s1d2a1 | m | 475 |  | 0
| OLFLEX100 4G1,5 CY | OLFLEX100 H Cca s1d2a1 | m | 150 |  | 0
| LIYCY 2x0,75 | LIHCH Cca s1d2a1 | m | 275 |  | 0
| OLFLEX100 3G1,5 | OLFLEX100 H Cca s1d2a1 | m | 85 |  | 0
| OLFLEX110 3x1,5 | OLFLEX110 H Cca s1d2a1 | m | 50 |  | 0
| LIYCY 10x0,75 | LIHCH Cca s1d2a1 | m | 50 |  | 0
| LIYCY 3x0,75 | LIHCH Cca s1d2a1 | m | 50 |  | 0
| J-Y(ST)Y 2x2x0,6 | JH(St)H Cca s1d2a1 | m | 25 |  | 0
| UTP kabel cat. 6A | U/UTP cat. 6 LS0H B2ca s1d1a1 | m | 35 |  | 0
| H07 V-K 1x6 | H07Z1-K Cca s1d2a1 | m | 45 |  | 0
5 | Popis kablov- varnostni zaščitni sklop za plin .
Kabliranje sistema za varnostni zaščitni sklop-kuhinje Napeljava električnih kablov, položenih delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah, delno v spuščenem stropu na kabelskih priponah, delno v kabelskih jaških, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskih kanalih, komplet s kabelskimi čevlji.
Kabli napeljani skozi uvodnice elementov periferne opreme ter uvodnice krmilne omare, razdelilne omarice v napi in krmilnega panela, skladno z elektro načrtom in seznamom kablov dobavitelja krmilnega sistema za varčno napo. Vse nape morajo biti ozemljene. Narejena mora biti meritev električnih potencialov.
| OLFLEX110 3x1,5 | OLFLEX110 H Cca s1d2a1 | m | 25 |  | 0
| OLFLEX100 3x1,5 CY | OLFLEX100 H Cca s1d2a1 | m | 120 |  | 0
| Tipka za izklop v sili |  | kos | 1 |  | 0
5 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pregrado, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
| - pk 50 |  | m | 150 |  | 0
| - pk 100 |  | m | 650 |  | 0
| - pk 200 |  | m | 560 |  | 0
| - pk 300 |  | m | 95 |  | 0
| - pk 400 |  | m | 15 |  | 0
6 | Izvedba močnostnega priklopa v novi TP za napajanje objekta, sodelovanje z izdelovalcem TP | Priklj. voda 3x Cu 4x240mm2 v transf. postaji in gl. razdelilniku
| komplet: |  | kos | 1 |  | 0
7 | Kabelska lestev hl.c. s spojkami za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, komplet , kot npr. Elba
| - kl 200 |  | m | 50 |  | 0
8 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo, različnih dimenzij | Materiali brez halogenov
| komplet z montažo |  | m | 250 |  | 0
9 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
| komplet z montažo |  | kg | 650 |  | 0
10 | Nosilci za polaganje kablov tik pod stropom, iz perforiranega pločevinastega traka, ali PVC "lisičji rep", ali namensko izdelani nosilci,
| komplet z montažo |  | kos | 350 |  | 0
11 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež |  | kos | 365 |  | 0
11.1 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga - trajno rdeče barve - rezervno napajanje
| enakovredno: TEM Čatež |  | kos | 16 |  | 0
12 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V, IP44, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež |  | kos | 105 |  | 0
13 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, dvojna 16A, 250V, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež |  | kos | 82 |  | 0
13.1 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, dvojna 16A, 250V, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga - trajno rdeče barve - rezervno napajanje
| enakovredno: TEM Čatež |  | kos | 30 |  | 0
14 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, trojna 16A, 250V, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež |  | kos | 226 |  | 0
15 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, dvojna, mreža, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal ali instalacijski stebriček ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež (skladno z IPK) |  | kos | 5 |  | 0
16 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, trojna, mreža, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal ali instalacijski stebriček ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež (skladno z IPK) |  | kos | 2 |  | 0
17 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, trojna, agregat, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal ali instalacijski stebriček ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež (skladno z IPK) |  | kos | 1 |  | 0
17.1 | Vtičnica "šuko"za n/o montažo, enojna 16A, 250V, IP44, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež |  | kos | 22 |  | 0
17.2 | Vtičnica "šuko" za vgradno montažo v kuhinji, IP55, enojna 16A, 250V, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga |  | kos | 51 |  | 0
17.3 | Vtičnica IEC309 za vgradno montažo v kuhinji, IP55, enojna 3x230/400 V, 16A, 5-polna, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga |  | kos | 7 |  | 0
18 | Stikalo za n/o montažo, 16A, 400V,
| komplet z dozo in priborom za montažo |  | kos | 5 |  | 0
18.1 | Stikalo za servisni izklop pomiv. stroja, 3x230/400V, 40 A, vgradno
| komplet z dozo in priborom za montažo |  | kos | 2 |  | 0
19 | Tipkalo 16A, 250V za p/o montažo za vklop štedilnika, komplet z dozo in priborom za montažo
| enakovredno: TEM Čatež |  | kos | 5 |  | 0
20 | Parapetni instalacijski kanal-kovinski dim. 130/72, dvoprekatni, komplet z vgradno pregrado za ločitev šibkot. in jakot. instal., s pokrovom, spojkami,
ozemlj. sponkami in priborom za montažo na steno, montiran horizontalno ter vertikalno
| enakovredno: Elba |  | m | 2 |  | 0
21 | Inštalacijski stebriček komplet z vgradno pregrado za ločitev šibkot. in jakot. instal., s pokrovom, spojkami,
ozemlj. sponkami in priborom za montažo na steno, montiran horizontalno ter vertikalno
| enakovredno: Elba dvostranski stebriček AT-OK 160/110/660 |  | kpl | 1 |  | 0
22 | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo (priključek se izvede za napajanje naprave ter do krmilnika oz. stikala za posamezno napravo):
| - na klimate in posluževalni tablo |  | kos | 8 |  | 0
| - komunikaciksko omaro, vmisniki požara, ozvočenje, požarnacentrala, sušilec za roke, drsna vrata, plin, panik terminal. |  | kos | 115 |  | 0
| - na el. 3f,400V,opremo kuhinje in pralnice, presek do 5x2,5 mm2 |  | kos | 20 |  | 0
| - na el. 3f,400V,opremo kuhinje in pralnice, presek do 5x16 mm2 |  | kos | 5 |  | 0
| - priključek termostatov | Dovod 230 V 3x1,5; komunik. Modbus 2x2x0,8; odvod omarica talnega ogrevanja 3x1,5, odvod konvektor 7x1,5 | kos | 29 |  | 0
| - na el. štedilnik 3f,400V |  | kos | 7 |  | 0
| - na split notranje enote, zunanje enote | Dovod 230 V 3x2,5-5x2,5; komunik. Modbus 2x2x0,8 | kos | 14 |  | 0
| - na kovektor | 7x1,5 mm2 | kos | 64 |  | 0
| - priključitev motornega pogona notranjih vrat |  | kos | 21 |  | 0
| - ostali priključki |  | kos | 24 |  | 0
23 | Relejna omarica vzporedne vezave do 3 konvektorjev, nadgradna omarica montirana v medstropju pri konvektorju, z vgrajenimi 4 kos tripolnimi releji 230 V, 10 A ter do krmilnika oz. stikala za posamezno napravo): |  | kos | 19 |  | 0
24 | Ključ za sistemsko cilindrično ključavnico, ki je nameščena v vseh razdelilcih
| komplet |  | kos | 40 |  | 0
25 | Meritve parametrov električnega omrežja kamor se namerava vgraditi kompenzacijska naprava. Meritve zajemajo pridobitev in analizo električnih parametrov na osnovi katerih se določi vrsta in potrebna moč kompenzacijske naprave. Merilno poročilo vsebuje podatke o merjenem objektu, vrednosti napetosti, tokov, moči (delovnih, jalovih, navideznih), vrednosti harmonikov tokovnih in napetostnih ter njihovih THD, maksimalne in minimalne vrednosti ter priporočilo kompenzacijske naprave. Meritve praviloma trajajo 7 dni.
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
26 | Dobava in montaža avtomatske kompenzacijske naprave s filtriranjem višjih harmonikov in vgrajenim glavnim stikalom. Moč naprave: 125kvar Nazivna napetost: 400V, 50Hz Krmilna napetost: 230/400V, 50Hz Dušilni faktor: p=7% Resonančna frekvenca filtrskega kroga: 189Hz
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
26 | Dobava in montaža el. razdelilnika EMG - vsebina po opisu in PZI shemi | Pozicija zajema tudi: - izdelavo delavniškega razporeda elementov pred izdelavo razd., v dogovoru z odg. nadz. el. - sistem Cu zbiralnic z vso montažno opremo in adapterji za montažo in priklj. specficiranih elementov
| - prostostoječa razdelilna omara narejena iz jeklene pločevine, prašno barvana v barvnem tonu RAL 7035, IP54 ,dim. 1600x2000x600mm enakovredno; "SCHRACK" | Sestav omar skupne dim. 2000x2000x600 mm | kos | 1
| svetilka za osvetlitev notranjosti električnega razdelilnika – vklop/izklop s končnim stikalom na vratih in vtičnica. |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - glavno stikalo 800A, 3p, 400V | Z upravljalno ročico mont. na vratih omare | kos | 1
| - tokovni transformator 500/5A | tokovnik 600/5 A | kos | 4
| - tokovni transformator do 250/5A |  | kos | 15
| - krakostične sponke |  | kpl | 1
| - Inštalacijski odklopnik NSX 400N |  | kos | 2
| - Inštalacijski odklopnik NSX 250N |  | kos | 2
| - Inštalacijski odklopnik NSX 160N |  | kos | 3
| - NV ločilnik 3p, do 160A, komplet z varov. vložki |  | kos | 14
| - NV ločilnik 3p, do 250A, komplet z varov. vložki |  | kos | 2
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 6
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 2
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A, tip A |  | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred I |  | kos | 4
| - polindirektni merilnik električne energije in konične moči, 3x230/400 V, x/5 A, spremljanje meritev preko Modbus RTU komunikacije, montiran na letev v omarici, kompletno s priključitvijo in ožičenjem na tokovnike, napajanje in komunikacijo, parametriranjem in testiranjem delovanja, dvosmerno merjenje I, U, V, f, cos Fi, RS 485 Modbus, ustreza tip Countis E43, proizvajalca Socomec |  | kpl | 6
| - direktni merilnik električne energije in konične moči, 3x230/400 V, 3x63 A, spremljanje meritev preko Modbus RTU komunikacije, montiran na letev v omarici, kompletno s priključitvijo na napajanje in komunikacijo, parametriranjem in testiranjem delovanja, dvosmerno merjenje I, U, V, f, cos Fi, RS 485 Modbus, ustreza tip Countis E23, proizvajalca Socomec |  | kpl | 3
| - zbiralka trifazna Cu 40x10 mm |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EMG |  | kpl | 1 |  | 0
27 | Dobava in montaža el. razdelilnika EMPf - vsebina po opisu in PZI shemi | Frizerija
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x620x136mm (š,v,g), enakovredno: "SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 40A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 8
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A, tip A |  | kos | 5
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kos | 4
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EMPf |  | kpl | 1 |  | 0
28 | Dobava in montaža el. razdelilnika EMPa - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 40A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 2
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 5
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A |  | kos | 17
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kos | 4
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EMPa |  | kpl | 1 |  | 0
29 | Dobava in montaža el. razdelilnika EM1Na - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 2
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 8
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A |  | kos | 17
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kos | 4
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EM1Na |  | kpl | 1 |  | 0
30 | Dobava in montaža el. razdelilnika EM2Na - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 8
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A |  | kos | 15
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EM2Na |  | kpl | 1 |  | 0
31 | Dobava in montaža el. razdelilnika EMPb - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 2
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 8
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A |  | kos | 18
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EMPb |  | kpl | 1 |  | 0
32 | Dobava in montaža el. razdelilnika EM1Nb - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 2
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 8
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A |  | kos | 14
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EM1Nb |  | kpl | 1 |  | 0
33 | Dobava in montaža el. razdelilnika EM2Nb - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 8
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A |  | kos | 14
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EM2Nb |  | kpl | 1 |  | 0
34 | Dobava in montaža el. razdelilnika EM1Nc - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 2
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 8
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A |  | kos | 15
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EM1Nc |  | kpl | 1 |  | 0
35 | Dobava in montaža el. razdelilnika EM2Nc - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 8
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A |  | kos | 15
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EM2Nc |  | kpl | 1 |  | 0
36 | Dobava in montaža el. razdelilnika EM1Nd - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 2
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 8
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A |  | kos | 13
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EM1Nd |  | kpl | 1 |  | 0
37 | Dobava in montaža el. razdelilnika EM2Nd - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  |  | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 11
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A |  | kos | 14
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - kontaktor 25A/3p, 230 V |  | kos | 1
| - časovni rele |  | kos | 1
| - stikalo 25A/2p/230V (1-0) |  | kos | 2
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EM2Nd |  | kpl | 1 |  | 0
38 | Dobava in montaža el. razdelilnika EMPc - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  |  | 2
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 6
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A |  | kos | 15
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EMPc |  | kpl | 1 |  | 0
39 | Dobava in montaža el. razdelilnika EMPk - vsebina po opisu in PZI shemi | Pozicija zajema tudi: - izdelavo delavniškega razporeda elementov pred izdelavo razd., v dogovoru z odg. nadz. el. - sistem Cu zbiralnic z vso montažno opremo in adapterji za montažo in priklj. specficiranih elementov
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 800x2000x400mm (š,v,g), IP 54 | Omara prostostoječe izvedbe | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| svetilka za osvetlitev notranjosti električnega razdelilnika – vklop/izklop s končnim stikalom na vratih in vtičnica. |  | kos | 1
| - glavno stikalo, 160A,3p | Z upravljalno ročico mont. na vratih omare | kos | 1
| - NV ločilnik 3p, do 160A, komplet z varov. vložki |  | kos | 4
| - varovalčni ločilnik 3p, do 63A, komplet z varov. vložki |  | kos | 4
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 8
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/2 |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 6
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD C 16/2/0,03 |  | kos | 21
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD C 16/4/0,03 |  | kos | 4
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - kontaktor 11 kW, AC3, tripolni, tuljava 230V |  | kos | 4
| - kontaktor 35 kW, AC3, tripolni, tuljava 230V |  | kos | 3
| - krmilni rele 24 VAC, z dvopolnim preklopnim kontaktorm |  | kos | 1
| -Transformator 100VA 230/24Vac |  | kos | 1
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EMPk |  | kpl | 1 |  | 0
40 | Dobava in montaža el. razdelilnika EMPpra - vsebina po opisu in PZI shemi | Pozicija zajema tudi: - izdelavo delavniškega razporeda elementov pred izdelavo razd., v dogovoru z odg. nadz. el. - sistem Cu zbiralnic z vso montažno opremo in adapterji za montažo in priklj. specficiranih elementov
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 600x1800x400mm (š,v,g), IP 54 | Omara prostostoječe izvedbe, dim. 600x2000x400 mm | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 160A,3p | Z upravljalno ročico mont. na vratih omare | kos | 1
| - NV ločilnik 3p, do 160A, komplet z varov. vložki |  | kos | 4
| - varovalčni ločilnik 3p, do 63A, komplet z varov. vložki |  | kos | 3
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 3
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 4
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C10-16/2/0,03 |  | kos | 4
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C10-16/4/0,03 |  | kos | 2
| - direktni merilnik električne energije in konične moči, 3x230/400 V, 3x63 A, spremljanje meritev preko Modbus RTU komunikacije, montiran na letev v omarici, kompletno s priključitvijo na napajanje in komunikacijo, parametriranjem in testiranjem delovanja, dvosmerno merjenje I, U, V, f, cos Fi, RS 485 Modbus, ustreza tip Countis E23, proizvajalca Socomec |  | kpl | 5
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EMPpra |  | kpl | 1 |  | 0
41 | Dobava in montaža el. razdelilnika EMPs - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 545x905x145mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 15
| - stikalo 25A/2p/230V (1-0) |  | kos | 2
| - kontaktor 25A/3p, 230 V |  | kos | 2
| - časovni rele |  | kos | 2
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 2
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/4/0,03 tipA |  |  | 2
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A |  | kos | 17
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EMPs |  | kpl | 1 |  | 0
42 | Dobava in montaža el. razdelilnika EM1Ns - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x920x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - stikalo 25A/2p/230V (1-0) |  | kos | 2
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 12
| - kontaktor 25A/3p, 230 V |  | kos | 2
| - časovni rele |  | kos | 2
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 2
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A |  | kos | 16
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec E1Ns |  | kpl | 1 |  | 0
43 | Dobava in montaža el. razdelilnika EM2Ns - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x920x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - stikalo 25A/2p/230V (1-0) |  | kos | 2
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 13
| - kontaktor 25A/3p, 230 V |  | kos | 2
| - časovni rele |  | kos | 2
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 2
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A |  | kos | 15
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec E2Ns |  | kpl | 1 |  | 0
44 | Dobava in montaža el. razdelilnika EAG - vsebina po opisu in PZI shemi | Pozicija zajema tudi: - izdelavo delavniškega razporeda elementov pred izdelavo razd., v dogovoru z odg. nadz. el. - sistem Cu zbiralnic z vso montažno opremo in adapterji za montažo in priklj. specficiranih elementov
| - prostostoječa razdelilna omara narejena iz jeklene pločevine, prašno barvana v barvnem tonu RAL 7035, IP54 ,dim. 1000x2000x600mm enakovredno; "SCHRACK" |  | kos | 1
svetilka za osvetlitev notranjosti električnega razdelilnika – vklop/izklop s končnim stikalom na vratih in vtičnica.
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - glavno stikalo 250A, 3p, 400V | Z upravljalno ročico mont. na vratih omare | kos | 1
| - tokovni transformator do 250/5A |  | kos | 6
| - krakostične sponke |  | kos | 1
| - NV ločilnik 3p, do 160A, komplet z varov. vložki |  | kos | 17
| - NV ločilnik 3p, do 250A, komplet z varov. vložki |  | kos | 2
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 7
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 2
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A |  | kos | 1
| - polindirektni merilnik električne energije in konične moči, 3x230/400 V, x/5 A, spremljanje meritev preko Modbus RTU komunikacije, montiran na letev v omarici, kompletno s priključitvijo in ožičenjem na tokovnike, napajanje in komunikacijo, parametriranjem in testiranjem delovanja, dvosmerno merjenje I, U, V, f, cos Fi, RS 485 Modbus, ustreza tip Countis E43, proizvajalca Socomec |  | kpl | 2
| - direktni merilnik električne energije in konične moči, 3x230/400 V, 3x63 A, spremljanje meritev preko Modbus RTU komunikacije, montiran na letev v omarici, kompletno s priključitvijo na napajanje in komunikacijo, parametriranjem in testiranjem delovanja, dvosmerno merjenje I, U, V, f, cos Fi, RS 485 Modbus, ustreza tip Countis E23, proizvajalca Socomec |  | kpl | 3
| - prenapetostni odvodnik razred I |  | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 30x10 mm |  | kpl | 1
| Signalna svetilka z integrirano LED diodo - bela 230V |  | kos | 3
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EAG |  | kpl | 1 |  | 0
45 | Dobava in montaža el. razdelilnika EAPstr - vsebina po opisu in PZI shemi | Pozicija zajema tudi: - izdelavo delavniškega razporeda elementov pred izdelavo razd., v dogovoru z odg. nadz. el.
| - nadometna razdelilna omara, dim. 600x800x210mm enakovredno: "SCHRACK" | Omara prostostoječe izvedbe, dim. 600x2000x300 mm | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) | Z upravljalno ročico mont. na vratih omare | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 3
| - kontaktor - 20A, 24 VAC, 2P, NC+NO |  | kos | 3
| - tipka za ročno odpiranje, mirovni kontakt |  | kos | 1
| - signalna svetilka 24 VAC |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/2 |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 16
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 10-16/4/0,03 |  | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 10-16/2/0,03 |  | kos | 6
| - samo montaža kontrolnega releja 3-f napetosti v sklopu sistema zasilne razsvetljave |  | kos | 1
| - direktni merilnik električne energije in konične moči, 3x230/400 V, 3x63 A, spremljanje meritev preko Modbus RTU komunikacije, montiran na letev v omarici, kompletno s priključitvijo na napajanje in komunikacijo, parametriranjem in testiranjem delovanja, dvosmerno merjenje I, U, V, f, cos Fi, RS 485 Modbus, ustreza tip Countis E23, proizvajalca Socomec |  | kpl | 3
| -Transformator 100VA 230/24Vac |  | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - sistem zbiralk |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EAPstr |  | kpl | 1 |  | 0
46 | Dobava in montaža el. razdelilnika EAPa - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki (3x32A) |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 10
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 2
- Krmilnik za 64 DALI naprav, delovanje v realnem času, s povezavo na mrežno komunikacijo, ethernet povezava (10/100 Mb/s), s programsko opremo, 230V, DALI-OUT, 250mA, 1XRJ45, dim:9U-160x100x58mm
| - enakovredno: DIGIDIM Router (905) Helvar |  | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tipA |  | kos | 3
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - samo montaža kontrolnega releja 3-f napetosti v sklopu sistema zasilne razsvetljave |  | kos | 1
| - kontaktor - 20A, 24 VAC, 2P, NC+NO |  | kos | 1
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EAPa |  | kpl | 1 |  | 0
47 | Dobava in montaža el. razdelilnika EA1Na - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 13
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tipA |  | kos | 4
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - samo montaža kontrolnega releja 3-f napetosti v sklopu sistema zasilne razsvetljave |  | kos | 1
| - kontaktor - 20A, 24 VAC, 2P, NC+NO |  | kos | 1
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EA1Na |  | kpl | 1 |  | 0
48 | Dobava in montaža el. razdelilnika EA2Na - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 40A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 14
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tipA |  | kos | 3
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - samo montaža kontrolnega releja 3-f napetosti v sklopu sistema zasilne razsvetljave |  | kos | 1
| - kontaktor - 20A, 24 VAC, 2P, NC+NO |  | kos | 1
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kpl | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EA2Na |  | kpl | 1 |  | 0
49 | Dobava in montaža el. razdelilnika EAPb - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 10
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 1
Krmilnik za 64 DALI naprav DALI, delovanje v realnem času, s povezavo na mrežno komunikacijo, ethernet povezava (10/100 Mb / s) , s programsko opremo, 230V, DALI-OUT current 250mA, 1XRJ45, dim:9U-160x100x58mm.
| - enakovredno: DIGIDIM Router (905) Helvar |  | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tipA |  | kos | 4
| - samo montaža kontrolnega releja 3-f napetosti v sklopu sistema zasilne razsvetljave |  | kos | 1
| - kontaktor - 20A, 24 VAC, 2P, NC+NO |  | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EAPb |  | kpl | 1 |  | 0
50 | Dobava in montaža el. razdelilnika EA1Nb - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki (3x25A) |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 11
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tipA |  | kos | 3
| - samo montaža kontrolnega releja 3-f napetosti v sklopu sistema zasilne razsvetljave |  | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - kontaktor - 20A, 24 VAC, 2P, NC+NO |  | kos | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EA1Nb |  | kpl | 1 |  | 0
51 | Dobava in montaža el. razdelilnika EA2Nb - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 40A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 11
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tipA |  | kos | 3
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 0
| - kontaktor - 20A, 24 VAC, 2P, NC+NO |  | kos | 1
| - samo montaža kontrolnega releja 3-f napetosti v sklopu sistema zasilne razsvetljave |  | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EA2Nb |  | kpl | 1 |  | 0
52 | Dobava in montaža el. razdelilnika EA1Nc - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 10
Krmilnik za 64 DALI naprav DALI, delovanje v realnem času, s povezavo na mrežno komunikacijo, ethernet povezava (10/100 Mb / s) , s programsko opremo, 230V, DALI-OUT current 250mA, 1XRJ45, dim:9U-160x100x58mm.
| - enakovredno: DIGIDIM Router (905) Helvar |  | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tipA |  | kos | 4
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 1
| - kontaktor - 20A, 24 VAC, 2P, NC+NO |  | kos | 1
| - samo montaža kontrolnega releja 3-f napetosti v sklopu sistema zasilne razsvetljave |  | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EA1Nc |  | kpl | 1 |  | 0
53 | Dobava in montaža el. razdelilnika EA2Nc - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 40A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 13
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tipA |  | kos | 4
| - kontaktor - 20A, 24 VAC, 2P, NC+NO |  | kos | 1
| - samo montaža kontrolnega releja 3-f napetosti v sklopu sistema zasilne razsvetljave |  | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EA2Nc |  | kpl | 1 |  | 0
54 | Dobava in montaža el. razdelilnika EA1Nd - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki (3x25A) |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 10
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tipA |  | kos | 3
| - kontaktor - 20A, 24 VAC, 2P, NC+NO |  | kos | 1
| - samo montaža kontrolnega releja 3-f napetosti v sklopu sistema zasilne razsvetljave |  | kos | 1
Krmilnik za 64 DALI naprav DALI, delovanje v realnem času, s povezavo na mrežno komunikacijo, ethernet povezava (10/100 Mb / s) , s programsko opremo, 230V, DALI-OUT current 250mA, 1XRJ45, dim:9U-160x100x58mm.
| - enakovredno: DIGIDIM Router (905) Helvar |  | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EA1Nd |  | kpl | 1 |  | 0
54 | Dobava in montaža el. razdelilnika EA2Nd - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 40A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 11
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 1
| - samo montaža kontrolnega releja 3-f napetosti v sklopu sistema zasilne razsvetljave |  | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tipA |  | kos | 4
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EA2Nd |  | kpl | 1 |  | 0
55 | Dobava in montaža el. razdelilnika EAPc - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 14
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A |  | kos | 14
| - samo montaža kontrolnega releja 3-f napetosti v sklopu sistema zasilne razsvetljave |  | kos | 1
Krmilnik za 64 DALI naprav DALI, delovanje v realnem času, s povezavo na mrežno komunikacijo, ethernet povezava (10/100 Mb / s) , s programsko opremo, 230V, DALI-OUT current 250mA, 1XRJ45, dim:9U-160x100x58mm.
| - enakovredno: DIGIDIM Router (905) Helvar |  | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EAPc |  | kpl | 1 |  | 0
56 | Dobava in montaža el. razdelilnika EAPs - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 550x905x145mm (š,v,g), enakovredno: "SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/2 |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 24
| - samo montaža kontrolnega releja 3-f napetosti v sklopu sistema zasilne razsvetljave |  | kos | 1
Krmilnik za 64 DALI naprav DALI, delovanje v realnem času, s povezavo na mrežno komunikacijo, ethernet povezava (10/100 Mb / s) , s programsko opremo, 230V, DALI-OUT current 250mA, 1XRJ45, dim:9U-160x100x58mm.
| - enakovredno: DIGIDIM Router (905) Helvar |  | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B 10-16/2/0,03 |  | kos | 4
| - dvokanalna programirljiva ura, komplet z dobavo i nastavitvijo časa vklop/izklopa. | Astro ura za zaunanjo razsvetljavo, ali svetlobni rele z zunanjim senzorjem | kos | 1
| - kontaktor - 25A, 230 V |  | kos | 2
| - kontaktor - 20A, 24 VAC, 2P, NC+NO |  | kos | 2
| - tipka za ročno odpiranje, mirovni kontakt |  | kos | 1
| - signalna svetilka 24 VAC |  | kos | 1
| -Transformator 100VA 230/24 Vac |  | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - Izbirno stikalo 20A, 1-0-2 |  | kos | 2
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EAPs |  | kpl | 1 |  | 0
57 | Dobava in montaža el. razdelilnika EA1Ns - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 18
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/2 |  | kos | 1
| - samo montaža kontrolnega releja 3-f napetosti v sklopu sistema zasilne razsvetljave |  | kos | 1
Krmilnik za 64 DALI naprav DALI, delovanje v realnem času, s povezavo na mrežno komunikacijo, ethernet povezava (10/100 Mb / s) , s programsko opremo, 230V, DALI-OUT current 250mA, 1XRJ45, dim:9U-160x100x58mm.
| - enakovredno: DIGIDIM Router (905) Helvar |  | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B 10-16/2/0,03 |  | kos | 4
| - kontaktor - 20A, 24 VAC, 2P, NC+NO |  | kos | 2
| - tipka za ročno odpiranje, mirovni kontakt |  | kos | 1
| - signalna svetilka 24 VAC |  | kos | 1
| -Transformator 100VA 230/24 Vac |  | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EA1Ns |  | kpl | 1 |  | 0
58 | Dobava in montaža el. razdelilnika EA2Ns - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x770x136mm (š,v,g), enakovredno: SCHRACK" |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C do 16/3 |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C do 16/2 |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C do 16/1 |  | kos | 17
| - samo montaža kontrolnega releja 3-f napetosti v sklopu sistema zasilne razsvetljave |  | kos | 1
Krmilnik za 64 DALI naprav DALI, delovanje v realnem času, s povezavo na mrežno komunikacijo, ethernet povezava (10/100 Mb / s) , s programsko opremo, 230V, DALI-OUT current 250mA, 1XRJ45, dim:9U-160x100x58mm.
| - enakovredno: DIGIDIM Router (905) Helvar |  | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tipA |  | kos | 5
| - kontaktor - 20A, 24 VAC, 2P, NC+NO |  | kos | 2
| - tipka za ročno odpiranje, mirovni kontakt |  | kos | 1
| - signalna svetilka 24 VAC |  | kos | 1
| -Transformator 100VA 230/24 Vac |  | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka 3F+PE+N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EA2Ns |  | kpl | 1 |  | 0
59 | Dobava in montaža el. razdelilnika EAOstr - vsebina po opisu in PZI shemi | Pozicija zajema tudi: - izdelavo delavniškega razporeda elementov pred izdelavo razd., v dogovoru z odg. nadz. el.
| - nadometna razdelilna omara, dim. 600x800x210mm enakovredno: "SCHRACK" | Prostost. omara dim. 600x2000x300 mm | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo, 63A,4p,300mA,400V, izvedba S (selektivno) |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A, kpl z varovalnimi vložki |  | kos | 2
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tipA |  | kos | 3
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/4/0,03 tipA |  | kos | 1
| - kontaktor - 20A, 24 VAC, 2P, NC+NO |  | kos | 2
| - tipka za ročno odpiranje, NC |  | kos | 1
| - signalna svetilka |  | kos | 1
| -Transformator 100VA 230/24 Vac |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 2-16A/1 |  | kos | 11
| - instalacijski odklopnik B,C 2-16A/2 |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 10-16A/3 |  | kos | 1
| svetilka za osvetlitev notranjosti električnega razdelilnika – vklop/izklop s končnim stikalom na vratih in vtičnica. |  | kpl | 1
| - direktni merilnik električne energije in konične moči, 3x230/400 V, 3x63 A, spremljanje meritev preko Modbus RTU komunikacije, montiran na letev v omarici, kompletno s priključitvijo na napajanje in komunikacijo, parametriranjem in testiranjem delovanja, dvosmerno merjenje I, U, V, f, cos Fi, RS 485 Modbus, ustreza tip Countis E23, proizvajalca Socomec |  | kpl | 2
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  | kos | 4
| - zbiralka Cu L1,2,3, PE, N |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EAOstr |  | kpl | 1 |  | 0
60 | Dobava in montaža el. razdelilnika EMOstr - vsebina po opisu in PZI shemi | Pozicija zajema tudi: - izdelavo delavniškega razporeda elementov pred izdelavo razd., v dogovoru z odg. nadz. el. - sistem Cu zbiralnic z vso montažno opremo in adapterji za montažo in priklj. specficiranih elementov
| - prostostoječa razdelilna omara narejena iz jeklene pločevine, prašno barvana v barvnem tonu RAL 7035, IP54 ,dim. 1000x2000x400mm enakovredno; "SCHRACK" |  | kos | 1
| svetilka za osvetlitev notranjosti električnega razdelilnika – vklop/izklop s končnim stikalom na vratih in vtičnica. |  | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za krakostični tok 10kA.
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - glavno stikalo 400A, 3p, 400V | Z upravljalno ročico mont. na vratih omare | kos | 1
| - tokovni transformator do 150/5A |  | kos | 12
| - krakostične sponke |  | kpl | 1
| - Inštalacijski odklopnik NSX 160N |  | kos | 4
| - NV ločilnik 3p, do 160A, komplet z varov. vložki |  | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  | kos | 5
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 |  | kos | 4
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD B,C 6-16/2/0,03 tip A, tip A |  | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred I |  | kos | 4
| - polindirektni merilnik električne energije in konične moči, 3x230/400 V, x/5 A, spremljanje meritev preko Modbus RTU komunikacije, montiran na letev v omarici, kompletno s priključitvijo in ožičenjem na tokovnike, napajanje in komunikacijo, parametriranjem in testiranjem delovanja, dvosmerno merjenje I, U, V, f, cos Fi, RS 485 Modbus, ustreza tip Countis E43, proizvajalca Socomec |  | kpl | 4
| - direktni merilnik električne energije in konične moči, 3x230/400 V, 3x63 A, spremljanje meritev preko Modbus RTU komunikacije, montiran na letev v omarici, kompletno s priključitvijo na napajanje in komunikacijo, parametriranjem in testiranjem delovanja, dvosmerno merjenje I, U, V, f, cos Fi, RS 485 Modbus, ustreza tip Countis E23, proizvajalca Socomec |  | kpl | 3
| - zbiralka trifazna Cu 30x10 mm |  | kpl | 1
| - montažna letev |  | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  | kos | 1
| - predal za načrt |  | kos | 1
| - montažna plošča |  | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EMOstr |  | kpl | 1 |  | 0
61 | Sistem ogrevanja strešnih žlot in odtočnih cevi,
| zunanji ogrevni kabli priključeni na pripravljeno inštalacijo in predpisno položeni tekom ogrevane trase, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom ter vodotesnim prehodom preko strehe, po navodilih dobavitelja opreme (pred naročilom izmeriti dejansko dolžino), vključno krmilna omarica s samodejno regulacijo po znanji temperaturi in prisotnosti padavin ter tipali temp., vlage in padavin ter zaščitnimi var. elementi, ustreza proizvod Egro ali enakovredno: |  | kos | 1
| - ogrevni kabel montiran v strešni žloti, 18 W/m, položen v dvojni dolžini, dolžina žlote ca. 20 m |  | kpl | 4
| - ogrevni kabel montiran v vertikalni odtočni cevi, 18 W/m, položen v dvojni dolžini, dolžina cev ca. 12 m |  | kpl | 4
| KOMPLET el. ogrevanje odtokov |  | kpl | 1 |  | 0
62 | Popis kablov in priključitev za potrebe strojnice in toplotne postaje, predpriprave ožičenja za CNSsistem, med glavno omaro in vsemi elementi oz. razdelilniki
Napeljava električnih kablov, položenih delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah, delno v spuščenem stropu na kabelskih priponah, delno v kabelskih jaških, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskih kanalih, komplet s kabelskimi čevlji.
Kabli napeljani skozi uvodnice elementov periferne opreme ter uvodnice krmilne omare, razdelilne omarice, skladno z elektro in strojnim načrtom in seznamom kablov dobavitelja opreme
| JH(St)H 2x2x0,8 mm B2ca s1d1a1 |  | m | 360 |  | 0
| JH(St)H 2x2x0,8 mm Cca s1d2a1 |  | m | 1080 |  | 0
| LIHCH 2x1 mm B2ca s1d1a1 |  | m | 30 |  | 0
| LIHCH 2x1 mm Cca s1d2a1 |  | m | 675 |  | 0
| OLFLEX110 H 5x2,5 Cca s1d2a1 |  | m | 40 |  | 0
| OLFLEX110 H 3x2,5 Cca s1d2a1 |  | m | 30 |  | 0
| OLFLEX110 H 5x1,5 Cca s1d2a1 |  | m | 140 |  | 0
| OLFLEX110 H 3x1,5 Cca s1d2a1 |  | m | 155 |  | 0
63 | Priključitev pripravljenega kabla strojne opreme (razdelilniki, pogoni, črpalke, ventili, tipala, …) vključno z zaključkom s povprečno 1m fleksibilne mehansko odporne zaščitne cevi in pripadajoče tipske uvodnice na cevi, po navodilih dobavitelja opreme, oprema brez halogenih primesi
| - kapacitete 5x2,5 mm2 |  | kpl | 7 |  | 0
| - kapacitete 3x2,5 mm2 |  | kpl | 2 |  | 0
| - kapacitete 3x1,5 mm2 |  | kpl | 16 |  | 0
| - kapacitete do 4x1 mm2 |  | kpl | 54 |  | 0
64 | Izvedba priključnih povezav v omarici talnega ogrevanja, vključno nadgradna doza ter priključitev napajalnega voda in povprečno sedem regulacijskih ventilov talnih vej |  | kpl | 41 |  | 0
65 | Razvodne doze, fi-60mm in fi-80 mm p/o, nadgradne,vključno vezava in sponke
| - kpl za cel objekt in vse inštalacije |  | kpl | 1 |  | 0
66 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki, strojniki usklajevanje in priklopi
| - komplet |  | ur | 100 |  | 0
67 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu (razen energetike) |  | kpl | 1 |  | 0
68 | Izdelava shem (izvleček iz PID dokumentacije) za potrebe namestitve na objektu ali v opremo, elek. razdelilnike ipd.
| - v 1 izvodu |  | kpl | 1 |  | 0
69 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet (ocena 3% vrednosti sklopa moč) |  | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - MOČ |  |  |  |  | 0

## 41.3_RAZ
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | USKLADITEV PZI | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
3. | RAZSVETLJAVA
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom. | Vsi kabli razred Cca s1d2a1, v zaščitenih območjih pa B2ca s1d1a1
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
| - NYM-O 2x1,5mm2 | N2XMH Cca s1d2a1 | m | 1300 |  | 0
| - NYM-O 2x1,5mm2 | N2XMH B2ca s1d1a1 | m | 150 |  | 0
| - NYM-J 3x1,5mm2 | N2XMH Cca s1d2a1 | m | 10400 |  | 0
| - NYM-J 3x1,5mm2 | N2XMH B2ca s1d1a1 | m | 1300 |  | 0
| - NYM-J 4x1,5mm2 | N2XMH Cca s1d2a1 | m | 2620 |  | 0
| - NYM-J 4x1,5mm2 | N2XMH B2ca s1d1a1 | m | 165 |  | 0
| - NYM-J 5x1,5mm2 | N2XMH Cca s1d2a1 | m | 1150 |  | 0
| - NYM-J 5x1,5mm2 | N2XMH B2ca s1d1a1 | m | 130 |  | 0
| - Liycy 2x1,5mm2 | LIHCH Cca s1d2a1 | m | 2940 |  | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih podometno ali na kabelski polici, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom: | Cevi brez halogenov
| - fi-16 |  | m | 4850 |  | 0
| - fi-23 |  | m | 150 |  | 0
| - fi-32 |  | m | 250 |  | 0
3 | Kabli pritrjeni s požano odpornim pritrdilnimi materialom, delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno, komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
| - NHXH FE 180 E90 do 3x2,5mm2 | NHXH FE 180 E90 Cca s1d2a1 | m | 2550 |  | 0
| - NHXH FE 180 E90 do 3x2,5mm2 | NHXH FE 180 E90 B2ca s1d1a1 | m | 450 |  | 0
4 | 'Dobava in montaža požarno odpornega pritrdilnega materiala za kabel do 3x2,5 E90 v skupni dložini 950m. Pritrdilni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča.
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
5 | Požarno odporna E-90, kabelska lestev hl.c. s spojkami za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo E-90, komplet ,
| - kl 200 |  | m | 15 |  | 0
6 | Požarno odporna E-90, kabelska police hl.c. s spojkami za spajanje kabelskih polic, stenskimi ali stropnimi nosilci in priborom za montažo E-90, komplet
| - kl 200 |  | m | 10 |  | 0
| - kl 100 |  | m | 410 |  | 0
| - kl 50 |  | m | 320 |  | 0
5 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
| - pk 50 |  | m | 140 |  | 0
| - pk 100 |  | m | 100 |  | 0
| Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, drajverji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...: | Vključno: preliminarna izdelava svetlobnotehničnih izračunov in preverba skladnosti ponujanih svetilk s projektiranimi ter standardiziranimi nivoji osvetljenosti, - nastavitve in adresiranje ter programiranje specificiranega Dali sistema.
7 | S1- Stropna svetilka, LED Hi flux PCB LED 3000°K , 25W, min. 2280 Lm, min 90 Lm/W, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, optika mikroprizmatika PMMA, UGR max 20.
Ohišje: oblika svetilke aluminij obroč v Cream beage barvi, okrogla 40 x 10 cm
Komplet z montažnim priborm za nadometno montažo.
| Enakovredno: LONA C DPR 400 2280 Lm 25W 830 Cream beage. |  | kos | 64 |  | 0
8 | S2 - stenska dekorativna svetilka , E14 LED 6W 3000°K, 210 x 210 x 10,5 cm + vijačna upogibna ročica s svetilko LED 2W 30° 3000°K 20 cm bela, dvojni ločen vklop.
Ohišje: ogrodje kovinsko belo, polvalj tekstil Drftwood barva.
Komplet z montažnim priborm za stensko montažo.
| Enakovredno: APLINEE2 wall lamp 1 X E14 28W HA. ECO+1 LED 1W, 230V |  | kos | 103 |  | 0
9 | S3 - svetilka vgradna, LED 8W, min 680 Lm, 3000°K, 250 mA, min. 95 Lm/W, poglobljena optika 60°, z možnostjo spreminjanja kota osvetlitve, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, Dark light UGR <21, barva driftwood, cca d 86 x h max 70mm, komplet z nspsjslnikom250mA.
Komplet z vgradno dozo (napjalnik v dozi) in montažo podometno.
| Enakovredno: Pipes RVS XC 690 lm 6W 830 350mA 18,6V 60° IP20 driftwood/driftwood |  | kos | 62 |  | 0
10 | S4 - svetilka za orientacijo, stenska vgradna , LED plava, 1,5W, z napajalnikom 500 mA 230 V se, kateri se montira v dozo.
Ohišje: difuzna, bel okvir 95 x 95 mm, na 60 cm višine
Komplet z vgradno dozo (napjalnik v dozi) in montažo podometno.
| Enakovredno: Zed_2 Path-marker BLUE 1,5W,powerLED 2 W 630 mA. |  | kos | 62 |  | 0
11 | S5 - svetilka vgradna, LED 6W, min 680 Lm, 3000°K, 350 mA, min. 95 Lm/W, poglobljena optika 60°, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, Dark light UGR <21, barva driftwood, cca d 86 x h max 70mm
Komplet z vgradno dozo (napjalnik v dozi) in montažo podometno.
| Enakovredno: Pipes RVS XC 690 lm 6W 830 350mA 18,6V 60° IP20 driftwood/driftwood |  | kos | 62 |  | 0
12 | S6 - Vgradna svetilka, LED 14 W, min 1500 Lm, 3000°K, min. 80 Lm/W, poglobljena mikroprizmatična optika, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, Dark light UGR <19, barva bela, cca d 240 x h max 90mm, IP44.visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom ,hladilni sistem: pasivno hlajenje iz tlačno litega aluminija.
Ohišje:polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni
Komplet z montažnim priborm za spuščen strop.
| Enakovredno: NITOR FLAT DPR, 830 IP44 white/white |  | kos | 62 |  | 0
13 | S7 - Stenska svetilka nad ogledalom, LED max 16W, min 1000 Lm, 3000°K, min. 60 Lm/W, opalna PC optika, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, dim:, cca 575 x 38 x 76mm, IP44.
Ohišje:profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, bele barve.
Komplet z montažnim priborm za nadometno montažo.
| Enakovredno: KALIS 65 W SOP 1060 Lm 16W 830 575 Mm IP44 –barva bela 13451474011 |  | kos | 68 |  | 0
14 | S8 -vgradna svetilka , LED 14W, min 1500 Lm, 4000°K, min. 85 Lm/W, poglobljena opalna PC optika, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, barva bela, UGR <23, 240 x 90 mm, IP44,DALI
Hladilni sistem: pasivno hlajenje iz tlačno litega aluminija. Ohišje: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni, test z žarilno nitko pri 850°C.
Predstikalna naprava: priložen visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom (DALI).
POZOR:Hodnik se regulira z DALI regulacijo, katera se prižiga in ugaša s senzorjem prisotnosti in svetilnosti in tipkami - DALI. V nočnem, času se sprogramira, da je svetilnost na vrednost 20% ko ni prisotnih oseb na hodniku.
Komplet z montažnim priborm za spuščen strop.
| Enakovredno: Nitor R DPR 840 DALI IP44 white/white |  | kos | 121 |  | 0
15 | S9 - Svetilka- nadgradna, LED max 37W, min 3300 Lm, 4000°K, min. 90 Lm/W, opalna PMMA optika, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, barva bela, cca 600 x 600 x 85 mm, IP43.
Ohišje jeklena pločevina, prašno barvana Napajalnik: priložen integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom.
Komplet z montažnim priborm za nadometno montažo.
| Enakovredno: 216 OP LED 3260/840 36W FO 600x600x85 IP43 white |  | kos | 24 |  | 0
16 | S10 - Svetilka vgradna, tunable white-programabilna(nastavljiva belost), LED skupno max 57W 4700 Lm, 3000+6500°K, min. 90 Lm/W, soft mikroprizmatika PMMA, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, barva bela, cca 597 x597 mm, IP43-Dali tipa 8
Ohišje jeklena pločevina, prašno barvana Napajalnik: priložen integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom.
Komplet za montažo na strop.
POZOR:Skupni prostor v katerem se izvajajo družabne in delovne aktivnosti oskrbovancev se izvaja regulacija svetilnosti in barva svetlobe.Ko se izvajajo programi, so svetilke na najvišji svetlobni temperaturi(hladna barva ) in najvišjo jakist, ko je namenjeno počitku in umirjanju so svetilke nizke temperature(toplejša bela) z možnostjo spreminjanja tudi jakosti svetlobe.
Poučevanje osebja o regulaciji svetilnost.
| Enakovredno: Svetilka R DPR 4750 Lm 57W Tunable White 3000-6500K FO 597x597mm-Dali |  | kos | 137 |  | 0
17 | S11 - Viseča svetilka, °COB LED max 16W, min 1200 Lm, 4000°K, min. 90 Lm/W, poglobljena optika 56, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, barva bela, cca 100 x235x max 1500-spuščeno na 2 m
Ohišje:profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, bele barve.
Komplet z montažnim priborm za visečo montažo.
| Enakovredno: Pipes S S PRO 1500 lm 21/15W 840 FO 56° white |  | kos | 5 |  | 0
18 | S12 - Vgradna svetilka, LED 6W, min 680 Lm, 4000°K, 350 mA, min. 95 Lm/W, poglobljena optika 38°, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, Dark light UGR <21, barva bela, cca d 86 x h max 70mm. Driver U20 MP 20W 250-700mA max.57V fixed output
Ohišje:profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, bele barve.
Komplet z montažnim priborm za vgradnjo v strop.
| Enakovredno: Pipes RVS XS 690 lm 6W 840 350mA 18,6V 38° IP20 white/white |  | kos | 75 |  | 0
19 | S13 - Vgradna svetilka, LED COB maks. 15W, min 1800 Lm, 4000°K, min.120 Lm/W, poglobljena dark optika, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, barva bela, UGR <20, 240 x 90 mm, IP43,
Ohišje:profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, bele barve.
Komplet z montažnim priborm za vgradnjo v strop.
| Enakovredno: Nitor R HE 1900 lm 15W 840 FO IP20 white |  | kos | 4 |  | 0
20 | S14 - Vgradna svetilka, LED max 22W, min2500 Lm, 4000°K, min. 90 Lm/W, opalna PMMA optika, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, barva bela, cca 597 x 597, IP43
Ohišje:profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, bele barve.
Komplet z montažnim priborm za vgradnjo v strop.
| Enakovredno: 106 PR LED 2550/840 22W FO 597x597x95 IP43 white |  | kos | 52 |  | 0
21 | S15 - Vgradna svetilka, LED COB max 28W, min 3100 Lm, 4000°K, min.120 Lm/W, poglobljena dark optika, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, barva bela, UGR <20, 240 x 90 mm, IP43,
Ohišje:profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, bele barve.
Komplet z montažnim priborm za vgradnjo v strop.
| Enakovredno: Nitor R HE 3100 lm 28W 840 FO IP20 white |  | kos | 50 |  | 0
22 | S16 - Nadometna svetilka, Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, IP65, 4000 K Optika: opalni polikarbonatni difuzor.
Ohišje: ohišje in okvir iz polikarbonata, različne barvne kombinacije. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO).
Komplet z montažnim priborm za nadometno montažo.
| Enakovredno: Etea OP 1800lm 15W/840 FO IP65white |  | kos | 39 |  | 0
23 | S17 - Stenska svetilka nadometna svetilka nad ogledalom, LED 11W, min 950 Lm, 4000°K, min. 95 Lm/W, opalna PC optika, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, barva bela, cca 575 x 38 x 76mm
Ohišje:profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan
Komplet z montažnim priborm za nadometno montažo.
| Enakovredno:Minus C 1000lm 11W 840 L575mm FO ip40 white |  | kos | 24 |  | 0
24 | S18 - Nadometna svetilka LEDPCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor za LED .
Ohišje: polikarbonat.
Komplet z montažnim priborm za nadometno montažo.
| Enakovredno: 5700 4500 lm 36W 840 FO 1277mm IP66 |  | kos | 48 |  | 0
18 | S19 - Nadometna svetilka , Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, IP43. Optika: opalni polikarbonatni difuzor.
Ohišje: ohišje in okvir iz polikarbonata, različne barvne kombinacije. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO).
Komplet z montažnim priborm za nadometno montažo.
| Enakovredno: Etea OP 1080 lm 15W/840 FO IP43white |  | kos | 4 |  | 0
19 | S20 - Nadometna svetilka ,17W, min 1800 Lm, 4000°K, min. 85 Lm/W, mikroprizmatična optika PMMA, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, UGR <21, barva driftwood,
Ohišje: Aluminij okroglo ohišje, cca d 300 x h 100
Komplet z montažnim priborm za nadometno montažo.
| Enakovredno: Lona C 300 DPR 1800 lm 17W 840 FO IP43 driftwood |  | kos | 7 |  | 0
20 | S21 - Vgradna svetilka LED, max 30W, min 3550 Lm, 4000°K, min. 110 Lm/W, mikroprizmatična optika PMMA, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, barva bela, cca 600 x 600 x 85 mm, IP65.
Komplet z montažnim priborm za vgradnjo.
| Enakovredno: Alkon R RPR 3550 lm 30W 840 597x597mm FO IP65 white |  | kos | 6 |  | 0
25 | S22 - Nadometna svetilka LED, indirektna svetilka, LED 12W, min 1100 Lm, 3000°K, min. 75 Lm/W, opalna optika , McAdams max 3, 50.000h L80 B10, barva bela,
Ohišje:Aluminij ploščato, cca 240x145x48
Komplet z montažnim priborm za vgradnjo.
| Enakovredno: CONSOLE 1150 lm 12W 830 IP 40,FO white |  | kos | 2 |  | 0
26 | S23 - Nadometna Al profil , LED 31 W, min 2160 Lm, 3000°K, min. 80 Lm/W, opalna PC optika, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, barva bela, 36 x 65 mm , 1695mm
Ohišje:profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan
Komplet z montažnim priborm nadometno montažo.
| Enakovredno: Kalis 65 C SOP 2160lm 31W 830 L1695mm FO IP44 white |  | kos | 2 |  | 0
27 | S24 - baktericidna svetilka, sestavljena iz osnovnih elementov UV žarnice,zračnega filtra, ventilatorji za prečrpavanje zraka
Komplet z montažnim priborm za nadometno omntažo
| Enakovredno: PBI GERMREDUC |  | kos | 1 |  | 0
28 | S25 -vgradna svetilka , LED 14W, min 1500 Lm, 4000°K, min. 85 Lm/W, poglobljena opalna PC optika, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, barva bela, UGR <23, 240 x 90 mm, IP44, FO
Hladilni sistem: pasivno hlajenje iz tlačno litega aluminija. Ohišje: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni, test z žarilno nitko pri 850°C.
Predstikalna naprava: priložen visoko učinkoviti LED konverter
Komplet z montažnim priborm za spuščen strop.
| Enakovredno: Nitor R DPR 840 FO IP44 white/white |  | kos | 66 |  | 0
29 | S26 - Nadometna svetilka, Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, IP65, 4000 K, DALI Optika: opalni polikarbonatni difuzor.
Ohišje: ohišje in okvir iz polikarbonata, različne barvne kombinacije. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO).
Komplet z montažnim priborm za nadometno montažo.
| Enakovredno: Etea OP 1800lm 15W/840 DALI IP65white |  | kos | 8 |  | 0
30 | S27 - Nadometna svetilka ,17W, min 1800 Lm, 4000°K, min. 85 Lm/W, mikroprizmatična optika PMMA, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, UGR <21, barva driftwood, Dali
Ohišje: Aluminij okroglo ohišje, cca d 300 x h 100
Komplet z montažnim priborm za nadometno montažo.
| Enakovredno: Lona C 300 DPR 1800 lm 17W 840 DALI IP43 driftwood |  | kos | 2 |  | 0
31 | S33 -Vgradna svetilka, LED max 31W, min 3200 Lm, 4000°K, min. 106 Lm/W, opalna PMMA optika, McAdams max 3, 50.000h L80 B10, barva bela, cca 597 x 597, IP43
Ohišje: jeklena pločevina, prašno barvana
Komplet z montažnim priborm nadometno montažo.
| Enakovredno: 106 PR 3260 lm 31W 840 FO 597x597mm IP43 white |  | kos | 17 |  | 0
32 | S34 -Zunanja svetilka na stebru, LED max 18W, min 1700 Lm, 3000°K, min 95 Lm/W, optika pedestrian cyclin, 50.000h L80 B10, barva siva, cca 390 x 285 mm, IP66, s kablom 3m, montirana na 3 m-vroče cinkan, original, 76mm, sidran, pokrov vijkov, pobarvan v svetlo sivo.
Komplet z montažnim priborm nadometno montažo.
CYLINDRIČNI 3m kandelaber, plato sidrom, adapter 76/60mm
| Enakovredno: HYDROCITY 03 12+0 18W |  | kos | 9 |  | 0
33 | S40 - Nadgradna Al profil LED 14W/m 3500K 3044mm. | Povprečna dolžina kompleta 3,3 m
Komplet z montažnim priborm nadometno montažo.
| 'Napajalnik: napajalnik 50W24V | Napajalnik 100W, 24V
| 'Enakovredno: Al profil LED Lineled CS SOP 1400 Lm 33,6W 3500K 2425mm +Lineled CS SOP 350 lm 8,4W 3500K 619mm |  | kos | 10 |  | 0
centralni sistem varnostne razsvetljave
34 | Centralna enota, naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave po DIN VDE 0108. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 6 izhodnih tokokrogov, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z baterijsko omarico in baterijskim sistemom 24V. Mere VxŠxG 465 mm x 250 mm x 129 mm. Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Ustreza tip: din-Sicherheitstechnik; SU 6 NET | Vključno: preliminarna izdelava svetlobnotehničnih izračunov in preverba skladnosti ponujanih svetilk s projektiranimi ter standardiziranimi nivoji osvetljenosti, - nastavitve in adresiranje ter programiranje specificiranega sistema, - preverba in izvedba sistema z ustreznimi pozicijami svetilk za doseganje predpisanih 5 lx na lokacijah požarnih elementov ter 1 lx na evakuacijskih poteh
| komplet |  | kos | 4 |  | 0
35 | Dodatna baterijska omara, kompletno z že ožičenim baterijskim setom ob povečani avtonomiji. Svinčene baterije v GEL tehnologiji, hermetično zaprte brez vzdrževanja, baterije morajo zagotavljati zahtevano avtonomijo za spodaj navedene svetilke + 30 % obvezne rezerve zaradi daljšega delovanja in zanesljivosti sistema. Mere VxŠxG 374 mm x 250 mm x 129 mm Ustreza tip: din-Sicherheitstechnik; SU P | Celoten sestav izveden, kot enovita funkcionalna celota, montirana in priključena na pripravljene priklj. kable
| komplet |  | kos | 4 |  | 0
36 | 3 fazni kontrolnik napetosti. Enopolni preklopni breznapetostni izhod. Montira se v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo. Ustreza tip: din-Sicherheitstechnik; 3PH-1 |  | kos | 15 |  | 0
37 | Modul za navezavo posameznega centralnega napajalnika na CNS ali požarno centralo. ustreza tip: din-Sicherheitstechnik; SU-CNS |  | kos | 4 |  | 0
38 | Modul za brezžični nadzor posameznega centralnega napajalnika preko mobilne aplikacija. Omogoča daljinski (TCP) dostop do sistema brez dodatnih stroškov. Preko aplikacije mySU je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak. Možen hkraten dostop do sistema preko več prenosnih naprav. Ustreza tip: din-Sicherheitstechnik; SU-GSM
| komplet |  | kos | 4 |  | 0
39 | Namenska programska oprema za lažje programiranje in vizualizacijo sistema preko PC-ja ali tabličnega računalnika. Podpora za WIN, IOS, Android, vključno tlorisna vizualizacija, Ustreza tip: din-Sicherheitstechnik; SU CONTROL Basic
| komplet |  | kos | 1 |  | 0
40 | Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov. |  | kpl | 1 |  | 0
Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca.
svetilke zasilne razsvetljave
41 | Z1 - Dimabilna piktogramska ali varnostna LED svetilka s prosojno kapo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Namenjena za stensko ali stropno montažo. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 22 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 3,9W, svetilnost minimalno 486 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
Komplet z montažnim priborm za nadometno montažo.
| Ustreza tip: Din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED RZ1/SL PLC |  | kos | 10 |  | 0
42 | Z2 - Dimabilna piktogramska ali varnostna LED svetilka s prosojno kapo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Namenjena za stensko ali stropno montažo. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 22 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 3,9W, svetilnost minimalno 486 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
Komplet z montažnim priborm za nadometno montažo.
| Ustreza tip Din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED RZ1/SL PLC |  | kos | 20 |  | 0
43 | Z3 - dimabilna piktogramska ali varnostna LED svetilka s prosojno kapo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Namenjena za stensko ali stropno montažo. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 22 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 3,9W, svetilnost minimalno 486 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
Komplet z montažnim priborm za nadometno montažo.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED RZ1/SL PLC |  | kos | 5 |  | 0
44 | Z4 - 'Dimabilna piktogramska LED svetilka, zaščita IP 40, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Namenjena za stensko ali stropno montažo. Ohišje iz polikarbonata, barva bela - RAL 9003. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 24 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 1,2W, svetilnost minimalno 190 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
Pribor za popolno vgradnjo svetilk BASIC 2 v sekundarne stropove. Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-SIGN/SIGN DE
| Enakovredno: Din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-SIGN RZ PLC |  | kos | 41 |  | 0
45 | Z5 - Dimabilna piktogramska LED svetilka, zaščita IP 40, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Namenjena za stensko ali stropno montažo. Ohišje iz polikarbonata, barva bela - RAL 9003. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 24 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 1,2W, svetilnost minimalno 190 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
Pribor za popolno vgradnjo svetilk BASIC 2 v sekundarne stropove. Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-SIGN/SIGN DE
| Enakovredno:Din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-SIGN RZ PLC |  | kos | 18 |  | 0
46 | Z6 - Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka je adresabilna, z možnostjo mešanja trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur.
Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff
| Enakovredno: Din-Sicherheitstechnik; Concept 2 AP5 PLC |  | kos | 24 |  | 0
47 | Z7 - Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka je adresabilna, z možnostjo mešanja trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur.
Pribor za popolno vgradnjo svetilk CONCEPT v sekundarne stropove. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-DE / WE
| Enakovredno: Din-Sicherheitstechnik; Concept 2 AP5 PLC |  | kos | 5 |  | 0
48 | Z8 - LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega s tremi visoko zmogljivimi LED diodami moči 1W. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: Din-Sicherheitstechnik; STRING 2 power spot AP DE 4000K PLC |  | kos | 69 |  | 0
49 | Z9 - LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega s tremi visoko zmogljivimi LED diodami moči 1W. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: Din-Sicherheitstechnik; STRING 2 power spot AP DE 4000K PLC |  | kos | 6 |  | 0
50 | Stikalni tablo za 14 modulov, komplet z dozo, s priborom za montažo, napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, (ST-1) kot npr. Tem Čatež (Soft line):
- tipkalo 16A, 250 V, 8x
- stikalo 16A, 250 V, 2x
- drobni montažni material in pribor
| Komplet |  | kpl | 0 |  | 0
51 | Stikalni tablo za 6 modulov, komplet z dozo, s priborom za montažo, napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, (ST-2) kot npr. Tem Čatež (Soft line):
- stikalo 16A, 250 V, 6x
- drobni montažni material in pribor
| Komplet |  | kpl | 3 |  | 0
52 | Stikalni tablo za 4 modulov, komplet z dozo, s priborom za montažo, napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, (ST-3) kot npr. Tem Čatež (Soft line):
- stikalo 16A, 250 V, 4x
- drobni montažni material in pribor
| Komplet |  | kpl | 3 |  | 0
53 | Stikalo za p/o montažo 16 A, 250 V (modul), komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, kot npr. Tem Čatež (Soft line)
| - navadno |  | kos | 363 |  | 0
| - serijsko |  | kos | 0 |  | 0
| - križno |  | kos | 44 |  | 0
| - menjalno |  | kos | 170 |  | 0
49.1 | Stikalo za senčila (gor/dol), p/o montaža 10 A, 250 V (modul), komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, kot npr. Tem Čatež (Soft line), vključno priključitev motornega pogona senčila preko priključnega 4P konektorja |  | kpl | 120 |  | 0
54 | Dimmer regulator za zvezno regulacijo jakosti svetlobe in barve protokol Dali tipa 8, komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, kot npr. 135-STWSelect the Weather Panel |  | kos | 5 |  | 0
55 | Tipkalo za p/o montažo 16 A, 250 V (modul), komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, kot npr. Tem Čatež (Soft line) - kompletno s priključitvijo Dali vmesnika v dozi
| - 2x tipkalo |  | kos | 60 |  | 0
56 | Senzor gibanja in svetlobe za vklop razsvetljave (z DALI komunikacijo), občutljivosti,resetiranje časa ob vsaki zaznavi gibanja, doseg min. 8m, 5mA, 13V-22V, kot zaznavanja 360°, IP30
| - enakovredno: Multisenzor Helvar |  | kos | 49 |  | 0
52.1 | Senzor gibanja in svetlobe za vklop razsvetljave (z DALI komunikacijo), občutljivosti,resetiranje časa ob vsaki zaznavi gibanja, doseg min. 8m, 5mA, 13V-22V, kot zaznavanja 360°, IP65
| - enakovredno: Multisenzor Helvar |  | kos | 1 |  | 0
57 | DALI modul s štirimi vhodi montirana v dozi s tipko, 10mA.
| - enakovredno: DIGIDIM Mini Input Unit Helvar |  | kos | 60 |  | 0
58 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave (z relejem), nastavitev časa in občutljivosti, resetiranje časa ob vsaki zaznavi gibanja,, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 90°, IP45
| - enakovredno: Tridonic |  | kos | 11 |  | 0
59 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave (z relejem), nastavitev časa in občutljivosti, resetiranje časa ob vsaki zaznavi gibanja,, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 360°, IP45
| - enakovredno: Tridonic |  | kos | 45 |  | 0
60 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo in montažo, | Materiali brez halogenov
| - različnih dimenzij |  | m | 55 |  | 0
61 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
| komplet z montažo |  | kg | 400 |  | 0
62 | Nosilci za polaganje kablov tik pod stropom, iz perforiranega pločevinastega traka, ali PVC "lisičji rep", ali namensko izdelani nosilci,
| komplet z montažo |  | kos | 100 |  | 0
63 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema zasilne/varnostne razsvetljave od strani pooblaščene organizacije
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
64 | Izdelava meritve osvetljenosti prostorov in izdaja poročila od strani pooblaščene organizacije
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
65 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop
| komplet |  | ur | 55 |  | 0
66 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu. |  | kpl | 1 |  | 0
67 | 'Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet (ocena 3% vrednosti sklopa razsv.) |  | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0

## 41.4_UOZ
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | USKLADITEV PZI | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
4. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
OPOMBA: Za sistem univerzalnega ožičenja mora izvajalec pridobiti 25 letno sistemsko garancijo!
1 | Računalniški kabel tip U/UTP Cat6A, 4x2xAWG23/1, LS0H, 625MHz, položen na kabelske police, v parapetne kanale in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom | U/UTP cat. 6 LS0H Ca s1d2a1
| enakovredno: Systimax 3091B LSZH cat6A |  | m | 17400 |  | 0
1.1 | Računalniški kabel tip U/UTP Cat6A, 4x2xAWG23/1, LS0H, 625MHz, položen na kabelske police, v parapetne kanale in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom | U/UTP cat. 6 LS0H B2a s1d1a1
| enakovredno: Systimax 3091B LSZH cat6A |  | m | 640 |  | 0
2 | Požarno odporna E-30, kabelska police hl.c. s spojkami za spajanje kabelskih polic, stenskimi ali stropnimi nosilci in priborom za montažo E-30, komplet ,
| - kl 50 |  | m | 250 |  | 0
| - kl 100 |  | m | 385 |  | 0
| - kl 200 |  | m | 475 |  | 0
| - kl 300 |  | m | 15 |  | 0
3 | Požarno odporna E-30, kabelska lestev hl.c. s spojkami za spajanje kabelskih lestev, s stenskimi nosilci in priborom za montažo E-30, komplet ,
| - kl 200 |  | m | 48 |  | 0
4 | Izolacijska cev, položena p/o ali n/o, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom: | Brez halogenov
| - fi-16 - 32mm |  | m | 6500 |  | 0
5 | Vtičnica dvojna 2xRJ 45 U/UTP CAT6A, za p/o montažo v parapetni kanal ali talno dozo, komplet z dozo, ščitniki za podatkovno komunikacijo, protiprašno zaščito in priborom za montažo, barva po izboru projektanta | Pozicija zajema tudi vtičnice 2xRJ 45 U/UTP cat. 6A vgrajene p/o in skladne z izbrano stik. opremo (npr. TEM Čatež) z vgrajenimi inserti RJ45 izbranega proizv. za doseganje sistemske garancije
| enakovredno: Systimax 2x MGS600 bela |  | kos | 45 |  | 0
6 | Vtičnica enojna 1xRJ 45 U/UTP CAT6A, za p/o montažo v parapetni kanal ali talno dozo, komplet z dozo, ščitniki za podatkovno komunikacijo, protiprašno zaščito in priborom za montažo, barva po izboru projektanta | Pozicija zajema tudi vtičnice 1xRJ 45 U/UTP cat. 6A vgrajene p/o in skladne z izbrano stik. opremo (npr. TEM Čatež) z vgrajenimi inserti RJ45 izbranega proizv. za doseganje sistemske garancije
| enakovredno: Systimax MGS600 bela |  | kos | 225 |  | 0
7 | Izvedba tel. priključka (komplet z montažnim materialom in priborom) RJ 45 U/UTP CAT6A,
| dvigalo |  | kos | 2 |  | 0
| centrala varnostne razsvetljave |  | kos | 4 |  | 0
| Toplotne črpalke |  | kos | 6 |  | 0
| klimati |  | kos | 4 |  | 0
| el.razdelilci |  | kos | 10 |  | 0
| požarna centrala |  | kos | 1 |  | 0
| reg.delov.časa |  | kos | 2 |  | 0
| vlom |  | kos | 1 |  | 0
8 | Komunikacijska omara - vozlišče KO-G1 KO-G2 po opisu, (oprema naj bo kot npr. Monel ali podobna):
| - komunikacijska omara, 19", 42HE, 800x1000 mm, perforirana prednja vrata, bočni stranici, ključavnica, lična in kvalitetna izdelava za montažo v sistemski prostor, |  | kos | 2
| - Opticni delilnik,24 vlaken,LC,50/125μm OM2, izvlac.,19",1HE enakovredno HSELS245LG "SCHRACK" |  | kos | 1
| - Optični spajalni kabel duplex, LC/LC, 50/125µm OM2, 1m |  | kos | 12
| - dobava in zaključevanje priključnega panela 19" 24 priključkov z moduli cat. 6A. ' |  | kpl | 16
| - organizator kablov 1HE, 19" |  | kos | 10
| - drobni pritrdilni in mont. material |  | kpl | 1
| - ventilatorska enota za prezračevanje, 230V, 2 ventilatorja |  | kos | 1
| - 19" rack razdelilec z vtičnicami 9x230V |  | kos | 4
| - drobni pritrdilni in mont. material |  | kpl | 1
| - U/UTP CAT6A spajalni kabel CAT6A RJ45 1,0m, |  | kos | 250
| - UPS napajalnik 19", 1500 VA enakovredno: UPS Genio Flex Plus Dual 1500VA 1350W 4 Min.1/1f./Online |  | kpl | 2
| KOMPLET komunikacijska omara KO-G1 in KO-G2 |  | kpl | 1 |  | 0
9 | Označevanje posameznih vtičnic in pripadajočih kablov s trajnimi oznakami
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
10 | Zaključevanje UTP kablov na vtičnicah
| komplet |  | kos | 325 |  | 0
11 | Zaključevanje UTP kablov na Patch panelih
| komplet |  | kos | 360 |  | 0
12 | Varjenje optičnih vlaken
| komplet |  | kos | 12 |  | 0
13 | Dobava in montaža nosilca letvic in letvic kot npr. tip Iskra zaščite 2x 10x2 ali podoben komplet znosilci za 19" omarico
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
14 | Meritev U/UTP razvoda cat 6A; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002
| (Class E-Permanent Link ) standard |  | kos | 362 |  | 0
15 | Razdelilne doze, priključne doze, drobni potrošni in pritrdilni material, stroški dostave, manipulativni stroški, dokumentacija
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
16 | Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
16 | Meritve parametrov optičnih vlaken, atesti, izjave
| komplet protokol |  | kpl | 1 |  | 0
17 | 'Instalacijski parapetni kanal je zajet v popisu moči
18 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo držal, nosilcev in mask v varjeni izvedbi z antikorozijsko zaščito ter končnim emajl lakom
| komplet |  | kg | 100 |  | 0
19 | Sodelovanje izvajalca z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop |  | ur | 25 |  | 0
20 | Drobni montažni material in pribor, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča, vzpostavitev sistema do popolne odgovornosti |  | kpl | 1 |  | 0
21 | Izdaja sistemske garancije za 25 let
OPOMBA: Za izdajo sistemske garancije je potrebno izpolniti pogoje: - vsa pasivna oprema mora biti od istega proizvajalca - izvajalec mora imeti veljavno pogodbo s proizvajalcem ali distributerjem opreme in 1x osebni certifikat o usposobljenosti za
načrtovanje in 1x za instaliranje ponujene opreme - meritve omrežja morajo biti izvede s certificirano merilno opremo, ki je potrjena s strani proizvajalca
| - merilne rezultate pregleda proizvajalec in poda 25 letno sistemsko garancijo |  | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  |  | 0

## 41_5_SOS
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€) | USKLADITEV PZI
5. | SOS SISTEM
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Specifikacija za sestrski klicni sistem, vključno z dobavo, montažo in programiranjem ter šolanje negovalnega in vzdrževalnega osebja: Ponudnik mora zagotavljati pooblaščeni servis za čas garancije in servisiranje izven garancijskega obdobja. Vsa navedena oprema, funkcije in dodatki so zahtevani že ob sami nabavi. Ponujena oprema mora imeti certifikat DIN VDE 0834 (1. in 2. del). Sistem mora biti integriran v obstoječ sistem Caretronic
1 | NurseLog glavna server enota - rack izvedba - prikaz logiranih podatkov (na serverju) - automatski backup podatkov - SQL podatkovna baza - oddaljena povezava prek interneta - do 300 sob - vključno z naprednimi statističnimi poročili - vključno z visoko zmogljivo industrijsko strojno opremo z jekleno šasijo brez ventilatorja ustreza NurseLog Appliance Rack | kpl | 1 |  | 0
2 | Modul NurseTab IP SKS, ki omogoča: - celotno delovanje na osnovi IP tehnologije - najnaprednejša in nastavljiva funkcionalnost sobnega modula sestrskega klica - prikaz in upravljanje klicev sestrskega klicnega sistema - možnost sprožitve nujnega klica - možnost asistenčnega klica - možnost označitve nočnega obhoda - možnost označitve prisotnosti - dodatne funkcionalnosti (klic zdravnika, itd.) (opcija) - stalen nadzor delovanja v skladu z zahtevami standarda DIN VDE 0834 - licenca za neomejeno število NurseTab enot ustreza NurseTab Modul SKS | kpl | 1 |  | 0
3 | Strežniški modul NurseTab - vključno s funkcionalnostjo belezenja oskrbe - moznost razširitve funkcionalnosti z: * izbiro kosil * urejanjem in prikazom prihajajočih aktivnosti * urejanjem, dodajanjem in prikazom preteklih aktivnosti pri posameznem stanovalcu (za svojce) * možnost vzpostavitve govorne zveze z uporabnikom * povezljivost z obračunom storitev * po želji naročnika oz. uporabnika * licenca za neomejeno število NurseTab prikazovalnikov NurseTab licenca za Modul Storitve | kpl | 1 |  | 0
4 | NurseLog demenca protokol dohodni | kpl | 1 |  | 0
5 | iNurse licenca za 10 uporabnikov-mesečno Za 10 hkratnih uporabnikov mobilne aplikacije. Mesečni obračun. | kpl | 1 |  | 0
6 | Prilagoditev programske opreme željam uporabnika | kpl | 1 |  | 0
7 | Prikazovalnik - profesionalni sobni modul naslednje generacije NurseTab - najnaprednejša funkcija sobnega modula na dotik za sestrski klicni sistem - temelji na IP tehnologiji - vključno s potrebno programsko opremo NurseTab - z možnostjo oddaljenega dostopa in programiranja - možnost montaže na steno - procesor 1.2GHz - kapacitiven zaslon na dotik velikosti 8" - vključno s posebnim vmesnikom za SKS, ki omogoča:
| - možnost krmiljenja sobnih signalnih indikatorjev - možnost povezave z drugimi senzorji - možnost naslednjih funkcionalnosti: * možnost identifikacije osebja s PIN kodo * označitev in beleženje prisotnosti osebja * sprožitev in beleženje asistenčnega klica za osebje * označitev in beleženje nočnih obhodov osebja * prikazom aktivnih klicev sestrskega klicnega sistema Možnost vključitve dodatnih funkcionalnosti: * beleženje nege in oskrbe * vzpostavitev govorne zveze * vzpostavitev videokonference * izbiro kosil * prikazom prihajajočih aktivnosti * urejanjem, dodajanjem in prikazom preteklih aktivnosti pri posameznem stanovalcu (za svojce) * po želji naročnika oz. uporabnika ustreza 'Prikazovalnik NurseTab 8 | kos | 61 |  | 0
8 | Sprejemnik in oddajnik za brezžične elemente sistema NurseCare BTGR-relay vmesnik za povezavo žičnih in brezžičnih enot - povezava s sobnim modulom - prejema signal iz NurseCare enot za varovanje osebja - prejema signal iz NurseCare enot sestrskega klicnega sistema - vključuje lokacijsko funkcijo - frekvenca: 2,4 GHz - moč oddajanja: 10 mW | kpl | 61 |  | 0
9 | NurseTab sestrska soba - profesionalen prikazovalnik na dotik za sestrsko sobo, namenjen prikazovanju aktivnih klicev in njihove obdelave - temelji na IP tehnologiji - vključno s potrebno programsko opremo NurseTab - z možnostjo oddaljenega dostopa in programiranja - možnost montaže na steno - procesor 1.2GHz - kapacitiven zaslon na dotik - vključno z možnostjo povezavi s posebnim vmesnikom za SKS - možnost naslednjih funkcionalnosti: * prikaz aktivnih klicev sestrskega klicnega sistema * klicanje vseh sob (potreben modul NurseTab-Govor) * označitev in beleženje prisotnosti osebja * beleženje opravljenih storitev nege in oskrbe (potreben modul NurseTab-Storitve) * prikaz aktiviranih prisotnosti oddelka * prikaz in posredovanje vseh drugih alarmov (napak sistema) * vzpostavitev govorne zveze (potreben modul NurseTab-Govor) * izpolnjuje varnostne zahteve standarda DIN VDE 0834 1. in 2. del * po želji naročnika oz. uporabnika (ni vključeno v ceno izdelka) | kpl | 6 |  | 0
10 | Sprejemnik in oddajnik za brezžične elemente sistema NurseCare BTGR-relay vmesnik za povezavo žičnih in brezžičnih enot - povezava s sobnim modulom - prejema signal iz NurseCare enot za varovanje osebja - prejema signal iz NurseCare enot sestrskega klicnega sistema - vključuje lokacijsko funkcijo - frekvenca: 2,4 GHz - moč oddajanja: 10 mW | kpl | 6 |  | 0
11 | Vtičnica klicne vrvice - namenjeno za povezavo s sobnim modulom - posebna vtičnica, ki omogoča izklop vtikača ob (nehotenem) potegu s silo brez poškodb - vključno z nadzorom izklopa klicne vrvice - 1 vtikač za klicno vrvico - RAL9010 - brez nosilca in okvirja | kos | 107 |  | 0
12 | Klicna vrvica s tipko za klic - za vklop v vtičnico klicne vrvice Vključno s posebnim vtikačem, ki omogoča izklop ob (nehotenem) potegu s silo brez poškodb - vodoodporna Funkcije: - nujni klic sestre, vključno osilec | kos | 107 |  | 0
13 | Sobni signalni indikator v LED tehniki - 2 LED, rdeča in zelena Za prikaz: - klica/nujnega klica - klica iz WC/tuš - prisotnosti sestre - brez okvirja in nosilca | kos | 71 |  | 0
14 | Potezno stikalo za WC, kopalnico ali tuš - za povezavo s sobnim modulom - vrvica rdeče barve - v vrvico vgrajena protimikrobna tehnologija, ki preprečuje rast bakterij - vrvica odgovarja standardu ISO 22196:2007 (antibakterijska učinkovitost) - se avtomatsko odtrga ob sili 7.25 kg + / - 10 % - za večjo varnost rizičnih uporabnikov - primerna za čiščenje - vrvica se nikoli ne razbarva - brez nosilca in okvirja | kos | 60 |  | 0
15 | Klicna enota Za klic oskrbovalnega osebja. Sestavlja jo: - rdeča tipka z LED za klic - brez okvirja in nosilca | kos | 78 |  | 0
16 | Klicno-sprejemna enota Sestavlja jo: - rdeča tipka z LED za klic - zelena tipka z LED za prevzem klica/prisotnost sestre - brez okvirja in nosilca | kos | 10 |  | 0
17 | Sprejemnik in oddajnik za brezžične elemente sistema NurseCare BTGN-node vmesnik za povezavo žičnih in brezžičnih enot - povezava s sobnim modulom - prejema signal iz NurseCare enot za varovanje osebja - prejema signal iz NurseCare enot sestrskega klicnega sistema - vključuje lokacijsko funkcijo - frekvenca: 2,4 GHz - moč oddajanja: 10 mW | kpl | 10 |  | 0
18 | Brezžični oddajnik nujnega klica s tipko za sprožitev klica Vrste nujnega klica: - nujni klic - prikaz lokacije - alarm za baterijo - vključno z baterijo CR2450 | kpl | 66 |  | 0
19 | Brezžični oddajnik nujnega klica s tipko za sprožitev klica - za demenco Vrste nujnega klica: - nujni klic - prikaz lokacije - alarm za baterijo - vključno z baterijo CR2450 | kpl | 19 |  | 0
20 | Avtonomni brezžični mrežni kontroler za sistem NurseCare - demenca Avtonomni sprejemnik in oddajnik za brezžične elemente sistema NurseCare s funkcionalnostjo "demenca" - zagotavlja avtonomno delovanje - vključno z dodatno funkcionalnostjo posebej usmerjeno tehnologijo za demenco - sprejem signala iz enot za varovanje osebja - sprejem signala iz enot sestrskega klicnega sistema - vključno s funkcijo lociranja - frekvenca delovanja: 2,4 GHz - oddajna moč 10 mW - montaža na steno ali strop | kpl | 4 |  | 0
21 | Brezžična tipka za reset z LED diodo - namenjeno za reset klica / potrditev prisotnosti v sobi ali mokrih prostorih (tuš, WC) - zelena tipka - zelena LED - ne vključuje baterije ali adapterja - za priklop 24V - brez okvirja in nosilca | kpl | 4 |  | 0
22 | Nadometno ohišje | kpl | 4 |  | 0
23 | Nosilec in okvir za klicne tipke | kpl | 326 |  | 0
24 | Komunikacijska omarica | kpl | 1 |  | 0
25 | PoE Switch 18 port | kpl | 6 |  | 0
26 | Patch panel | kpl | 4 |  | 0
27 | KELine patch SFTP CAT.6 1m siv PC-C6-S-010 | kpl | 96 |  | 0
28 | UPS sistem | kpl | 3 |  | 0
29 | Predkonfiguracija Predkonfiguracija vseh enot sestrskega klicnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
30 | Montaža - na pripravljeno inštalacijo | kpl | 1 |  | 0
31 | Preizkus in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
32 | Drobni instalacijski material | kpl | 1 |  | 0
33 | Izobraževanje osebja NT - storitve Podrobnejše izobraževanje osebja NT - NurseTab - vključuje 1,5 ure / skupino, ki vključuje do največ 10 ljudi | kpl | 1 |  | 0
34 | Projektno vodenje in sodelovanje dobavitelja opreme med gradnjo | kpl | 1 |  | 0
35 | Zaključevanje U/UTP cat. 6 kablov na vtičnicah in priklj. panelih | kom | 600 |  | 0
36 | Zaključevanje U/UTP cat. 6 kablov na Patch panelih | kom | 85 |  | 0
37 | "Računalniški kabel tip U/UTP Cat6, 4x2xAWG23/1, LS0H, 300MHz, položen na kabelske police, v parapetne kanale in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom enakovredno: HSEKU423H1 ""SCHRACK"
| - UTP cat 6 | m | 6900 |  | 0 | U/UTP cat. 6 LS0H Ca s1d2a1
| - UTP cat 6 | m | 500 |  | 0 | U/UTP cat. 6 LS0H B2ca s1d1a1
38 | Izolacijska cev, položena p/o ali n/o, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom:
| - fi-13,5 mm | m | 4500 |  | 0 | Brez halogenov
39 | Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol | kpl | 1 |  | 0
40 | Funkcionalni preizkus, spuščanje sistema v pogon, šolanje osebja, izdelava navodil, sodelovanje pri tehničnem pregledu in izdaje potrdila o brezhibnosti sistema
| komplet | kpl | 1 |  | 0
41 | Droben nespecificiran material ( doze, ...), manipulativni stroški in el. meritve
| komplet | kpl | 1 |  | 0
42 | OPOMBA: Kabelske police in optična povezava zajeta v popisu univerzalnega ožičenja
| REKAPITULACIJA - SOS SISTEM |  |  |  | 0

## 41_6_AJP
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | USKLADITEV PZI | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
6. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
6.1. INSTALACIJE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
1 | Kabel JY(st)Y 1x2x0.8mm E30,
| dobava in polaganje | JH(St)H E30 FE180 Cca s1d2a1 | m | 2660 |  | 0
1.1 | Kabel JY(st)Y 1x2x0.8mm E30,
| dobava in polaganje | JH(St)H E30 FE180 B2ca s1d1a1 | m | 340 |  | 0
2 | 'Dobava in montaža požarno odpornega pritrdilnega materiala za kabel JY(st)Y 1x2x0.8mm E30. Pritrdilni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča.
| komplet |  | m | 880 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | Cevi brez halogenov | m | 95 |  | 0
4 | Izolacijska cev, položena p/o ali n/o, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom: | Cevi brez halogenov
| - fi-13,5 mm |  | m | 680 |  | 0
5 | Droben montažni in inštalacijski material, doze
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
6 | Nadometna doza z vgrajenim relejem 16A, 230V- moč, 24V,DC krmiljenje za izklop prezračevalne naprave |  | kpl | 4 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 6.1. INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
6.2. OPREMA
7 | Adresna centralna naprava kot npr. CERBERUS PRO ali podobna, za 4x C-NET adresne zanke, max.504 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central C-WEB. Spomin za 2000 dogodkov.
Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 2x nadzorovanima izhodoma in 12x progrmabilni izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže.
Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x26Ah., SIEMENS FC724-ZA
2x nadzorovani liniji za sirene. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/70W in ohišjem za AKU max.2x12Ah, skladno z EN 54,
| enakovredno: SIEMENS FC724-ZA |  | kos | 1 |  | 0
8 | AKU baterija 12 V, 25 Ah, VDS
| komplet |  | kos | 2 |  | 0
9 | Dodatni prikazovalnik
| enakovredno: SIEMENS FT2010 |  | kos | 1 |  | 0
10 | Optični javljalnik dima Cerberus PRO z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku
| enakovredno: SIEMENS OP720 |  | kos | 183 |  | 0
11 | Termodiferencialni javljalnik Cerberus PRO z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku, kot npr. SIEMENS HI720
| enakovredno: SIEMENS HI720 |  | kos | 11 |  | 0
12 | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Cerberus PRO,
| enakovredno: SIEMENS DB721 |  | kos | 194 |  | 0
13 | Elektronika ročnega javljalnika z vgrajenim izolatorjem zanke, direktni način proženja
| enakovredno: SIEMENS FDME221 |  | kos | 26 |  | 0
14 | Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik FDME221
| - enakovredno: SIEMENS FDMH291-R |  | kos | 26 |  | 0
15 | Adresna alarmna sirena z bliskavico rdeče barve - za v podnožje FDB221, povezava v C-NET, glasnost 80-99 dBA,
| enakovredno: SIEMENS FDS229-R |  | kos | 20 |  | 0
16 | Podnožje javljalnikov za adresibilne sirene,
| enakovredno: SIEMENS FDB221 |  | kos | 20 |  | 0
17 | Štirikanalni vhodni modul (4 vhodi) Sinteso
| - enakovredno: SIEMENS FDCI222 |  | kos | 30 |  | 0
18 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) Sinteso; relejski izhodi 4 A
| - enakovredno: SIEMENS FDCIO222 |  | kos | 19 |  | 0
19 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1x izhod /1x vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A,
| - enakovredno: SIEMENS FDCIO221 |  | kos | 37 |  | 0
20 | Ohišje za modul, IP 65
| komplet |  | kos | 66 |  | 0
21 | BUTAN/PROPAN detektor z relejskim vmesnikom (3 izhodi), povezava na adresni vmesnik sistema javljanja požara, kot npr. SENSITRON S2096GP
| komplet |  | kpl | 2 |  | 0
22 | Napajalnik 24V/120W (3A + 0,5A) v kompletu s konektorji v kovinskem ohišju in z AKU baterijami 2x7Ah; kot npr. DOD.NAP.
| komplet |  | kpl | 8 |  | 0
23 | 'Oznake vseh elementov in naprav
| komplet |  | kos | 295 |  | 0
24 | 'Označevanje javljalnikov, siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm tablice so izdelane iz fosforne folije, lepljene na Forex podlago z obojestranskim lepilom
| komplet |  | kos | 58 |  | 0
25 | Droben nespecificiran material
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 6.2. OPREMA |  |  |  |  | 0
6.3. STORITVE
26 | Montaža, povezovanje in adresiranje podnožij javljalnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara
| komplet |  | kpl | 290 |  | 0
27 | Montaža centrale, vključitev opreme na pripravljen razvod inštalacije, zvezana in označena podnožja javljalnikov in siren ter pritrjena ohišja vmesnikov (opravi izvajalec elektro instalacij po navodilih TEAM7, d.o.o.), priklop ter preizkus, programiranje in zagon sistema ter sodelovanje tehnika pri pregledu
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
28 | Montaža elementov v že zvezana podnožja, priklop, označevanje
| komplet |  | kpl | 290 |  | 0
29 | Pridobitev potrdila o brezhibnosti sistema, preizkus celotnega sistema, izdaja zapisnika o spuščanju v pogon , sodelovanje serviserja pri enkratnem funkcionalnem preizkus celotnega sistema, izdaja zapisnika o spuščanju v pogon , sodelovanje serviserja pri enkratnem funkcionalnem pregledu s strani pooblaščene inštitucije - JAVLJANJE POŽARA
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
30 | Pridobitev potrdila o brezhibnosti sistema, preizkus celotnega sistema, izdaja zapisnika o spuščanju v pogon , sodelovanje serviserja pri enkratnem funkcionalnem preizkus celotnega sistema, izdaja zapisnika o spuščanju v pogon , sodelovanje serviserja pri enkratnem funkcionalnem pregledu s strani pooblaščene inštitucije - JAVLJANJE PLINA
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
31 | Tehnična dokumentacija naprav kompletno z atesti , navodili, merilnim protokolom,
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
32 | Izdelava izvršilne dokumentacije - PID
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
33 | Priprava del, sodelovanje z ostalimi izvajalci na gradbišču stroški gradbišča, manipulativni in transportni stroški
| komplet |  | % | 5 |  | 0
34 | Nepredvidena dela
| komplet |  | % | 5 |  | 0
35 | Šolanje zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 6.3. STORITVE |  |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  |  |  | 0

## 41_7_OZ
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | USKLADITEV PZI | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
7. | OPREMA AMBIENTNEGA/POŽARNEGA OZVOČENJA
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
1 | Centralna naprava ozvočenja SEA : |  | kpl | 1 |  | 0
| Avdio mikserj SMC0468 |  | kos | 1
| SDA0200 - digit ojač. 100V/200W |  | kos | 1
| SDA2100- digit. Ojač. 2x100V/100W |  | kos | 1
| SDA0100 - digit ojač. 100V/100W |  | kos | 1
| SDA0100 - digit ojač. 100V/100W |  | kos | 1
| SDA2300- digit. Ojačevalnik 2 x 300W/100V |  | kos | 1
| Internetni radio in USB/mp-3 predvajalnik |  | kos | 1
| SVA1200 enota za predposneta avdio sporočila |  | kos | 1
| SPU1200/K - enota za napajanje s timerjem za izklop programov v nadstropjih |  | kos | 1
| 15HE/19" ohišje za vgradnjo avdio komponent |  | kos | 1
| SNO133/A- mikrofon za obvestila, RJ-45 priklop |  | kos | 1
2 | Zvočni viri :
| SNZ2110 Vgradni stropni zvočnik 10/5W/100V, beli RAL 9010 ali po RAL, SPL 94/max 104 dB |  | kos | 112 |  | 0
| SNA1040T lokalni regulator za dozo Fi 60 (za TEM program) |  | kos | 10 |  | 0
| LR100R - lokalni regulator 100W/100V za dozo Fi 80 ( globoko) |  | kos | 4 |  | 0
3 | Instalacije in instalacijska dela
| Instalacijski kabel ognjevarni E-30, 3 x 1,5 mm2, komplet z spojnim i pritrdilnim materialom E30 | NHXH FE 180 E30 3x1,5mm2 B2ca s1d1a1 | m | 550 |  | 0
| Instalacijski kabel PPL 3 x 1,5 mm2 cca | OLFLEX100 3G1,5 b2ca s1d1a1 | m | 650 |  | 0
| UTP Cat 6 kabel cca | U/UTP cat. 6 LS0H B2ca s1d1a1 | m | 25 |  | 0
| Ognjevarna razdelilna doza s 4 x sponkami 1,5 mm2 | Min. E30 | kos | 71 |  | 0
| Tasker C128 mikrofonski kabel | C128 CPR Cca s1d2a1 | m | 25 |  | 0
| Izdelava instalacije nad spuščenim stropom, v instalac. ceveh, po instalacijskih policah |  | kpl | 1 |  | 0
| Montaža zvočnikov z izdelavo montažnih odprtin v stropu Fi 193 mm |  | kos | 111 |  | 0
| Dobava in vgradnja doz Fi 60 |  | kos | 10 |  | 0
| Dobava in vgradnja doz Fi 80 ( globokih) |  | kos | 4 |  | 0
| Montaža lokalnih regulatorjev |  | kos | 14 |  | 0
| UPS - ON-LINE 2,5 kVA z avtonomijo 30 minut |  | kpl | 1 |  | 0
| Manipulativni stroški, drobni instalacijski materiali |  | kpl | 1 |  | 0
4 | Požarno odporna E-30, kabelska police hl.c. s spojkami za spajanje kabelskih polic, stenskimi ali stropnimi nosilci in priborom za montažo E-30, komplet ,
| - kl 200 |  | m | 10 |  | 0
| - kl 100 |  | m | 150 |  | 0
| - kl 50 |  | m | 150 |  | 0
Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
| - pk 50 |  | m | 50 |  | 0
| - pk 100 |  | m | 150 |  | 0
| REKAPITULACIJA - OPREMA AMBIENTNEGA/POŽARNEGA OZVOČENJA |  |  |  |  | 0

## 41_8_DEA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | USKLADITEV PZI | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
8. | DEA
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
1 | Dizelski agregat postavljen (pod nadstreškom) na zunanjem platoju na betonskem temelju. Namenjen je rezervnemu napajanju v primeru izpada električnega omrežja. kot.npr. FE110 P-S-A dobavitelja MIDES v ZVOČNO IZOLIRANEM OHIŠJU ZA DUŠENJE HRUPA 66 (±3) dB(A)/7m
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
Dizelski električni agregat
Nazivna trajna moč (PRP): najmanj 100 kVA
Delovna trajna moč (PRP): najmanj 80 kW
Delovna trajna moč (PRP): najmanj 80 kW
Trenutna nazivna moč (LTP): najmanj 110 kVA
Trenutna delovna moč (LTP): najmanj 88 kW
Nazivna napetost: 400/230 V
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Vrtljaji : 1500 /min
Faktor moči: 0,8
Dizelski električni agregat v zvočno izoliranem ohišju za montažo na temelju zunaj
Maksimana dolžina: 2260 mm
Maksimalna širina: 1000 mm
Maksimalna višina: 1700 mm
Masa agregata: do 1700 kg
Pogonski motor kot npr.PERKINS 1104C 44TAG2
Tekočinsko hlajen 4-taktni dizelski motor z direktnim vbrizgom in turbinskim polnilnikom
Vrsta: 4 valjni
Največja moč motorja najmanj: 96,9 kWm (pri 1500 o/min)
Način regulacije vrtljajev motorja: elektronska regulacija vrtljajev motorja
Stopnja emisij: Stage 2
Napetost zagonskih akumulatorjev: 12 V 100Ah
Največja poraba goriva pri 75 % obremenitvi 17,1 l/h
Generator
Sinhronski generator kot MECC ALTE ECP34 2S/4 (*)
Trajna moč generatorja najmanj: 105 kVA
Nazivna medfazna napetost: 400V
Nazivna fazna napetost: 230V
Nazivna frekvenca: 50Hz
Število polov: 4
Stopnja zaščite: IP23
Naraščanje temperature: H
Izolacija (impregnacija) rotoja/statorja: H (zunanja temperatura 40°C)
Zvočno izolirano ohišje za zunanjo ali notranjo montažo.
Ohišje na vsaki strani opremljeno z vrati, ki omogočajo enostaven dostop do motorja v notranjosti ohišja v ožjem prostoru. Vsa vrata opremljena s kljuko in ključavnico.
Ohišje prašno barvano z debelino nanosa barve 120-150 µm.
Ohišje agregata je opremljeno s stikalom za izklop v sili.
Dvoplaščni rezervoar za gorivo
Rezervoar je dvoplaščni montiran v podnožje agregata. Prostornina rezervoarja je 600 litrov. Rezervoar mora biti pred zagonom agregata napolnjen z 200 litri dizelskega goriva.
Rezervoar mora zadostovati za več kot 24 ur pri 100% bremenu.
Grelnik pogonskega motorja
Grelnik pogonskega motorja je montiran na podnožje agregata. Vzdržuje primerno temperaturo in omogoča lažji zagon in takojšnjo obremenitev motorja. Grelnik se napaja iz električnega omrežja.
Akumulatorski polnilnik
Akumulatorski polnilnik je montiran v notranjosti elektro komandne omare. Vzdržuje napolnjenost akumulatorjev z električno energijo. Polnilnik je procesorsko krmiljen in se napaja iz električnega omrežja. Nazivni tok vzdrževalnega polnjeneja 2,5 A.
Ročna črpalka za črpanje motornega olja
Ročna črpalka, ki je montirana na podnožje agregata omogoča črpanje izrabljenega motornega olja iz oljnega korita.
Elektro komandna omara opremljena za nadzornim panelom kot ComAp AMF25
Montirana na podnožje agregata. Služi za nadzor in upravljanje dizelskega električnega agregata. Omogoča:
Samodejni zagon agregata ob izpadu ali anomalijah na omrežju.
Ročni zagon in zaustavitev agregata
Testni zagon agregata
Merjenje električnih veličin dizelskega agregata:
Napetost generatorja (V): L1, L2 in L3
Tok generatorja (A): L1, L2 in L3
Frekvenca (Hz):
Merjenje električnih veličin omrežja:
Napetost (V): L1, L2 in L3
Frekvenca (Hz)
Merjenje mehanskih veličin dizelskega agregata:
Nivo goriva v dnevnem rezervoarju v %
Število vrtljajev pogonskega motorja
Števec delovnih ur
Števec ur do naslednjega servisa
Temperatura hladilne tekočine pogonskega motorja
Tlak motornega olja
Beleženje:
Število zagonov pogonskega motorja
Zgodovino dogodkov in alarmov
Obveščanje, komunikacijo:
Posredovanje obvestil o dogodkih in alarmih na elektronsko pošto in na telefon preko SMS sporočil.
Omara je opremljena z LCD prikazovalnikom in tipkami za upravljanje.
Reža za razširitvene in komunikacijske kartice.
Mrežna kartica za komunikacijo z ModBus TCP
Signalizacijski kabli med DEA in ATS
| 5x1,5 YSLY-JZ – tipanje+polnilnik; 60m | OLFLEX110 H Cca s1d2a1
| 3x1,5 YSLY-JZ – upravljanje TLR; 60m | OLFLEX110 H Cca s1d2a1
| 3x1,5 YSLY-JZ – upravljanje TRG; 60m | OLFLEX110 H Cca s1d2a1
| 3x2,5 YSLY-JZ – grelnik; 60m | OLFLEX110 H Cca s1d2a1
| 5x1,5 YSLY-JZ – CNS prostonapetostni kontakti ; 60m | OLFLEX110 H Cca s1d2a1
| Komunikacijski kabel (FTP) za povezavo komunikacijske kartice, 60m | F/UTP cat. 6 LS0H Cca s1d2a1 kat.6
Termo-magnetno zaščitno stikalo
Termo-magnetno zaščitno stikalo, ki je montirano v notranjosti elektro komandne omare služi za zaščito pred preobremenitvijo agregata in zaščito pred kratkim stikom, nazivni tok 160 A.
Avtomatsko preklopno stilkalo (ATS)
Zajem signalov za tipanje prisotnosti in anomalij omrežja.
Krmiljen iz agregata izvede avtomatski preklop celotnega bremena na agregatsko napajanja ob izpadu omrežja in delujočem agregatu. Prilagojeno nazivni moči agregata, v samostojni elektro omari za stensko montažo dimenzij(DxŠxV): 600 x 300 x 800 mm. Elektromotorno preklopno stikalo je krmiljeno z agregatom (avtomatsko) ali ročno (z ročico). Omogoča izklop obeh viron napajanja. Prisotost virov signalizira s signanimi lučkami na sprednji strani. Nazivni tok 200A.
Transport
Dostava in montaža agregata na predvideno mikrolokacijo.
Kabelske povezave med DEA in ATS
Priklop na pripravljeno in označeno inštlacijo.
Čiščenje objekta po končanih delih
Odvoz materiala na trajno deponijo.
Dokumentacija
Priklop na pripravljeno in označeno inštlacijo.
Navodilo za uporabo agregata v Slovenščini
Električne sheme agregata
Potrdilo o tovarniškem preskusu agregata pri proizvajalcu.
Izjava o skladnosti (CE certifikat)
Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja in izdaja garancijskih listin
Priklop na pripravljeno in označeno inštlacijo.
Navodilo za uporabo agregata v Slovenščini
Električne sheme agregata
Potrdilo o tovarniškem preskusu agregata pri proizvajalcu.
Izjava o skladnosti (CE certifikat)
Usposabljanje uporabnika
Po zaključeni primopredaji se izvede usposabljanje končnega uporabnika na montirani opremi.
| REKAPITULACIJA - DEA |  |  |  |  | 0

## 41.9_IP
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | USKLADITEV PZI | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
9. | IZENAČITEV POTENCIALOV
1 | Omarice z zbiralko za gl. in etažno izenačitev potencialov GIP in ZIP po opisu: - tipsko ohišje za p/o montažo - kos 1 - zbiralka Cu 30x5 mm - kos 1 - drobni montažni material in pribor - kpl 1
| komplet |  | kos | 18 |  | 0
2 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov Rip za p/o montažo
| komplet |  | kos | 91 |  | 0
3 | 'Razdelilec za lokalno izen. potencialov za montažo na kabelsko polico
'Razdelilec za lokalno izen. potencialov za montažo na kabelsko polico
| komplet |  | kos | 35 |  | 0
4 | Vodnik položen p/o v izolacijskih ceveh ali na kabelskih policah:
| - H07K-V 25 mm2 | H07Z1-K Cca s1d2a1 | m | 590 |  | 0
| - H07K-V 25 mm2 | H07Z1-K B2ca s1d1a1 | m | 50 |  | 0
| - H07K-V 16 mm2 | H07Z1-K Cca s1d2a1 | m | 980 |  | 0
| - H07K-V 16 mm2 | H07Z1-K B2ca s1d1a1 | m | 150 |  | 0
| - H07K-V 10 mm2 | H07Z1-K Cca s1d2a1 | m | 95 |  | 0
| - H07K-V 10 mm2 | H07Z1-K B2ca s1d1a1 | m | 25 |  | 0
| - H07K-V 6 mm2 | H07Z1-K Cca s1d2a1 | m | 2250 |  | 0
| - H07K-V 6 mm2 | H07Z1-K B2ca s1d1a1 | m | 300 |  | 0
5 | Valjanec Fe/Zn 20x3 mm položen v beton oz. pod estrih
| komplet s polaganjem |  | m | 2 |  | 0
6 | Izolacijska cev PNT (ravna) fi-13,5mm do 16 mm, položena nadometno, komplet z dozami in | Materiali brez halogenov
| priborom za montažo |  | m | 50 |  | 0
7 | Izolacijska cev RBT (rebrasta) fi-13,5mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z dozami in | Materiali brez halogenov
| priborom za montažo |  | m | 950 |  | 0
8 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v električnih omaricah
| s kabelskim čevljem in vijakom |  | kos | 45 |  | 0
9 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v komunikacijskih omaricah
| s kabelskim čevljem in vijakom |  | kos | 3 |  | 0
10 | Izdelava stika na kabelske police, instal. parapetne kanale, vodovod, cevi centralnega ogrevanja, prezr. kanale, kovinsko konstrukcijo spuščenega stropa, ročajih po hodnikih s kab. čevljem in vijakom
| ali pa z objemko in vijakom |  | kos | 1500 |  | 0
11 | Električne meritve, drobni montažni material in pribor ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  |  | 0

## 41.10_STR
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | USKLADITEV PZI | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
10. | STRELOVOD
1 | Valjanec Rf 30x3,5mm položen v temelje,
| enakovredno: Hermi |  | m | 120 |  | 0
2 | Valjanec FeZn 25x4mm položen delno v temelje delno direktno v izkopan jarek, na razdalji 1-2m od objekta
| enakovredno: Hermi |  | m | 975 |  | 0
3 | Valjanec FeZn 25x4mm položen direktno v izkopan jarek, ob ograji
| enakovredno: Hermi |  | m | 175 |  | 0
3 | Strelovodna žica Al-10 mm, položena na strešne in zidne podpore horizontalno in vertikalno, komplet
| enakovredno: Hermi |  | m | 940 |  | 0
4 | Strešna in slemenska podpora za Al žico fi-10mm, skladno z veljavnim predpisom,
| enakovredno: Hermi |  | kos | 100 |  | 0
5 | Izolacijska cev fi-29mm položena p/o
| komplet s polaganjem |  | m | 250 |  | 0
6 | Zidna podpora za Al žico fi-10mm, skladno z veljavnim predpisom,
| enakovredno: Hermi |  | kos | 15 |  | 0
7 | Križna sponka žica-žica, material Rf
| enakovredno: Hermi |  | kos | 35 |  | 0
8 | Merilna križna sponka 58x58/3, material Rf,
| enakovredno: Hermi |  | kos | 16 |  | 0
9 | Izdelava stika na žlebove, strešna okna, snegolove, kovinsko konstrukcijo s kabelskim čevljem, Pb podloško in vijakom
| komplet |  | kos | 50 |  | 0
10 | Izdelava stika na glavno zbiralko za izenačevanje potencialov
| z vijačenjem |  | kos | 5 |  | 0
11 | Izdelava stika na dvigalih za izenačevanje potencialov
| z vijačenjem |  | kos | 6 |  | 0
12 | Izdelava stika na kovinsko ograjo, kovinski podboj vrat in kovinsko konstrukcijo z varjenjem in antikorozijsko zaščito zvara
| komplet |  | kos | 110 |  | 0
13 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, betonu, material Rf
| komplet |  | kos | 120 |  | 0
14 | Pohodna merilna omarica. Komplet z dobavo in mntažo
| komplet |  | kos | 16 |  | 0
15 | Delno Strojni (80%), delno ročni (20%) izkop jarka dim 0,8x0,4m za polaganje tračnega ozemljila
| komplet |  | m | 230 |  | 0
16 | Lovilna palica h=3,5 za zaščito hladilnega agregata, komplet s podstavkom in pritrdilnim materialom na ravne strehe.
| enakovredno: Hermi |  | kos | 2 |  | 0
17 | Lovilna palica h=1,5 za zaščito kupol, komplet s podstavkom in pritrdilnim materialom na poševne strehe.
| enakovredno: Hermi |  | kos | 8 |  | 0
18 | Lovilna palica h=1 za zaščito kupol, komplet s podstavkom in pritrdilnim materialom na poševne strehe.
| enakovredno: Hermi |  | kos | 4 |  | 0
19 | Drobni material, meritve ozemljitvene upornosti in formiranje knjige strelovoda ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - STRELOVOD |  |  |  |  | 0

## 41.11_NODT
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | USKLADITEV PZI | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
11. | NARAVNI ODVOD DIMA IN TOPLOTE (NODT)
1 | Krmilno napajalna centrala kot naprimer GEZE E260 N8 Krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo. Za kontrolo 24V DC pogonov z maksimalno porabo 7.5 A.
Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij.
Alarmna linija je kontrolirana, za zagotavljanje visokega nivoja zanesljivosti.
Tehnični podatki:
- Napajalna napetost: 230 V AC
- Priključna moč: 300W
- Priključna moč: 300W
- Izhodna napetost: 24 V DC +-5 % v normalnem delovanju, 24V DC +-15 % ob delovanju z baterijo
- Izhodni tok max. 7.5 A
- IP zaščita centrale: IP 30
- Priklop kablov od spodaj
- Ohišje: PVC, siva barva
Širina: 295 mm
Višina: 261 mm
| komplet: |  | kos | 1 |  | 0
2 | Požarna tipka kot naprimer GEZE FT4/24V DC za proženje na vsakem nadstropju
| komplet: |  | kos | 1 |  | 0
3 | Dimni senzor kot naprimer GEZE RM 1003
| komplet: |  | kos | 1 |  | 0
4 | Tipka za prezračevanje kot naprimer GEZE LTA-24. Za proženje RWA krmilne centrale za prezračevanje. Vgradnja standardno elektro dozo Ø 60 mm. Funkcije tipk: Odpiranje – Stop – Zapiranje, LED indikatorji.
| komplet: |  | kos | 1 |  | 0
5 | Vremenski senzor, dež-veter kot naprimer GEZE, za proženje zapiranja oken preko RWA krmilne centrale v primeru dežja ali premočnega vetra (prag nastavljiv). Možnost priklopa na več RWA krmilnih central.
| komplet: |  | kos | 1 |  | 0
6 | Programiranje central, montaža elementov, preverba delovanja izvršilnih elementov, nastavitev, priklop, preizkus in predaja uporabniku s poučitvijo zadolženega osebja o uporabi
| komplet: |  | kos | 1 |  | 0
7 | Kabli pritjeni s požano odpornim pritrdilnimi materialom, delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno, komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
| - NHXH FE 180 E90 3x2,5mm2 | B2ca s1d1a1 | m | 25 |  | 0
8 | Signalnokokunikacijski kablidelno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno, komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
| - 'J-Y(ST)Y 4x2x0,8 | JH(St)H Cca s1d2a1 | m | 65 |  | 0
| - 'J-Y(ST)Y 1x2x0,8 | JH(St)H Cca s1d2a1 | m | 35 |  | 0
9 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki, usklajevanje in priklopi
| - komplet |  | ur | 4 |  | 0
10 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu |  | kpl | 1 |  | 0
11 | Izdelava shem (izvleček iz PID dokumentacije) za potrebe namestitve na objektu ali v opremo, elek. razdelilnike ipd.
| - v 1 izvodu |  | kpl | 1 |  | 0
12 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet (ocena 3% vrednosti sklopa moč) |  | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - NARAVNI ODVOD DIMA IN TOPLOTE (NODT) |  |  |  |  | 0

## 41.12_JR
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | USKLADITEV PZI | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni s »Temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe« - priloga 7, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3).
12 | JAVNA RAZSVETLJAVA
1 | Kabel položen delno v kab. kanalizacijo, delno pa v zaščitno izol. cev komplet z opozorilnim trakom:
| -RV-K 4x10 mm2 |  | m | 345 |  | 0
2 | Cestna svetilka z varčno fluo sijalke 1x36W, 230V, 2G11 TC-L z visoko kakovostnim steklom, IP65, kot.npr. LVS136, nameščen direktno na steber na višino h=5m z nasaditvijo na vrh stebra, komplet s priborom za montažo | Svetilka v LED tehnologiji, enakovredno specificirani, 3000 K, življ. doba 100.000 h. | kos | 20 |  | 0
3 | Steber za svetilke javne razsvetljave Hk=5 m, vroče pocinkan in prašno barvan, možnost uvoda kabla 2x 4x NAYY-J 4x10 mm2, dovod/odvod z priključnimi sponkami in varovalnim sklopom, kablom NYY-J 3x1,5 mm2, L=5 m, s sidrno ploščo, pritrditveno prirobnico za montažo na betonski temelj komplet s priborom za montažo. | Svetla višina svetilk 5 m. | kos | 20 |  | 0
4 | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm položen v jarek skupaj s kablom. |  | m | 330 |  | 0
5 | Križna sponka 58x58/3 mm z antikorozijsko zaščito z "Dekordal" trakom |  | kos | 50 |  | 0
6 | Izdelava stika ozemljila na steber svetilke z vijačenjem in Pb podložko |  | kos | 20 |  | 0
7 | Kabelska spojka samokrčna 1kV za prereze 4x6-16 mm2 komplet z ustreznim materialom in priborom |  | kpl | 1 |  | 0
8 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah |  | kpl | 1 |  | 0
9 | Izdelava priključka na obstoječem kandelabru, komplet s predhodno meritvijo električni karakteristik. |  | kpl | 1 |  | 0
10 | 'Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet (ocena 3% vrednosti sklopa razsv.) |  | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0

## 41.13_JGD
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | USKLADITEV PZI | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
13 | GRADBENA DELA ZA JAVNO RAZSVETLJAVO
1 | Zakoličevanje trase javne razsvetljave in temeljev svetilk ter obnovitev v toku gradnje z vsemi pomožnimi deli |  | m | 350 |  | 0
2 | Obeleženje trase križanj z ostalimi komunalnimi napravami, predvideno |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in polaganje PVC cevi, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi - cev rdeče barve:
| - 1x PE63 mm |  | m | 365 |  | 0
4 | Izkop jarka v zemlji III. ktg s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa. Kombinirani izkop (v območju komunalnih vodov ročni, ostalo strojni). Dim rova 0,8x0,4m. |  | m | 330 |  | 0
5 | Dobava in vmetavanje peska pod cevi, zasip s peskom v deb. 2x10cm. Zasip jarkov z materialom iz izkopa v plasteh po 20cm z nabijanjem do vrha izkopa. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, stroški deponije, ureditev trase. Obračun v zbitem stanju. |  | m3 | 27 |  | 0
6 | Kombinirani izkop zemlje III. ktg za temelje stebra za svetilke, dobava in vgradnja betona C16/20 in opaža, skupaj s sidrnimi vijaki M-10 in juvidur cev 2xfi-63mm po priloženem detajlu. V ceni so zajeta vsa pomožna dela, material in prenosi.
dim 0,8 x 0,8 x 0,9 m (za steber h=5m)
| komplet: |  | kos | 20 |  | 0
7 | Dodatek za izvedbo zaščite kabelske kanalizacije z betonom C12/15 v slojih po 20 cm ločenih s PVC folijo z dobavo betona |  | m3 | 27 |  | 0
8 | Varovanje obstoječega telekomunikacijskega omrežja, po potrebi prestavitev in popravilo v primeru poškodb (ocenjeno) |  | m | 150 |  | 0
9 | Varovanje obstoječega nizkonapetostnega omrežja, po potrebi prestavitev in popravilo v primeru poškodb (ocenjeno) |  | m | 150 |  | 0
10 | Odvoz odvečnega in neuporabnega izkopanega materiala na deponijo, skupaj s stroški deponije |  | m3 | 50 |  | 0
11 | 'Izdelava betonskega kabelskega jaška v III. ktg zemljišča s 15% strojnega in 85% ročnega izkopa, betoniranje, vgradnja LŽ pokrova, 4 kosi pocinkanih pomičnih soh in 4 kosi konzol, izdelava uvodov cevi in odvoz viška materiala ter ureditev okolice
| - jašek dimenzij 0,8x0,8x1m s težkim pokrovom |  | kos | 2 |  | 0
12 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet |  | m3 | 50 |  | 0
13 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje.
| - komplet |  | kpl | 1 |  | 0
14 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 50 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| Komplet |  | m2 | 30 |  | 0
SPOŠNO
15 | Izdelava geodetskega posnetka za kataster komunalnih naprav, sprotno s potekom gradnje (vključno s posnetkom križanj z ostalimi komunalnimi vodi in višinskimi kotami). |  | m | 330 |  | 0
16 | Izdelava katastra za javno razsvetljavo |  | m | 330 |  | 0
17 | Priprava in zavarovanje gradbišča |  | kpl | 1 |  | 0
18 | Sodelovanje izvajalca javne razsvetljave z gradbeniki zaradi usklajevanja pri izvedbi |  | ur | 25 |  | 0
19 | Stroški nadzora upravljalcev tangiranih komunalnih vodov |  | kpl | 1 |  | 0
20 | Projektantski nadzor tekom gradnje. Ocena vrednosti del po priporočilih IZS |  | ur | 15 |  | 0
21 | Izdelava projekta izvedenih del |  | kpl | 1 |  | 0
22 | Drobni material, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča |  | kpl | 1 |  | 0
23 | Razna nepredvidena dela, ki bodo ev. izvedena po vpisu nadzorne službe v gradbeni dnevnik in obračunana po dejanskih stroških (5% pogodbene vrednosti gradbenih del, ocenjeno) |  | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA ZA JAVNO RAZSVETLJAVO |  |  |  |  | 0

## 41.14_GDO
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | USKLADITEV PZI | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
14 | GRADBENA DELA ZA NN INŠTALACIJE OBJEKTA
1 | 'Zakoličenje trase električnih priključkov |  | m | 210 |  | 0
2 | Obeleženje trase križanj z ostalimi komunalnimi napravami, predvideno |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in polaganje PVC cevi, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi - cev rdeče barve:
| - 1x PE 23 mm |  | m | 120 |  | 0
| - 1x PE 63 mm |  | m | 135 |  | 0
| - 1x PE 110 mm |  | m | 245 |  | 0
4 | Izkop jarka dim. ca. 1,0x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, |  | m | 195 |  | 0
5 | Izdelava kabelske kanalizacije v temeljni plošči objekta, komplet z obbetoniranjem cevi, zaščito prehoda skozi temelje. |  | m | 35 |  | 0
6 | Dobava in vmetavanje peska pod cevi, zasip s peskom v deb. 2x10cm. Zasip jarkov z materialom iz izkopa v plasteh po 20cm z nabijanjem do vrha izkopa. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, stroški deponije, ureditev trase. Obračun v zbitem stanju. |  | m3 | 22 |  | 0
7 | Zatesnitev cevi kabelske kanalizacije na prehodih v objekt (vodotesno in proti glodalcem)
| - komplet |  | kpl | 2 |  | 0
8 | Kombinirani izkop zemlje III. ktg za temelje stebra za svetilke, dobava in vgradnja betona C16/20 in opaža, skupaj s sidrnimi vijaki M-10 in juvidur cev 2xfi23mm po priloženem detajlu. V ceni so zajeta vsa pomožna dela, material in prenosi.
dim 0,8 x 0,8 x 0,8 m (za steber h=3m)
| komplet: |  | kos | 9 |  | 0
9 | Dodatek za izvedbo zaščite kabelske kanalizacije z betonom C12/15 v slojih po 20 cm ločenih s PVC folijo z dobavo betona |  | m3 | 26 |  | 0
10 | Varovanje obstoječega telekomunikacijskega omrežja, po potrebi prestavitev in popravilo v primeru poškodb (ocenjeno) |  | m | 150 |  | 0
11 | Varovanje obstoječega nizkonapetostnega omrežja, po potrebi prestavitev in popravilo v primeru poškodb (ocenjeno) |  | m | 150 |  | 0
12 | Odvoz odvečnega in neuporabnega izkopanega materiala na deponijo, skupaj s stroški deponije |  | m3 | 50 |  | 0
13 | Izdelava betonskega kabelskega jaška v III. ktg zemljišča s 70% strojnega in 30% ročnega izkopa, betoniranje, vgradnja LŽ pokrova, 4 kosi pocinkanih pomičnih soh in 4 kosi konzol, izdelava uvodov cevi in odvoz viška materiala ter ureditev okolice
| - jašek dimenzij 0,8x0,8x1m s težkim pokrovom |  | kos | 1 |  | 0
| - jašek dimenzij 1x1x1m s težkim pokrovom |  | kos | 1 |  | 0
14 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet |  | m3 | 25 |  | 0
15 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje.
| - komplet |  | kpl | 1 |  | 0
16 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 50 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| Komplet |  | m2 | 30 |  | 0
17 | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm položen v jarek skupaj s kablom. |  | m | 210 |  | 0
18 | Križna sponka 58x58/3 mm z antikorozijsko zaščito z "Dekordal" trakom |  | kos | 25 |  | 0
19 | Izdelava stika ozemljila na steber svetilke z vijačenjem in Pb podložko |  | kos | 9 |  | 0
20 | Izvedba stika na ograje, drogove zastav ter druge kovinske mase z vodnikom NYY-J 1x16mm2 s kabelskim čevljem in vijakom
| Komplet |  | kos | 25 |  | 0
| REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA ZA NN INŠTALACIJE OBJEKTA |  |  |  |  | 0

## 41.15_EV
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | USKLADITEV PZI | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
15. | EVAKUACIJSKA VRATA
1 | Dobava in montaža enote za nadzor evakuacijskih vrat (panik terminal) s svetlečo označbo, polcilindrom, ki omogoča manualno odpranje vrat brez proženja požarnega alarma (odpiranje na ključ), osvetljen gumb za odpiranje v sili. Napajanje 230V AC, režim delovanja 24V DC, izhodna moč 650mA namenjev podometni vgradnji. Potrebno povezati s požarno centralo na objektu. Kot naprimer GEZE TZ 300
| komplet: |  | kos | 9 |  | 0
2 | Dobava in montaža signalne hupe
| komplet: |  | kos | 9 |  | 0
3 | Ožičenje in priklop enote za nadzor evakuacijskih vrat po shemi za ožičenja vrat na evakuacijskih izhodih vrsta načrt 4/1.št.risbe 129.
| komplet: |  | kos | 9 |  | 0
4 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet (ocena 3% vrednosti sklopa moč) |  | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - EVAKUACIJSKA VRATA |  |  |  |  | 0