## Prva stran
RTP 110/20 kV GORICA
ZAMENJAVA SEKUNDARNE OPREME
SEKUNDARNI SISTEMI, LASTNA RABA, ELEKTROMONTAŽNA DELA, GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
PONUDBENI PREDRAČUN
4443.6EG1.PP

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Sekundarni sistemi, lastna raba, elektromontažna dela, gradbena in obrtniška dela
Poz. | Opis | Cena (€)
A | SEKUNDARNA OPREMA | 0
1 | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV ZVEZNEGA / MERILNO OZEMLJILNEGA POLJA | 0
2 | OMARA ZAŠČITE ZBIRALK | 0
3 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE VRTOJBA | 0
4 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE DIVAČA | 0
5 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 1 | 0
6 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 2 | 0
7 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 3 | 0
8 | OMARA VOD. ,ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE AJDOVŠČINA | 0
9 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE AVČE 2 | 0
10 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE AVČE 1 | 0
11 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE PLAVE | 0
12 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE SOLKAN | 0
13 | OMARA NADZORA IN VODENJA SKUPNIH NAPRAV +SX10 | 0
14 | ŠTEVČNE MERITVE | 0
15 | OMARA POSTAJNEGA KOMUNIKACIJSKEGA RAČUNALNIKA +SX01 | 0
16 | SCADA - OPREMA ČLOVEK STROJ | 0
17 | ŠOLANJE | 0
18 | STORITVE | 0
18 | REZERVNI DELI | 0
B | LASTNA RABA | 0
1 | USMERNIK | 0
2 | RAZSMERNIK | 0
C | ELEKTROMONTAŽNA DELA IN STORITVE | 0
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA IN STORITVE | 0
D | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
1 | Dobava in montaža tehničnega dvignjenega poda | 0
2 | Demontaža | 0
3 | Slikarsko - pleskarska dela in suhomontažna dela | 0
4 | Ostala dela | 0
5 | Notranja oprema | 0
6 | Klimatska naprava | 0
E | Nepredvidena dela 3 % | 0
| SKUPAJ A+B+C+D z nepredvidenimi deli | 0

## S
Splošno
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
Tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v posameznih pozicijah opreme, vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v posameznih pozicijah opreme

## A-Sekundarna oprema
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
SEKUNDARNA OPREMA - DOBAVA IN MONTAŽA
OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV ZVEZNEGA / MERILNO OZEMLJILNEGA POLJA
1 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, pomožni releji,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Merilnik kakovosti električne energije | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA ZAŠČITE ZBIRALK
5 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel ZZB,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Centralna enota zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE VRTOJBA
8 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, komplet za neskladje polov, pomožni releji,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Dobava in vgradnja mrežnega stikala za izvedbo GOOSE komunikacij na nasprotni strani DV - na RTP Vrtojba (komplet s posnetkom obstoječega stanja na objektu) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja stikala RedBox na nasprotni strani DV - na RTP Vrtojba | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE DIVAČA
14 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, komplet za neskladje polov, pomožni releji,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja mrežnega stikala za izvedbo GOOSE komunikacij na nasprotni strani DV - na RTP Divača (komplet s posnetkom obstoječega stanja na objektu) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja stikala RedBox na nasprotni strani DV - na RTP Divača | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 1
20 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, pomožni releji,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 2
23 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, pomožni releji,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
25 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 3
26 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, pomožni releji,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
28 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VOD. ,ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE AJDOVŠČINA
29 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, komplet za neskladje polov, pomožni releji,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Vgradnja naprave za prenos kriterija DZ (napravo zagotovi naročnik) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Vgradnja naprave za prenos kriterija DZ na nasprotni strani DV - na RTP Ajdovščina (komplet s posnetkom obstoječega stanja na objektu (napravo zagotovi naročnik)) Elektromontažna dela vključujejo odključitev kablov, demontažo, montažo, preizkus in zagon opreme. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
34 | Modul RED za napravo KDZ DZ9 proizvajalca Iskra | kos | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Modul TLI za napravo KDZ DZ9 proizvajalca Iskra | kos | 1 | 0 | 0 | 0
36 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE AVČE 2
37 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, komplet za neskladje polov, pomožni releji,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
39 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
40 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE AVČE 1
41 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, komplet za neskladje polov, pomožni releji,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
43 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
44 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE PLAVE
45 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, komplet za neskladje polov, pomožni releji,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
46 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
48 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE SOLKAN
49 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, komplet za neskladje polov, pomožni releji,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
50 | Terminala diferenčne zaščite voda | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
51 | Vgradnja terminala diferenčne zaščite voda na drugi strani voda v HE Solkan | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
52 | Optični delilnik za direktno povezavo terminala diferenčne zaščite voda s HE Solkan | kos | 1 | 0 | 0 | 0
53 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
54 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
55 | Vgradnja naprave za prenos kriterija DZ (napravo zagotovi naročnik) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
56 | Vgradnja naprave za prenos kriterija DZ na nasprotni strani DV - na HE Solkan (komplet s posnetkom obstoječega stanja na objektu (napravo zagotovi naročnik)) Elektromontažna dela vključujejo odključitev kablov, demontažo, montažo, preizkus in zagon opreme. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
57 | Modul RED za napravo KDZ DZ9 proizvajalca Iskra | kos | 1 | 0 | 0 | 0
58 | Modul TLI za napravo KDZ DZ9 proizvajalca Iskra | kos | 1 | 0 | 0 | 0
59 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA NADZORA IN VODENJA SKUPNIH NAPRAV +SX10
60 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
61 | Enota za nadzor in vodenje skupnih naprav | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
62 | Postajni komunikacijski računalnik | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
63 | Varnostni usmerjevalnik | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
64 | Serijski vmesnik RS485/RS232 na optiko | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
ŠTEVČNE MERITVE
65 | Števec električne energije za merjenje na DV | kos | 7 | 0 | 0 | 0
66 | Števec električne energije za merjenje na TR | kos | 3 | 0 | 0 | 0
67 | Števec električne energije za merjenje na LR | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA POSTAJNEGA KOMUNIKACIJSKEGA RAČUNALNIKA +SX01
Dobava in montaža opreme
68 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, optični in UTP delilniki,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
69 | GPS sprejemnik točnega časa, antena, antenski kabel 40 m, prenapetostna zaščita, pribor za montažo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
70 | Mrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 v PRP konfiguraciji - komplet (PRP A in PRP B) Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal. V to postavko se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
71 | Mrežna stikala za izvedbo komunikacij s števci, merilniki kvalitete električne energije in merilnikom fazorjev (ETHERNET in RS485) Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal. V to postavko se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
72 | Dobava in vgradnja serijskega pretvornika za prenos števčnih meritev iz obstoječih števcev 20 kV TR celic (vgradi se v omaro obračunskih in kontrolnih meritev EP =W +QV1). Sem se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
SCADA - OPREMA ČLOVEK STROJ
73 | SCADA delovna postaja - računalnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
74 | Monitor 27'' | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
75 | Tipkovnica, miška | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
76 | KVM preklopnik (za vsaj tri povezane naprave) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
77 | Programska oprema in licence | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
ŠOLANJE
Šolanje za vzdrževalce
78 | Sistem vodenja | čl/dni | 15 | 0 | 0 | 0
79 | Sistem zaščite | čl/dni | 15 | 0 | 0 | 0
80 | Komunikacijska oprema | čl/dni | 10 | 0 | 0 | 0
81 | Števčne meritve | čl/dni | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
STORITVE
82 | Priprava poligona v skladu z zahtevami za tovarniško preizkušanje (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
83 | Priprava za preizkušanje FAT | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
84 | Priprava za preizkušanje SAT | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
85 | Sodelovanje na SAT | komplet | 11 | 0 | 0 | 0
86 | Ostala oprema, dokumentacija in storitve nujne za zagotavljanje funkcionalnosti sistema - ELES OPOMBA: ponudnik pripravi ločen seznam opremo ali storitve, ki niso navedene v razpisni dokumentaciji a so nujne za celostno delovanje njegove opreme. Sem se vpiše skupna cena. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
87 | Izdelava dokazil o zanesljivosti objekta (vsaj: 12 x STP) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
REZERVNI DELI
88 | Komunikacijski računalnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
89 | SCADA računalnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
90 | Računalnik polja za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
91 | Distančna zaščita z licencami za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
92 | Diferenčna zaščita z licencami za vsak dobavljen tip** | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
93 | GPS sprejemnik točnega časa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
94 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
95 | Mrežno stikalo 61850 za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
96 | Varnostni usmerjevalnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
97 | Mrežno stikalo za meritve za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
98 | Redundančni vmesnik Redbox (rezerva za vizavi objekte) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
99 | Centralna enota zaščite zbiralk (vključno z vsemi mrežnimi stikali v kolikor je to potrebno) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
100 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
101 | Merilnik kakovosti električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
102 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
103 | Enota za vodenje skupnih naprav | kos | 1 | 0 | 0 | 0
| Opomba: Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam naprav z oznako tipa, naročniško kodo in ceno posamezne naprave ter skupno ceno vseh naprav. **V kolikor je ponujena oprema omogoča, da se z enim tipom terminala zadosti posebnim kriterijem na obeh koncih (napetost 110 VDC in 220 VDC) je dovoljeno ponuditi isti terminal in samo en kos rezerven opreme za oba konca. v nasprotnem se dobavi za vsako RTP postajo po en kos. |  |  | Skupaj |  | 0

## B - Lastna raba
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
LASTNA RABA - DOBAVA IN MONTAŽA
104 | USMERNIK | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
105 | RAZSMERNIK | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
Tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah kjer je dobava opreme
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah

## C - EMD
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
ELEKTROMONTAŽNA DELA IN STORITVE
106 | Demontaža opreme po fazah (polje po polje), vključno z odvozom na deponijo in evidenčnimi listi, ki se uporabijo v DZO dokumentaciji. | komplet | 12 | 0 | 0 | 0
107 | Montaža sekundarne opreme po fazah (polje po polje) | komplet | 12 | 0 | 0 | 0
108 | Elektromontažna dela na strani Elektro Primorske (vgradnja mrežnega stikala za meritve skladno z opisom elektromontažnih del v tekstualnem delu) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža siglanlno krmilnih in napajalnih kablov Finožični bakreni (pokositreni) vodniki tako, da pokrivajo najmanj 85 % površine kabelskega ekrana (npr. proizvod Ölflex 110CY, ali Helukabel F-CY-JZ)
109 | kabel 2x4 mm² | m | 800 | 0 | 0 | 0
110 | kabel 4x4 mm² | m | 200 | 0 | 0 | 0
111 | kabel 12x1,5 mm² | m | 300 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža komunikacijskih in optičnih kablov
112 | Večrodni (48 x MM) optični kabli: 50/125 μm | m | 30 | 0 | 0 | 0
113 | Enorodni (2 x SM) optični kabli: 9/125 μm ali | m | 100 | 0 | 0 | 0
114 | Večrodni (2 x MM) optični kabli: 50/125 μm | m | 200 | 0 | 0 | 0
115 | U/FTP ali S/FTP Cat.6A 650 MHz | m | 800 | 0 | 0 | 0
116 | Sodelovanje pri spuščanju v pogon po fazah | komplet | 12 | 0 | 0 | 0
117 | Demontaža obstoječih stropnih luči vgrajenih v armstrong strop | kos | 26 | 0 | 0 | 0
118 | Dobav in vgradnja pisarniške svetilke za armstrong strop v komandnem prostoru, velikosti 597mm x 597mm, ohišje iz nerjaveče pločevine, mikroprizmatična optika, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, omejitev bleščanja UGR 16, priključna moč svetilke 35,5W, izhodni svetlobni tok svetilke 4200lm, življenska doba 50.000h L80 (kot je npr. tip RC400B LED42S/840 PSD W60L60 VPC PIP, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). Upošteva naj se eventualna zamenjava kabla (dobavo, polaganje in priključek kabla NYM-J 3×1,5 mm2 v inštalacijske cevi dplžine do 50 m) in drobni montažni material | kos | 16 | 0 | 0 | 0
119 | Demontža nadomestnih svetil 110 V DC in kablov (svetilke, kable, stikala...) | komplet | 12 | 0 | 0 | 0
120 | Dobava in montaža napisnih tabel za zamenjavo oznak iz QZ2 v Q2 na ozemljitvenem ločilniku.Table komplet s pritrdilnim materialom, dimenzij max. 350x100 mm, velikost črk 20 mm, napis sredinsko poravnan. Table morajo biti izdelane po vzoru obstoječih. Pred izdelavo je potrebna potrditev s strani naročnika. | komplet | 25 | 0 | 0 | 0
121 | Drobni montažni pritrdilni in označevalni material | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
| Natančen popis vseh kablov bo podan v PZI dokumentaciji. Vsi kabli se obračunavajo po dejansko dobavljenih in položenih količinah. |  |  | Skupaj |  | 0

## D - GOD
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "S" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo, ki je oddaljena do 10 km. Začasna deponija bo na območju RTP Gorica.
Ureditev gradbišča mora biti skladna z Varnostnim načrtom.
Dobava in montaža tehničnega dvignjenega poda
122 | Dobava in montaža tehničnega dvignjenega poda (kot npr. Kingspan FDEB_M) v Komandnem prostoru v 1.nadstropju, končne višine do zgornjega roba plošče 40,5 cm, z disipativno PVC finalno oblogo (npr. Polyfloor Finesse SD, dekor 5060 Flaxen), električne upornosti 10⁶-10⁸ Ohm, ki vključuje naslednje karakteristike: ~ plošče s spodnje strani oplaščene z galvanizirano jekleno pločevino ~ jedro iz iverne plošče visoke gostote ~ dimenzija plošče 600 x 600 x 31 mm ~ teža sistema 42 kg/m2 ~ nosilnost dvojnega poda 8kN/m2 ~ točkovna obremenitev 3kN ~ robovi plošč so zaključeni z ABS robnim trakom, ki zagotavlja zaščito roba jedra iverne plošče in finalne obloge ~ požarni razred Bfl-s1 (REI 60r) Montaža na nastavljive kovinske nogice, lepljenje na poliuretansko lepilo, zaključnimi kapicami ter prečnimi podporniki vijačeni na nogice. V ceno je potrebno vključiti sponke za ozemljitev (po navodilih naročnika mora biti ozemljena vsaka 4-ta nogica) ter dobavo ročke za dvig dvojnega poda s stenskim držalom na klik. | m2 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
Demontaža
123 | Demontaža in odvoz obstoječega dvojnega poda v Komandnem prostoru v 1.nadstropju, z vsemi deli, nakladanji na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. | m2 | 50 | 0 | 0 | 0
124 | Odvoz obstoječih klim v Komandnem prostoru v 1.nadstropju, z vsemi deli, nakladanji na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
Slikarsko - pleskarska dela in suhomontažna dela
125 | Zaščita talnih površin, stavbnega pohištva, elektro tehnološke opreme in pohištva z uporabo zaščitnih sredstev (zaščitni trak, zaščitna folija, karton,…). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
126 | Pleskanje obstoječih stropov v pritličju: 0.1 Dizel agregat, 0.2 AKU. Baterije, 0.6 Arhiv. Višina stropov je 3,70 m. Brušenje in čiščenje površine, nanos emulzije in 2x pleskanje z disperzijsko barvo v beli barvi, s kitanjem z akrilcem kjer je to potrebno zaradi vidnih poškodb, z vsemi zaščitami in obdelavami ter potrebnimi lestvami. | m2 | 80 | 0 | 0 | 0
127 | Sanacija obstoječih spuščenih Armnstrong stropov v pritličju, kjer so vidne poškodbe oz. madeži: 0.0 Hodnik in stopnišče, 0.3 Usmernik DC AC, 0.5 Pisarna. Zamenjava plošč z novimi kot so obstoječe (npr. Armstrong, tip stropa Sahara 60/60/1,5 cm). Z vsemi zaščitami in obdelavami. (ocena poškodovane površine) | m2 | 30 | 0 | 0 | 0
128 | Pleskanje obstoječih sten v pritličju: 0.0 Hodnik+stopnišče, 0.1 Dizel agregat, 0.2 AKU. Baterije, 03 Usmernik DC AC, 0.4 Kabelski jašek, 0.5 Pisarna, 0.6 Arhiv. Brušenje in čiščenje površine, nanos emulzije in 2x pleskanje z disperzijsko barvo v beli barvi, s kitanjem z akrilcem kjer je to potrebno zaradi vidnih poškodb, z vsemi zaščitami in obdelavami. | m2 | 500 | 0 | 0 | 0
129 | Sanacija obstoječih spuščenih Armnstrong stropov v nadstropju, kjer so vidne poškodbe oz. madeži: 1.0 Hodnik, 1.1 TK prostor, 1.2 Komandni prostor (v celoti se zamenja, obstoječe nepoškodovane se hranijo/uporabijo za sanacijo v drugih prostorih v zgradbi), 1.3 WC. Zamenjava plošč z novimi kot so obstoječe (npr. Armstrong, tip stropa Sahara 60/60/1,5 cm). Z vsemi zaščitami in obdelavami. (ocena poškodovane površine) | m2 | 70 | 0 | 0 | 0
130 | Pleskanje obstoječih sten v 1.nadstropju: 1.0 Hodnik, 1.1 TK prostor, 1.2 Komandni prostor, 1.3 WC. Brušenje in čiščenje površine, nanos emulzije in 2x pleskanje z disperzijsko barvo v beli barvi, s kitanjem z akrilcem kjer je to potrebno zaradi vidnih poškodb, z vsemi zaščitami in obdelavami. | m2 | 240 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
Ostala dela
131 | Čiščenje vseh steklenih površin objekta v pritličju in 1.nadstropju (okna in vrata), vključno z alu nosilnimi okvirji stekel. Z uporabo čistilnih sredstev za čiščenje stekla in alu površin, z vsemi deli, pripomočki in prenosi. | m2 | 90 | 0 | 0 | 0
132 | Generalno čiščenje prostorov po vseh končanih delih v pritličju in 1.nadstropju (tlak, stavbno pohištvo,…). Z uporabo čistilnih sredstev in pripomočkov za čiščenje tal in stavbnega pohištva, z vsemi deli, zaščitami, pripomočki in prenosi. | m2 | 295 | 0 | 0 | 0
133 | Odstranitev obstoječega požarnega tesnenja pri prehodu kablov v kabelskem jašku v spodnjem in zgornjem delu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
134 | Sanacija odstranjenega požarnega tesnenja pri prehodu kablov v kabelskem jašku v spodnjem in zgornjem delu z uporabo: ~požarnih blazin (npr. Hilti CFS-CU) ~požarne silikonske tesnilne mase (npr. Hilti CFS-S SIL) Upoštevati smernico 408/20 (Smernice SZPV - SZPV) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
Notranja oprema
135 | Komandni pult, L postavitev, dim. zunanja mera 320 x 320 cm, širina pulta 100 cm, višina pulta 75 cm, 2x fiksen predalnik 40 x 75 x 75 cm s tremi predali, 1x fiksna omarica 60 x 75 x 75 za 2 računalnika, vse alu kljuke; Pult; obdelava laminat - ultrapas; ostalo iveral. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
136 | Stol, vrtljiv, z naslonjalom, moder (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 505 618 49) in kolesa za mehko podlago (dvojni pod). | kos | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
Klimatska naprava
137 | Demontaža obstoječih klim v Komandnem prostoru v 1. nadstropju. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
138 | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev (Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM35VKA2). ~Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW ~Energetski razred: SEER: 6.3 - A++//SCOP: 4.0 - A+ (pri notranjih enotah PKA) ~Električna priključna moč: hlajenje 0.87 kW // gretje 1.04 kW ~Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A ~Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A) ~Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A) ~Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm ~Teža: 46 kg ~Medij: R32 ~Dimenzija priključne instalacije: Cu6.35/12.7 mm ~Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m ~Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
139 | Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom. Komunikacijski blok za priklop žičnega upravljalnika za PKA enote (Proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M35HAL) ~tristopenjski ventilator ~samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem ~samodejni vklop naprave po izgubi električne energije ~motorizirane lamele za usmeritev zraka ~zračni filter ~termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru ~možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud ~Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW ~Pretok zraka: 9 - 10.5 - 12 m3/min ~Nivo hrupa (SPL): 36 - 40 - 43 dB(A) ~Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A) ~Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote ~Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm ~Teža enote: 13 kg | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
140 | Komunikacijski blok za priklop žičnega upravljalnika za PKA enote (Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
141 | Procon A1M MODBUS VMESNIK | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
142 | Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije (Mitsubishi Electric PAR-40MAA). ~lokalni priklop ~Možnost nastavitve do 16 jezikov ~popolna elektronska regulacija ~tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan ~lokalni termostat ~možnost zaklepanja funkcij ~možnost nastavitve temperaturnega območja ~diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema ~Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0