IZGRADNJA

PROSTO STOJEČE SONČNE ELEKTRARNE

MFE TEB 4

ZVEZEK 2: Splošne in posebne tehnične zahteve

Avgust 2023

Kazalo vsebine

1.	OPIS PROJEKTA	4

1.1.	Uvod	4

1.2.	Lokacija	4

1.3.	Tehnični opis	5

1.4.	Izdelana projektna in investicijska dokumentacija	6

2.	OBSEG DOBAVE	7

2.1.	Gradbena dela	7

2.2.	Dobava in montaža opreme sončne elektrarne	7

2.3.	Dobava in montaža opreme transformatorske postaje in SN kablovoda	8

2.4.	Zagonski preizkusi, testiranja, meritve	8

2.5.	Dokumentacija	8

2.6.	Izvedba postopkov za priključitev sončne elektrarne na distribucijsko omrežje	9

2.7.	Šolanje obratovalnega in vzdrževalnega osebja	9

2.8.	Rezervni deli	9

2.9.	Ostalo	9

3.	SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE IN POGOJI	10

3.1.	Splošne informacije in navodila ponudnikom za pripravo ponudb	10

3.1.1.	Pregled dokazil za tehnološko opremo, ki morajo biti predložena v ponudbi	14

3.2.	Pogoji na lokaciji	14

3.3.	Standardi in predpisi	14

3.4.	Barvno označevanje	15

3.5.	Označevanje opreme	15

4.	ZAHTEVE ZA GLAVNO OPREMO	17

4.1.	Temelji in nosilna konstrukcija	17

4.2.	Sončni moduli	19

4.2.1.	Osnovne zahteve za sončne module	19

4.2.2.	Garancija na produkt in izhodno moč sončnega modula	20

4.2.2.1.	Garancija na produkt	20

4.2.2.2.	Garancija na izhodno moč	20

4.2.3.	Ostale zahteve	21

4.3.	Razsmerniki	22

4.3.1.	Osnovne zahteve za razsmernike	22

4.3.2.	Ostale zahteve	23

4.4.	DC in AC spojišča	25

4.5.	DC in AC kabelski razvodi	26

4.6.	Merilno-ločilno mesto	27

4.7.	Komunikacija in vremenska postaja	27

4.8.	Transformatorska postaja in SN kabelski priključek	28

4.9.	Izvedba ozemljitev in strelovodne zaščite	29

4.10.	Izvedba elektro meritev in zagonskih preizkusov	29

4.11.	Izvedba pregledov pred priključitvijo sončne elektrarne na omrežje	29

4.12.	Izvedba usposabljanja	29

4.13.	Izvedba poskusnega obratovanja ter garancijskih meritev	30

4.14.	Preverjanje faktorja učinkovitosti sončne elektrarne MFE TEB 4 v zadnjem letu pred potekom garancijskega roka – druge garancijske meritve	31

5.	TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE MATERIALA IN OPREME	31

6.	UREDITEV GRADBIŠČA	31

7.	ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, POŽARNE VARNOSTI IN VARSTVA OKOLJA	32

8.	PROJEKTIRANJE IN PROJEKTNA DOKUMANTACIJA	33

8.1.	Splošno	33

8.2.	Navodila za izdelavo projektnega priročnika	35

8.2.1.	Korespondenca	35

8.2.2.	Terminski plan	36

8.3.	Risbe	37

8.3.1.	Risbe situacij	37

8.3.2.	Delavniške risbe	37

8.3.3.	Risbe elektro instalacij	38

8.3.4.	Risbe gradbenih konstrukcij	38

8.3.5.	Risbe kabelskih tras	38

8.4.	Sheme	38

8.5.	Liste	41

8.6.	Vnašanje sprememb v PZI dokumentacijo	42

8.7.	Gradbeni dnevnik	42

8.8.	Poročila o napredovanju del	42

8.9.	Način izdelave dokumentacije	42

8.10.	Navodila za vgradnjo, montažo in zagonske funkcionalne preizkuse	43

8.11.	Navodila za obratovanje in vzdrževanje	44

8.12.	Roki predaje projektne dokumentacije	46

9.	ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI	49

- OPIS PROJEKTA

  - Uvod

Termoelektrarna Brestanica načrtuje izgradnjo prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB 4 na neizkoriščeni travnati brežini južno od objekta pokrite deponije, ki se nahaja znotraj samega območja elektrarne. Predvidena moč sončne elektrarne je minimalno 420 kWp. Z izgradnjo četrte sončne elektrarne zapovrstjo, bo utrdila vlogo proizvajalca električne energije tudi na področju obnovljivih virov.

Uradni naziv projekta: Izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4.

Izvedba projekta je predvidena po sistemu »funkcionalni ključ v roke« in vključuje vse faze navedene v nadaljevanju.

Predmet tega razpisa je izvedba pripravljalnih del, gradbeno obrtniških del, elektro montažnih del, izdelava PZI dokumentacije, dobava in montaža opreme, kot so sončni moduli, razsmerniki, transformatorja postaja, kabelske povezave, komunikacijska oprema, izvedba testiranj in meritev, izdelava dokumentacije, izvedba strokovnega tehničnega pregleda,  priključitve na omrežje in zagona, tehničnega pregleda in šolanja obratovalnega in vzdrževalnega osebja.

Tehnični del razpisa obsega sledeče:

- Zvezek 2: Splošne in posebne tehnične zahteve

- Zvezek 3: Projekt za izvedbo

- Zvezek 4: Projektantski popisi

V Zvezku 3 se nahajajo tudi soglasja, dovoljenja, in analize.

  - Lokacija

Postavitev predvidene prosto stoječe sončne elektrarne je predvidena na neizkoriščenih industrijskih površinah znotraj ograje TE Brestanica. To so travnate površine na jugovzhodni strani objekta pokrite deponije (razgiban pobočni del), ki so deloma poraščene z drevjem, na tem območju pa se nahaja tudi interna meteorološka postaja. Na vzhodnem in južnem delu območje sončne elektrarne omejuje ograja TE Brestanica, na zahodnem delu pa interni podzemni vodi (požarna voda, plinovod, optika,…), zaradi česar so bili pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevani ustrezni odmiki. Transformatorska postaja 0,4/20 kV, na katero bo priključena sončna elektrarna ter priključni kablovod, pa sta umeščena izven ograje TE Brestanica. Umestitev sončne elektrarne  ter transformatorske postaje  v prostor je prikazana na sliki 1.

Slika 1 Lokacija prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4

  - Tehnični opis

Sončno elektrarno bodo tvorila polja oziroma vrste monokristalnih sončnih modulov N-tipa, nameščenih na kovinsko konstrukcijo, ki bo v tla sidrana predvidoma z armirano betonskimi točkovnimi temelji. Nizi sončnih modulov bodo priključeni predvidoma na štiri razsmernike (cevna inštalacija že izvedena na predvidenih mestih razsmernikov), sama sončna elektrarna pa bo priključena na 20 kV distribucijsko elektro energetsko omrežje, zato bo del projekta tudi izgradnja 20kV transformatorske postaje in pripadajoče kabelske povezave. Sončna elektrarna bo vzankana v 20 kV kablovod   RTP Brestanica – Gorica. Osnovni podatki o gradnikih sončne elektrarne:

Tabela 1 Osnovni podatki o sončni elektrarni MFE TEB4

| Nosilna konstrukcija sončnih modulov in temeljenje: | Jeklena vroče cinkana konstrukcija, AB točkovni temelji/vroče cinkani zemeljski vijaki |
| --- | --- |
| Sončni moduli: | Število: cca 936 Orientacija in naklon: 17° proti Z in 15° proti jugu glede na vodoravno podlago Vrsta: N-tip monokristalni sončni moduli Moč: min 420 W, skupna moč min 420 kW |
| DC razvod | Solarni kabli Cu 6mm2 |
| Razsmerniki: | Število: 4 Moč: min 100 kW Vrsta: String inverterji Lokacija montaže: Pod sončnimi moduli |
| AC razvod | Cu 4x120+70mm2 |
| Transformator | Nazivna moč: 620 kVA Tip: Distribucijski trifazni tekočinski, hermetično zaprt TR Nazivna napetost: 20/0,4 kV |
| Merilno-ločilno mesto | Na SN strani v TP sončne elektrarne |
| SN kablovod | Tip: NA2XS(F)2Y 3x1x150/25 RM Dolžina: 152 m |

Opomba: Podatki so povzeti po PZI, št. 21014-00 in gre za minimalne vrednosti, ki se lahko razlikujejo glede na dejansko vgrajeno opremo

  - Izdelana projektna in investicijska dokumentacija

Do faze izvedbe javnega naročila izgradnje sončne elektrarne je bila izdelana sledeča projektna in investicijska dokumentacija:

- Idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev (IZP), št. 21014-00, junij 2021, Savaprojekt

- Študija postavitve sončne elektrarne na zemljišču TE Brestanica, maj 2021, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko (priloga DZR)

- Geodetski posnetek, št. 2021359, junij 2021, Geofoto d.o.o.

- Geološko-geomehansko poročilo, št. GM-131/2021, junij 2021, BLAN d.o.o. (priloga DZR)

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), št. 1113, september 2021, ELEK d.o.o.

- Poročilo o arheoloških raziskavah na najdišču Brestanica – TE 2021, št. 17/2021, september 2021, Arhos d.o.o.

- Elaborat križanja z obstoječimi 110 kV kablovodi, št. D79014-5P/01, september 2021, IBE d.d.

- Poročilo o induktivnih, kapacitivnih in konduktivnih vplivih VN vodov na sončno elektrarno TE Brestanica, št. VENO 4480, september 2021, Elektroinštitut Milan Vidmar

- Investicijski program (INP), št. 1114, oktober 2021, ELEK d.o.o.

- Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), št. 21014-00, oktober 2021, Savaprojekt

- Projekt za izvedbo (PZI), št. 21014-00, oktober 2021, revizija marec 2023, Savaprojekt (priloga DZR)

- OBSEG DOBAVE

Obseg dobave predmetnega javnega naročila vključuje dobavo in montažo vse opreme potrebne za izgradnjo in puščanje v obratovanje prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4, pripadajoče transformatorske postaje in SN kablovoda, kot je navedeno v nadaljevanju, vključno z izvedbo gradbeno obrtniških del, izdelavo dokumentacije in dobavo rezervnih delov.

  - Gradbena dela

- Ureditev gradbišča (gradbiščna ograja, gradbiščna tabla, gradbiščni prostori, sanitarije,…),

- izvedba pripravljalnih del (odstranitev meteorološke postaje, odstranitev panjev dreves, planiranje terena,…),

- zakoličba obstoječih komunalnih vodov ter s projektom predvidenih novih objektov in kabelskih tras

- izvedba gradbeno obrtniških del (temelji, jeklena nosilna konstrukcija sončnih modulov, ohišje transformatorske postaje s pripadajočo temeljno ploščo, zaključna zemeljska in gradbeno obrtniška dela po izvedeni montaži glavne tehnološke opreme)

- izvedba geodetskega posnetka po izvedenih delih.

Opomba: Interna pot, kabelska kanalizacija v poti z izvodi na mestih, kjer so skladno s PZI dokumentacijo predvidene lokacije razsmernikov in oporni zid pri transformatorski postaji, so že izvedeni.

  - Dobava in montaža opreme sončne elektrarne

- Monokristalni sončni moduli (N-tip),

- razsmerniki (string inverterji) s pripadajočo komunikacijsko enoto in meteorološko postajo,

- DC spojišča z vso zahtevano opremo (v kolikor bo potrebno),

- AC spojišče,

- DC, AC, komunikacijske in optične kabelske povezave vključno s pripadajočo opremo kabelskih tras,

- ozemljitve in strelovodna zaščita.

  - Dobava in montaža opreme transformatorske postaje in SN kablovoda

- Ohišje transformatorske postaje,

- transformator 0,4/20 kV,

- SN stikalna oprema,

- SN kabel in ves spojni material

- NN stikalna oprema (AC spojišče),

- NN kabli

- oprema lastne porabe vključno z razdelilnikom male moči in razsvetljave,

- oprema zaščite, števčnih meritev in nadzora.

  - Zagonski preizkusi, testiranja, meritve

- preizkušanje in nadzor po končani montaži, preglede, prevzeme in zagonske funkcionalne preizkuse naprav in sistemov, ki so predmet dobave in montaže po tem razpisu,

- izvedba vseh zahtevanih meritev elektroinštalacij, optičnih povezav, zaščite, ozemljitev, strelovodne zaščite,..

- spuščanje naprav v obratovanje,

- sodelovanje v času začasnega in poskusnega obratovanja,

- postopki s SODO-m

- sodelovanje na strokovnih tehničnih pregled (STP), inšpekcijskih pregledih, tehničnem pregledu (TP) in ostalih pregledih.

  - Dokumentacija

- Izdelava PZI dokumentacije glede na ponujeno opremo (osnova je PZI iz točke 1.4 tega dokumenta),

- Izdelave dokumentacije za projektno vodenje ter zagotavljanje kakovosti (projektni priročnik, organizacijska shema, imenovanja, terminski plan)

- izdelava PID, NOV in DZO dokumentacije,

- izdelava navodil za varno delo,

- izdelava načrta organizacije gradbišča, varnostnega načrta ter ostale dokumentacije, zahtevane z zakonodajo (glej prilogo N splošnega dela razpisa),

- priprava dokumentacije, vezane na okoljsko zakonodajo (evidenčni listi odpadkov, načrt gospodarjenja z odpadki,..),

- izdelava in vodenje dokumentacije skladno z zahtevami GZ-1,

- izdelava požarnega načrta s požarnim izkazom ter ostale dokumentacije, vezane na varstvo pred požarom,

- izdelava dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise za nepovratna sredstva oziroma subvencije.

  - Izvedba postopkov za priključitev sončne elektrarne na distribucijsko omrežje

- Pridobitev pogodbe o dostopu,

- pridobitev pogodbe o priključitvi,

- sodelovanje v ostalih postopkih s SODO.

  - Šolanje obratovalnega in vzdrževalnega osebja

- Izvedba šolanja obratovalnega in vzdrževalnega osebja, vključujoč pripravo ustreznega gradiva in potrdil o izvedenem usposabljanju.

  - Rezervni deli

- Dobava rezervnih delov, kot je določeno v predmetnih popisih

  - Ostalo

- Vodenje evidence odprave pomanjkljivosti (punch lista),

- razkladanje opreme na gradbišču in skupaj z Naročnikom količinski in vizualni prevzem vsake dobave; razpakiranje opreme,

- skladiščenje opreme v odprtem in zaprtem skladišču, skladno z navodili dobaviteljev opreme ter navodili Naročnika,

- sodelovanje z ostalimi izvajalci del in dobavitelji pri usklajevanju na stičnih mestih dobave, montaže in storitev,

- izvedba vseh del, ki niso eksplicitno navedena, a jih je za ustrezno, kompletno in kvalitetno izvedbo del po tem razpisu potrebno izvesti. Vrednost teh del mora biti zajeta v ceni montaže opreme.

- SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE IN POGOJI

  - Splošne informacije in navodila ponudnikom za pripravo ponudb

Prostostoječa sončna elektrarna je bila zasnovana na podlagi izdelane dokumentacije, navedene v točki 1.4. V sklopu študije postavitve sončne elektrarne na zemljišču TE Brestanica (FE UNI LJ, maj 2021) sta bili izvedeni meritev osončenja in analiza senčenja, na podlagi česar je bila določena okvirna velikost sončne elektrarne ter predvidena letna proizvodnja. Tekom izdelave nadaljnje dokumentacije, tako projektne (IZP, DGD, PZI), kot investicijske (DIIP, INP), je bila določena optimalna postavitev vrst sončnih modulov (17° proti zahodu zaradi naklona terena in 15 ° proti jugu glede na vodoravno površino) na predvidenem območju postavitve in s tem tudi inštalirana moč sončne elektrarne, ki znaša 420 kW ter letna proizvodnja 477 MWh. Na predvidenem območju izgradnje prostostoječe sončne elektrarne so bile izvedene tudi geomehansko geološke preiskave, kakor tudi elaborat križanj s 110 kV daljnovodi. Za izvedbo projekta je bilo v decembru 2021, s strani UE Krško, pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Osnova za pripravo razpisne dokumentacije je projekt za izvedbo s projektantskimi popisi. PZI predvideva montažo P-tip sončnih modulov z nazivno močjo vsaj 450 W in izkoristkom 20,6 % ter okvirnimi dimenzijami 2,1 x 1,05 m na vroče cinkano jekleno konstrukcijo, ki bo temeljena s točkovnimi AB temelji. V času od izdelave PZI dokumentacije pa do danes, so se na trgu uveljavili N-tip sončni moduli, katere odlikujejo boljši izkoristek, boljši temperaturni koeficient maksimalne moči ter manjša degradacija v roku 30 let, zato je Naročnik sprejel odločitev, da dopusti le vgradnjo sončnih modulov N-tipa. V osnovi zahteve iz predložene PZI dokumentacije še vedno veljajo, mora pa ponudnik v ponudbi ustrezno upoštevati spremembe, ki jih prinese ponujen N-tip sončnih modulov (št. modulov, število temeljev, število vrst s sončnimi moduli, teža materiala za  nosilno konstrukcijo, dolžina DC kablov za izvedbo stringov, dolžina valjanca,…). V popisih je zato količine določenih postavk potrebno prilagoditi glede na ponujen sončni modul (celice za količino v popisih so pri določenih postavkah odklenjene).

V ponudbi je dovoljeno:

- Ponuditi sončne module nazivne moči 420 W ali več in dimenzij, ki so večje ali manjše, kot je predvideno v PZI dokumentaciji. Ponujenemu sončnemu modulu mora biti prilagojeno in ustrezno dimenzionirano tudi temeljenje kakor tudi nosilna konstrukcija ter pripadajoča elektro oprema (dolžina DC kablov za stringe, moč razsmernikov,… ), za kar je v ponudbi dopustno spremeniti količine. Konstrukcijske lastnosti in kvaliteta ponujenih PV modulov ne sme biti slabša kot je predvideno v PZI dokumentaciji.

- Ponuditi tipsko nosilno konstrukcijo sončnih modulov, katere konstrukcijske lastnosti in kvaliteta ne smejo biti slabše, kot je predvideno v PZI dokumentaciji.

- Ponuditi temeljenje z vroče cinkani zemeljski vijaki ustreznih dimenzij (skladno s Geološko-geomehanskim poročilom, št. GM-131/2021, Blan d.o.o., junij 2021)

- Prilagoditi število vrst sončnih modulov in razdalje med vrstami glede na ponujeni sončni modul, tako da bosta doseženi maksimalna inštalirana moč in proizvedena električna energija pri čemer medsebojno  senčenje vrst s sončnimi moduli ne sme biti večje kot je predvideno v PZI dokumentaciji.

- Umestiti vrste s sončnimi moduli le znotraj območja, označenega z rdečo barvo, pri čemer rob sončnega modula ne sme segati preko meje območja in upoštevati vse minimalne odmike.

Za ponujen sončni modul mora ponudnik pripraviti in priložiti k ponudbi:

- Situacija – pregledna, št. prikaza 001

- Risba – postavitev FV modulov, št. prikaza 004

Iz situacije mora biti razvidna umestitev vrst s ponujenimi sončnimi moduli – upoštevane morajo biti dejanske dimenzije ponujenega sončnega modula. Razvidni morajo biti tudi odmiki. Iz risbe št. 004 pa mora biti razviden razmik med vrstami za ponujen sončni modul. Predmetna situacija in risba sta del razpisne dokumentacije v Zvezku 3 in sta na voljo tudi v dwg formatu. V ponudbi morata biti situacija in risba priloženi v pdf in dwg obliki!

Pomembno: Kabelska kanalizacija v cesti in izvodi le te na lokacijah razsmernikov kot je predvideno v PZI dokumentaciji, je že izvedena!

Slika 2 Območje postavitve MFE TEB 4 - označeno s črtkasto črto rdeče barve

Obvezni del ponudbe so dokazila iz katerih je za ponujeno opremo razvidno izpolnjevanje zahtev določenih v PZI dokumentaciji. Izbrani ponudnik mora le to po podpisu pogodbe ustrezno korigirati glede na ponujeno opremo, kar vključuje ponovitev izračunov (statika, zakoličbene točke, dimenzioniranje električnih komponent in opreme), korekcijo risb, shem, 3D renderjev, tehničnih poročil ter izdelavo dodatnih sestavin PZI dokumentacije, skladno s točko 8 tega dokumenta. Ponujena oprema mora biti skladna s Soglasjem za priključitev, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

V ponudbi in kasneje pri dodelavi PZI dokumentacije ni dovoljeno:

- spreminjati orientacije in naklona sončnih modulov, kakor je to predvideno v PZI dokumentaciji

- predvidevati vrst s sončnimi moduli izven predvidenega območja postavitve sončne elektrarne, označenega s kvadratom rdeče barve

- zmanjševati s PZI dokumentacijo predvidenih odmikov vrst sončnih modulov od sosednjih objektov oziroma podzemne infrastrukture

- spreminjati vertikalne oddaljenosti spodnjega roba vrst sončnih modulov za več kot +5% (minimalna oddaljenost spodnjega roba od tal je vsaj 70 cm)

Ostale splošne zahteve, ki jih mora upoštevati ponudnik oziroma izvajalec:

- S strani ponudnika je lahko pred oddajo opravljen pregled terena za potrebe pridobitve točnih podatkov o lokaciji, poteku kabelskih povezav, mestu merilno ločilnega mesta, mestu priključitve na elektroenergetsko omrežja in možnosti dostopa do objekta z gradbeno mehanizacijo.

- V ponudbi je potrebno obvezno priložiti vsa dokazila in sicer v obliki in vsebini, kot so zahtevana v tehničnem ali splošnem delu razpisne dokumentacije oziroma v Tabeli 2,

- Če ponudnik ugotovi, da kaj ni vključeno v projektnem popisu, oziroma, da material oziroma količine niso ustrezne mora na to opozoriti Naročnika

- V ponudbi mora biti obvezno predložena letna napoved proizvodnje električne energije iz katere je razvidna proizvodnja po posameznih mesecih. Pri napovedi se mora upoštevati sledeče:

    - povprečno letno energijo sončnega obsevanja v Brestanici skladno z analizo pod točko 1.4 a

    - izkoristek sončnih modulov

    - degradacija sončnega modula po 1. letu

    - izkoristek celotnega sistema (od sončnih modulov do števca) – upoštevati vse izgube v sistemu (navesti upoštevane izgube posameznih sistemov)

    - dejansko orientacijo in naklon

    - senčenje okoliških objektov (razvidno iz analize pod točko 1.4a)

- V ponudbi mora biti obvezno predložena napoved proizvodnje električne energije v življenjski dobi sončne elektrarne MFE TEB – po letih za obdobje 30 let, pri čemer se mora upoštevati degradacijo ponujenega sončnega modula za obdobje 30-tih let ter ostale izgube v sistemu (Tabela v Prilogi A2 k ponudbenem pismu – Izjava o skladnosti ponujene opreme z zahtevami naročnika).

Ponudba se oddaja samo v elektronski obliki, zato mora biti pripravljena na način, da je zagotovljena preglednost in jasnost vsebine, ki naročniku omogoča nedvoumno ugotavljanje skladnosti ponujene opreme in storitev ter kompetenc ponudnika z zahtevami razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko pri tem uporabi računalniška orodja, s katerimi razpolaga pri svojem vsakdanjem delu, v skladu s stopnjo svoje računalniške pismenosti.

Pregled dokazil za tehnološko opremo, ki morajo biti predložena v ponudbi

V Prilogi A2 k ponudbenem pismu (Izjava o skladnosti ponujene opreme z zahtevami naročnika) je podana preglednica dokazil za tehnološko opremo za potrebe dokazovanja izpolnjevanja zahtev iz predmetne razpisne dokumentacije v ponudbeni fazi.

Preglednico mora izpolniti ponudnik s podatki za ponujeno opremo in priložiti zahtevana dokazila, pri čemer navede mesto (npr. stran, tabelo,…) v dokazilu, kjer se nahaja zahtevani podatek in naj bo vodilo za pripravo dokazil za posamezno vrsto opreme.

  - Pogoji na lokaciji

Izvajalec mora upoštevati naslednje:

- oprema bo vgrajena na nadmorski višini od 193 do 202 m,

- oprema mora brez poškodb prenesti in obratovati v naslednjem temperaturnem

območju: od -15°C do +40°C za notranje prostore oziroma do +50°C v primeru

skladiščenja, relativna vlažnost do 85 %

- -25°C do +40°C za opremo nameščeno na prostem, maksimalna relativna vlažnost do 100 %,

- oprema bo vgrajena na seizmičnem področju s projektnim pospeškom 0,25g, izdelana mora biti po predpisih za potresno varno gradnjo EUROCODE 8,

- oprema mora biti konstruirana tako, da emisija hrupa v prostoru ne preseže glasnosti 65 dB (A),

- oprema in konstrukcije morajo biti projektirane hitrost vetra 25 m/s ali več.

  - Standardi in predpisi

Detajl dizajn, izdelava, montaža in preizkušanje, dobave, dokumentacija, materiali v okviru te pogodbe morajo ustrezati zakonodaji, predpisom in standardom, veljavnim v Republiki Sloveniji. Izvajalec mora pri svojem delu upoštevati vse veljavne slovenske predpise in uredbe iz področja zdravja in varstva pri delu, varstva pred požarom, varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Pri izpolnjevanju določil po tem razpisu mora Izvajalec pri svojem delu upoštevati najmanj naslednje zakone, uredbe in pripadajoče obvezne standarde:

- vso veljavno slovensko zakonodajo in tehniško regulativo (pravilnike in smernice) ter slovenske panožne akte, ki temeljijo na slovenskih SIST, evropskih EN, mednarodnih standardih IEC tako, da izpolnjuje vse zahteve ustreznih smernic Evropske Unije,

- ustrezne slovenske standarde (SIST),

- EN, CENELEC;HD - evropske standarde in harmonizacijske dokumente,

- ISO – mednarodne standarde,

- IEC – mednarodne standarde izdane pri International Electrotechical Commission.

- Predpise, navodila, smernice, sezname odobrene opreme sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO), kot npr. SONDSEE

Izvajalec mora izpolnjevati zahteve smernic o elektromagnetni kompatibilnosti (EMC).

Izvajalec mora za opremo po tem razpisu navesti priporočila, predpise in standarde, po katerih je oprema izdelana in preizkušena. Če v določenem primeru ne obstajajo SIST, EN, IEC ali ISO standardi, lahko Izvajalec predlaga uporabo ustreznih harmoniziranih nacionalnih standardov. V vsakem primeru mora predložiti Naročniku v potrditev spisek standardov, ki jih namerava uporabiti pri izvajanju pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko potrdi tudi kakšen drug standard, ki ga predlaga Izvajalec, pod pogojem, da je napisan ali preveden v jezik Pogodbe in je naveden kot ekvivalent kateremu od standardov navedenih v tem poglavju.

Pri citiranih standardih iz tega razpisa, kot pri standardih, ki jih bo navedel ponudnik, velja kot zavezujoč osnovni standard oziroma njegov naslednik z vsemi dopolnitvami ali spremembami, ki so veljavne na dan predaje ponudbe.

  - Barvno označevanje

V splošnem naj barvno označevanje na krmilnih panelih, električnih povezavah in podobno, sledi priporočilom IEC. Živi deli električnih povezav naj bodo barvno označeni po SIST IEC 60446.

  - Označevanje opreme

Vsa oprema in komponente se mora označiti z identifikacijsko oznako po KKS tehničnih standardih in postopku TEB SP 7.5.3-1 Označevanje in sledljivost. Vsi opozorilni napisi, ki so potrebni za varno obratovanje, morajo biti na objektu enotno oblikovani, nameščeni na vidnih mestih in obvezno v slovenščini.

Napisi na napisnih ploščicah (opisna imena omar, identifikacijske oznake naprav, komponent in elementov) morajo biti nameščeni na dobro vidnih mestih, v slovenskem jeziku in popolnoma skladni z oznakami iz pripadajoče dokumentacije Izvajalca.

Vsak pomembnejši del opreme mora biti na vidnem mestu opremljen s trajno obstojno napisno ploščico proizvajalca z osnovnimi podatki o proizvajalcu, serijsko številko, datumu proizvodnje in glavnimi tehničnimi podatki. Standardne komponente (elektromotorji, kontaktorji ipd.) so lahko opremljene z izvirno tovarniško napisno ploščico proizvajalca.

Na večjih kosih opreme morajo biti ploščice nameščene spredaj in zadaj. Tablice in pritrdilni elementi morajo biti odporni proti koroziji in drugim zunanjim vplivom.

Vsaka kabelska ali žična povezava mora biti na obeh koncih opremljena s ploščico, odporno na vremenske vplive, z vtisnjeno/gravirano oznako zveze, ki mora biti popolnoma skladna z oznakami v pripadajočih kabelskih listah in shemah delovanja.

Strojna, elektro oprema in strojne, elektro komponente (sem spada tudi instrumentacija) morajo biti označene z graviranimi oznakami iz nerjavečega jekla ali eloksiranega aluminija. Oznake morajo biti pritrjene na strojno opremo / strojne komponente praviloma s pomočjo nerjaveče žice. Lepljenje oznak na strojno opremo / strojne komponente je prepovedano. Izvajalec lahko ponudi alternativen način pritrjevanja oznak – Naročnik ima pravico potrditi ali pa zavrniti ponujeni koncept pritrjevanja oznak.

- ZAHTEVE ZA GLAVNO OPREMO

  - Temelji in nosilna konstrukcija

Za vgradnjo zahtevanega števila sončnih modulov na predvideni lokaciji MFE mora biti zagotovljeno ustrezno število montažnih konstrukcij. V kolikor tip nosilne konstrukcije ali dimenzije panelov odstopajo od projektno predvidenega tipa panela in podkonstrukcije, mora izvajalec izvesti izračun statike nosilne konstrukcije ter ustrezno korekcijo PZI, v fazi ponudbe pa posredovati dokazilo, da je ponujeni sistem enakovreden projektiranemu.

Tehnične zahteve:

- Temelji so lahko AB izvedbe, kot je predvideno v PZI dokumentaciji ali izvedeni z vroče cinkanimi zemeljskimi vijaki, kot je predlagano v Geološko-geomehanskim poročilu, št. GM-131/2021, Blan d.o.o., junij 2021. Ostali načini temeljenja niso bili obdelani in niso dopustni.

- V primeru izvedbe temeljev z vroče cinkanimi zemeljskimi vijaki, je potrebno preučiti že izvedeno GG poročilo ter izvesti na novo statični izračun ter izvlečni test (pull out test).

- Nosilna konstrukcija in temelj morata biti zasnovana glede na obstoječe  stanje tal, da lahko vzdržita hitrost vetra na lokaciji, dodatno breme zaradi leda in snega ter potresno obremenitev skladno z veljavno tehnično regulativo. Podrobna dokumentacije, vključno z analizo obremenitev je potrebno predložiti Naročniku v končno odobritev in mora biti vključena v PZI dokumentacijo.

- Zasnova temelja nosilne konstrukcije nizov sončnih modulov mora biti takšna, da bo temeljenje ustrezno dimenzionirano in izvedeno glede na nosilnost tal, (geomehansko poročilo je sestavni del razpisne dokumentacije). Delo vključuje potrebne izkope, betoniranje (če bo potrebno), utrjevanje, polnjenje, vstavljanje konstrukcije, uvrtavanje, ipd.

- Statični izračun nosilne konstrukcije mora biti izveden skladno z Evrokod in mora upoštevati hitrost vetra najmanj 25 m/s ter obtežbo snega najmanj 1,37 kN/m2

- Upoštevati mora obstoječi profil zemlje na mestu vgradnje in pogoje temeljenja.

- Konstrukcija mora biti zasnovana tako, da omogoča enostavno zamenjavo katerega koli modula in v skladu z zahtevami glede lokacije postavitve, dodatnih bremen ipd.

- Načrte z izbrano izvedbo, materialom in standardi je treba predložiti v predhodno odobritev Naročniku.

- Najmanjša razdalja med spodnjim robom modula in tlemi mora biti min 70 cm (košnja).

- Sončni moduli morajo biti orientirani proti jugu, izbran naklon proti soncu je 15 °, ter proti zahodu z naklonom obstoječega terena (17 °).

- Med vrstami z nizi sončnih modulov mora biti dovolj vmesnega razmaka, pri čemer je treba upoštevati vse varnostne ukrepe, da ne pride do neustreznega senčenja sončnih modulov in je omogočeno enostavno vzdrževanje.

- Izvajalec mora ponuditi takšno varianto postavitve modulov na nosilno konstrukcijo in njihove izvedbe, da bo v primeru senčenja med vrstami spodnja vrsta modulov tudi v primeru delnega senčenja zagotavljala optimalno možno proizvodnje električne energije. Skladno s tem ciljem se mora optimirati priključevanje niza senčenih modulov.

- Montažna konstrukcija za fiksni nagibni kot mora biti zasnovana za enostavno mehansko namestitev in montažo električne inštalacije. Nositi mora sončne module v določeni usmeritvi, pravilno absorbirati in prenašati mehanske obremenitve na podlago in prenesti vse dodatne obremenitve na mestu vgradnje. Varjenje konstrukcije na lokaciji ni dovoljeno.

- Razporeditev panelov po območju gradnje, z upoštevanjem vzdrževalnih poti in lokacije TP, mora biti takšna, da bo omogočala maksimalne izkoristke pri proizvodnji električne energije.

- Material konstrukcije je lahko jeklo, kvalitete najmanj S235 ali aluminij, kvalitete najmanj 6063. Vsi jekleni deli morajo biti vroče cinkani skladno z SIST EN ISO 1461:2009 oz. SIST EN 10240:1998. Zagotoviti je treba, da je jeklena površina pred galvanizacijo temeljito očiščena barve, maščobe, rje, vodnega kamna, kisline ali lužine ali tujkov, ki bi lahko vplivali na postopek galvanizacije. Ponudnik mora zagotoviti, da je pocinkana tudi notranja stran konstrukcije.

- Vsi pritrdilni elementi morajo biti iz nerjavečega jekla oziroma aluminija in morajo zdržati neugodne vremenske razmere. Vpetje sončnega modula mora biti izvedeno vsaj na 4 točkah skladno z navodili proizvajalca. Elementi morajo zagotavljati življenjsko dobo vsaj 25 let.

- Ves spojni material (matice, vijaki, podložke…) mora biti kvalitete najmanj 8.8, vroče cinkano po SIST EN ISO 10684:2004 ali iz nerjavnega jekla kvalitete najmanj A2-70.

- Montažna konstrukcija mora biti pravilno ozemljena z ozemljitvenim kompletom, ki ne zahteva vzdrževanja.

- Konstrukcija mora omogočati korekcijo višine in naklona na območju vsaj +-20cm in s korakom največ 5 cm.

- Ponudnik mora predložiti vse dokumente o preizkusih kakovosti in potrdila o preizkusih, ki ustrezajo izvedbi konstrukcije in temeljenja.

Potrditev izvedbe

Predlog izvedbe in postavitve montažnih konstrukcij sončnih modulov, z vso opremo in drugimi pomožnimi elementi, je potrebno predložiti Naročniku v pregled in odobritev.

Predlog mora vsebovati najmanj načrte, risbe, specifikacije vseh komponent z izbranim materialom in podrobnostmi o namestitvi, ki morajo biti vključene v podrobno tehnično poročilo za PZI.

Pred izdelavo konstrukcije in izvedbo del na lokaciji ter izdajo PZI-ja je potrebna pisna odobritev Naročnika.

  - Sončni moduli

Osnovne zahteve za sončne module

Sončni moduli prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB 4 morajo izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve za kar mora biti izpolnjena Izjava o skladnosti ponujene opreme z zahtevami naročnika (Priloga A2 - k ponudbenem pismu), izjavi pa morajo biti priložena dokazila iz katerih je razvidno izpolnjevanje spodnjih zahtev:

- Proizvajalec sončnih modulov, katerega sončni moduli so predmet ponudbe, mora biti v zadnjih dveh letih uvrščen na lestvico Tier 1 Solar Panels,  https://www.renvu.com/Tier-1-Solar-Panels-List-2023 (dokazilo – izpis iz baze),

- sončni moduli morajo biti izdelani iz monokristalnih celic N-tipa in morajo imeti izkoristek minimalno 21 % (dokazilo – tehnični list),

- temperaturni koeficient izhodne moči sončnih modulov mora biti boljši ali enak 0,30%/oC,

- gabariti sončnih modulov morajo biti v rangu (dxš) od 1,7m do 2,4m x 1,05m do 1,15 m (dokazilo – tehnični list), tako da bo dosežena vsaj minimalna moč 420 kW in optimalna proizvodnja električne energije; vsi moduli morajo biti istega tipa in istih dimenzij,

sončni moduli in sončne celice morajo izpolnjevati zahteve evropskih standardov, kot so IEC61215, IEC 61730 ter ostalih ustreznih standardov, za kar morajo biti priloženi ustrezni certifikati in dokazila ter  tehnične karakteristike (dokazilo -veljavni certifikati o uspešno opravljenem preizkusu po zadnjih izdajah standardov, ki ga izdajo akreditirani preizkusni IEC laboratoriji),

- sončni moduli morajo imeti pridobljen znak CE (dokazilo-izjava o skladnosti),

- sončni moduli morajo biti odporni na točo (dokazilo o opravljenem testu po ustreznem standardu, npr. IEC 61215),

- sončni moduli morajo imeti sledečo garancijo na izhodno moč (dokazilo-garancijska izjava, tehnični list):

  - po 1. letu 99 % izhodne moči

  - po 30. letu 87% izhodne moči

- sončni moduli morajo imeti minimalno 12 let garancije na produkt  (dokazilo-garancijska izjava)

Garancija na produkt in izhodno moč sončnega modula

      - Garancija na produkt

Proizvajalec mora jamčiti, da sončni moduli nimajo spodaj navedenih napak in/ali okvar za obdobje, ki ni krajše od 12 let od datuma, ko Izvajalec preda sončno elektrarno naročniku:

  - Napake in/ali okvare zaradi proizvodnje

  - Napake in/ali okvare zaradi kakovosti materialov

  - Neskladnost s specifikacijami zaradi napačnih in/ali kontrolnih postopkov

V garancijski dobi je Izvajalec odgovoren za izvedbo zamenjav, zahtevkov do proizvajalca in za komunikacijo s proizvajalcem, če se pojavi kateri od zgoraj omenjenih primerov.

      - Garancija na izhodno moč

Proizvajalec mora jamčiti za izhodno moč sončnih modulov in sicer linearno 99% po prvem letu in 87% po 30. letu. Izvajalec mora zagotoviti, da so vgrajeni moduli tovarniško novi in s polno garancijo.

Garancija zmogljivosti velja od datuma predaje sončne elektrarne naročniku – po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju in pridobitvi uporabnega dovoljenja. Izvajalec od proizvajalca pridobi garancijsko potrdilo za izvedbo modulov in ga predloži Naročniku pred dobavo sončnih modulov na gradbišče.

Če sončni modul (i) ne prikažejo takšne izhodne moči v predpisanem časovnem obdobju, bo Izvajalec obvezno dobavil dodatne sončne module, da nadomesti manjkajočo izhodno moč brez sprememb za nize sončnih modulov na tangiranem območju ali po lastni izbiri izvedel zamenjavo sončnih modul (ov) brez dodatnih stroškov za Naročnika.

Ostale zahteve

Sončni moduli, skupne moči minimalno 420 kW, morajo biti povezani v čim bolj optimalne nize (stringe), tako da bo čim manjši vpliv delnega senčenja ter ostalih izgub. Presek kablov med konci nizov in vhodi v razsmernik mora biti vsaj 6mm2.  Izvajalec mora v PZI dokumentaciji predložiti svoj prikaz, kjer bo prikazana konfiguracija PV modulov in ustreznih podsklopov ter pripadajoče opreme.

Priključna doza na hrbtni strani sončnega modula mora imeti stopnjo zaščite IP 68 in po možnosti vključevati tudi obvodne diode. Kabelski priključki morajo biti izvedeni z namenskimi kabli z bakrenimi vodniki minimalnega preseka 4mm2, ustrezne  dolžine in MC4 oziroma MC4-EVO 2 konektorji.

Za vse sončne module mora biti ob dobavi priložena Flash lista ter U-I karakteristika za tip modula, ki bo dobavljen.

Sončni moduli, ki bodo vgrajeni v predmetno sončno elektrarno, morajo biti novi in z razumnim datum izdelave (npr. 1 leto) – naročnik si pridružuje pravico, da zavrne vgradnjo sončnih modulov z nesprejemljivim datumom izdelave.

Za sončne module mora ponudnik/dobavitelj predložiti tehnično dokumentacijo, ki izkazuje naslednje podatke:

  - Ime proizvajalca sončnega modula

  - Mesec in leto izdelave za sončni modul

  - Državo izvora/poreklo  sončnega modula

  - U-I karakteristiko sončnega modula

  - Maksimalno moč, tok, napetost ter faktor polnjenja za sončni modul

  - Serijsko številko in številko modela sončnega modula.

Naročnik lahko naključno izbere določeno število modulov, ki jih mora Izvajalec dostaviti na njegov naslov za izvajanje preizkusov zmogljivosti teh modulov v katerem koli uporabljenem pooblaščenem preizkusnem laboratoriju. Če bo ugotovljeno kakršnokoli neskladje med rezultati teh preizkusov in vrednostmi, ki jih je predložil Izvajalec, bo moral Izvajalec sprejeti odločitev Naročnika glede nadaljnjega ukrepanja.

Vzpostavljen mora biti nadzor nad delovanjem sončne elektrarne do nivoja posameznega niza sončnih modulov vsaj za moč, tok, napetost niza. V kolikor se uporablja dodatna oprema za delovanje oziroma nadzor nizov  mora biti ta nameščena na podkonstrukcijo nosilne konstrukcije modula. Izvajalec mora pri dimenzioniranju upoštevati dodano obremenitev na podstavek. V skladu s tem morajo biti načrtovani in dobavljeni ustrezni podporni ali nosilni elementi za namestitev enote za

nadzor nizov.

  - Razsmerniki

Razsmerniki, ki bodo pretvarjali enosmerno napetost iz sončnih modulov v izmenično napetost, morajo biti ustrezno dimenzionirani, glede na velikost same sončne elektrarne. Zaradi velike površine in precejšnje razgibanosti terena pridejo v upoštev samo string oziroma multi string razsmerniki (ne veliki centralni razsmerniki).

Predvideno mesto vgradnje razsmernikov je pod sončnimi moduli na nosilni konstrukciji, zato mora biti na nosilni konstrukciji predvidena ustrezna podkonstrukcija za montažo razsmernikov. Detajl podkonstrukcije mora biti ustrezno obdelan v PZI dokumentaciji, tudi z vidika čim manjše izpostavljenosti padavinam in soncu. Upoštevati je potrebno dimenzije in maso razsmernikov ter odmike od ostalih ovir, da je omogočeno ustrezno hlajenje.

Osnovne zahteve za razsmernike

S ponudbo predvideni razsmerniki prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB 4 morajo izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve za kar mora biti izpolnjena Izjava o skladnosti ponujene opreme z zahtevami naročnika  (Priloga A2 - k ponudbenem pismu), izjavi pa morajo biti priložena dokazila iz katerih je razvidno izpolnjevanje spodnjih zahtev:

- Proizvajalec razsmernikov, katerega razsmerniki so predmet ponudbe, mora biti glede na poročilo »Inverter Manufacturer Ranking Report« inštitucije Sinovoltaics (Edition #2 –2021) v zadnjih treh (3) letih uvrščen  na varno ali sivo cono (Safe zone, Grey zone) v sklopu analize Altman-Z točk, https://media-01.imu.nl/storage/sinovoltaics.com/14240/sinovoltaics-inverter-manufacturer-ranking-report-edition-3-2023-1.pdf  (dokazilo: poročilo za zadnja tri leta),

- Proizvajalec razsmernikov kakor tudi model razsmernika, ki je predmet ponudbe, mora biti v času oddaje ponudbe, oziroma najkasneje pred dobavo razsmernikov na gradbišče, uvrščen na Seznam odobrene opreme, ki je objavljen na spletni  strani https://www.sodo.si/sl/objave/informativna-objava-odobrene-opreme. V kolikor ta pogoj pred dobavo razsmernikov ni izpolnjen, mora Izvajalec na svoje stroške dobaviti razsmernike, ki so uvrščeni na predmetni seznam in izpolnjujejo vse zahtevane tehnične karakteristike (dokazilo: izpis iz seznama),

- Model razsmernika, ki je predmet ponudbe, mora izpolnjevati sledeče karakteristike (dokazilo: tehnični list):

| Tip razsmernika: | String inverter |
| --- | --- |
| Število faz: | 3 |
| Nazivna moč na AC strani: | Minimalno 110 kW |
| Stopnja IP zaščite: | Minimalno 65 |
| Število MPPT sledilnikov: | Minimalno 10 |
| Max. Napetost na DC strani: | Minimalno 1000 V |
| EURO izkoristek: | Minimalno 98% |
| Odklop na DC strani: | DA |
| Komunikacijska kartica: | RS485 in Ethernet |
| Delovno območje MPPT: | 200 - min 950 V |

- razsmerniki morajo imeti pridobljen znak CE (dokazilo: izjava o skladnosti),

- razsmerniki morajo imeti minimalno 10 let garancije. Razvidno mora biti, koliko let je osnovna garancija in koliko let je proti doplačilu. Potrdilo o vplačani garanciji mora biti izdano s strani proizvajalca razsmernika (dokazilo: potrdilo o garanciji)

Razsmerniki moraj ustrezati najnovejši izdaji vsaj naslednjih standardov: IEC 62109, IEC 62920, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61000

Sprejemljiva je tudi oprema, ki ustreza drugim veljavnim standardom, ki zagotavljajo enako ali boljšo kakovost. Kadar je oprema v skladu z drugim veljavnim standardom, morajo biti v ponudbeni dokumentaciji jasno navedena odstopanja med predlaganim standardom in IEC. (dokazilo: veljavni certifikati proizvajalca)

Ostale zahteve

Predvidena je vgradnja štirih razsmernikov za kar je na lokacijah, skladno z izdelano PZI dokumentacijo že izvedena cevna kabelska kanalizacija, česar se je potrebno držati.

Vsi razsmerniki istega morajo biti od istega proizvajalca in istega tipa/modela.

Poleg razsmernikov mora biti ponujena tudi pripadajoča komunikacijska oprema za spremljanje in beleženje delovanja razsmernikov oziroma sončne elektrarne, oprema za spremljanje vremenskih razmer ter oprema za povezovanje le te z internetom. Razsmernik mora imeti tudi sistem za nadzor delovanja posameznih nizov sončnih modulov.

Za razsmernike in dodatno opremo je zahtevana10 letna garancija. V ponudbi mora biti jasno navedeno, da cena razsmernikov vključuje 10 letno garancijo, s tem da je razvidno koliko znaša strošek podaljšanja garancije.

Vsi razsmerniki morajo skupaj zagotavljati takšno nazivno moč, da omogočajo delovanje v celotnem napetostnem območju in območju delovne in jalove moči.

Nazivna moč razsmernikov na imenski ploščici mora biti definirana za izmenični izhod

pretvornika vsaj do delovanja pri 40° C okoljske temperature.

Nazivna moč razsmernika na DC strani mora biti enaka ali večja, kot je inštalirana nazivna moč nizov sončnih modulov, ki so priključeni na vhode razsmernika.

Razsmerniki morajo omogočati vse funkcionalnosti potrebne za zagotavljanje zahtev operaterja distribucijskega omrežja (SODO) v okviru zahtev Soglasja za priključitev.

Razsmerniki morajo zadovoljivo delovati v območju delovne temperature okolja od -30 ° C do + 60 ° C.

Servisni center proizvajalca razsmernikov mora biti v EU. Razsmernik mora biti sposoben izvajati in dokončati samodejno delovanje, vključno z zagonom, sinhronizacijo, samostojnim in samodejnim izklopom. Razsmerniki delujejo v stanju mirovanja, kadar ni priključenega napajanja iz strani omrežja izmenične napetosti.

Razsmernik mora imeti notranjo zaščito pred kakršnimi koli trajnimi okvarami na izhodnem vodu in prenapetostim v omrežju.

Vodnika izmenične in enosmerne napetosti morata imeti ustrezne varovalke in odvodnike prenapetosti ter kontaktorje, ki omogočajo varen zagon in izklop sistema.

V obsegu zahtev Soglasja za priključitev so definirane funkcionalnosti, katere mora izpolnjevati sončna elektrarna, zato morajo razsmerniki te funkcionalnosti ustrezno podpirati. Razsmernik mora biti sposoben dinamičnega nadzora faktorja moči, jalove moči.

Izvajalec mora glede na izbiro sončnega modula in tipa razsmernikov zagotoviti rešitev za minimiziranje efekta PID (potencialno inducirana degradacija).

Razsmernik mora biti opremljen z vsaj naslednjimi zaščitnimi funkcijami:

  - Prenapetost na vhodu in izhodu

  - Prekomerni tok na vhodu in izhodu

  - Nad / pod frekvenca omrežja

  - Izpad pri sinhronizaciji

  - Zaščita proti delovanju v otoku (IEEE 1547 / UL 1741 / enakovreden standard)

  - Nad temperatura hlajenja

  - Kratek stik

  - Zaščita pred strelo in prenapetostmi

  - Zaščita pred neuravnoteženo fazno napetostjo

  - Regulacija moči v primeru toplotnih preobremenitev

  - Zaščita za vsako pretvornik AC/DC enoto v okviru razsmernika

  - Prenapetostni odvodniki za zaščito pred prenapetostjo, ki jo povzroči zunanji vir na izhodu

  - Neposredna zaščita pred zemeljskim stikom

  - Nadzor izolacije PV-nizov z lociranjem napak.

Izvajalec lahko izdelek dostavi na gradbišče šele po prejemu pisne odobritve s strani Naročnika.

  - DC in AC spojišča

DC spojišča (v kolikor bodo potrebna) morajo biti izvedena v omarah, ki so primerna za montažo na prostem in bodo lahko pritrjena na nosilno konstrukcijo sončnih modulov. Uvod kablov v tako nameščene omarice je lahko le s spodnje strani.

Omarice DC spojišč in vgrajena oprema morajo biti skladne z zahtevami v PZI dokumentaciji in morajo ustrezati najmanj najnovejši izdaji naslednjih standardov IEC 60269: Part 4, IEC 60269-4: Part 6 in VDE 0636. Sprejemljiva je tudi oprema, ki ustreza drugim veljavnim standardom, ki zagotavljajo enako ali boljšo kakovost.

AC spojišče bo nameščeno v NN delu transformatorske postaje. Razdelilnik AC spojišča, kot tudi morebitni ostali razdelilniki morajo biti izvedeni po zahtevah standarda SIST EN 61439. Razdelilniki morajo biti dimenzionirani tako, da bo po namestitvi vse zahtevane opreme, v njej še vedno 30 % prostega prostora. Razdelilniki morajo biti opremljeni z termostatiranimi grelci za preprečevanje kondenzacije, prav tako tudi z ustrezno razsvetljavo in delovno vtičnico in ter prenapetostno zaščito.

Omare morajo biti zaščitene po zahtevah standarda SIST EN 60529, s stopnjo mehanske zaščite mora biti prilagojena mestu vgradnje razdelilnika.

Razdelilnik in vsi njeni deli morajo biti ustrezno zaščiteni proti koroziji po zahtevah mednarodnih standardov. Minimalno antikorozijsko zaščito, ki je sprejemljiva, morajo sestavljati antikorozivni premaz očiščene, kovinske pocinkane površine in termično polimerizirani poliesterski pokrivni sloj iz poliesterske epoksi praškaste barve.

Razdelilnik bo vseboval zbiralke, zbiralčne povezave, stikalne elemente (odklopnike, stikala in ločilnike) izvlečljive ali fiksne izvedbe s pomožno opremo, zaščitne avtomate, merilnike napetosti in toka, tokovne transformatorje, ustrezno zaščito proti prenapetostim, merilne pretvornike toka in napetosti, ter ostalo drobno opremo, ki je zahtevana v razpisu ali je običajna in potrebna za take razdelilnike. Oprema razdelilnikov mora biti tipsko atestirana, kar mora Izvajalec dokazati z ustrezno z DZO dokumentacijo.

Razdelilnik mora biti samostoječe kovinske konstrukcije, izvedena iz več standardiziranih,

predfabriciranih, medsebojno povezanih omar na enem ali več podložnih okvirjih. Kabelski dovodi in odvodi morajo biti izvedeni s spodnje strani omar.

Razdelilnik mora biti z uporabo ustreznih prenapetostnih odvodnikov zaščiten proti prenapetostim, ki se pojavljajo med obratovanjem.

  - DC in AC kabelski razvodi

Razvod enosmernih kablov od posameznih sončnih modulov do inverterjev v ustreznih kabelskih kanalih in ceveh tako da so izključene vse možnosti za mehansko ali termično poškodbo kablov v celotni življenjski dobi. Vsi ostri robovi, kjer bi lahko prišlo do poškodb kablov morajo biti zaščiteni z ustreznimi gumenimi nastavki. Kabelska polica naj bo neperforirana. Širina police mora omogočati polaganje kablov z upogibom za 180° ne da bi bil pri tem radij manjši od dovoljenega.  Ocenjujemo, da bi bila primerna dimenzija cca 50x50 mm. Razvod kabelskih povezav mora biti ustrezno obdelan v PZI dokumentaciji.

Enosmerni kabli morajo biti namenski fotovoltaični kabli, ki so temperaturno in UV odporni. Zaradi velikih razdalj med razsmerniki in DC spojiščem mora biti uporabljen zadosten presek enosmernih kablov. Minimalni presek je 6mm2. Razvod enosmernih kablov med sončnimi moduli in ostalih izmeničnih kablov na posamezni vrsti sončnih modulov mora biti izveden čim bolj neopazno in tehnično sprejemljivo (po potrebi uporaba kabelskih polic, cevi,…). Kabli na DC strani, med polji sončnih celic in razsmerniki so položeni na kabelske police po nosilni konstrukciji panelov. Kable je potrebno dimenzionirati glede na padec napetosti, ki mora biti približno 0,3 do 0,5 %. Prav tako trase vodnikov ne smejo ustvarjati zank z veliko površino.

Slika 3 DC vezava sončnih modulov

Za potrebe servisiranja je predviden še dovod rezervnega napajanja iz obstoječega 0,4 kV razvoda TEB.

  - Merilno-ločilno mesto

Merilno ločilno mesto na SN strani v transformatorski postaji in mora biti izvedeno skladno z s Soglasjem za priključitev  ter izdelano PZI dokumentacijo iz točke 1.4. Podrobneje more biti obdelano v PZI dokumentaciji, ki jo pripravi Izvajalec.

  - Komunikacija in vremenska postaja

Za potrebe priključitve komunikatorja v naročnikovo interno računalniško omrežje, mora biti izvedena ustrezna optična povezava. V ta namen se v NN prostoru transformatorske postaje namesti komunikacijska omarica z vso potrebno opremo za priključitev optičnega kabla. Od te omarice se uvleče ustrezen optični kabel (odporen proti glodalcem in primeren za polaganje v zemljo) in se priključi v omarici v TK prostoru, za kar je prav tako potrebno v ponudbo vključiti ustrezno opremo. Opraviti je potrebno tudi vse pripadajoče meritve optične povezave. Poleg razsmernikov mora biti dobavljen tudi ustrezen komunikator z vremensko postajo. Komunikator mora imeti za potrebe uporabe obratovalnih podatkov v internih aplikacijah možnost zajema podatkov v realnem času (npr. modbus protokol) ter lokalni zajem arhivskih podatkov (npr. FTP, SD kartica,…). Vremenska postaja mora obsegati:

- merjenje sončnega obsevanja

- merjenje temperature površine modula

- merjenje temperature okolice

- merjenje hitrosti in smeri vetra

- podatki v realnem času in arhiviranje

- vizualizacija

- komplet s krmilno omarico, napajalnikom, stebriček višine ca. 2,5m s temeljem, RS485 in ethernet komunikacija, zagon, parametriranje

- kot npr. Lambrecht Meteo, TrackSo remote solar monitoring oziroma od proizvajalca razsmernikov, če je na razpolago

Na razpolago morajo biti podatki o obratovanju sončne elektrarne:

- trenutni podatki preko Modbus komunikacije (tokovi, napetosti, moči… na DC in AC strani)

- če pride do izpada povezave, morajo biti arhivski podatki na voljo preko FTP povezave.

- dostop do web portala

- Za SN del projekta mora biti zagotovljena povezava do zaščitnega releja Siprotec po protokolu »IEC 101« kot je navedeno v dokumentaciji.

  - Transformatorska postaja in SN kabelski priključek

Lokacija transformatorske postaje je zunaj ograje TEB, na južni strani predvidene sončne elektrarne MFE TEB. V njej se nahaja distribucijski energetski transformator, NN AC spojišče, komunikacijska omarica ter SN postrojenje. Od transformatorske postaje pa do SN kablovoda RTP Brestanica – TP Gorica je predviden no priključni kablovod. Podrobneje je SN del obdelan v načrtu št. 21014-20

Ohišje transformatorske postaje je izdelano tako, da je vanj možno vgraditi en trifazni energetski transformator maksimalne nazivne moči 1000 kVA, napetosti 10(20) ± 2x2,5% / 0,42/0,242 kV. V našem primeru bo vgrajen transformator 630 kVA, vezave Dyn5.

Transformator je nameščen v svojem prostoru in je ločen od stikališča. Transformator se nahaja v isti ravnini s stikalnimi napravami. Postavljen je na posebnih nosilcih iz vlečenih jeklenih profilov, položenih preko odprtin v podestu, ki so z vijaki pritrjeni na vbetonirane C profile. Hlajenje transformatorja je zračno z naravno cirkulacijo, ki jo dosežemo s posebnimi odprtinami z žaluzijami v stranskih stenah in aluminijastih vratih na vstopu, oziroma odprtinami med streho in ohišjem na izstopu.

Povezava med SN priključki transformatorja in SN postrojem je izvedena s tremi enožilnimi kabli, ki so izolirani z omreženim polietilenom. Nazivna napetost kablov je 20 kV. Kabli so tipa 3x NA2XS(F)2Y 1x70/16mm2, 20 kV. Povezava med NN priključki transformatorja in NN postrojem je lahko izvedena z bakrenimi zbiralkami:

  - ECu (100 x 10) mm2 za fazne vodnike in

  - ECu (50 x 10) mm2 za nevtralni vodnik ali s kablom, ki je izoliran s PVC maso za 378,5 oK (105 oC), nazivne napetosti 1 kV tip:

  - 3 x NYY 1 x 240 mm2, 1 kV za fazne vodnike

  - 2 x NYY 1 x 240 mm2 ,1 kV za nevtralni vodnik

Dimenzije kablov so predvidene za transformator moči do 1000 kVA. Z ozirom na dnevna in letna gibanja temperature okolja ter ciklične dnevne obremenitve transformatorja, lahko transformator obremenimo tudi z večjo močjo od nazivne v skladu z IEC standardi.

Ta tip transformatorske postaje je predviden kot prostostoječi objekt. Z analizo nivoja hrupa je ugotovljeno, da o hrup, ki ga proizvaja postaja, pod dovoljenim nivojem, predpisanim za okolje, v katerem je postaja nameščena. Vsi prihodi do transformatorja so zaščiteni. Takoj za vhodnimi vrati v transformatorsko komoro je nameščena zaščitna lesena opleskana letev.

Srednjenapetostni postroj je večcelični blok, ki je sestavljen iz tipskih celic nazivne obratovalne napetosti 24 kV (ena transformatorska celica, 3 vodne celice, 1 merilna celica, 1 ločilna celica).

  - Izvedba ozemljitev in strelovodne zaščite

Skladno s predpisi in PZI dokumentacijo je potrebno izvesti ozemljitveni sistem in ozemljitev vseh kovinskih delov nosilne konstrukcije in sončnih modulov. Ozemljitveni sistem mora biti podrobneje obdelan v projektu za izvedbo.

  - Izvedba elektro meritev in zagonskih preizkusov

Skladno s predpisi je potrebno izvesti ustrezne elektro meritve kabelskih povezav (enosmernih, izmeničnih), vgrajene elektro opreme, ozemljitev,... Opraviti je potrebno tudi meritve električne zaščite merilno ločilnega mesta.  Za vse meritve morajo biti izdelana ustrezna poročila. Prav tako je potrebno izvesti tudi vse zahtevane zagonske preizkuse in izdelati ustrezna poročila.

  - Izvedba pregledov pred priključitvijo sončne elektrarne na omrežje

V sklopu pregledov pred priključitvijo sončne elektrarne v elektro energetsko omrežje in pričetkom poskusnega obratovanja se bodo izvedli naslednji pregledi:

- inšpekcijski pregled s strani republiškega elektroenergetskega inšpektorja

- strokovni tehnični pregled pred pričetkom poskusnega obratovanja

- tehnični pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja

V ta namen mora Izvajalec, skladno z navodili Naročnika, pripraviti vso potrebno dokumentacijo za izvedbo pregledov, še posebno pa dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z veljavno zakonodajo.

  - Izvedba usposabljanja

Izvajalec mora pred pričetkom poskusnega obratovanja izvesti ustrezno usposabljanje obratovalnega in vzdrževalnega osebja naročnika, za posluževanje in vzdrževanje sončne elektrarne. O opravljenem usposabljanju mora prevzemnik izdati ustrezno potrdilo.

  - Izvedba poskusnega obratovanja ter garancijskih meritev

Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu sledi enomesečno poskusno obratovanje, katerega namen je preveriti pravilno delovanje sončne elektrarne ter doseganje predvidenih izplenov, glede na napoved in vremenske razmere, kar se dokaže z izvedbo 14 dnevnih garancijskih meritev. Uspešno opravljeno poskusno obratovanje je pogoj za izvedbo primopredaje objekta.

V sklopu garancijskih meritev, ki bodo izvedene s strani naročnika ali pooblaščene osebe, se preverja doseganje kazalnikov učinkovitosti delovanja oziroma »performance ratio« ali PR. Faktor učinkovitosti PR, je torej pokazatelj učinkovitosti delovanja sončne elektrarne in mora v na podlagi izvedenih meritev dosegati vrednost vsaj 85%. Merjenje kazalnika PR se izvede na nizkonapetostni strani (pred transformatorjem). V primeru izračuna PR na SN strani se zgoraj zahtevana vrednost PR zmanjša za velikost izgub na SN strani. V primeru nedoseganja ustrezne vrednosti faktorja učinkovitosti mora izvajalec izvesti detekcijo vzroka nedoseganja zahtevane vrednosti faktorja učinkovitosti in izvesti korektivne ukrepe (zamenjava opreme – reklamacija opreme pri dobaviteljih in podizvajalcih) oziroma se postopa skladno s pogodbenimi določili.

Metodologija preverjana faktorja učinkovitosti - PR

Faktor učinkovitosti je eden izmed najpomembnejših parametrov pri ocenjevanju kakovosti sončnih elektrarn in predstavlja razmerje med dejansko in predvideno proizvodnjo električne energije sončne elektrarne pri STC pogojih (pri nazivnem izkoristku) ter prikazuje delež energije, ki je na voljo za prenos v omrežje po odbitku izgubljene energije (izgube vodnikov, razsmerniki,…). Faktor učinkovitosti sončne elektrarne MFE TEB 4 bo izračunan v skladu z IEC 61724.

Faktor učinkovitosti se določa kot razmerje: 
PR=EEsim=EηSTC∙Hc∙∆t∙A

Pri čemer je:

E [kWh]	-  dejansko proizvedena električna energija na AC strain

Esim [kWh]	- teoretično proizvedena električna energija – pri STC pogojih in nazivnem izkoristku

ηSTC [%] 	- nazivni izkoristek sončnih modulov pri STC pogojih

Hc [kW/m2] 	- sončno obsevanje na površini sončnega modula

Δt [h]		- čas obratovanja sončne elektrarne

A [m2] 	- efektivna površina sončnih modulov

Natančna metodologija preverjanja faktorja učinkovitosti se določi s protokolom garancijskih meritev.

  - Preverjanje faktorja učinkovitosti sončne elektrarne MFE TEB 4 v zadnjem letu pred potekom garancijskega roka – druge garancijske meritve

Te garancijske meritve izvede naročnik ali pooblaščena oseba in se upoštevajo podatki, pridobljeni v zadnjem letu obratovanja pred potekom splošnega garancijskega roka MFE TEB4. V tem obdobju se spremlja in beleži kazalnik učinkovitosti delovanja oziroma »performance ratio« ali PR, ki mora za čas garancijskih meritev dosegati vrednost vsaj 85%, merjeno na nizkonapetostni strani (pred transformatorjem. V primeru nedoseganja ustrezne vrednosti faktorja učinkovitosti mora izvajalec izvesti detekcijo vzroka nedoseganja zahtevane vrednosti faktorja učinkovitosti in izvesti korektivne ukrepe (zamenjava opreme – reklamacija opreme pri dobaviteljih in podizvajalcih) oziroma se postopa skladno s pogodbenimi določili.

- TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE MATERIALA IN OPREME

Transport, razklad, skladiščenje materialov in opreme je v domeni Izvajalca. Za razklad opreme in premike po gradbišču si mora zagotoviti ustrezno opremo, ravno tako tudi ustrezne skladiščne prostore.

- UREDITEV GRADBIŠČA

Za potrebe ureditve gradbišča mora Izvajalec izdelati Načrt ureditve gradbišča. Območje gradbišča bo samo mesto obravnavanega objekta ter njihova neposredna okolica. Gradbišče se ustrezno zavaruje oziroma ogradi, glede na manjši obseg del se po potrebi uredi še pomožne gradbiščne prostore za izvajalce (pisarna, garderoba, sanitarije, prva pomoč). Gradbišče se pred začetkom del označi z gradbiščno in opozorilno tablo. Po končanih delih se bo na območju gradbišča in drugih površinah, uporabljenih v času gradnje, vzpostavilo prvotno stanje. Izvajalec mora urediti uporabo sanitarij in ostalo gradbiščno infrastrukturo tudi za svoje podizvajalce.

Za dostop do električne energije in vode za potrebe gradnje se izvajalec dogovori z naročnikom, ki bo predvidoma na voljo na gradbišču iz obstoječih objektov. Telekomunikacijske povezave in infrastrukturo (mobilni internet,..) si mora Izvajalec (tudi svojim podizvajalcem) zagotoviti sam na svoje stroške.

V kolikor se s predvidenimi deli posega v koridor gospodarske javne infrastrukture (GJI), Pred posegom je potrebno obvestiti tudi upravljavce te GJI, ki poteka po obravnavanem območju in pri organizaciji gradbišča upoštevati njihove pogoje.

Odpadni material bo mogoče deponirati v okviru gradbišča tako, da ne bo oviral transporta vozil na gradbišču in onemogočal prehode za delavce ter varen odvzem materiala. Za pravilno zbiranje in odvoz materiala mora poskrbeti izvajalec. Odpadke, ki bodo nastali zaradi gradnje in ki jih ne bo možno primerno uporabiti na licu mesta, se odpelje na ustrezno deponijo, ki jo določi pristojni upravljavec. Pridobiti je potrebno tudi ustrezne evidenčne liste ter izdelati Načrt gospodarjenja z odpadki.

Kjer bo potrebno, bo območje gradbišča zavarovano z zaščitno mrežo ves čas gradbenih del. Območje gradbišča se označi z ustreznimi opozorilnimi znaki.

- ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, POŽARNE VARNOSTI IN VARSTVA OKOLJA

Glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti glej prilogo N splošnega dela te razpisne dokumentacije.

Varovanje okolja

Izvajalec del je odgovoren za varovanje okolja na gradbišču, za kar mora izdelati poročilo o varovanju okolja, ki mora biti potrjeno s strani Naročnika. Kopijo potrjenega poročila pa mora izročiti vsem, ki bodo izvajali dela na gradbišču. Poročilo mora obravnavati tudi rokovanje, skladiščenje in transport raznih olj, strupenih plinov in drugih kemikalij.

Za vsako skladiščenje okolju nevarnih snovi mora Izvajalec del pripraviti v skladu z ustreznimi predpisi predlog skladiščenja in rokovanja. Predlog mora biti odobren s strani Naročnika.

Izvajalec del mora predvideti opremo in postopke za ukrepanje v primeru razlitja olja ali drugih kemikalij.

Izvajalec je odgovoren in dolžan urediti zbiranje, razvrščanje in odstranjevanje odpadkov na gradbišču. Za posamezne postopke mora predhodno pridobiti soglasje Naročnika.

Izvajalec mora pri izvajanju ukrepov s področja varstva okolja upoštevati minimalno  vse zakone in predpise s tega področja v RS, ter interne postopke in zahteve naročnika.

- PROJEKTIRANJE IN PROJEKTNA DOKUMANTACIJA

  - Splošno

Poglavje definira projektiranje in projektno dokumentacijo, poročila in zapisnike, ki jih mora Izvajalec izročiti Naročniku in se izdelajo za TEB:

- Projektni priročnik (PMM – Project Management Manual), ki minimalno vključuje:

  - Obseg in opis projekta.

  - Organizacijo projekta.

  - Projektno vodenje (terminski plan, stanje projekta, kontrola dokumentacije, administracija in način komunikacije)

  - Plan izvedbe.

  - Transport.

  - Plan kontrole kakovosti (PQP).

  - Procedure Izvajalca.

- Projekt za izvedbo (PZI) se izdela (dodela obstoječ) na podlagi izbrane opreme, ki je bila potrjena s strani Naročnika. PZI mora vsebovati:

  - Ponovitvene izračune iz PZI s strani Projektanta na podlagi izbrane opreme v kolikor ta odstopa glede na tehnične zahteve v popisih (pretoki, moči, dimenzije, itd.)

  - Izvajalčeve delavniške risbe, tehnološke sheme, izometrije, diagrame, načrte, popise, in specifikacije za obseg dobave izvajalca, ki ji je odobril Naročnik v skladu z postopki.

  - z Naročnikove strani usklajene in potrjene risbe opreme, njene razporeditve v prostoru z vsemi tehničnimi podlogami.

  - Popisi del s količinami materiala in opreme glede na ponujeno opremo v ponudbi.

- Spisek dokumentacije, ki jo bo izdelal na podlagi katerega bo skozi celoten projekt vodil status, predane dokumentacije.

- Pred pričetkom začetka izvedbenih del je potrebno izdelati Varnostni načrt, lahko tudi v kombinaciji z Elaboratom ureditve gradbišča.

- Požarni načrt s požarnim izkazom za področje sončne elektrarne

- Navodila za montažo (za pripravljalna dela, gradbena dela, demontažo, montažo po funkcionalno zaključenih celotah) – po dogovoru z Naročnikom.

- Navodila za testiranja in zagonske preizkuse ter protokole testiranj in zagonskih preizkusov.

- Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV),

- Projekt izvedenih del (PID) mora predstavljati dejansko stanje izvedenih del na opremi pred začetkom preizkusnega delovanja.

- Po opravljeni montaži se izvede preliminarni interni tehnični pregled

- Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) z vsemi dokaznimi dokumenti, kot so atesti, certifikati, izjave o skladnosti opreme, merilni listi z vso dokazno dokumentacijo dobavljene opreme po tem razpisu ter merilne liste izvedenih inštalacij.

- Izjavo o končanju del (pred pričetkom preizkusov), imenovanja odgovornih oseb za vodenje del, preizkusov.

- Po končanju vseh del se izvede funkcionalni test sončne elektrarne.

- Potrdila o ekološko nespornem uničenju nevarnih odpadkov.

- Evidenčne liste o gradbenih odpadkih

- Gradbeni dnevnik.

- Izjavo o sposobnosti opreme za obratovanje.

- izjavo o zanesljivosti objekta

Predaja dokumentacije Naročniku mora slediti planu izvedbe projekta. Vsa dokumentacija, ki se formalno izroča v potrditev, mora nositi uradno Izvajalčevo in naročnikovo identifikacijo. Izvajalec mora najprej predložiti Naročniku v potrditev spisek dokumentacije. Le-te bo z ažurnim statusom dokumentacije vzdrževal skozi celotno izvedbo pogodbe.

Vsi dokumenti morajo nositi identifikacijsko serijsko številko/oznako skladno s tehničnimi standardi Naročnika ter s klasifikacijo, ki jo bosta uskladila Izvajalec in Naročnik.

Vse informacije, dokumentacija, spiski, programi, itd. morajo biti narejeni in predloženi v potrditev v rokih in ob datumih, ki bodo zagotovili tekoče odvijanje projekta brez zamud.

Kakovost dokumentacije mora biti taka, da bo dopuščala hitro potrjevanje. Dokumenti, ki ne bodo ustrezali tem zahtevam, bodo vrnjeni Izvajalcu brez komentarja v popravilo in/ali dopolnilo. Naročnik ima absolutno pravico odločati o tem, katera dokumentacija je sprejemljiva.

Končna dokumentacija mora biti predana na elektronskem mediju (USB ključek, CD, DVD,…) v primerni strukturi. Na prvem mestu mora biti popoln seznam dokumentacije z aktivnimi povezavami do posameznih dokumentov (povezava naj bo narejena na kazalo vsebine dokumenta). Za vsak dokument mora biti izdelano ustrezno kazalo vsebine, ki je zopet interaktivno. Povezave morajo biti narejene ločeno za pdf in odprte verzije dokumentov (npr. za risbe, ki morajo biti predane v pdf in dwg formatu). Podrobnejša navodila za izdelavo in predajo dokumentacije, bodo opredeljena v projektnem priročniku. Za obliko tehnične dokumentacije,  ki ni definirana v veljavni zakonodaji se uporabijo interni standardi Naročnika.

  - Navodila za izdelavo projektnega priročnika

Korespondenca

Vsa tehnična korespondenca mora biti naslovljena na vodilnega inženirja Naročnika in skladna z naročnikom usklajenim projektnim priročnikom izvajalca.

Vsa korespondenca mora biti kodirana in oštevilčena po postopku, ki ga določi Naročnik.

Elektronska pošta:

Vsa korespondenca, ki se odvija preko elektronske pošte, mora biti naslovljena v zadevi elektronske pošte z:

Zadeva: Definira TEB

Področja:

PM – Projektno organizacijske zahteve, pogodbene zahteve, komercialne zahteve

TEH – Tehnologija in zadeve vezane na tehnično področje (GR, STR, E+I&C, IT, …)

QA – Kakovost QA/QC

VZD – Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost

Na pr.: TEB-IZVAJALEC-PM-001: Plan kakovosti

Papirna korespondenca:

Vsa korespondenca v papirni obliki poteka preko vložišča TEB, kjer se vsa pošta zavede in posreduje v pristojne službe TEB (pogodbena dokumentacija, računi,…) oziroma v projektno pisarno TEB (projektna, tehnična, QA/QC, DZO dokumentacija,…).

Pošiljka se naslovi na naslov TEB, pri čemer se v naslovu pripiše »Za projekt TEB-ROS« in pošlje po pošti ali pa osebno vroči v vložišče TEB.

Izvajalec glede na pogodbene zahteve uskladi in zapiše podrobne protokole korespondence v projektni priročnik, ki ga da v potrditev naročniku.

Terminski plan

Naročnik za celoten projekt vzdržuje terminski plan.

Izvajalec je v ta namen dolžan Naročniku poleg podrobnega programa del na gradbišču po podpisu pogodbe posredovati tudi podroben (detajlni) terminski plan, izdelan v formatu Microsoft Project (.mpp) (Po dogovoru z naročnikom tudi v podobnem formatu, ki omogoča pregled in urejanje vsebine).

Terminski plan mora biti v fazi izvedbe izdelan na dan natančno (koliko dni traja posamezna aktivnost) vsaj za en mesec v naprej.

Podroben terminski plan za izvajanje predmeta javnega naročila mora imeti razdrobljeno hierarhično strukturo aktivnosti (WBS) in terminski gantogram, katerega aktivnosti bodo interaktivno medsebojno povezane (avtomatsko prilagodljive - izračunljive), tako da bo razvidno njihovo zaporedje in soodvisnost. WBS mora biti vsebinsko razdeljen na posamezne faze ali sklope skupin aktivnosti ločeno najmanj na pripravo izdelavo vse vrste tehnične dokumentacije (projektna dokumentacija, poročila, …), glavne faze dobave opreme, montažo/vgradnjo posameznih funkcionalnih sklopov in preizkušanje/testiranje ipd.).

Izvajalec mora faze del opredeliti skladno s pogodbenimi zahtevami (predmetom naročila in roki) ter uskladiti podrobnosti zagon z Naročnikom.

Izvajalec je dolžan v pripravi programa dela ter podrobnega terminskega plana vključiti tudi ključne aktivnosti (osebje) nadzora montaže in (specialiste/preizkuševalce) Dobaviteljev opreme in Naročnika.

Izvajalec bo posredoval ažuriran podroben terminski plan vsaj enkrat na teden, predvidoma en dan pred tedensko koordinacijo z naročnikom (inženirjem). V podrobnem terminskem planu bo zabeležil realizacijo aktivnosti ter prikazal procent fizične realizacije vsaj za vse sklope aktivnosti in vse njihove faze oz. ključne aktivnosti.

  - Risbe

Risbe situacij

Vse risbe mora Izvajalec pripraviti v ustreznem merilu. Splošne risbe razporeditve opreme naj prikažejo fizično razporeditev tehnološke opreme (kotli s pripadajočo opremo, toplotni izmenjevalci, stikalne opreme, nadzornih plošč, instrumentnih omar itd.).

Gradbene konstrukcije (kanali, prostori, temelji, ipd.) in rezervirana območja za SPTE, in rezervni kotel (za cevovode, kable, vode itd.) pripravi Izvajalec za kotlovnico in razvode v medsebojnem razmerju in glede na dogovorjene koordinate lokacije in meje.

Risbe razporeditve električne opreme in opreme upravljanja ter instrumentacije naj prikažejo mesto opreme med njeno uporabo, tj. v ali na strojih, nadzornih ploščah, razdelilnih ploščah, omarah, nadzornih mizah itd.

Glavne dimenzije naprav in njen videz naj bo prikazan z narisom, stranskim in tlorisnim pogledom.

Delavniške risbe

Vključujejo sestavne risbe, risbe opreme, montažne risbe, diagrame cevovodov in risbe razporeditve cevovodov itd., ki prikazujejo mere, zasnovo in vse potrebne tehnične podatke o vsej opremi, ki je predmet Pogodbe.

Risbe naj v osnovi odgovarjajo risbam, ki so sestavljale ponudbo in naj prikazujejo:

- Podrobnosti izdelave in tehnološke obdelave vsakega posameznega dela, posebej izdelanega za to Pogodbo.

- Sestavo opreme predstavljene v tlorisu in prerezih z glavnimi izmerami.

- Pod-sestave glavnih sestavnih delov opreme z glavnimi merami, nastavitvami, tolerancami zračnosti, vse s sklicevanjem na številke podrobnih risb.

- Pod-sestave, v katerih Izvajalec predlaga način transporta opreme.

- Mesta namestitve, mere in parametri pomožnih priključkov za olje, vodo, stisnjen zrak ipd.

- Mesto namestitve in mere instrumentov in pripomočkov.

- Navodila za toplotno obdelavo (če je potrebna), izvedbo tlačnih preizkusov, preizkusov delovanja in zaščite proti koroziji.

- Metode in vrstni red namestitve in montaže opreme, zvarne in ostale spoje na gradbišču.

- Montažne in dvigalne naprave, priprave za dviganje, ušesa za dvigovanje opreme, čepe odprtin za zalivanje z betonom, podrobnosti temeljenja ipd., v kolikor niso prikazane v risbah temeljenja.

Risbe elektro instalacij

Risbe električnih naprav in instalacij naj podajo podrobno informacijo o namestitvi posameznih elementov sistema, cevnih sistemov ter ožičenje, ki je vključeno v namestitev ali montažo. Te risbe naj temelje na dimenzijskih skicah naprav in risbah prostorov, zgradb, delov zgradb in električnih omar, v katerih bo nameščena oprema. Vključene morajo biti tudi ustrezne izometrije pri umestitvi opreme.

Risbe gradbenih konstrukcij

Izvajalec mora izdelati vse predpisane risbe gradbenih konstrukcij, armaturne načrte (temelji opreme) ter statične in ostale izračune, kjer je to potrebno. Izdelati mora tudi risbe stavbnega pohištva.

Risbe kabelskih tras

Izvajalec mora izdelati risbe kabelskih tras, na katerih so prikazane in identificirane trase na in do vse opreme v okviru njegove dobave. Na risbah mora biti nakazan tudi način namestitve kablov, kakor tudi način namestitve tras na opremo iz njegove dobave.

  - Sheme

Enopolne sheme

Predstavljajo poenostavljen prikaz najpomembnejših električnih naprav in njihovih medsebojnih povezav. Vsi tokokrogi so prikazani enopolno. Tovrstni dokumenti morajo vsebovati vse potrebne tehnične informacije o prikazani opremi (npr. nazivno napetost, tokovno zmogljivost, kratkostično zmogljivost, prestavna razmerja, značilne impedance, oznake merilnih in zaščitnih navitij, oznake naprav in podobno).

Enopolne sheme posameznih glavnih komponent opreme in razdelilnih plošč morajo prikazovati tudi posamezne naprave namenjene vodenju, prikazu, meritvam, zaščiti in avtomatiki, kakor tudi ostale pomožne naprave (reostate, humidistate, kable in omarice itd.), za vsako mesto namestitve. Format enopolnih shem je A4, edino krovne enopolne sheme so lahko na večjih formatih.

Tokovne sheme

Tokovne sheme morajo prikazovati vse energetske tokokroge v vseh fazah glavnih krmilnih naprav ter pilotne tokokroge, kot so merilni in krmilni tokokrogi. Prikazana mora biti celotna funkcionalnost sklopa, naprave oziroma tokokroga, kakor tudi vse potrebne tehnične podrobnosti o napravah. Tokovne sheme morajo vsebovati tudi sponke (priključke) in pravilno označbo. Prav tako morajo biti navedene tudi priporočene nastavitve naprav, ki zahtevajo nastavljanje (zaščitne in krmilne naprave, časovni releji in podobno).

Tripolne sheme

Tripolne sheme prikazujejo energetske tokokroge v vseh fazah z glavno opremo krmiljenja, pilotskimi tokokrogi, kot meritve in krmiljenje. V popolnosti morajo prikazati delovanje dela inštalacije, naprav ali tokokroga z vsemi potrebnimi tehničnimi informacijami. Krmilni del mora biti ločen v posebej izdelane tokovne sheme, ki prikazujejo vse njegove elemente  neodvisno od mesta vgradnje.

Priključne sheme

Priključne sheme notranjih povezav (sheme ožičenja) morajo prikazati način ožičevanja žičnih in kabelskih povezav bodisi znotraj naprave, bodisi med različnimi napravami posameznega sklopa. Vsebovati morajo posamezne komponente ali naprave enega sklopa, ki so razvrščeni na ustrezno fizično lokacijo, vključno s priključnimi sponkami in priključnimi ploščami.

Priključne sheme zunanjih povezav ali sheme medsebojnih povezav morajo prikazati zunanje ožičenje ali način povezovanja naprav različnih sklopov. Za vsako priključno sponko morajo biti opredeljeni vsi cilji tako zunaj kot znotraj naprave kakor tudi oznaka povezave (žila kabla in kabel) preko katere je sponka povezana. Za vsako povezano sponko mora biti opredeljena tudi navzkrižna referenca na list tokovne sheme, kjer je povezava dokumentirana.

Blokovne sheme

Blokovne sheme so namenjene poenostavljenemu preglednemu prikazu pomembnejših odvisnosti med elementi sistema z uporabo znakov oz. simbolov, blokovnih znakov in prikazov najpomembnejših povezav. Simbolizacija, uporabljena za posamezne vrste komponent, npr. servomotorji, ojačevalniki, računski moduli itd., mora biti jasno razložena v priloženi legendi k risbi.

V blokovnih shemah se po potrebi lahko uporabi tudi opisno (tekstovno) označevanje blokov, kjer so posamezne relacije med deli naprave, opreme ali tokokroga nakazane s črtami.

Izvajalec mora pripraviti podrobne blokovne sheme in/ali splošne vzorce, ki prikazujejo npr. funkcije nadzora, zaščite, alarmiranja in/ali računalniško vodene funkcije.

Funkcijski opis

Za vsak tehnološki sklop, mora biti izdelan funkcijski opis. Opis bo uporabljen kot specifikacija zahtev za realizacijo sistema avtomatizacije.

Uporabljeni so lahko naslednji načini predstavitve:

- Besedilo.

- sheme.

- tabele itd.

Vsak funkcionalni opis mora vsebovati najmanj naslednja poglavja:

- Vhodna dokumentacija (vhodni podatki), ki se nanašajo na opisano funkcionalnost.

- Pregledni opis s kratkim opisom procesa, funkcij nadzora procesa in mere.

- Namen in splošna struktura sistema vodenja in merjenja opisom sistema merjenja in vodenja, ter podanimi morajo biti cilji, ki jih je treba doseči/izpolniti.

- Procesne sheme, ki podajajo sheme procesov in instrumentacije, ki prikazujejo navezavo procesnih signalov z nameščeno opremo in instrumentacijo.

- Procesni vmesnik sistema avtomatizacije in povezane procesne meritve, indikatorje in vse električne pogone. Podane morajo biti reference do seznamov meritev, indikatorjev in aktuatorjev.

- Vmesniki medsebojnih povezav, ki opisuje povezave med opisanim sistemom in ostalimi sistemi. Opisane morajo biti povezane zunanje meritve, indikatorji in aktuatorji.

- Specifikacija funkcij:

Opis funkcij mora vsebovati glavno funkcionalnost glede nadzora procesov in pričakovana sporočila, ki jih sistem generira v primeru nenavadnih procesnih pogojev.

Opis pričakovane funkcionalnosti sistema v primeru normalnih obratovalnih pogojev.

- Opis avtomatizacijskih zahtev v normalnih pogojih. Opisane morajo biti procesne vrednosti, ki jih je potrebno doseči/vzdrževati, zahtevani cilji, kot so hitrosti, odstopanja in podobno.

- Opis funkcionalnosti v primeru zaznave motnje v delovanju sklopa (merilna vrednost izven pričakovanega obsega, detekcija izjemnega stanja ipd.

- Predlog medsebojnih odvisnosti z ostalimi sistemi.

- Predlog ukrepov za zmanjšanje obrabe naprav, še posebno v primeru redundantnih aktuatorjev.

- Predlog ukrepov za enakomerno izrabo redundantnih aktuatorjev.

Opis funkcionalnosti v primeru naslednjih izjemnih obratovalnih stanj:

- Motnje procesnega vmesnika, kot je napaka procesnih meritev/indikatorja, napaka procesnih aktuatorjev.

- motnje drugega sistema, kot je napaka meritev/indikatorja drugega sistema, napaka aktuatorjev drugega sistema.

Tehnološke sheme

Prikazujejo povezave in pripadajočo opremo s smermi pretoka medijev. Vsebovati morajo tudi podatke delovanja, krmiljenja in merilnih naprav.

Sheme spončnih letev

Sheme spončnih letev ali priključne sheme morajo biti izdelane za katerikoli tip omar z opremo in prikazujejo pravilno označene sponke z notranjimi žičnimi in zunanjimi kabelskimi povezavami, ki so priključene na njih.

Risbe za mehansko in električno montažo

Vsebujejo podrobnejše podatke o razporeditvi opreme sestavov in cevovodov ter ožičenja in kabliranja, kjer je to v obsegu dobave.

Merske risbe

Prikazujejo razsežnosti opreme v vseh potrebnih pogledih.

  - Liste

Za vse naprave in opremo morajo biti izdelani spiski materiala ter podroben opis opreme in/ali materiala s točnimi podatki. Izvajalec bo prejel natančno navodilo o vsebini spiska

Posebej pomembni so:

- Specifikacija materiala in opreme z identifikacijskimi oznakami ter vsemi pripadajočimi podatki.

- Spisek oz. tabela kablov.

- Specifikacija merilnih in krmilnih naprav.

- Lista meritev.

- Lista porabnikov

- Lista signalov,

- Lista potrebnega orodja in aparatov.

- Seznam električnih porabnikov.

  - Vnašanje sprememb v PZI dokumentacijo

Vse spremembe ter modifikacije projekta za izvedbo so predmet pisne odobritve projektanta.

Spremembe morajo biti vnesene z rdečo barvo v vse vrste tiskane dokumentacije, ki prikazujejo določeno napravo ali sistem (montažne risbe, tabele, sheme, liste signalov, spončne letve, sezname kabelskih povezav, sezname kablov ipd.). Spremembe v shemah morajo biti jasno definirane in potrjene s strani Naročnikovega nadzora in projektanta.

  - Gradbeni dnevnik

Izvajalec mora voditi ažuren dnevnik del skladno s Pravilnikom o gradbiščih in njegovimi spremembami, opravljenih v rednem delovnem času in nadurah.

Dnevnik mora vsebovati zapiske za vsako vrsto del, ločeno in zadosti podrobno, tako da je možno iz njega razbrati opravljeno število človek-ur in naprava-ur in jasno ugotoviti:

- obseg opravljenega dela,

- čas in trajanje zamud,

- trajanje okvar posameznih naprav.

Spremembe morajo biti navedene tudi v gradbenem dnevniku (navesti je potrebno v katerem dokumentu gre za spremembo).

  - Poročila o napredovanju del

Izvajalec je dolžan na tedenskih sestankih poročati Naročniku o napredovanju del in vsake 2 tedna predati Naročniku poročila o napredovanju del. V poročilu izvedenih del mora biti opisana in grafično predstavljena realizacija v primerjavi z v Programu del načrtovanim obsegom del.

Format in oblika poročila mora ustrezati Naročnikovim zahtevam in je predmet odobritve Naročnika. Vsebino in obliko poročil se medsebojno uskladi (naročnik - izvajalec) in definira v projektnem priročniku.

  - Način izdelave dokumentacije

V nadaljevanju so opisane osnovne zahteve za PZI, PID, NOV, DZO ter ostalo dokumentacijo, ki jo je Izvajalec del dolžan ponuditi in izdelati v sklopu projekta.

Za CAD dokumentacijo, ki mora biti predana tudi na elektronskem mediju v aktivni in odprti obliki morajo biti uporabljene aplikacije Microsoft Excel 2016, Microsoft Word 2016 in Autodesk Autocad 2012 (ali novejše). Izvajalec mora predhodno navesti CAD program in računalniško opremo, ki bo uporabljena pri izdelavi dokumentacije. Električne sheme morajo biti izdelane v splošnem po standardu IEC 61082 in pripravljene s strani Dobavitelja na način, ki omogoča njihovo neposredno uporabo s programsko opremo Autodesk ECSCAD 2016. Tokovne sheme opreme, morajo biti izdelane z Autodesk ECSCAD 2016, ki je uporabljen za projektiranje, avtomatizirano obdelavo kabelskih povezav in ostalo.

Dokumentacija mora po formatih ustrezati DIN 476, formati so lahko tudi podaljšani.

Merila, ki jih je dopustno uporabljati:

- za pomanjšanje: 1:2,5; 1:5; 1:10; 1:20; 1:50; 1:100; 1:200; 1:500; 1:1000;

- za povečavo:	2:1; 5:1; 10:1

Izvajalec mora na vsakem dokumentu, na naslovni strani, pustiti prazen prostor velikosti 100 mm x 70 mm na katerem bo Naročnik lahko pritisnil svoj žig o pregledu in statusu dokumentacije.

Če se med montažo ali inštalacijo opreme odkrije napaka v dokumentaciji Izvajalca, jo mora le-ta popraviti na lastne stroške in poslati dokumente v ponovni pregled Naročniku.

  - Navodila za vgradnjo, montažo in zagonske funkcionalne preizkuse

Navodila vsebujejo vse informacije potrebne za nemoteno vgradnjo, montažo, testiranja in zagonske funkcionalne preizkuse, in sicer:

- podrobna navodila za vgradnjo in montažo skupaj s pomanjšanimi kopijami pripadajočih risb, ki prikazujejo potek vgradnje in montaže. Navodila in risbe vsebujejo informacije o manipulaciji ter načinu obešanja večjih delov opreme, montažnih tolerancah ter o posebnih omejitvah in previdnosti, ki jih je potrebno upoštevati pri montaži le-teh;

- protokole za evidentiranje rezultatov kontrolnih meritev ter preizkusov med in po montaži;

- protokoli testiranj in funkcionalnih preizkušanj;

- risbe potrebnih transportnih, montažnih naprav ter specialnih orodij.

  - Navodila za obratovanje in vzdrževanje

Navodila za obratovanje in vzdrževanje, ki morajo biti v slovenskem jeziku, morajo obsegati vsaj vse spodaj navedene dele, ki so potrebni Naročniku za uspešno obratovanje, vzdrževanje, razstavljanje, ponovno sestavljanje in nastavitev vse dobavljene opreme.

- Vsebina

- Spisek ilustracij (risbe, skice, diagrami, ipd.)

c)	Uvod

Uvod mora obsegati:

c1)	kratek osnovni opis opreme,

c2)	kratek opis uporabe opreme,

c3)	definicije tehničnih izrazov uporabljenih v sledečih poglavjih,

c4)	kompleten spisek uporabljene opreme z oznakami po zahtevanem sistemu označevanja.

d)	Detajlen opis

Detajlen opis mora obsegati vse pomembne podatke in informacije vseh naprav in elementov, pomožnih naprav, njihovo sestavo, demontažo in ponovno montažo. Dodan mora biti spisek zahtevanih nastavitev, razdalj, toleranc, temperatur ipd.

e)	Obratovalni principi in karakteristike

Kratek povzetek tehničnih obratovalnih osnov opreme, z diagrami, tokovnimi shemami, blokovnimi shemami, sekvencami ipd., kot tudi z obratovalnimi omejitvami.

f)	Navodila za obratovanje

Navodila morajo obsegati sekvence določenih manipulacij, ki so zahtevane med obratovanjem. Spiski, tabele in grafične predstavitve morajo biti uporabljene tam kjer omogočajo, da je razlaga bolj pregledna. Dodan mora biti dovolj obsežen spisek možnih napak z ukrepi.

K temu poglavju morajo biti priložena obratovalna navodila za vse standardne naprave, ki so vključene v Dobaviteljevi opremi.

g)	Preizkušanje in nastavitve pri proizvajalcu in na mestu vgradnje

Opisane morajo biti vse preizkusne in nastavitvene procedure po pregledih opreme in med obratovanjem.

h) 	Navodila za spuščanje v obratovanje

Navodila za spuščanje v obratovanje morajo vsebovati podroben program oz. navodila za izvedbo zagonskih preizkusov in poskusnega obratovanja z vsemi potrebnimi navodili, varnostnimi ukrepi in formularji.

i)	Navodila za vzdrževanje

Poglavje mora biti razdeljeno na šest delov:

i1)	Preventivno vzdrževanje, z zahtevanimi pregledi v določenih časovnih intervalih, procedure pregledov, rutinsko čiščenje in mazanje, običajni pregledi zaradi varnosti in podobno.

i2)	Popravila in nastavitve, opis pregledov, demontaža in ponovna montaža posameznih delov, sledenje napak kot tudi popravila in nastavitvene procedure.

i3)	Spisek rezervnih delov, vsebovati mora vse potrebne podatke za naročilo (proizvajalec, tip in številka za naročilo).

i4)	Spisek orodij, obsega vse potrebne podatke za identifikacijo orodij dobavljenih po tem razpisu.

i5)	Spisek dobaviteljev in alternativnih dobaviteljev z naslovi.

i6) 	Navodila za vzdrževanje vseh standardnih naprav, vključenih v Dobaviteljevo opremo.

i7) 	Navodila morajo vsebovati tudi napotila in dostope do na internetu dostopne dodatne tehnične dokumentacije, navodil, slik, prikazov, filmov, računalniških programov, forumov in podobno, ki pomagajo k varnejšemu in preglednejšemu obratovanju, vzdrževanju in izvajanju del..

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva poenotene naslovne strani in ovitke za vsa Navodila za obratovanje in vzdrževanje, ne glede na Dobavitelja. Dobavitelj mora zadostiti tej zahtevi v sklopu pogodbene cene.

V primeru, da določene vsebine v Navodilih ne veljajo več, so se spremenile, niso zadostne ali so bile napačne, mora Dobavitelj o tem takoj obvestiti Naročnika in zamenjati obstoječe liste Navodil s popravljenimi v vseh kopijah.

Dokumentacija za obratovanje in vzdrževanje (navodila, obrazci…) mora biti predana v izvornem formatu (v MS Word, Excel formatu, MS Office 2016 ali novejši), ki omogoča nemotene naknadne izboljšave dokumentov. Diagrami, sheme, skice, načrti, tabele, izračuni in podobna vsebina znotraj dokumentacije za obratovanje in vzdrževanje mora biti predana v ločenih izvornih formatih, ki omogočajo urejanje le-teh.

Izdelava navodil za varno delo pri obratovanju in vzdrževanju sistemov / postrojev

Navodila za varno delo morajo vsebovati - identificirati, oz. opredeliti konkretne nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri obratovanju ali vzdrževanju naprave kot celote in posameznih komponent. V navodilih je potrebno predvideti in zajeti vse varnostne ukrepe, da se preprečijo poškodbe zaposlenih pri obratovanju, vzdrževanju in nadzoru naprav.

Navodila za varno delo morajo zajemati:

- Opredelitev nevarnosti in varnostne ukrepe za osebe v času obratovanja in nadzora sistemov.

- Opredelitev nevarnosti in varnostne ukrepe v času rednega in izrednega vzdrževanja.

Izjave in dokazila

Za uspešno izvedbo tehničnega pregleda je izvajalec dolžan pripraviti vso zahtevano dokumentacijo in sicer najmanj:

- izjave o skladnosti po veljavni slovenski zakonodaji in predpisih (Pravilnik o

- elektromagnetni združljivosti; Uredba o električni opremi, ki je predvidena za obratovanje v območju določenih napetostnih mej; Uredba o varnosti strojev in podobno),

- dokazilo o zanesljivosti,

- ostale dokumente in podloge po zahtevah TEB,

- ostale podloge v skladu s slovensko zakonodajo in predpisi za tovrstne

- objekte.

  - Roki predaje projektne dokumentacije

Dobavitelj je dolžan predložiti v informacijo, pregled ali potrditev v spodaj navedenih rokih naslednjo dokumentacijo v zahtevanem številu in obliki izvodov, urejeno po sklopih dobavljene opreme:

Naročniku se izroči dokumentacijo v elektronski obliki, praviloma v formatu PDF (glej zahteve v prejšnjem poglavju). Na zahtevo naročnika se določena dokumentacija preda tudi v izvornem formatu ali papirnem izvodu. Vsa dokumentacija se po potrditvi naročnika preda na koncu v papirni in elektronski obliki. Število papirnih izvodov določi naročnik po podpisu pogodbe s potrditvijo spiska dokumentacije.

Ob vsaki predaji papirne dokumentacije mora biti priložen na elektronskem mediju tudi elektronski izvod oz. je posredovan preko spletnih medijev najkasneje v naslednjem dnevu.

Ob predložitvi ponudbe

Sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti najmanj naslednje:

- Specifikacija opreme in storitev.

- Dokumentacija naprav in opreme.

- Seznam certifikatov in tipskih testov za vsak posamezni tip naprave, ki dokazujejo, da naprave izpolnjujejo zahteve iz razpisa.

- Osnutek Programa zagotavljanja kakovosti (PQP) z okvirnimi opornimi točkami.

- Osnutek projektnega priročnika (PMM) z okvirnimi opornimi točkami .

- Terminski plan dobave opreme in izvedbe projekta (za fazo ponudbe zadostuje .pdf ali .xlsx (Excel) format datoteke.

Po podpisu pogodbe:

- V roku 30-ih dni po podpisu pogodbe:

- v potrditev PMM

- z naročnikom usklajen Podroben terminski plan dobave in izvedbe del.

- program zagotavljanja kakovosti

- v potrditev PQP (QA in QC)

- V roku 60-ih dni po podpisu pogodbe oz. pred pričetkom del:

- projekt za izvedbo (PZI) z detajlnimi izračuni, risbami in opisi na izbrano opremo,

- zahteve za vgradnjo dobavljene opreme, tehnične podloge in risbe opreme, detajlen predlog razporeditve opreme v prostorih, vključno z NN in ostalimi kabelskimi povezavami, risbe temeljenja, kovinskih konstrukcij in nosilnih elementov, pritrditev, obtežb, ozemljitvenih zahtev...),

- podatke gradbenih in montažnih zahtev za opremo,

- spisek dokumentacije, ki jo bo izvajalec v skladu s pogodbo predal med in na koncu izvedbe naročniku, s popisom vseh dokumentov in njihovimi identifikacijskimi oznakami, navedbo predvidenih rokov,

- vse druge dokumente, ki dopolnjujejo dokumentacijo in ki so potrebni za izdelavo Projekta za izvedbo,

- dokumentacijo za šolanje,

- program preizkusov SAT,

- dokumentacija za montažo cevovodnih sistemov

  - dokumentacija, ki dokazuje ustreznost opreme in materialov, ki se bodo vgradili,

  - dokumentacija, ki dokazuje ustreznost varilskih postopkov.

- Po preizkušanju na mestu vgradnje (SAT) ter pred zagonskim testiranjem:

- dokončna poročila o izvedenih pregledih in certifikate o preizkusih elementa ali sklopa opreme ali sistema,

- poročila o opravljeni proceduri zagonskih in funkcionalnih preizkusov,

- navodila za obratovanje in vzdrževanje (le, če je prišlo med spuščanjem v pogon do sprememb),

- dokumentacija izvedenih del (če je prišlo do sprememb),

- izjave o skladnosti po veljavni slovenski zakonodaji in predpisih (Pravilnik o elektromagnetni združljivosti, Uredba o električni opremi, ki je predvidena za obratovanje v območju določenih napetostnih mej, Uredba o varnosti strojev in podobno), ter druga dokumentacija potrebna za tehnične oziroma inšpekcijske preglede,

- V roku najmanj 10-ih dni pred zagonskim testiranjem:

- program preizkusov zagonskih testov.

- Po opravljenih zagonskih testih

- poročilo o posameznih zagonskih testih,

- poročilo o zagonskemu testu kot funkcionalna celota,

- dokumentacija izvedenih del (če je prišlo do sprememb),

- navodila za obratovanje in vzdrževanje (če je prišlo med spuščanjem v pogon do sprememb).

- Po končani montaži in po opravljenih zagonskih funkcionalnih preizkusih, v šestih (6) izvodih oziroma po dogovoru:

- dopolnjena in s strani Naročnika potrjena dokumentacija projekta izvedenih del (PID) v tiskani in elektronski verziji.

- Pred strokovnim tehničnim pregledom posameznega sistema

- izjave in dokazila.

- Pred tehničnim pregledom

- potrebno dokumentacijo za dokazilo o zanesljivosti objekta

Vsa zgoraj omenjena dokumentacija je predmet pregleda in potrditve s strani Naročnika. Vsa dokumentacija razen prospektnega in kataloškega materiala mora biti v slovenščini in pripravljena za naprave, ki so predmet dobave po tem razpisu.

- ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

V nadaljevanju so navedeni postopki za zagotavljanje kakovosti. Izvajalec se mora teh postopkov držati. V kolikor je prisoten tudi Podizvajalec, je dodatna naloga Izvajalca skrb, da se tudi Podizvajalec drži vseh postopkov za zagotavljanje kakovosti.

Program zagotavljanja kakovosti

Izvajalec 30 dni po podpisu pogodbe, na podlagi prejete projektne dokumentacije naročniku poda ažuriran program zagotavljanja kakovosti. Ta mora podajati način izvajalčevega sistema vodenja oz. dokumentiranja in obvladovanja procesa dela, skozi katerega zagotavlja kvaliteto svojih storitev in izdelkov v vseh procesih dela, ki se navezujejo na naročilo. To se nanaša na vodenje projekta, proizvodnjo, gradnjo, montažo, nabavo, logistiko, zagotavljanje kakovosti, obvladovanje dokumentacije itd. Prav tako morajo biti navedeni in na kratko opisani oz. priloženi postopki in metode po katerih bodo izvedene storitve ali izdelani izdelki. Enako velja tudi za na plane kontrol kakovosti navezane kontrole in nadzor, ki se bodo izvajali, ter delovne funkcije. Za delovne funkcije se predvideva vključitev tega, s kakšnimi kompetencami, odgovornostmi in nalogami bodo vključene na projektu za zagotavljanje in kontrolo kakovosti. Struktura programa zagotavljanja kakovosti projekta bo vključevala vsaj planiranje kakovosti, zagotavljanje kakovosti, kontrolo kakovosti, obvladovanje dokumentacije in zapisov, obvladovanje sprememb, obvladovanje neskladij in izboljšav. Postopki dela se lahko vpišejo v programu ali v prilogah. Za to so lahko priloženi tudi obstoječi sistemski postopki, navodila ali obrazci izvajalca. To še posebno velja v tistih primerih, kjer je neposredno vključen naročnik, torej pri označevanju dokumentacije, komunikacijskih, dokumentacijskih postopkih itd. Program zagotavljanja kakovosti je lahko tudi del vsebine projektnega priročnika.

Plan kontrole kakovosti (PQP)

Izvajalec po podpisu pogodbe pripravi in naročniku v potrditev preda plan kontrole kakovosti (PQP). Izvajalec mora svoj Program za zagotavljanje kakovosti in Plan kontrol kakovosti uskladiti z Naročnikom, s predvidenimi preizkusi in postopki, ki jih izvaja Naročnik ali pooblaščena organizacija na celotnem sklopu tehnološke opreme.

V planu kontrole kakovosti bo Izvajalec opredelil vse kontrole za zagotavljanje (QA) in vse za kontrolo kakovosti (QC) izdelkov ali storitev, ki so predmet pogodbe. Navajanje naj bo v obliki seznama, ki bo upošteval standarde, regulative in lastne postopke, ter tehnične in pogodbene zahteve. Podrobno mora biti opredeljeno vsaj to, kaj se kontrolira, po kateri metodi, s kakšno frekvenco, kdo je Izvajalec, sodelujoč in kdo potrjuje kontrole, kateri zapisi nastanejo in kje se ti hranijo. To velja za vse meritve in vmesne ali končne teste izvajalca oz. podizvajalcev. Plan mora predvideti tudi prisotnost naročnika (WP – witness point, HP – hold point), ter to, kateri zapisi kontrol mu bodo predani. V kolikor bodo plani kakovosti parcialni, morajo biti medsebojno vsebinsko usklajeni in morajo skupaj zajemati celoten predmet pogodbe. V takem primeru mora glavni izvajalec (predstavnik kakovosti) zagotoviti in pisno potrditi, da so njegovi, morebitni parcialni plani, ter parcialni plani morebitnih podizvajalcev skladni s pogodbenimi zahtevami naročnika tj. da vsebujejo vse zahtevane podatke.

Preizkušanja in pregledi

Preizkušanja in pregledi morajo biti v celoti izvedeni v za to certificiranem preizkuševališču ali inštituciji, ob prisotnosti ustrezno izobraženega, ter za ta dela certificiranega strokovnega kadra. Prav tako se mora uporabljati certificirana merilna in preizkusna oprema.

Vsa oprema, ki se bo preverjala ali preizkušala, mora imeti pred vsakim preizkušanjem s strani izvajalca pripravljene potrebne opise. Enako velja tudi za funkcije, ki se bodo preizkušale in morebitno dodatno potrebno opremo. Preizkušanja in pregledi so sledeči:

- Tipski preizkusi

Izvajalec tipsko preverjanje posameznih komponent dokaže z ustreznimi certifikati in drugimi dokumenti, ki so v skladu z njegovo QA/QC proceduro. Povzetki poročil za te preizkuse morajo biti dodani ponudbi im morajo dajati osnovne informacije o vseh tipskih preizkusih, ki so bili izvedeni na ponujeni opremi in njenih komponentah za potrditev njene izvedbe in izdelave. Preizkusi so lahko izvedeni v neodvisnih laboratorijih ob prisotnosti predstavnika neodvisne akreditacijske organizacije. Potrebne naprave in instrumentacijo za izvedbo pa mora zagotoviti Ponudnik. Certifikat o akreditaciji mora biti priložen v prilogi o obsegu akreditacije.

Preizkusi morajo biti zvedeni po zahtevah zadnjih veljavnih SIST EN, IEC in ostalih standardov, ki so bili zahtevani v razpisu, če se Ponudnik in Naročnik ne dogovorita drugače.

Obseg dobave ne predvideva ponovitve preizkusov, temveč predložitev ustreznih izkazov, da je bil tipski preizkus opravljen.

- Preizkusi na mestu vgradnje (SAT – Site Acceptance Tests)

Pri SAT (Site Acceptance Test) preizkušanju bo poleg osebja izvajalca sodelovalo tudi osebje Naročnika ter po potrebi tudi zunanji sodelavci.

Vsi ožičeni paneli/omarice morajo biti preizkušeni v skladu z ustreznimi standardi.

  - Strojno tehnološka oprema

    - vizualni pregled,

    - NDE pregled zvarov, VT+RT

    - Tlačni preizkus vseh cevnih instalacij

    - Preizkus tesnosti

  - Elektro oprema. Opravljeni morajo biti naslednji preizkusi:

    - vizualni pregled,

    - meritev izolacijske upornosti in preizkus izolacijske trdnosti (vključuje naprave in interno ožičenje, vendar brez elektronskih krmilnih naprav),

    - funkcijski preizkusi krmiljenja, blokad in meritev,

    - nastavitev zaščitnih elementov

Popis testov je naveden v IDP.

- Preizkusi integracije na mestu vgradnje (SIT – Site Intergration Tests)

Izvajalec mora za predvidena preizkušanja in preglede pripraviti ustrezen program preizkusov, ki bodo omogočali sistematično preverjanje, ustreznost in skladnost dobavljenih sistemov z vsemi razpisnimi zahtevami. Opisi morajo obsegati minimalno:

- Pripadajočo dokumentacijo

Označena naj bo z identifikacijskimi oznakami dokumentov, ter naslovov

- Preizkusno okolje

Zajema prepis opreme, orodja in preizkusnega okolja. Predpisuje naj tudi konfiguracijo in povezavo sistema

- Preizkuševalne funkcije

Vključujejo naj pripadajoče dokumente, ki opisujejo funkcionalnost in preizkus učinkovitega delovanja

- Postopek preizkušanj

Postopek preizkušanja mora biti opisan podrobno. Za posamezne postavke, pogoje itd. , ki so opisane v drugih dokumentih je potrebno ustrezno navesti povezavo in navezavo na navezujoči se člen. Postopki naj bodo razdeljeni na različne korake, ki bo označen s kodo, številko člena, nazivom ali podobno. En korak zajema preizkus ene funkcije delovanja. Rezultat preizkusa se bo tako lahko navezal z navedbo o preizkusu v poročilu. Da se lahko preveri, ali so bile vse funkcije preizkušene, mora biti vsak korak jasno povezan s pripadajočo funkcijo.

- Dokumentiranje rezultatov preizkusov: Podana mora biti struktura in vsebina poročila o preizkusih.

Dobavitelj mora predati naročniku vsa potrebna dokazila iz katerih je jasno razvidno, da so bila opravljeni vsi potrebni pregledi in preizkušanja. Poročila morajo vsebovati jasna dokazila, da so bili opravljeni vsi pregledi po veljavnih predpisih in zahtevah.

Postopki in preizkusi

Postopki in preizkusi zajemajo ključna obratovalna (zagonska) navodila (protokole), ter specifične plane preizkusov oz. navodila. Vedno morajo biti naprej pripravljeni s strani izvajalca. Pri preizkusih po QCP kjer sodeluje naročnik, mora biti le-ta predhodno obveščen. Vso dokumentacijo, ki je vezana na preizkušanje mora prejeti najmanj 10 dni pred začetkom preverjanja in testiranja opreme. Točen čas preizkusa mora izvajalec potrditi 3 dni pred preizkusom. V kolikor pride do odstopanj od napovedanega ali potrjenega časa preizkušanj, dodatne stroške poti in bivanja naročnikovih predstavnikov krije Izvajalec. Izvajalec mora ob preverjanju in preizkušanju predložiti potrdila in dokazila o brezhibnosti uporabljene opreme. Za vse zahtevnejše preizkuse po Planu kontrol kakovosti, bo Izvajalec pripravil specifične plane preizkusov (programe kontrol). To zajema postopke, katerih način izvedbe ni standardiziran ali sistematiziran s strani Izvajalca, kar pomeni da ne opredeljuje operativnih navodil in parametrov za izvedbo preizkusa.

V kolikor se izkaže, da je po preizkusih pri proizvajalcu ali na mestu vgradnje potrebno popravilo ali zamenjava katerega od delov, mora to Izvajalec izvršiti v najkrajšem možnem času in Naročniku predati poročilo o odpravljeni napaki skupno z rezultati ponovljenih preizkusov.

Odstopanja od zahtevanih vrednosti

V dnevniku Proizvajalca morajo biti dokumentirana vsa odstopanja od zahtevanih vrednostih (napake in neskladja), ter morebitna izvedena popravila. V kolikor gre za večja odstopanja ali popravila, ki lahko vplivajo na varstvo in zdravje pri delu,  uporabnost ali življenjsko dobo izdelka, lahko Naročnik zahteva prekinitev del in ponovno preverjanje neustrezne opreme in ostalih funkcijsko navezanih modulov. Naročnik mora biti pisno obveščen s strani izvajalca o vseh večjih odstopanjih najkasneje v 3 dneh s poročilom o stanju in predlaganim ukrepom, ki ga mora potrditi naročnik. Če gre za večja (kritična) odstopanja, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje pri delu, se morajo dela takoj ustaviti, naročnik pa mora biti o tem obveščen, za tem pa z njim sledi usklajevanje glede nadaljevanja aktivnosti. Napake ali neskladja mora izvajalec odpraviti najkasneje v 10 dneh razen, če se z naročnikom dogovori drugače.

V primeru, ko se ugotovijo večja neskladja, ima Naročnik pravico izvedbe nadzora nad postopki dela Izvajalca na vseh lokacijah, medtem ko lahko zahteva dodatne kontrole meritve in teste. Prav tako ima naročnik ali njegov pooblaščenec v dogovoru z Izvajalcem (potrjen PQP) pravico, da prisostvuje pri izvajanju kateregakoli preizkusa.

Predstavniki Naročnika ali pa njegovi pooblaščenci morajo imeti vedno prost dostop do prostorov Izvajalca in prav tako do vseh zapisov o projektu pri izvajalcu ali morebitnih njegovih podizvajalcih.

Pregledi te vrste izvajalca ne odvezujejo nobenih odgovornosti pri dobavi zahtevane opreme v skladu s pogodbenimi zahtevami. Prav tako na tej osnovi ne morejo zavrniti zahtev Naročnika glede nezadovoljive opreme ali opreme z napako.