## 21_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
2/1.3.3 - POPIS MATERIALA IN DEL
Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
INVESTITOR: |  | Cesta prvih borcev 18, Brestanica
PROJEKT: |  | Prostostoječa sončna elektrarna MFE TEB 4
SESTAVIL: |  | Nejc Prašnikar, univ. dipl. inž. grad.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, oktober 2021, marec 2023
REKAPITULACIJA: |  | 2/1 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
A. | OBMOČJE SONČNE ELEKTRARNE |  | 0
B. | SN KABELSKA KANALIZACIJA IN PREDPRIPRAVA ZA TP |  | 0
C. | DC, AC, OPTIKA - KABELSKA KANALIZACIJA |  | 0
D. | NOSILNA KONSTRUKCIJA FOTOVOLTAIČNIH MODULOV |  | 0
E. | SPLOŠNO |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
DDV ni zajet v ceni

## 21_Popis
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
2/1 | NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
SPLOŠNO:
- Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
- Vse količine upoštevati v raščenem stanju.
- Za ponujen material in storitve obvezno slediti zahtevam v ZVEZKU 2
A. | OBMOČJE SONČNE ELEKTRARNE
PREDDELA
1 | Priprava in zavarovanje gradbišča
| ocena 0,5 % predračunske vrednosti | kpl | 1 |  | 0
2 | Identifikacija in zakoličba obstoječih komunalnih vodov s sodelovanjem upravljalcev. Ocena | kpl | 1 |  | 0
3 | Zakoličevanje objektov po situaciji zakoličbe, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali. | kpl | 1 |  | 0
PRIPRAVA TERENA
4 | Odstranitev panjev, odvoz le-teh na deponijo ter zasip nastalih lukenj. Zasip se izvede z izkopnim materilom iz začasne deponije na gradbišču. Skupaj s plačilom vseh stroškov deponiranja odpadkov. OPOMBA: Nadzemni del dreves odstrani investitor na svoje stroške. | kom | 20 |  | 0
5 | Odstranitev stebra zunanje razsvetljave (h= cca. 7 m) vključno z odstranitvijo pripadajočega temelja | kpl | 1 |  | 0
6 | Izdelava novega temelja za steber na novi lokaciji, izkop, odvoz viška materiala, dobava in vgradnja sidra, temelj dim. 0,8x0,8x1,0m, montaža demontiranega stebra s svetilko na nov temelj | kpl | 1 |  | 0
7 | Odstranitev (rušitev) hišice (dim. cca. 3x2m) in stebra vremenske postaje, odvoz neuporabnega materiala na deponijo, vključno s stroški deponije, uporaben material se preda investitorju | kpl | 1 |  | 0
8 | Tkanina proti plevelu, UV stabilna, gramatura 100gr/m2, polaganje pod FV moduli, vključno s plastičnimi klini za pritrjevanje v tla | m2 | 2000 |  | 0
9 | Ureditev terena po izvedenih delih po spodnjem opisu: - fino planiranje neravnin terena (s točnostjo +/- 5 cm), nastalih kot posledica gradbenih del; - humuziranje zelenice z valjanjem;
| OPOMBA: V čim večji meri se ohranja obstoječa travna ruša. | m2 | 1500 |  | 0
10 | Po ureditvi finega planuma se na površino seje seme travne mešanice. Za sestev se uporabi travna mešanica (rdeča bilnica, trstikasta bilnica in trpežna ljuljka). Seje se 30-35 g/semen na m2.
| Po končani setvi, se celotna površina narahlo uvalja in dobro zalije z ustrezno količino vode. Vključno z nabavo in dostava travne mešanice | kg | 50 |  | 0
| REKAPITULACIJA - OBMOČJE SONČNE ELEKTRARNE |  |  |  | 0
B. | SN KABELSKA KANALIZACIJA IN PREDPRIPRAVA ZA TP
11 | Zakoličba trase SN kablovoda (vključno z geod. zakoličbo in z obnavljanjem v toku gradnje) | m | 70 |  | 0
12 | Obeležba obstoječih tangiranih komunalnih vodov, predvideno (plinovod) | kpl | 1 |  | 0
13 | Široki strojni izkop gradbene jame za TP in valjanec v terenu III. In IV. ktg. Globine do 1,50 m za TP. Skupaj z odlaganjem izkopnega materiala na začasno deponijo za naknadno uporabo. | m3 | 45 |  | 0
14 | Planiranje in statično uvaljanje dna gradbene jame TP za pripravo podložnega betona v točnosti ± 3cm. | m3 | 30 |  | 0
15 | Dobava, transport in vgrajevanje podložnega betona C16/20, d=20cm (Dmax16) pod TP | m3 | 3.4 |  | 0
16 | Dobava in polaganje pranih betonskih plošč dimenzij 40x40x3,8 cm na 10 cm debelo plast podložnega betona okoli TP. Skupaj z dobavo in vgradnjo podložnega betona. | m2 | 27 |  | 0
17 | Strojni izkop kabelskega jarka za izgradnjo kabelske kanalizacije, sortiranje izopanega materiala: - globine do 1,5m in širine dna do 0,75m, v zemljišču III. in IV. kategorije, skupaj z odlaganjem izkopnega materiala na začasno deponijo za naknadno uporabo. | m3 | 73 |  | 0
18 | Ročni izkop kabelskega jarka za izgradnjo kabelske kanalizacije: - globine do 1,5m in širine dna do 0,75m, v zemljišču III. in IV. Kategorije, skupaj z odlaganjem izkopnega materiala na začasno deponijo za naknadno uporabo. | m3 | 5 |  | 0
19 | Delni zasip izkopanega jarka širine do 0,75m z 10 cm slojem 2x sejanega peska (debeline zrn 4 do 8 mm), zasip cevi z enakim peskom do višine 10 cm nad cevmi ter polaganje označevalnega traku, komplet z dobavo vsega potrebnega materiala | m3 | 16 |  | 0
20 | Nadaljni zasip kabelske kanalizacije z izkopanim materialom | m3 | 62 |  | 0
21 | Dodatek za ročni izkop jarka globine 1,2 m, dolžine do 2 m za ugotavljanje poteka tujih komunalnih vodov (sondažni izkopi) | kom | 2 |  | 0
22 | Dobava in polaganje cevi na 10 cm sloj 2x sejanega peska, z dobavo vsega potrebnega materiala:
| - 2x PVC fi-160mm - rdeče barve | m | 70 |  | 0
| - PEHD 2x50 | m | 70 |  | 0
| - opozorilni trak - ELEKTRIKA | m | 70 |  | 0
23 | Izdelava AB jaška: izkop, izdelava podložnega betona, dobava in montaža opaža, vgrajevanje armature, betoniranje, dobava in vgraditev dvojnega povoznega pokrova dim. 2x60/60 cm "ELEKTRIKA", vgradnja penjal, vgradnja nosilne konzole za kable, zasip s drobljencem 0/32mm iz kamnine, delno ovirano delo z obstoječo kab. kanalizacijo.
V ceni so zajeta vsa pomožna dela , prenosi in materiali.
| - elektro jašek 1,2/1,6/1,6 m | kom | 1 |  | 0
| - elektro jašek 1,6/1,6/1,6 m | kom | 1 |  | 0
24 | Uporaba kompresorja s pnevmatskim kladivom za odstranitev trdega materiala. | ur | 2 |  | 0
25 | Dobava, položitev ozemljitvenega traku Fe/Zn 25x4mm v že izkopan jarek, vključno s križnimi spojkami in antikorozijsko zaščito (bitumenski premaz) | m | 70 |  | 0
26 | Odvoz odvečnega in neuporabnega izkopanega materiala (kabelska kanalizacija, jaški) na deponijo; skupaj s stroški deponije (obračun v zbitem stanju) | m3 | 15 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SN KABELSKA KANALIZACIJA IN PREDPRIPRAVA ZA TP |  |  |  | 0
C. | DC, AC, OPTIKA - KABELSKA KANALIZACIJA
27 | Obeležba obstoječih tangiranih komunalnih vodov, predvideno | kpl | 2 |  | 0
28 | Strojni izkop jarka za polaganje valjanca in morebitne ostale dodatne cevne povezave, globine do 0,8m in širine dna do 0,2m, v zemljišču III. kategorije, zasip z izkopanim materialom | m | 760 |  | 0
29 | Uporaba kompresorja s pnevmatskim kladivom za odstranitev trdega materiala. | ur | 4 |  | 0
30 | Odvoz odvečnega in neuporabnega izkopanega materiala (kabelska kanalizacija, jaški) na deponijo; skupaj s stroški deponije (obračun v zbitem stanju) | m3 | 41 |  | 0
| REKAPITULACIJA - DC, AC, OPTIKA - KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
D. | NOSILNA KONSTRUKCIJA FOTOVOLTAIČNIH MODULOV
31 | Kompletna dobava materiala in izvedba AB temeljev jeklene nosilne konstrukcije fotovoltatičnih modulov po spodnjem opisu:
- vrtanje z zemeljskim vrtalnikom premera min. 40 cm in globine min. 140 cm; - dobava in vgradnja armaturnega koša; - vgradnja betona razreda C30/37 XC2 PV-I
Ob izvedbi vrtanja obvezna prisotnost geomehanika, ki bo potrdil ustreznost globine temeljenja (temeljenje min. 120 cm globko v zemljino siCl)
| AB temelji ** | kom | 642 |  | 0
32 | Alternativno se temeljenje oz. sidranje jeklene konstrukcije lahko izvede tudi na drug način (npr. z zemeljskimi vijaki), po predhodni potrditvi projektanta (ob dokazanih vrednostih izvlečne in tlačne nosilnosti, ki izhajata iz statičnega izračuna).
| Zemeljski vijaki (svedri) ** | kom | 642 |  | 0
* upoštevati izsledke geološko-geomehanskega poročila ** količino in ceno vnesti skladno z izvedbo (AB oz. vijak)
33 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije.
Okvirji fotov. modulov (podkonstrukcija) so sestavni del teh elementov in niso zajeti v tem sklopu.
Alternativno se lahko nosilna konstrukcija fotovoltaičnih modulov izvede tudi s tipsko nosilno konstrukcijo (kot. npr. proizvajalca K2 Systems, Schletter - G-Max Ground Mount system, itd.), oziroma konstrukcijo po predlogu ponudnika pod naslednjimi pogoji: - dokazila ustreznosti sistema za predmetno lokacijo - naklon terena (v fazi ponudbe); - dokazila o ustreznosti materilov (kvaliteta in trajnost); - izveden statični izračun skladno z Evrokod standardi za predmetno lokacijo; - upoštevati zahteve za izvedbo jeklene konstrukcije: Zvezek 2: Splošni in posebni tehnični pogoji, poglavje 4.1;
Ves jekleni material se pred izdelavo elementov jeklene konstrukcije očisti od umazanije, razmasti in očisti rje in sledi rje s peskanjem. Peskanje površine do Sa 2 ½.
Antikorozijska zaščita izdelanih elementov jeklene konstrukcije se izvede z vročim cinkanjem v skladu z zahtevami standarda EN ISO 1461, 2009, za srednjo korozijsko nevarnost – kategorije okolja C3.
Vsi ostali namenski tipski izdelki ali izdelki iz tipiziranih sistemov morajo glede nosilnosti in trajnosti ustrezati predpisanim in splošno uveljavljenim zahtevam za ustreznost, kar se dokazuje s potrebnimi dokazili in certifikati.
Za ključavničarska dela sme izvajalec zaposliti le kvalificirane delavce, nekvalificirane delavce sme zaposliti le za pomožna dela t.j. prenose materiala in orodja, za čiščenje po izvršenem delu in podobno.
Za izdelavo ključavničarskih izdelkov mora izvajalec del uporabiti le tiste materiale in v takih dimenzijah, kot je predpisano v posameznih postavkah ključavničarskih del, oziroma kot predvidevajo načrti in detajli projektanta gradbenih konstrukcij.
Če smatra izvajalec, da predpisana vrsta materiala, odnosno predpisana dimenzija ne ustreza, je dolžan pred pričetkom del opozoriti projektanta, odnosno gradbeno nadzorstvo in sporočiti svoje utemeljene predloge, ki jih mora projektant odobriti.
Izdelati po projektu konstrukcije in delavniških načrtih ki jih izdela izvajalec del ter navodilih statika.
V enotnih cenah za ključavničarska dela morajo biti vkalkulirani naslednji stroški: ~ves material; ~vsi transporti; ~vsa pomožna sredstva (letve, odri);
Izdelati po projektu konstrukcije in delavniških načrtih, ki jih izdela izvajalec del ter po navodilih statika-projektanta. Delavniške risbe mora potrditi projektant.
Jeklena konstrukcija: - jeklo kvalite S355 J2; - vijaki kvalitete 10.9 - kotni zvari debeline a=0,7t; pri ceveh a=t Ves spojni material (vijaki, matice, podložke) vroče cinkano skladno z SIST EN ISO 1461, 2009. Točen nabor in specifikacija - grafični del Načrta gradbenih konstrukcij.
Vključeni vsi prevozi in vsa dvigalna tehnika za montažo ter delovni odri za vse višine.
|  | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - NOSILNA KONSTRUKCIJA FOTOVOLTAIČNIH MODULOV |  |  |  | 0
E. | SPLOŠNO
34 | Izdelava geodetskega posnetka za kataster komunalnih naprav in potrebe PID dokumentacije, sprotno s potekom gradnje (vključno s posnetki križanj), v dolžini celotne trase | kpl | 1 |  | 0
35 | Izdelava varnostnega načrta | kpl | 1 |  | 0
36 | Izdelava načrta gradbišča | kpl | 1 |  | 0
37 | Delna zapora cestišča, komplet z dobavo znakov, trakov, …, usklajevanje s strokovno službo investitorja, pridobivanje soglasja | kpl | 1 |  | 0
38 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 |  | 0
39 | Izdelava PID dokumentacije za kpl projekt (gradbeni in elektro del), 3x tiskani izvod, 1x CD | kpl | 1 |  | 0
40 | Drobni material, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča | kpl | 1 |  | 0
41 | Izvedba nadzora nad elektromontažnimi deli pri gradnji TP in SN kablovoda s strani pristojnega elektro distribucijskega podjetja OPOMBA: Nadzor nad gradbenimi deli EKK je potrebno naročiti pri pristojnem distribucijskem podjetju Elektro Celje | kpl | 1 |  | 0
42 | Stroški izvajanja geomehanskega nadzora in izdaja poročila. Geomehanski pregled izkopov za temelje pred izvedbo temeljev, definicija in spremljanje nasipov, definicija in merjenja utrjenosti tamponov pod talnimi ploščami, pod povoznimi površinami,... | kpl | 1 |  | 0
43 | Izdelava Načrta požarne varnosti za sončno elektrarno, skupaj z izdelavo izkaza požarne varnosti. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0