## 31_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
03/1.3.3 - POPIS MATERIALA IN DEL
Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
INVESTITOR: |  | Cesta prvih borcev 18, Brestanica
PROJEKT: |  | Prostostoječa sončna elektrarna MFE TEB 4
SESTAVIL: |  | Damjan Mežič, mag.inž.energ.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, oktober 2021, marec 2023
REKAPITULACIJA: |  | 03/1 - NAČRT SONČNE ELEKTRARNE
A. | FOTOVOLTAIČNI ELEMENTI |  | 0
B. | RAZSMERNIKI |  | 0
C. | DC in AC RAZVOD |  | 0
D. | KOMUNIKACIJA, VREMENSKA POSTAJA |  | 0
E. | OZEMLJITEV, STRELOVOD |  | 0
F. | SPLOŠNO |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
DDV ni zajet v ceni

## 31_Popis
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
3/1 | NAČRT SONČNE ELEKTRARNE
SPLOŠNO:
- Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
- Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v razdelilnikih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s
pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
OPOMBA:
- Lahko se ponudi opremo drugega proizvajalca enakovrednih ali boljših
tehničnih lastnosti.
- Eventualno spremembo ponujane opreme mora potrditi strokovna služba
investitorja oz. pooblaščenec (projektant in nadzor).
- Oprema in njena konfiguracija mora biti skladna s Soglasjem za priključitev.
- Za ponujeno opremo in storitve obvezno slediti zahtevam v ZVEZKU 2
DOBAVA IN MONTAŽA
A. | FOTOVOLTAIČNI ELEMENTI
1 | Fotovoltaični modul:
- vršna moč: najmanj 420 W
- učinkovitost pretvorbe modula: najmanj 21 %
- toleranca izhodne moči: samo pozitivna
- v x š: okvirno 1700-2400 x1050-1150 mm
- sončne celice: monokristalne N-tip
- električni priključek: obvodne diode / IP68 / konektor MC4, MC 4 EVO2
- uvrstitev na lestvico TIER 1 Solar Panels skladno z zahtevami v Zvezku 2
- standard: vsaj IEC61215 in IEC 61730
- garancija: minimalno 30 let linearne garancije na 87 % izhodne moči in eno leto na 99% izhodne moči let ter 12 let produktne garancije
| - ustreza Jinko Solar JKM470N-60HL4-(V) | kpl | 894 |  | 0
*vpisati dejansko število modulov
2 | Fotovoltaični modul, enako kakor pozicija "1", samo dobava in predaja investitorju, za potrebe rezerve | kpl | 10 |  | 0
3 | Montaža fotovoltaičnega elementa, komplet s tipskim pritrdilnim materialom na podkonstrukcijo, velja za komplet sončno elektrarno | kpl | 894 |  | 0
*vpisati dejansko število modulov
4 | Konektor MC4, paralelni, par (skladen s priklopom na fotovoltaični element), 6mm2, montaža na kabel, priklop fotovoltaičnega elementa | kpl |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - FOTOVOLTAIČNI ELEMENTI |  |  |  | 0
B. | RAZSMERNIKI
5 | Razsmernik (string inverter):
VHOD:
- maksimalna DC vhodna napetost: najmanj 1.000V
- število stringov: najmanj 9
- število DC vhodov: najmanj 18
IZHOD:
- nazivna izhodna moč: najmanj 110 kW
- napetost: 3L/N/PE, 230/400V
- maksimalen izhodni tok: 160 A
IZKORISTEK:
- maksimalni izkoristek: najmanj 98 %
ZAŠČITA:
- DC povratna zaščita
- prenapetostna zaščita DC in AC
- termična zaščita
- tokovna zaščita DC in AC
- kratkostična zaščita
SPLOŠNO:
- IP zaščita: najmanj IP65
- lastna raba ponoči: <1 W
- delovno območje: -30 do +60 °C
- relativna vlažnost: 0 do 100 %
- hrup: <55 dB
- display
- komunikacija: RS485 in ethernet
- konektor: MC4
- uvrščen v varno ali sivo cono v Inverter manufacturer ranking report inštitucije Sinovoltaics
OPOMBA: - razsmernik mora ustrezati veljavnim zahtevam SONDSEE - Uvrščen na Seznam odobrene opreme
| - Sungrow SG110CX, Huawei SUN2000-115KTL in podobni | kpl | 4 |  | 0
*lokacije razsmernikov so že določene s predpripravljeno cevno inštalacijo
6 | Izdelava in montaža nerjaveče nosilne konstrukcije za namestitev razsmernika na podkonstrukcijo sončne elektrarne | kpl | 4 |  | 0
| REKAPITULACIJA - RAZSMERNIKI |  |  |  | 0
C. | DC in AC RAZVOD
7 | Dobava kabla FG21M21 1x6 mm2 (1.500 VDC), polaganje na konstrukcijo sončne elektrarne oz. kabelsko polico oz. kanal, vključno z zaključki in priklopi | m | 1440 |  | 0
*vpisati dejansko dolžino DC kablov za stringe *upoštevati zahteve iz Zvezek2 / Poglavje 4.5
8 | Dobava kabla FG160R16 4x120+70 mm2, polaganje v kabelsko kanalizacijo, označevanje v na inverterjih, el. omarah in kabelskih jaških | m | 253 |  | 0
9 | Dobava kabla NYY-J 3x2,5 mm2, za vremensko postajo, polaganje v kabelsko kanalizacijo, označevanje v el. omarah in kabelskih jaških | m | 35 |  | 0
10 | Kabel čevelj za kabel Cu 4x120+70 mm2, priklop kabla | kom | 8 |  | 0
11 | Al kabelska polica oz. kanal za razvod DC kablov po konstrukciji SE, komplet s pritrdilnim materialom in pokrovom | m | 495 |  | 0
*vpisati dejansko dolžino kanalov glede na konfiguracijo vrst s sončnimi moduli
12 | Mehanska zaščita kablov in izolacijskih cevi na prehodu iz zemlje (npr. pred košnjo), nerjaveče jeklo, viša zaščite 0,5m od tal | kom | 49 |  | 0
*vpisati dejansko količino mehanskih zaščit glede na konfiguracijo vrst s sončnimi moduli
13 | Mehanska zaščita kablov (DC, AC) pod razsmernikom (do tal), iz nerjaveče pločevine dim. VxŠxG: 100x90x20cm, vijačen pokrov za dostop do kabov, ozemljitev, izdelava delavniške dokumentacije | kpl | 4 |  | 0
14 | Končne električne meritve DC kablovodov in preverjanje ustreznosti zaščitnih naprav, njihova nastavitev, izdelava merilnih rezultatov | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - DC in AC RAZVOD |  |  |  | 0
D. | KOMUNIKACIJA, VREMENSKA POSTAJA
15 | Optični kabel, MM, 16 žilni, zunanji OM3, na obeh straneh zaključen z optičnim panelom z LC ali SC konektorji, dobava in polaganje, povezava med transformatorsko postajo in TK omarico v objektu TEB | m | 200 |  | 0
16 | Kabel za Modbus komunikacijo RS485 ali ethernet, z opletom, primeren za polaganje v zunanjo kabelsko kanalizacijo, povezava med razsmerniki in komunikacijsko omarico | m | 270 |  | 0
17 | Nadometna komunikacijska omara v sestavi: - kovinska omara dim. ca. 800x1000x400mm, montaža na steno - 1x RS485/optika pretvornik (priklop vremenske postaje) - 3x Ethernet/optika pretvornik - komunikacijski vmesnik za razsmernike kot npr. Sunways Dataloger ST logger 1000 (priklop 4x razsmernik) - loger istega proizvajalca kot ponujeni razsmernik
- 2x optični panel, 6x LC ali SC konektor - napajalniki za predvideno opremo
| - montaža v transf. postajo (NN prostor) | kpl | 1 |  | 0
18 | Dobava in vgradnja v komunikacijsko omaro: - 1 × tokovne in napetostne merilne sponke in kabel z opletom za povezavo do SN merilne celice: - YSLY-JZ 7×2.5 za tokovne povezave (10m) - YSLY-JZ 5×2.5 za napetostne povezave (10m) in - ostalo ožičenje - montaža in priklop števca ter analizatorja OPOMBA: števec in analizator zagotovi investitor | kpl | 1 |  | 0
19 | Dobava in vgradnja optičnega pretvornika v obstoječo TK omarico TEB | kpl | 1 |  | 0
20 | Vremenska postaja z merjenjem:
- merjenje sončnega obsevanja
- merjenje temperature površine modula
- merjenje temperature okolice
- merjenje hitrosti in smeri vetra
- podatki v realnem času in arhiviranje
- vizualizacija
- komplet s krmilno omarico, napajalnikom, stebriček višine ca. 2,5m s temeljem, RS485 in ethernet komunikacija, zagon, parametriranje
| kot npr. TrackSo remote solar monitoring oziroma od proizvajalca razsmernikov, če je na razpolago | kpl | 1 |  | 0
21 | Označevanje kablov v el. omari, kabelskih jaških, … s trajno oznako | kpl | 1 |  | 0
22 | Vzpostavitev komunikacije in parametriranje komunikacijskega vmesnika za razsmernike (kot npr. Datalogger), zagon, testiranje povezav, prenos podatkov do informacijskega omrežja TEB, vzpostavitev Web monitoringa | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: Web monitoring mora omogočati: - "User-friendly" platformo za spremljanje delovanja SE - avtomatsko alarmiranje - min. 10 dnevno arhiviranje podatkov - diagnosticiranje opreme - možnost oddaljenega dostopa za posodobitve opreme in odprave napak - Mobile monitoring - vključeno 1 letno polno delovanje s strokovno podporo proizvajalca
23 | Testiranje komunikacije, z izdelavo poročila | kpl | 1 |  | 0
24 | Inštalacijska zaščitna cev za polaganje novega optičnega kabla v objektu, po potrebi | m | 5 |  | 0
25 | Meritve optičnega ter komunikacijskega kabla, izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KOMUNIKACIJA, VREMENSKA POSTAJA |  |  |  | 0
E. | OZEMLJITEV, STRELOVOD
26 | Dobava in vgradnja valjanca Inox 30x3,5mm v izkopan jarek | m | 600 |  | 0
27 | Dobava in vgradnja valjanca Inox 30x3,5mm za izdelavo odcepov na kovinsko konstrukcijo ali lovilno palico | m | 160 |  | 0
Izkop jarka za polaganje valjanca - glej načrt gradbeništva
28 | Lovilna palica Al, višine 1,5m, pritrdilni material v tla (delno gramoz, delno zemlja) | kom | 6 |  | 0
29 | Lovilna palica Al, višine 3m, pritrdilni material v tla (delno gramoz, delno zemlja) | kom | 31 |  | 0
30 | Izdelava stika med valjancema s križno sponko Rf | kom | 85 |  | 0
31 | Izdelava stika na lovilno palico z objemko | kom | 37 |  | 0
32 | Izdelava stika na kovinsko konstrukcijo z objemko ali vijačenjem z uporabo zobate podložke | kom | 61 |  | 0
33 | Izdelava stika vratni okvir ograje na vhodu | kom | 2 |  | 0
34 | Premaz valjanca na stiku zemlja/zrak s silicij bronza premazom oz. ibitol | kpl | 1 |  | 0
35 | Izdelava stika na transformatorsko postajo | kom | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - OZEMLJITEV, STRELOVOD |  |  |  | 0
F. | SPLOŠNO
36 | Odklop kabla, izvlek in priklop prestavljene svetilke na kandelabru, vključno s pomožnimi deli | kpl | 1 |  | 0
37 | Izdelava izvedbene dokumentacije glede na izbrano opremo (vezalna shema stringov z upoštevanjem predvidenega delnega senčenja in optimanim izkoristkom SE, ostale sheme, …), predaja investitorju v pregled in potrditev | kpl | 1 |  | 0
38 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije, | kpl | 1 |  | 0
sodelovanje pri izgradnji, sodelovanje pri koordinacijskih sestankih, usklajevanje s soglasodajalci, izvedba delavnih načrtov in podobno
39 | Meritve ozemljitvene upornosti strelovoda in formiranje knjige strelovoda, meritve ozemljitvene upornosti jekene konstrukcije, kovinskih mas, ... pregled pooblaščenega preglednika, izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0
40 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 |  | 0
41 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje komplet opreme v SLO jeziku, priložene sheme | kpl | 1 |  | 0
42 | Šolanje uporabnika za posluževanje s sončno elektrarno | kpl | 1 |  | 0
43 | Drobni material, rezervna dolžina zaščitne PVC rebraste cevi fi110 v izmeri 50m, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0