## 32_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
3/2.3.2 - POPIS MATERIALA IN DEL
Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
INVESTITOR: |  | Cesta prvih borcev 18, Brestanica
PROJEKT: |  | Prostostoječa sončna elektrarna MFE TEB 4
SESTAVIL: |  | Damjan Mežič, mag.inž.energ.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, oktober 2021, maj 2023 - rev.2
REKAPITULACIJA: |  | 3/2 - NAČRT TRANSFORMATORSKE POSTAJE
A. | 20 KV KABLOVOD |  | 0
B. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA - OHIŠJE |  | 0
C. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA - OPREMA |  | 0
D. | OSTALI STROŠKI |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
DDV ni zajet v ceni

## 32_Popis
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
3/2 | NAČRT TRANSFORMATORSKE POSTAJE
SPLOŠNO:
- Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
- Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v razdelilnikih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s
pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
OPOMBA:
- Eventualno spremembo ponujane opreme mora potrditi strokovna služba
investitorja oz. pooblaščenec (projektant in nadzor).
- Oprema in njena konfiguracija mora biti skladna s Soglasjem za priključitev.
- Za ponujeno opremo in storitve obvezno slediti zahtevam v ZVEZKU 2
DOBAVA IN MONTAŽA
A. | 20 KV KABLOVOD
1 | Dobava in montaža SN KB spojke v novem KJ za kabel NA2XS(F)2Y 3x1x150/25 RM | kpl | 2 |  | 0
2 | Dobava, razvlek in uvlek novega kabla tipa NA2XS(F)2Y 3x1x150/25 RM v novo EKK | m | 152 |  | 0
3 | Dobava in montaža SN KB konektorja, 24kV na SN KB vključno z priklopom na vodno celico | kpl | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža PVC tablice za označevanje kablovoda v kabelskem jašku. | kos | 4 |  | 0
5 | Označitev posameznega vodnika enožilnega kabla v TP na SN vodni celici stikalnega bloka z PVC tablicami z ureditvijo ustreznega napisa na vodnih celicah | kos | 6 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 20 KV KABLOVOD |  |  |  | 0
B. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA - OHIŠJE
6 | Dobava, transport in postavitev AB ohišja montažno betonske TP, zunanjih dim.: (4,42×3,28 m) v barvi, ki jo določi investitor, z možnostjo vgradnje transformatorja 1×1000kVA ter z SN in NN prostorom, na predhodno zgrajeno betonsko platformo ustrezne nosilnosti, komplet z vsemi slikopleskarskimi ter ključavničarskimi deli. Sestavljeno iz:
- povečan SN//NN prostor
- armirano - betonskih elementov - po načrtih
- jeklenih konstrukcijskih elementov
- aluminijskih konstrukcijskih elementov
- prezračevalne rešetke z zaščitno mrežo proti vdoru glodalcev
- vrata
- armirano - betonske sestavljive strehe
- spojnega in vijačnega materiala
- elementov za ozemljitev
- armirano betonsko oljno korito z rešetkami in gramozom za oljni transformator moči 1000kVA
- vodila in podpora vodil transformatorja
- okvirji za mrežo
- nosilci kabelskih glav
- nosilci izolatorjev
- nosilci letev
- siderni kompleti
- patentne kabelske objemke
- zaščitne letve
- plastične objemke
- juvidur kabelske uvodnice
- juvidur distančniki
- rebrasta pločevina
- strelovodna inštalacija
| Komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - TRANSFORMATORSKA POSTAJA - OHIŠJE |  |  |  | 0
C. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA - OPREMA
7 | Dobava in montaža distribucijskega trifaznega tekočinskega transformatorja, hermetično zaprtega po specifikaciji:
- nazivna moč: 630kVA - nazivna primarna napetost: 21kV - izolacijska napetost: 24 kV - izgube v praznem teku enaka ali pod vrednostjo 540 W - izgube zaradi obremenitve enaka ali pod vrednostjo 4600 W - regulacija napetosti na primarju: ± 2×2,5% - nazivna sekundarna napetost: 0,42kV - nazivna frekvenca: 50 Hz - vezalna skupina: Dyn5
- hlajenje: AN - hermetično zaprt kotel - napetost kratkega stika uk: 6% - stopnja akustične moči enaka ali pod vrednostjo 51dB - zaščitni rele DMCR
- dolžina 1320 mm, širina 810 mm, višina 1850mm, razdalja med kolesi 670mm, teža 2540 kg - masa olja 450 kg - z antivibracijskimi podstavki
OPOMBA: - transformator mora biti izdelan skladno z SIST EN 50541-1 in Uredbo komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maj 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev (2. stopnja velja od 1.julija 2021) - lahko se ponudi transformator drugega proizvajalca enakovrednih ali boljših tehničnih lastnosti, - kot hladilno tekočino je potrebno uporabiti okoljsko prijazen dielektrik sintetični ali naravni ester skladno z IEC 61099-1
| komplet kot npr. proizvajalec Siemens 4HB5867-3CA05 | kos | 1 |  | 0
8 | Srednjenapetostni stikalni blok: - 24 kV, 16 kA/s - nazivni tok zbiralnic 630 A, nazivni tok vodnega polja 630 A, nazivni tok transformatorskega polja 200 A - podstavek 400mm - s tripoložajnimi stikali za odklopni ločilnik – ozemljilni ločilnik
- s položaji "vklop, izklop, ozemljeno", z ročnimi pogoni, z možnostjo zaklepanja določenega položaja stikala - spoji SF6 komore so neprepustno zavarjeni in so izdelani brez tesnil - s kapacitivnimi delilniki napetosti na kabelskih skoznikih - z zadnjo steno za prosto postavitev, s posluževalnimi ročicami
- s 3 kom. vtični prikazovalnik za detekcijo prisotnosti napetosti Horstmann - z merilnimi in zaščitnimi transformatorji po enopolni shemi (točne prestave se določijo ob naročilu) - merilni napetostni transformatorji so varovani z varovalkami
- dvojedrni tokovni transformatorji, napetostni transformatorji s trojnimi navitji - za kabelske T priključke, - kabelski T priključki in odvodniki - s testnim protokolom o izhodni kontroli kvalitete, - tovoraniška dokumentacija SN stikalnega bloka (tripolne in krmilne sheme vodenja in zaščite SN stikalnega bloka)
Konfiguracija : RR - blok, S, R, M, T (po priloženi enopolni shemi)
komplet proizvajalec Siemens SF6, tip 8DJH (RRSRMT)
9 | Vodna celica R | kos | 3 |  | 0
10 | Spojna celica S | kos | 1 |  | 0
11 | Merilna celica M | kos | 1 |  | 0
12 | Transformatorska celica (odklopniška) T (motorni pogon, omarica nad SN blokom) | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: - zaporedje oz. vrstni red stikalnih celic se prilagodi zahtevam distributerja pred naročilom - vodne in spojna celica morajo biti dobavljene in prilagojene skladno z zahtevami veljavne tipizacije Elektro Celje d.d. - tokovniki in napetostniki se vgradijo v merilno celico skladno z izdanim Soglasjem za priključitev (SZP) s strani pristojnega elektro distribucijskega podjetja
- ponudnik mora sam preveriti možnost vgradnje SN stikalnega bloka drugega proizvajalca - ker je SN in NN v TP skupen mora ponudnik upoštevati pri izbiri SN bloka ustrezno predpisano širino za posluževanje in vzdrževanje (posluževalna razdalja) skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami Elektro Celje d.d.
- transformatorska postaja ima predvideno ločnilno mesto na SN strani, ločnilno mesto mora biti izvedeno skladno s SONDSEE, Priloga 5, poglavje VIII
13 | Zaščitni rele kot npr. Siemens SIPROTEC 5, 7SJ85, skladen z zahtevami SONDSEE | kos | 1 |  | 0
14 | Analizator omrežja dobavi naročnik, predvidena je montaža, priklop in vzpostavitev delovanja | kos | 1 |  | 0
15 | Naprava za brezprekinitveno napajanje kot npr. tip SOCOMEC ITY2-TW030B, 3kVA | kos | 1 |  | 0
16 | Nadometna tipka IZKLOP V SILI na fasadi oz. v prostoru | kos | 1 |  | 0
17 | Izdelava vezalne sheme za SN blok z zaščito MFE, pridobitev soglasja na tehnično rešitev od SODO | kos | 1 |  | 0
18 | Povezava SN celic v enotni blok ter izdelava vseh kabelskih povezav med celicami (UPS napajanje, komunikacija) na terenu skladno s podano rešitvijo v grafičnem delu projekta | kos | 1 |  | 0
19 | Dobava in montaža SN varovalk VV-U 125A/24kV OPOMBA: SN varovalke morajo biti v skladu s veljavno tipizacijo Elektro Celje | kos | 3 |  | 0
20 | Dobava in montaža NN bloka skladno E-SE-AC v novi TP v konfiguraciji: - dovodnega polja dim.: globina polj 300mm, višina polj 1900mm, širina polja 780mm z opremo po spodnji specifikaciji: zgornji del: - 1 × NN odklopnik 1250A z izklopno tuljavo - 3 × žigosani tokovni transformatorji 1000/1A, tip TC8 - 1 × analizator mreže MC330, RS485 - 1 × vtičnica N/O PVC 230V, 16A, IP 65
spodnji deli: - Grebenasto stikalo 4p 20A 1-0-2 - 5 × odcep izveden z vertikalnimi varovalčnimi ločilniki 250A - 15 × omejevalci toka NV 160A - 1 × odcep izveden z vertikalnimi varovalčnimi ločilniki 250A za prenapetostne odvodnike - 3 × omejevalci toka NV 160A - 3 x omejevalec toka 10A (vtičnica, razsvetljava) - 3 × prenapetostni odvodniki SAFETEC BR 12.5kA/275V - 1 × prekritje Povezave v stikalnimem polju se izvedejo z Cu zbiranicami dim.: - 100×10mm za L1, L2, L3 3×230/400V - 50×10mm za PEN - ožičenje, vse v skladu z enopolno shemo.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
21 | Kabel za rezervno napajanje NYY-J 5x10 mm2 | m | 270 |  | 0
22 | Dobava in montaža merilne garniture: - 1 × kovinska omarica - MOG3, - 1 x tipka za ročni izklop - 1 x stikalo s ključem za blokado vklopa - 1 × tokovne in napetostne merilne sponke in kabel z opletom za povezavo do SN merilne celice: - YSLY-JZ 7×2.5 za tokovne povezave (10m) - YSLY-JZ 5×2.5 za napetostne povezave (10m) - YSLY-JZ 2×2.5 za stikalo in tipko (10m) in - ostalo ožičenje OPOMBA: SN merilna garnitura, ki se vgradi, mora biti v skladu s tipizacijo Elektro Celje d.d.! Števec in komunikator zagotovi naročnik, predvidena je vgradnja in priklop! | kpl | 1 |  | 0
23 | Dobava in izvedba povezav med transformatorjem in srednjenapetostnim blokom, izvedena z vodnikom 3×NA2XS(FL)2Y 1×70/16mm2. | m | 36 |  | 0
24 | Dobava in montaža kabelskega konektorja 250A, 24kV za priklop SN KB na SN sponke transformatorja vključno z priklopom | kpl | 1 |  | 0
25 | Dobava in montaža kabelskega konektorja 250A, 24kV za priklop SN KB na SN sponke transformatorske celice vključno z priklopom | kpl | 1 |  | 0
26 | Izdelava NN povezave med transformatorjem in novim NN dovodnim poljem stikalnega bloka s kablom 3×(3×H07V-K 1×240mm2)+2×H07V-K 1×240mm2 (na eno žilo cca. 4m kabla) | m | 60 |  | 0
27 | Dobava in montaža: - kabelskih čevljev Cu 240mm2 - samokrčna cev MWTM l=0,1m/kos krčenje 25/8 | kos | 22 |  | 0
28 | Dobava in montaža zaščitnih vodnikov vključno z pripadajočim pritrdilnim materialom za povezavo vseh kovinskih delov v TP na skupno PE zbiralko - H07V-K 50mm2 (5m) - kabelski čevelj Cu 50mm2 (2kos) | kpl | 1 |  | 0
29 | Dobava in montaža zaščitnih vodnikov vključno z pripadajočim pritrdilnim materialom za povezavo vseh kovinskih delov v TP na skupno PE zbiralko - H07V-K 35mm2 (12m) - kabelski čevelj Cu 35mm2 (20kos) | kpl | 1 |  | 0
30 | Dobava in montaža zaščitnih vodnikov vključno z pripadajočim pritrdilnim materialom za povezavo vseh kovinskih delov v TP na skupno PE zbiralko - H07V-K 16mm2 (15m) - kabelski čevelj Cu 16mm2 (20kos) | kpl | 1 |  | 0
31 | Dobava in polaganje krmilnih in signalnih kabov tipa NYY-J 12×2.5mm2 (15m) za povezave med SN, NN stikalnim blokom in transformatorjem vključno s priklopom. NN kabel, ki se vgradi, mora biti v skladu s tipizacijo Elektro Celje | kpl | 1 |  | 0
32 | Dobava in izvedba razsvetljave v TP - NN kabel tia NYY-J položen v zaščitno cev prereza 3×1.5mm2 (20m) - svetilka z sijalko LED 23W, 3400lm, IP65, 1500mm v TR in SN (NN) prostoru (2 kos) - nadometno stikalo, komplet z ohišjem, montažnim in pritrdilnim priborom ter zaščitnim pokrovom 16A, 230V (2 kos) - nadometna vtičnica, komplet z ohišjem, montažnim in pritrdilnim materialom ter s zaščitnim pokrovom16A, 230V (2 kos) - nadometna razvodnica (5 kos) - cevi instalacijska PVC nadometna 16mm (15m) - pribor za PN cev (oklep) nameščena na razdalji 0.5m (30 kos) - pribor za PN cev (koleno) (15 kos)
| komplet | kpl | 1 |  | 0
33 | Dobava in izvedba notranjih ozemljitev v TP - inox valjanec 25×4mm položen na distančne podpore (30m) - distančna (čepna) podpora T80, nameščena na razdalji 0.5m (1m=2 kos) (60 kos) - križna sponka (10 kos) | kpl | 1 |  | 0
34 | Dobava in vgradnja zunanje strelovodne zaščite objekta transformatorske postaje, vključno z dobavo Al žice fi8mm, namesnkih nosilcev, 2 merilnih stikov, mehanske zaščite za odvod | kpl | 1 |  | 0
35 | Dobava in vgradnja ozemljitvenega sistema z valjancem Fe/Zn 25x4mm, z dobavo križnih sponk Rf | kpl | 1 |  | 0
36 | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
37 | Opozorilna, zaščitna, posluževalna in napisna oprema v TP: - 1 × veriga PVC rumeno rdeče barve v transformatorskem prostoru z tablico napisom POZOR VISOKA NAPETOST - 3 × opozorilne nalepke - 1 × navodila za rokovanje - 1 × navodila za prvo pomoč - 1 x izolacijske rokavice - 1 × zaščitna atestirana preproga pred SN in NN blokom širine 1.2m, v skupni dolžini 4m, 20 kV - 1 × polica za odlaganje ključev, knjige...
- 1 × revizijska knjiga - 1 × gasilni aparat Gallus CO2-5kg, 5EG, stenske izvedbe vključno z nosilcem - 1 × enopolna shema, plastificirana, formata A4 ali A3 - 1 x navodila za varno obratovanje in vzdrževanje - 1 x navodila za prvo pomoč v primeru nesreče z električnim tokom - 1 × obešalna kljuka za opremo in orodje za posluževanje stikalnih blokov - 3 × napisne ploščice na vratih transformatorske postaje
| - 1 × cilinder ključavnica s pripadajočim ključem | kpl | 1 |  | 0
38 | Dobava in montaža nosilca iz profila NPU12 nosilec transformatorja L=2500mm | kos | 2 |  | 0
39 | Dobava in montaža kabelske police PK 600, PNZ konzol, vezni in pritrdilni material (l=1,0m). | kpl | 1 |  | 0
40 | Dobava in montaža lesenega distančnika (nosilca) v TR prostoru vključno z pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
41 | Objemka SN KB K 26/38 v transformatorskem prostoru | kpl | 2 |  | 0
42 | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - TRANSFORMATORSKA POSTAJA - OPREMA |  |  |  | 0
D. | OSTALI STROŠKI
43 | Pregled, čiščenje in priprava cevi EKK za uvlek novih elektroenergetskih SN KB (cca. 350m) | kpl | 1 |  | 0
44 | Zakoličba obstoječih elektro energetskih vodov (SN KB) na območju urejanja s strani pristojnega elektro distribucijskega podjetja | ur | 8 |  | 0
45 | Izvedba stikalnih manipulacij (vklop-izklop) na SN el. en. napravah (v RTP Brestanica v času priklopa novega SN kablovoda in TP) | kpl | 1 |  | 0
46 | Meritve novega 20kV kablovoda | kpl | 1 |  | 0
47 | Nadomestno energetsko napajanje za odjemalce v času priklopov (agregat) | kpl | 1 |  | 0
48 | Izvedba: - meritev TP (galvanska upornost povezav, neprekinjenost, ozemljitvena upornost TP...) - nastavitve zaščit, (transformatorja, SN bloka, NN bloka - glavno stikalo) - funkcionalni preizkus delovanja zaščite transformatorja
| Izdelava: - potrebnih merilnih listov in poročil za novo TP (TR, SN in NN stikalni blok), SN KB in ozemljitvenih upornosti nove TP - spremljajoče dokumentacije o vgrajeni opremi v TP: TR, SN in NN stikalni blok, SN KB in ozemljitveni sistem - dokazilo o zanesljivosti objekta TP in SN KB (vsi A-testi o vgrajeni opremi v TP, vsi standardi uporabljeni v vgrajeni opremi...) | kpl | 1 |  | 0
49 | Izdelava delavniških načrtov glede na izbranega dobavitelja opreme in posredovanje le teh projetantu in nadzoru v elektronski obliki (sheme v dwg. formatu). OPOMBA: Na vso izbrano opremo, ki se bo vgradila, je potrebno pred naročilom pridobiti še potrditev projektanta in nadzora. | kpl | 1 |  | 0
50 | Dopolnitev obstoječih enopolnih in vezalnih shem v obstoječih TP in v evidencah pristojega distribucijskega podjetja | kpl | 1 |  | 0
51 | Priprava podlog z vrisanimi spremembami instalacij, z vsemi vrisanimi in označenimi vezalnimi shemami, seznam z opisom sprememb, navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter predaja kompletne dokumentacije v elektronski obliki (sheme v dwg. formatu) projektantskemu podjetju za izdelavo projekta izvedenih del električnih napeljav (PID) | kpl | 1 |  | 0
52 | Ugotovitev faznega zaporedja 20kV KB (upoštevati 2×SN KB) | kpl | 1 |  | 0
53 | Aktivnosti v zvezi s priklopom sončne elektrarne po pooblastilu investitorja: - izvedba internega tehničnega pregleda pristojnega elektro distribucijskega podjetja - sodelovanje na tehničnem pregledu - izpolnitev in vložitev vloge za začasno priključitev in dostop na distribucijsko omrežje - izpolnitev in vložitev vloge za priključitev in dostop na distribucijsko omrežje - pridobitev deklaracije in potrdilo o izvoru
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0