## Rekapitulacija
Poz. | Objekt DV 2 x 110 kV KLEČE - ŠIŠKA | Enota | Količina | Vrednost (€)
1 | Dobava in montaža za ojačitev SM
1.1 | Skupaj ojačitev SM | kpl | 1
2 | Dobava opreme
2.1 | Skupaj dobava faznih vodnikov in spojnega materiala: | kpl | 1
3 | Izvedba AKZ za vsa stojna mesta
3.1 | Skupaj izvedba AKZ za vsa SM: | kpl | 1
4 | OPGW IN OBESNI MATERIAL
4.1 | Skupaj dobava OPGW kabla in obešnega in spojnega materiala | kpl | 1
5 | Montaža opreme
5.1 | Skupaj montaža: | kpl | 1
6 | Nepredvidena dela
6.1 | Nepredvidena dela (10%) | kpl | 1
6 | Skupaj

## 1. OJAČITEV SM
Zap. št. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
IZDELAVA IN DOBAVA JEKLENIH KONSTRUKCIJ ZA ODSEK DV 2 x 110kV KLEČE - ŠIŠKA
JEKLENA KONSTRUKCIJA
1 | Izdelava, dobava, transport (delavnica-gradbiščna deponija, razloženo) vroče cinkane+barvane jeklene konstrukcije DV stebrov (S355J2) z vsem spojnim in pritrdilnim materialom. ~ barvanje v tovarni: 1 x temeljni EP/PUR premaz. ~ za obračun se upošteva projektna masa konstrukcije v črnem. | kg | 490
2 | Izdelava in dobava nerjavnih klinov oz. vijakov z vsem spojnim in pritrdilnim materialom za nameščanje začasnih prenosnih ozemljil za vzdrževalna dela, skladno s priloženo risbo. ~ Inox razreda A2-70 (vijaki, spojni in pritrdilni material) ~ 2x matica po SIST EN ISO 4032 ~ 2x podložka po SIST EN ISO 7089 | kpl | 40
3 | *Sanacija dodatnih poškodb, ki jih v fazi pregleda s strani IMK ni bilo mogoče popisati in zapisati v poročilo: Izdelava, dobava, transport (delavnica-gradbiščna deponija, razloženo) vroče cinkane+barvane jeklene konstrukcije DV stebrov (S355J2) z vsem spojnim in pritrdilnim materialom. ~ barvanje v tovarni: 1 x temeljni EP/PUR premaz. ~ za obračun se upošteva projektna masa konstrukcije v črnem. | kg | 490
MONTAŽA JEKLENIH KONSTRUKCIJ
JEKLENA KONSTRUKCIJA
4 | Nakladanje, lokalni transport jeklene vroče cinkane+barvane konstrukcije DV stebrov od gradbiščne deponije (iz delavnice) do stojnega mesta in montaža vroče cinkane+barvane jeklene konstrukcije DV stebrov. ~ za obračun se upošteva projektna masa konstrukcije v črnem. | kg | 490
5 | Barvanje cinkane+tovarniško barvane jeklene konstrukcije DV stebrov po montaži na terenu (vključno s pripravo površin): ~ 1 x temeljni premaz poškodb tovarniško nanesene barve + nepobarvanih površin, ~ 1 x pokrivni končni PUR premaz (RAL 6003). | kg | 490
6 | Nameščanje nerjavnih klinov oz. vijakov z vsem spojnim in pritrdilnim materialom za nameščanje začasnih prenosnih ozemljil za vzdrževalna dela, skladno s priloženo risbo. ~ Inox razreda A2-70 (vijaki, spojni in pritrdilni material) ~ 2x matica po SIST EN ISO 4032 ~ 2x podložka po SIST EN ISO 7089 | kpl | 40
7 | *Sanacija dodatnih poškodb, ki jih v fazi pregleda s strani IMK ni bilo mogoče popisati in zapisati v poročilo: Nakladanje, lokalni transport jeklene vroče cinkane+barvane konstrukcije DV stebrov od gradbiščne deponije do stojnega mesta in montaža vroče cinkane+barvane jeklene konstrukcije DV stebrov. ~ za obračun se upošteva projektna masa konstrukcije v črnem. | kg | 490
Skupaj ojačitev SM

## 2. FAZNI VODNIKI IN SPOJNI MAT.
Zap. št. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
DV 2 x 110 kV KLEČE - ŠIŠKA
1 | Dobava vodnika 243-AL1/39-A20SA (6 bobenskih dolžin - 2x1538m in 6 x 2333m | m | 17074
OPOMBA: Ostali stroški (medfazna kontrola, sodelovanje pri pregledih in prevzemih, tehnična dokumentacija, embalaža, transport z zavarovanjem, špedicija, razkladanje na skladiščni deponiji, zavarovanje, garancija, provizije) se upoštevajo v ceni/enoto.
2 | Dobava tokovna spojka AL za vodnik AL/FE 240/40 mm2 | kos | 50
Skupaj dobava faznih vodnikov in spojnega materiala:

## 3. AKZ
Zap. št. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
DV 2 x 110 kV KLEČE - ŠIŠKA
1 | Izvedba antikorozijsko zaščito daljnovoda (AKZ - barva se celotno jekleno konstrukcijo stebra. Barvanje se izvede s temeljnim in prekrivnim premazom, na ustrezno pred-pripravljeno površino. Stebri so bili v preteklosti že barvani, zato predpriprava zahteva strojno/ročno čiščenje starega premaza, na mestih, ki ima slabši oprijem od St2 . Na teh mestih se zahteva priprava površine do stopnje PSt 3. ) | kg | 33000
Skupaj izvedba AKZ za vsa SM:

## 4. OPGW IN OBESNI MATERIAL
Dobava OPGW kabla, obešalnega in spojnega materiala za zamenjavo strelovodne vrvi na DV 2 x 110 kV RTP Kleče - RTP Šiška
Zap. št. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
1 | OPGW - 48 vlaken, ITU-T G.652.D, min. kratkostični tok 6 kA/s (1 boben) | m | 2900
2 | Obešalni material za obešanje OPGW kabla na nosilnih stebrih tip: |  | 0
| - "NAVADNO" (risba NO-1) | kos | 2
| - "NAVADNO L > 300m" (risba NO-2) | kos | 2
3 | Obešalni material za obešanje OPGW kabla na napenjalnih stebrih tip:
| - "MIMO" (risba ZO-01) | kos | 2
| - "MIMO L > 300m ENOSTRANSKO" (risba ZO-2) | kos | 2
| - "MIMO L > 300m OBOJESTRANSKO" (risba ZO-3) | kos | 1
| - "ENOSTRANSKO SM10" (risba ZO-4) | kos | 1
| - "ENOSTRANSKO PORTAL" (risba ZO-5) | kos | 1
4 | Antivibrator za OPGW za montažo na:
| - nosilno spiralo - nosilno obešanje (12 + 2 rez.) | kos | 14*
| - podložno špiralo - napenjalno obešanje (28 + 4 rez.) | kos | 32*
5 | Montažna spirala za razvlačenje OPGW s pripadajočo vlečno sponko | kos | 2
6 | Kovinska kapasta optična spojka (kapaciteta min. 96 spojev), komplet s kasetami za optična vlakna ter pritrdilnim materialom za montažo na diagonalo stebra (Portal Kleče; risba: 13) | kpl | 1
7 | Kovinska kapasta optična spojka (kapaciteta min. 96 spojev), komplet s kasetami za optična vlakna ter pritrdilnim materialom za montažo na vogalnik stebra (SM 10; risba: 14) | kpl | 1
8 | Dodatni material v sklopu spojk |  | 0
| - uvodnice za OPGW (2 + 2 rez.) | kos | 4
| - uvodnice za TOSM (2 + 2 rez) | kos | 4
| - čepi (4 + 2 rez) | kos | 6
9 | Opozorilna krogla, Φ600 - v RDEČI barvi, v kompletu s podložno spiralo in pritrdilnim materialom (risba: 11) | kpl | 3
10 | Opozorilna krogla, Φ600 - v BELI barvi, v kompletu s podložno spiralo in pritrdilnim materialom (risba: 11) | kpl | 4
11 | Pritrdilni material |  | 0
| - pritrdilna sponka (brez polnilnega elementa) (41 + 3 rez.) | kos | 44
| - polnilni elementi za pritrdilne sponke (30 + 5 rez.) | kos | 35
| - tokovna sponka - distančnik (2 + 3 rez.) | kos | 5
12 | Plošče za vpetje OPGW na napenjalnih stebrih (risba: 8) | kos | 6
13 | Ponudnik zagotovi povesne tabele za ponujeni OPGW. | kpl | 1
Skupaj dobava OPGW kabla in obešnega in spojnega materiala
OPOMBE:
* … število antivibratorjev je ocenjeno, dejansko število določi proizvajalec obešalne opreme (v okviru ponudbe) in
temu ustrezno se spremeni podatek glede količine antivibratorjev v zg. tabeli. V ceni antivibratorjev je všteta tudi
študija razporeditve antivibratorjev, ki jo izdela proizvajalec glede na izbrani kabel in predvidene sile.
1. Ponudbena vrednost ne vsebuje DDV!
2. Ponudbeni predračun mora biti opremljen z žigom in podpisom s strani registriranega zastopnika ponudnika.
3. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati zahteve iz tehničnih razpisnih pogojev, v razpisni dokumentaciji.
4. Ponudnik mora v obrazcu "Povzetek ponudbenega predračuna (rekapitulacija)" in obrazcu "Ponudbeni predračun"
obvezno prikazati cene v EUR, in sicer na dve decimalni mesti po vseh pozicijah.
5. V kolikor cena pri posamezni poziciji ni navedena, se smatra, da je vrednost pozicije všteta v skupno ceno.
6. Ostali stroški: carina, prevzem pri proizvajalcu (s prevzemnimi meritvami), tehnična dokumentacija, embalaža,
transport, špedicija, razkladanje, zavarovanje, garancije, certifikati o ustreznosti – listine o skladnosti, dostava na
lokacijo v Ljubljana - Črnuče (Cesta 24. junija 1) - razloženo, so vključeni v skupni ceni.
Datum: _____________ |  |  | ___________________________
(žig in podpis odgov. osebe ponudnika)

## 5. MONTAŽA
Zap. št. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
DV 2 x 110 kV KLEČE - ŠIŠKA
1 | Demontaža zaščitne vrvi in odvoz na deponijo, za katere je potrebno predložiti evidenčne liste. | kpl | 1
2 | Demontaža faznih vodnikov in odvoz na deponijo, za katere je potrebno predložiti evidenčne liste. (5 x fazni vodnik, 1 x fazni vodnik + OPWR) | kpl | 1
3 | Demontaža obstoječih OPWR spojk | kpl | 2
4 | Montaža OPGW vodnika (razvlačenje, napenjanje, uravnavanje povesov in končno vpetje v obešanjih) | m | 2900
5 | Montaža obešalnega materiala za obešanje OPGW kabla na nosilnih stebrih, napenjalnih stebrih | kos | 11
6 | Montaža antivibratorjev za OPGW | kos | 47
7 | Montaža montažne spirale za razvlačenje OPGW s pripadajočo vlečno sponko | kos | 2
8 | Mehanska montaža kovinske kapaste optične spojke | kpl | 2
9 | Montaža opozorilnih krogel | kpl | 7
10 | Montaža pritrdilnega materiala za utrditev poteka OPGW po portalu Pkl in stebru SM10 (pritrdilci, distančniki, polnila). Izvedba AKZ spojnih mest za ozemljitvene vezice na konici nosilnega, napenjalnega stebra ali portala po končani montaži obešanj, vključno z materialom | kpl | 1
11 | Montaža plošč za vpetje OPGW na napenjalnih stebrih | kos | 6
12 | Montaža vodnika 243-AL1/39-A20SA (Fux) | m | 17070
13 | Montaža novih tokovnih spojk AL za vodnik AL/FE 240/40 mm2 | kos | 50
14 | Montaža sistema varovanega plezanja vključno z elementi podkonstrukcije. | kos | 10
15 | Projekt za izvedbo plezalnega sistema. | kos | 1
16 | Meritev varnostnih višin po montaži vodnikov | kpl | 1
17 | Stroški v zvezi z zaporo cest, zaporo železnice in omejitvijo prometa v celotnem času gradnje v območju celotnega gradbišča: Izdelava elaborata zapore cest in omejitve prometa, pridobitev potrebnih soglasij (občina, upravljavec ceste, policija itd., izvedba vseh varnostnih ukrepov v skladu z elaboratom in Varnostnim načrtom v zvezi z javnim prometom, stroški vse potrebne prometne signalizacije in obveščanje javnosti (radio, časopis itd.) | kpl | 1
Skupaj montaža: