## Rekapitulacija GOI del
REKAPITULACIJA
gradbeno-obrtniška in instalacijska dela
Objekt:
Dozidava in rekonstrukcija trakta B
Investitor:
DSO IZLAKE
Izlake 13
1411 Izlake
II. | TRAKT B
| gradbeno obrtniška dela | 0 | 0
| elektro instalacije in oprema | 0 | 0
| strojne instalacije in oprema | 0 | 0
| Skupaj (brez DDV) | 0 | 0
| nepredvidena dela v višini 5% vseh del, dejansko izvedena na podlagi predhodne potrditve nadzornega organa in vpisa v gradbeni dnevnik | 0 | 0
| SKUPAJ (z nepredvidenimi deli) | 0 | 0
| DDV v višini 9,5 % | 0 | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0 | 0

## Splošni opis
TEHNIČNE SMERNICE ZA IZVEDBO GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe, ločeno ali kot nepredvidena dela, tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.
V vsaki ceni in za celoto je zajeto vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke in objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije in detajlov izvedbe, katerih potrditev je potrebno zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar eventuelno ni zajeto v popisih.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen material, naprave in oprema morajo biti enakih kvalitet in lastnosti kot so predpisane s projektom. V primeru, da material, naprava ali oprema v projektu po kvaliteti ni predpisan, mora ponudnik ob oddaji ponudbe (ali v popisu del ali v ločenem dopisu – odvisno od zahtev v razpisu) navesti ponujeno kvaliteto materiala, naprav ali opreme.
Za vsa navedena dela je gledati ustrezne opise del v sklopu drugih projektov PZI in jih je upoštevati v skupni rekapitulaciji del.
V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih.
Pred začetkom izvajanja vseh del je preveriti območja dilatacij.
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe z odgovornim projektantom.
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi stroški potrebni za izvedbo:
> | za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
> | za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
> | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
> | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;
> | za premične delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;
> | za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah in ob dokončanju predložiti pravilno izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti objekta";
> | za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
> | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz.izvedbi del;
> | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
> | za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);
> | DDV prikazati posebej!
V cenah na enoto zajeti tudi:
1. PRIPRAVO GRADBIŠČA, UREDITEV GRADBIŠČA PO VARNOSTNEM NAČRTU IN OSTALA
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA.
2. PRIDOBITEV DOVOLJENJA IN PROMETNO SIGNALIZACIJO ZA OZNAČITEV UVOZA / IZVOZA
GRADBIŠČA TER SANACIJA MOREBITNIH POŠKODB VOZIŠČA.
3. GEOMEHANSKI PREGLED IN NADZOR OB IZVEDBI Z IZDAJO POROČILA.
4. MERITVE TEMELJNIH TAL, NASIPOV, TEMPONOV V SKLOPU OBJEKTA IN ZUNANJE UREDITVE.
5. GEODETSKI POSNETEK NOVEGA STANJA V VPISOM V EVIDENCE.
6. VSI PREMIČNI IN FASADNI ODRI.
7. VSA REŽIJSKA POMOČ OBRTNIKOM IN INSTALATERJEM.
8. SPROTNO IN FINALNO ČIŠČENJE MED IN PO GRADNJI.
SPLOŠNA DOLOČILA:
> | Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZI dokumentacija!
> | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca!
> | Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
> | Vse mere kontrolirati po veljavnih projektih PZI oz. na objektu !
> | Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu!
> | Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto.
> | Vse zaključne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) potrditi izvajalcu oz. dobavitelju odgovorni projektant!
> | Potrebni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni drugače določeno in se ne obračunajo posebej.
> | Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po GNG in veljavnih standardih z vsemi pogoji ter uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih del tako, kot je dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.
> | Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornikom in se obračunajo po dejanskih količinah po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
> | V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!
> | Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
> | Vsi izvajalci gradbenih, zaključnih in instalacijskih del na gradbišču morajo upoštevati vsa veljavna določila in predpise o varstvu pri delu!
> | PONUDNIK MORA V CENI NA ENOTO ZAJETI IZDELAVO DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI
VKLJUČNO S PRIDOBITVIJO VSEH CERTIFIKATOV, POROČIL, MERITEV, IZJAV ZA PRIDOBITEV
UPORABNEGA DOVOLJENJA.
Pripravljalna dela in ureditev gradbišča
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredbo o zagotavljanju VZPD na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05)
1. | Organizacija gradbišča, ki jo je potrebno izvesti skladno z varnostnim načrtom in zahtevami iz GD in PVO, kar vključuje tudi:
a. | izdelati projekt ureditve gradbišča in dovozne gradbiščne poti vključno s priključkom na javno cesto in ureditvijo voznega režima na javnih cestah za čas gradnje in pridobitvijo ustreznih dovoljenj;
b. | urediti gradbišče, priključke, dovozne gradbiščne poti, vozni režim na javnih cestah
c. | postavitev kovinske panelne ograje višine 2 m, kot ukrep za zmanjševanja širjenja hrupa, kot to izhaja iz gradbenega dovoljenja in Presoje vplivov na okolje
d. | zagotovitev stalnega čiščenje podvozji tovornih vozil na izvozu z gradbišča na javno cesto, s postavitvijo cisterne za vodo in sistema za pranje vozil, kar je predpisano kot omilitveni ukrep za omejitev gostote melja na javnem cestnem omrežju in izhaja iz gradbenega dovoljenja
e. | izvedba ukrepov za omejitev posledic morebitnega onesnaženja z nevarnimi snovmi, kot to izhaja iz določil gradbenega dovoljenja (obvezna poučitev delavce o nevarnosti izlitja nevarnih snovi in ukrepanje v takšnih primerih; zagotovitev absorpcijskih sredstev v količini za ukrepanje v primeru razlitja 100 kg goriva ali olja ter nepropustne posode za onesnaženi material z volumnom vsaj 2 m3; ter zagotovitev mesta za oskrbo gradbene mehanizacije in delovnih strojev z gorivom na posebno urejenem območju gradbišča, kjer se v času oskrbe postavi začasna lovilna skleda)
f. | izvedba monitoringa hrupa v času gradnje, kot izhaja iz določb gradbenega dovoljenja in presoje vplivov na okolje
2. | Zakoličba objekta vključno z izdelavo zakoličbenega zapisnika in vsemi potrebnimi profili za izvedbo del, zakoličba za objekt in vse komunalne vode.
3. | Ureditev gradbišča, ograja, tabla, opozorila,.. vse v skladu z gradbenim dovoljenjem in varnostnim načrtom ter v dogovoru z investitorjem
4. | Vsa ostala dela, ki s popisom niso zajeta, so pa zahtevana na podlagi razpisa naročnika in v skladu z osnutkom pogodbe
Zemeljska dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- pregled bočnih strani izkopov vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po deževnem vremenu, mrazu ali miniranju;
- čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa.
Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov so podane v raščenem stanju.
Standardi, ki se nanašajo na zemeljska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zemeljskih delih.
A. | Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah in geotekstilije ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih
SIST EN 13251:2001
SIST EN 13251:2001/ A1:2005
SIST EN 13252:2001
SIST EN 13252:2001/ A1:2005
B. | Agregat za gradnjo cest
SIST EN 12620:2002
Armirano-betonska dela
Splošni opis
1. | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
2. | Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
3. | V ceni posameznih postavk za betonska dela je zajeti poleg izdelave dobave in vgradnje po opisu še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja;
- manjša popravila opažev med betoniranjem;
- vgrajevanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem;
- zgoščevanje betona
- nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd;
- čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje
- kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
4. | V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del, opisanih v posamezni postavki ter del in ukrepov iz točke 2. tega splošnega opisa še:
- dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skladiščenjem in transporti do mesta mešanja;
- izdelava betona;
- vsi transporti materiala, polizdelkov in izdelkov do mesta vgrajevanja ter vsi potrebni delovni odri
5. | Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je treba predhodno dogovoriti s projektantom - statikom.
6. | Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih; pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem položaju.
7. | Za izvajalca del so merodajne zahtevane trdnosti betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
8. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
9. | Betonska dela splošno: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni.
10. | Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.
11. | Pred izvedbo AB je izvajalec obvezan izdelati Projekt izvajanja betonski konstrukcij (projekt betona).
12. | Pred izvedbo AB del je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri opažih.
13. | Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
14. | V ceni posamezne postavke betonskih konstrukcij mora biti vkalkuirna cena končnega poročila o kvaliteti vgrajenega betona.
15. | V cenah zajeti odvzem vzorcev betona na gradbišču.
Standardi, ki se nanašajo na AB oziroma materiale, ki se uporabljajo pri AB delih.
Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente
SIST EN 197-1:2002
Agregati za beton
SIST EN 12620:2002
Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto
SIST EN 13055-1:2002
Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost
SIST EN 206-1:2003
SIST EN 206-1:2003/A1:2004
SIST EN 206-1:2003/A2:2005
SIST EN 1026:2004
Armatura
slovensko tehnično soglasje STS-05/007
STS-05/012 za armaturne mreže
STS-06/042 za rezano in krivljeno armaturo
Betonarna ki proizvede beton o kontroli proizvodnje
Certifikat kontrole proizvodnje s strani certifikacijskega organa
Kemijski dodatki za beton
SIST EN 934-2:2002
SIST EN 934-4:2002
SIST EN 934-6:2002
Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2.del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje
SIST EN 934-2:2002
SIST EN 934-2:2002/A1:2004
SIST EN 934-2:2002/A2:2006
SIST EN 934-3:2004
SIST EN 934-3:2003/AC:2005
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 2.del: Sistemi za zaščito površine betona
SIST EN 1504-2:2004
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 3.del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila
SIST EN 1504-3:2006
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 4.del: Konstrukcijsko povezovanje
SIST EN 1504-4:2005
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 5.del: Injektiranje betona
SIST EN 1504-5:2005
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betoskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 6. del: Sidranje armaturne palice
SIST EN 1504-6:2006
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 7.del: Zaščita armature proti koroziji
SIST EN 1504-7:2006
Mikro silika za beton – 1.del: Definicije, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 13263-1:2005
Tesarska dela – opaži in odri
1. | Vsa opažarska dela je potrebno izvajati v skladu z določili veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
2. | Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in obveznim standardom.
3. | Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
4. | Cena po enoti za posamezne postavke za tesarska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
- izdelavo in odstranitev opažev;
- podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev;
- ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in opažnih elementov;
- vzdrževanje materiala in elementov opažev;
- vzdrževanje naprav in premičnih odrov;
- dela in ukrepe varstva pri delu.
5. | Opaže vidnih konstrukcij in neometanih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite betonske konstrukcije, pri katerih se želi doseči popolnoma ravno površino (skladno s predpisanimi tolerancami) in kjer je to navedeno, tudi vidno strukturo lesa.
6. | V ceni za enoto je treba poleg del, ki so opisana v posamezni postavki ter del in ukrepov iz točke 4. tega splošnega opisa, upoštevati še:
- dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materiala, z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- vse notranje transporte.
Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinstalacije in ostali elementi po načrtih inštalacij!
7. | Opombe:
V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi eventuelni strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa. Odprtine v opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom obdelani v ločenih postavkah.
9. | Odri:
Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča.
Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca.
10. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
11. | Pred izvedbo opažov je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih..
12. | Vse delovne odre za vsa potrebna dela višine do 8 m je potrebno zajeti pri posameznih postavkah ali kot nepredvidena dela, ker s tem popisom niso opredeljeni.
13. | Eventuelne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost
Zidarska dela
Splošni opis
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del od A. do E. ter del, opisanih v posamezni postavki predračuna še:
- dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- priprava malt;
- vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov;
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
A. | IZOLACIJE
Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov in vse vrste toplotnih izolacij kot so izolacije tlakov, sten stropov, streh,..
Cene po enoti za posamezne postavke za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- dobavo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;
- samo vgraditev po vseh pravilih stroke
B. | ZIDANJE
Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove;
- premeščanje zidarskih odrov;
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
- fuge morajo biti polne
- odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
C. | VZIDAVE
Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
- merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
- dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
- nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
D. | OMETI
Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
- izdelava faz, zaključkov in špalet;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
- krpanje poškodovanih podlog.
- odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža.
E. | ESTRIHI IN PREVLEKE
1. | Cene po enoti za posamezne postavke za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter splošnih določil za zidarska dela še:
- čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
- določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
- zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
- zaščito pred fizičnimi poškodbami.
- samo izvedba po opisu in predilih stroke
- upoštevanje dilatacijskih trakov za plavajoče pode in izvedbo ustreznih dilatacij v estrihih po pravilih stroke, kot tudi vse potrebne elemente za napravo dilatacij, ki s tem popisom niso posebej obravnavane
Standardi, ki se nanašajo zidarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zidarskih delih.
Zidarski cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 413-1:2004
Gradbeno apno – 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 459-1:2002
Specifikacija za zidake – 1. del: Opečni zidaki
SIST EN 771-1:2004
SIST EN 771-1:2004/ A1:2005
Specifikacija za zidake – 2.del: Apneno peščeni zidaki
SIST EN 771-2:2004
SIST EN 771-2:2004/A1:2005
Specifikacija za zidake – 3. del: Betonski zidaki (kompaktni in lahki agregati)
SIST EN 771-3:2004
SIST EN 771-3:2004/ A1:2005
Specifikacija za zidake – 4.del: Zidaki iz avtoklaviranega celičastega betona
SIST EN 771-4:2004
SIST EN 771-4:2004/A1:2005
Specifikacija za zidake – 5.del: Zidaki iz umetnega kamna
SIST EN 771-5:2004
SIST EN 771-5:2004/A1:2005
Specifikacija za zidake – 6.del: Zidaki iz naravnega kamna
SIST EN 771-6:2005
Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 1. del: Vezna stremena, sidrni trakovi, obešala in konzole
SIST EN 845-1:2004
Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade
SIST EN 845-2:2004
Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih regSpecifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih regSpecifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih regSpecifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih regSpecifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih regSpecifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih regSpecifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih regSpecifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih regSpecifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih regSpecifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih regSpecifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih reg
SIST EN 845-3:2004
Specifikacija malt za zidanje – 1. del: Malta za grobi in fini omet
SIST EN 998-1:2004
SIST EN 998-1:2004/ AC:2006
Specifikacija malt za zidanje – 2. del: Malta za zidanje
SIST EN 998-2:2004
Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 1. del: Notranji omet
SIST EN 13658-1:2005
Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 2. del: Zunanji omet
SIST EN 13658-2:2005
Estrihi - Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteveEstrihi - Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteveEstrihi - Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteveEstrihi - Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteveEstrihi - Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteveEstrihi - Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteveEstrihi - Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteveEstrihi - Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteveEstrihi - Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteveEstrihi - Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteve
SIST EN 13813:2003
Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto
SIST EN 13055-1:2002
Lahki agregati – 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih mešanicah Lahki agregati – 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih mešanicah Lahki agregati – 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih mešanicah Lahki agregati – 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih mešanicah Lahki agregati – 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih mešanicah Lahki agregati – 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih mešanicah Lahki agregati – 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih mešanicah Lahki agregati – 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih mešanicah Lahki agregati – 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih mešanicah Lahki agregati – 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih mešanicah
SIST EN 13055-2:2004
Vlakna za beton – 1. del: Jeklena vlakna – Definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-1:2006
Vlakna za beton – 2. del: Polimerna vlkna – Definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-2:2006
Agregati za malte
SIST EN 13139:2002
Mavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije in zahteveMavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije in zahteveMavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije in zahteveMavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije in zahteveMavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije in zahteveMavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije in zahteveMavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije in zahteveMavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije in zahteveMavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 13279-1:2005
Veziva, sestavljena veziva in industrijsko pripravljene mešanice za estrihe na osnovi kalcijevega sulfata – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 13454-1:2004
Veziva za magnezitne estrihe – Akustični magnezit in magnezijev klorid – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 14014-1:2004
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija
SIST EN 13162:2002
SIST EN 13162:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) – Specifikacija
SIST EN 13163:2002
SIST EN 13163:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija
SIST EN 13164:2002
SIST EN 13164:2002/ A1:2004
SIST EN 13164:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) – Specifikacija
SIST EN 13165:2002
SIST EN 13165:2002/ A1:2004
SIST EN 13165:2002/ A2:2005
SIST EN 13165:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz fenolne pene (PF) – Specifikacija
SIST EN 13166:2002
SIST EN 13166:2002/A1:2004
SIST EN 13166:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz penjenega stekla (CG) – Specifikacija
SIST EN 13167:2002
SIST EN 13167:2002/A1:2004
SIST EN 13167:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesne volne (WW) – Specifikacija
SIST EN 13168:2002
SIST EN 13168:2002/A1:2004
SIST EN 13168:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) – Specifikacije
SIST EN 13169:2002
SIST EN 13169:2002/A1:2004
SIST EN 13169:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe _ Proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) – Specifikacija
SIST EN 13170:2002
SIST EN 13170:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesenih vlaken (WF) – Specifikacija
SIST EN 13171:2002
SIST EN 13171:2002/A1:2004
SIST EN 13171:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi iz ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14063-1:2005
SIST EN 14063-1:2005/AC:2007
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe _ Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14316-1:2005
Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi iz razplastenega vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14317-1:2005
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih
SIST EN 13252:2001
SIST EN 13252:2001/ A1:2005
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti
SIST EN 13967:2005
SIST EN 13967:2005/ A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti
SIST EN 13969:2005
SIST EN 13969:2005/ A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti
SIST EN 13970:2005
SIST EN 13970:2005/ A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti
SIST EN 13984:2005
SIST EN 13984:2005/A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje – Definicije in lastnosti
SIST EN 14909:2006
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi za tesnjenje – Definicije in lastnosti
SIST EN 14967:2006
Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi - Zahteve
SIST EN 1031(2)
Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2. del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2. del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2. del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2. del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2. del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje
SIST EN 934-2:2002
SIST EN 934-2:2002/ A1:2004
SIST EN 934-2:2002/ A2:2006
Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 3.del: Kemijski dodatki za malto za zidanje – Definicije, zahteve, skladnost, označevnaje in obeleževanje
SIST EN 934-3:2004
SIST EN 934-3:2004/AC:2005
Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja
SIST EN 12878:2005
SIST EN 12878:2005/ AC:2006
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 4. del: Vročevaljani asfaltBitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 4. del: Vročevaljani asfaltBitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 4. del: Vročevaljani asfaltBitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 4. del: Vročevaljani asfalt
SIST EN 13108-4:2006
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –2. del: Bitumenski beton za zelo tanke plasti
SIST EN 13108-2:2006
Dimniki – Sestavni deli – Betonski elementi (nosilnega) plašča dimnikaDimniki – Sestavni deli – Betonski elementi (nosilnega) plašča dimnikaDimniki – Sestavni deli – Betonski elementi (nosilnega) plašča dimnikaDimniki – Sestavni deli – Betonski elementi (nosilnega) plašča dimnika
SIST EN 12446:2003
Dimniki – Zahteve za kovinske dimnike – 1. del: Proizvodi za sistemske dimnike
SIST EN 1856-1:2003
SIST EN 1856-1:2003/ A1:2006
Dimniki – Zahteve za kovinske dimnike – 2.del: Kovinske tuljave in dimniški priključki
SIST EN 1856-2:2004
Dimniki – Sestavni deli – Betonski bloki za dimnike
SIST EN 1858:2003
Dimniki – Sestavni deli – Betonske tuljave za dimnike
SIST EN 1857:2003
SIST EN 1857:2003/AC:2006
SIST EN 1857:2003/AC:2007
Dimniki – Keramične tuljave – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1457:1999
SIST EN1457:1999/A1:2003
SIST EN 1457:1999/AC:2006
SIST EN 1457:1999/A1:2003/AC:2007
Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 1. del: Zahteve za odpornost proti požarui saj in preskusne metode
SIST EN 13063-1:2006+A1:2007
Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 2. del: Zahteve in preskusne metode za delovanje v vlažnih razmerah
SIST EN 13063-2:2005+A1:2007
Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 3.del: Zahteve in preskusne metode za dimnike z zračnimi kanali
SIST EN 13063-3:2007
Dimniki – Keramični (zunanji) plašči za sistemske dimnike – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 13069:2006
Dimniki – Zahteve in preskusne metode za keramične zaključke dimničnih tuljav
SIST EN 13502:2003
Dimniki – Zahteve in preskusne metode za kovinske dimnike in od materialov neodvisne kanale za dovod zraka za ogrevalne naprave v zaprtih prostorih – 1. del: Navpični terminali za odvod dima in dovod zraka za plinske kotle tipa C6
SIST EN 14989-1:2007
Prostostoječi dimniki – 5.del: Material za notranje zidane cevi – Specifikacije za proizvod
SIST EN 13084-5:2005
SIST EN 13084-5:2005/AC:2007
Prostostoječi dimniki – 7.del: Specifikacije proizvoda za cilindrične jeklene proizvode, ki se uporabljajo za enojne zidne jeklene dimnike in jeklene cevi
SIST EN 13084-7:2006
Dimniki – Sistemski dimniki s plastičnimi dimničnimi tuljavami – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 14471:2006
Odprti kamini in kaminski vložki na trda goriva - Zahteve in preskusne metode
SIST EN 13229:2003
SIST EN 13229:2003/A1:2004
SIST EN 13229:2003/A2:2005
SIST EN 13229:2003/AC:2006
SIST EN 13229:2003/A2:2005/AC:2007
SIST EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008
Tesarska dela
Splošna določila:
1. | Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi.
2. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardom.
3. | Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala, ki je uporabljen pri predmetnem objektu.
4. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
- dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
- čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
- vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
6. | Za vsa tesarska dela upoštevaj tudi splošna določila iz tesarskih del.
Tesarska dela splošno: Vse lesene konstrukcije morajo biti izdelane točno in v dimenzijah kot jih predvideva projekt ter po veljavnih tehničnih predpisih. Vse lesene dele je potrebno impregnirati (biocidno, fungicidno, protipožarno). Impregnacijo upoštevati v ceni.
7. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Standardi, ki se nanašajo tesarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tesarskih delih.
Lesene konstrukcije – Lepljeni lamelirani les – Zahteve
SIST EN 14080:2005
Lesene konstrukcije – Razvrščanje konstrukcijskega lesa s fazonskimi kosi po trdnosti – 1. del: Splošne zahteve
SIST EN 14081-1:2006
Lesne plošče za uporabo v gradbeništvu – Lastnosti, ocenjevanje skladnosti in označevanje
SIST EN 13986:2005
Fasaderska dela
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Cena po enoti za posamezno postavko za fasaderska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- ustrezno pripravo podlage, vsi prenosi materiala
- čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenemu delu.
Izvajalec mora dati v pisno potrditev delavniške načrte za vse elemente in vzorce finalnih obdelav.
Standardi, ki se nanašajo fasaderska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri fasaderskih delih.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija
SIST EN 13162:2002
SIST EN 13162:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) – Specifikacija
SIST EN 13163:2002
SIST EN 13163:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija
SIST EN 13164:2002
SIST EN 13164:2002/ A1:2004
SIST EN 13164:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) – Specifikacija
SIST EN 13165:2002
SIST EN 13165:2002/ A1:2004
SIST EN 13165:2002/ A2:2005
SIST EN 13165:2002/ AC:2006
Obešene fasade – Standard za proizvod
SIST EN 13830:2003
Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja
SIST EN 12878:2005
SIST EN 12878:2005/ AC:2006
Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 2.del: Zunanji omet
SIST EN 13658-2:2005
Krovsko kleparska dela
Splošna določila:
1. | Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi, normativi in standardi.
2. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
3. | Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala.
4. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
- dobavo in polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu;
- dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
- montažo vseh slojev po opisu v skladu s pravili stroke
- čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
- vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
5. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Krovska dela
Betonski strešniki in fazonski kosi za prekrivanje streh in oblaganje sten – Specifikacije za izdelek
SIST EN 490:2005
Montažni betonski izdelki – Specialni strešni elementi
SIST EN 13693:2004
Opečni strešniki in fazonski kosi – Definicije in specifikacije izdelkov
SIST EN 1304:2005
Vlakanato-cementne strešne plošče in fazonski kosi-Specifikacija proizvoda in preskusne metode
SIST EN 492:2005
SIST EN 492:2005/A1:2006
SIST EN 492:2005/A2:2006
Vlaknato-cementne valovite strešne plošče in fazonski kosi – Specifikacija proizvoda in preskusne metode
SIST EN 494:2005+A3:2007
Valovite bitumenske plošče – Specifikacije in preskusne metode
SIST EN 534:2006
Bitumenske skodle, ojačene z mineralnimi in/ali sintetičnimi materiali – Specifikacije in preskusne metode
SIST EN 544:2006
Pomožna oprema za prekrivanje streh – Oprema za dostop na streho – Pohodne poti, stopnice in lestve
SIST EN 516:2006
Dodatna oprema za prekrivanje streh – Varnostne strešne kljuke
SIST EN 517:2006
Montažna oprema za prekrivanje streh – Pritrjene strešne lestve – Specifikacija za izdelek in preskusne metode
SIST EN 12951:2005
Montažna oprema za prekrivanje streh – Plastične svetlobne kupole – Specifikacija za izdelek in preskusne metode
SIST EN 1873:2006
Toge podložne folije za strehe - Definicije in lastnosti
SIST EN 14964:2007
Kleparska dela
Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in zahteve
SIST EN 14783:2006
Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve
SIST EN 14782:2006
Ravne strehe
Hidroizolacijski trakovi – Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh – Definicije in lastnosti
SIST EN 13707:2005
SIST EN 13707:2005/A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij – 1. del: Podložne folije za strehe
SIST EN 13859-1:2005
Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij – 2. del: Podložne folije za stene
SIST EN 13859-2:2005
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – Definicije in lastnosti
SIST EN 13956:2005
SIST EN 13956:2005/ AC:2006
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosi
SIST EN 13970:2005
SIST EN 13970:2005/A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti
SIST EN 13984:2005
SIST EN 13984:2005/A1:2007
Ključavničarska dela
1. | Vsi zvari morajo biti estetsko oblikovani in polno zapolnjeni
2. | Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
3. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
4. | Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
5. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- čiščenje železnih izdelkov in 2x miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih.
6. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
7. | V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
8. | Druge pripombe:
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških načrtov, katere potrdi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture.
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vsa jeklena konstrukcija mora biti ustrezno portipožarno zaščitena skladno z študijo požarne varnosti - prevri po študiji, če je potrebno
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
9. | Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu statiku in dostaviti vzorce finalnih obdelav.
Standardi, ki se nanašajo ključavničarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri ključavničarskih delih.
Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10025-1:2004
Vroče izdelani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10210-1:2006
Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10219-1:2006
Dodajni materiali za varjenje – Splošni produktni standard za dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih materialov
SIST EN 13479:2005
MIZARSKA DELA
1. | Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejšega materiala, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
2. | Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta.
Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
3. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje izmer na licu mesta;
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
- čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
- vse potrebne tesnitve notranjih in zunanjih zapir;
- izdelki, ki so predvideni za pleskanje, morajo biti obdelani do faze za pleskanje ali skupaj s finalizacijo, če je v opisu navedena;
- pri izdelkih v naravni izvedbi je treba upoštevati dvakrat premaz s sandolinom ali drugim ustreznim (ekvivalentnim) premaznim sredstvom za les in lakiranjem;
- dobava vseh slepih podbojev in okvirjev;
- dobava in vgrajevanje stekla po opisih;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
4. | Druge opombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne ateste
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- kovinski vratni podboji so prašno barvani
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
5. | Izvajalec mora izdelati vse delavniške in montažne načrte elementov in jih dati v pisno potrditev projektantu, kot tudi izdelati vzorce finalnih obdelav in dobiti potrditev projektanta.
Standardi, ki se nanašajo mizarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mizarskih delih.
Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa – Značilnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje
SIST EN 14915:2007
SIST EN 14915:2007/AC:2007
Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – Zahteve
SIST EN 14374:2005
OP.: standarde za okovje glej poglavje okna, zastaklitve, senčila, vrata
Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi duromernih smol – 7. del: Kompaktni laminati in kompozitni paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov
SIST EN 438-7:2005
PVC , ALU STEKLARSKA DELA
Splošni opis
1. | Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
2. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
3. | Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
4. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih kvalitete.
- vse zaključne in obrobne tesnilne elemente
- izdelati je delavniške in montažne risbe in detajle vgradnje za katere je dobiti potrditev projektanta
6. | V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
7. | Druge pripombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemoajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto.
panik kljuke
Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 179:2000
SIST EN 179:2000/ A1:2002
SIST EN 179:2000/ A1:2002/AC:2002
požarna vrata okovje
Ključavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod ob paniki – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1125:1998
SIST EN 1125:1998/ A1:2002
SIST EN 1125:1998/ A1:2002/AC:2002SIST EN 1125:1998/ A1:2002/AC:2002
Stavbno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1154:2000
SIST EN 1154:2000/ A1:2003
Stavbno okovje – Električne naprave za nadzor zapiranja vrat –Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1155:2000
SIST EN 1155:2000/ A1:2003
Stavbno okovje – Naprave za usklajeno zapiranje vrat –Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1158:2000
SIST EN 1158:2000/ A1:2003
SIST EN 1158:2000/ A1:2003/AC:2006SIST EN 1158:2000/ A1:2003/AC:2006
Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1. del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
SIST EN 14351-1:2006
okovje
Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Mehanske ključavnice,zapahi in prijemniki – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 12209:2004/ AC:2006
Stavbno okovje – Enoosni tečaji – Zahteve in klasifikacija
SIST EN 1935:2002
SIST EN 1935:2002/ AC:2004
industrijska vrata
Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Standard za proizvod – 1. del: Proizvodi brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti
SIST EN 13241-1:2003
senčila
Zunanja senčila – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo
SIST EN 13561:2004
Polkna – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo
SIST EN 13659:2004
stekla
Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – Borosilikatno steklo – 1-2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelke
SIST EN 1748-1-2:2005
Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – 2-2.del: Steklena keramika – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1748-2-:2005
Steklo v stavbah – Toplotno utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2.del: ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1863-2:2005
Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno borosilikatno varnostno steklo – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 13024-2:2005
Steklo v stavbah – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelekSteklo v stavbah – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelekSteklo v stavbah – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1096-4:2005
Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 12150-2:2005
Steklo v stavbah Kemično utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 12337-2:2005
Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz zemljoalkalijskega silikatnega stekla – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14178-2:2005
Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla – 9. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 572-9:2005
Steklo v gradbeništvu – HS-preskus kaljenega natrijevegakalcijevega- silikatnega varnostnega stekla – 2. del:Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14179-2:2005
Steklo v gradbeništvu – Kaljeno zemljoalkalijsko silikatno varnostno steklo – 2. del: Ocena skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14321-2:2006
Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14449:2005
SIST EN 14449:2005 /AC:2006
Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Ovrednotenje skladnosti
SIST EN 1279-5:2005
enokrilno aluminijasto okno
SIST EN 1026
SIST EN 1027
SIST EN 12211
Svetlobni elementi
SIST EN ISO 14001:2004
Svetlobne kupule
EN 12101-2:2003
Keramičarska dela
Splošna določila:
1. | Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi.
2. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
3. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled, čiščenje, vlaženje in pranje podlog;
- obeleževanje višin in postavljanje potrebnih letev;
- dobavo vsega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- napravo malt;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz materiala in izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem ter notranjimi transporti do mesta vgraditve;
- čiščenje izdelkov po opravljenem delu in zavarovanje do predaje naročniku.
5. | Druge opombe:
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- do prevzema naročnika obremenjujejo vse poškodbe na izvedenih delih izvajalca, v kolikor neoporečno ne dokaže, da poškodbe niso nastale po njegovi krivdi.
- pred polaganjem je izdelati preverbo ustreznosti podloge tlaka in po potrebi izdelati predhodno izravnavo
- vzorce keramike dostaviti v potrditev projektantu
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Standardi, ki se nanašajo keramičarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri keramičarskih delih.
Lepila in malte za ploščice - Zahteve, ovrednotenje skladnosti, klasifikacija in oznaževanje
SIST EN 12004:2007
Naravni kamen – Ploščice – Zahteve
SIST EN 12057:2004
Naravni kamen – Plošče za tlake in stopnice – Zahteve
SIST EN 12058:2004
Keramične ploščice – Definicije, razvrstitev, lastnosti in označevanje
SIST EN 14411:2007
Tlakarska dela
Splošna določila:
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi za polaganje tlakov
Delo obrtnika obsega:
- dobavo osnovnega materiala za talne obloge
- dobavo ostalega materiala
- masa za izravnavo podloge
- lepilo za lepljenje talnih oblog
- obrobne letve
- pritrdilni material za obrobne letve
- snemanje izmer v objektu
- pregled in čiščenje podlog
- nanašanje izravnalne mase
- vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami
- prevoz materiala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem
- polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge
- pritrjevanje obrob
- popravilo zidov ali stenskih oblog, če se poškodujejo
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
Opombe:
- izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
V kolikor ni nizkostenska obroba popisana ločeno jo je zajeti v ceni osnovne postavke tlaka.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Standardi, ki se nanašajo tlakarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tlakarskih delih.
Lesene talne obloge – Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje
SIST EN 14342:2005
SIST EN 14342:2005/AC:2008
Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge – Bistvene značilnosti
SIST EN 14041:2005
SIST EN 14041:2005/AC:2007
Podloge za športne dejavnosti – Notranje podloge za večnamensko uporabo – Specifikacija
SIST EN 14904:2006
Mavčno – kartonska dela
Splošna določila:
1. | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi
2. | Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
3. | Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
4. | Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
6. | Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
7. | Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
8. | Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
9. | V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki!
10. | V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti.
Standardi, ki se nanašajo mavčno kartonska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mavčno kartonskih delih.
Mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 520:2005
Mavčni proizvodi, ojačeni z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13815:2006
Predizdelani paneli mavčnih plošč s kartonskim jedrom – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13915:2007
Mavčne plošče za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13950:2006
Tesnilni materiali za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13963:2005
SIST EN 13963:2005/ AC:2006
Viseči stropi – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 13964:2004
SIST EN 13964:2004/ A1:2007
Mavčne plošče iz reciklaže – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14190:2005
Elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče – Definicije,zahteve in preskusne metode
SIST EN 14195:2005
SIST EN 14195:2005/ AC:2006
Predoblikovane mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14209:2006
Mavčni elementi za viseče strope – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14246:2006
SIST EN 14246:2006/AC:2007
Kamnoseška dela
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Za izvršitev kamnoseških del se rabijo obsoječi odri na objektu. V primeru, da so za izvršitev kamnoseških del potrebni posebni odri jih je zajeti v cenah posameznih postavk.
Standardi, ki se nanašajo kamnoseška dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri kamnoseških delih.
Naravni kamen – Plošče za tlake in stopnice – Zahteve
SIST EN 12058:2004
Proizvodi iz naravnega kamna – Plošče za navpične in stropne obloge – Zahteve
SIST EN 1469:2005
Naravni kamen – Ploščice – Zahteve
SIST EN 12057:2004
Teraco plošče – 1.del: Teraco plošče za notranjo rabo
SIST EN 13748-1:2004
SIST EN 13748-1:2004/A1:2005
SIST EN 13748-1:2004/AC:2005
Zunanja ureditev
Zunanja dela se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov, v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih SIST-ov.
Cena po enoti za posamezno postavko za zunanja dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela in sicer:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- snemanje potrebnih izmer in profilov na mestu samem
- niveliranje in postavljanje profilov
- dodajanje materiala in orodja
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu
Vsa potrebna zemeljska dela, s planiranjem terena vred, morajo biti izvedena predhodno in se obračunavajo po standardih za zemeljska dela.
Standardi, ki se nanašajo zunanjo ureditev, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zunanji ureditvi.
Betonska vozišča – 3.del: Specifikacije za moznike (spojne elemente), ki se uporabljajo pri betonskih voziščih
SIST EN 13877-3:2005
Betonski izdelki – Elementi za ograje
SIST EN 12839:2002
Montažni betonski izdelki – Stebri in drogovi
SIST EN 12843:2004
Betonski tlakovci – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1338:2003
SIST EN 1338:2003/AC:2006
Betonske plošče za tlakovanje – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1339:2003
SIST EN 1339:2003/AC:2006
Betonski robniki – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1340:2003
SIST EN 1340:2003/AC:2006
Plošče iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje - Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1341:2002
Tlakovci iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1342:2002
Robniki iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1343:2002
Opečni tlakovci – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1344:2002
Materiali za označevanje vozišča – Materiali za posipanje – Steklene kroglice, posipi za zmanjšanje drsnosti in mešanice obeh
SIST EN 1423:1999
SIST EN 1423:1999/A1:2004
Materiali za označevanje vozišča – Odsevniki – 1. del: Lastnosti novih odsevnikov
SIST EN 1463-1:1999
SIST EN 1463-1:1999/A1:2004
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –2. del: Bitumenski beton za zelo tanke plasti
SIST EN 13108-2:2006
Bitumenske zmesi – Specifikacija materialov – 3.del: Zelo mehak asfalt
sist en 13108-3:2006
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 4. del: Vroče valjani asfaltBitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 4. del: Vroče valjani asfaltBitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 4. del: Vroče valjani asfalt
SIST EN 13108-4:2006
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 5.del: Drobir z bitumenskim mastiksom
SIST EN 13108-5:2006
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 5. del: Drobir z bitumenskim mastiksom – Zahteve - Pravila za uporabo SIST EN 13108-5
SIST 1038-5 (²)
Bitumenske zmesi - Specifikacije matrerialov – 6.del: Liti asfalt
SIST EN 13108-6:2006
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 6.del: Liti asfalt – Zahteve _ Pravila za uporabo SIST EN 13108-6
SIST 1038-6 (²)
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 7.del: Drenažni asfalt
SIST EN 13108-7:2006
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 7.del: Drenažni asfalt – Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-7
SIST 1038-7(²)
Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za kationske bitumenske emulzije
SIST EN 13808:2005
Bitumen in bitumenska veziva – Specifikacije za trše cestogradbene bitumne
SIST EN 13924:2006
SIST EN 13924:2006/AC:2007
Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za bitumne, modificirane s polimeri
SIST EN 14023:2005
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 1.del: Bitumenski beton – Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-1
SIST 1038-1 (²)SIST 1038-1 (²)
Agregat za gradnjo cest
SIST EN 12620:2002
Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine
SIST EN 13043:2002
SIST EN 13043:2002/AC:2004
Lahki agregati – 2.del: Lahko agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih mešanicah
SIST EN 13055-2:2004
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji cest in drugih prometnih površin (izključene so železnice in vključene asfaltne površine)
SIST EN 13249:2001
SIST EN 13249:2001/A1:2005
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih
SIST EN 13252:2001
SIST EN 13252:2001/A1:2005
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nadzoru erozije (zaščita obale, zaščita z nasipom)
SIST EN 13253:2001
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji kanalov
SIST EN 13255:2001
SIST EN 13255:2001/A1:2005
SIST EN 13255:2001/AC:2003
Kanalizacija
Standardi, ki se nanašajo kanalizacijo, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri kanalizaciji.
Vlaknatocementne cevi za odvod odpadne vode in kanalizacijo – 2. del: Vstopni in revizijski jaški
SIST EN 588-2:2002
SIST EN 12380:2003
Cevi, fitingi in dodatki iz duktilne litine za kanalizacijo - Zahteve in postopki preskušanja
SIST EN 598:1998
Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo – Nemehčan polivinilklorid (PVC - U) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem
SIST EN 1401-1:1999
Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Polipropilen (PP) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem
SIST EN 1852-1:1999
SIST EN 1852-1:1997/A1:2003
Cevni sistemi iz polimernih materialov - Odvodni sistemi v zgradbah - Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojevCevni sistemi iz polimernih materialov - Odvodni sistemi v zgradbah - Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojevCevni sistemi iz polimernih materialov - Odvodni sistemi v zgradbah - Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojevCevni sistemi iz polimernih materialov - Odvodni sistemi v zgradbah - Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojevCevni sistemi iz polimernih materialov - Odvodni sistemi v zgradbah - Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojev
SIST EN 15012:2007
Keramične cevi, fazonski kosi in spoji za odvod odpadne vode in kanalizacijo – 10.del: Zahtevane lastnosti
SIST EN 295-10:2005
Vzdolžno varjene jeklene cevi in spojniki, vroče galvanizirani, z obojko, za sisteme za odpadno vodo – 1. del: Zahteve, preskušanje in kontrola kakovosti
SIST EN 1123-1:2000
SIST EN 1123-1:2000/A1:2004
Vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko za sisteme za odpadno vodo – 1.del: Zahteve, preskušanje in kontrola kakovosti
SIST EN 1124-1:2000
SIST EN ¸1124-1:2000/A1:2004
Betonske cevi in fazonski kosi, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani
SIST EN 1916:2003
SIST EN 1916:2003/ AC:2007
Betonski vstopni in revizijski jaški, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani
SIST EN 1917:2003
SIST EN 1917:2003/ AC:2007
Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce
SIST EN 124:1996
Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce – Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in kontrolo kakovostiPadavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce – Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in kontrolo kakovostiPadavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce – Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in kontrolo kakovostiPadavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce – Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in kontrolo kakovosti
SIST EN 1433:2003
SIST EN 1433:2003/ A1:2005
Ločevalnik maščob- 1.del: Osnove načrtovanje, zahteve in preskušanje, označevanje in kontrola kakovosti
SIST EN 1825-1:2004
SIST EN 1825-1:2004/AC:2006
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah in geotekstilije ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih
SIST EN 13251:2001
SIST EN 13251:2001/ A1:2005
SIST EN 13252:2001
SIST EN 13252:2001/ A1:2005
Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo – 1.del: Vulkanizirana guma
SIST EN 681-1:2000
SIST EN 681-1:2000/A1:2000
SIST EN 681-1:2000/A2:2002
SIST EN 681-1:2000/A3:2005
Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v napeljavha za vodo in kanalizacijo – 2.del: Plastomerni elastomeri
SIST EN 681-2:2000
SIST EN 681-2:2000/A1:2002
Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo – 3. del: Celularni materiali iz vulkanizirane gume
SIST EN 681-3:2000
SIST EN 681-3:2000/A1:2002
Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v nepeljavah za vodo in kanalizacijo – 4.del: Poliuretanski tesnilni elementi
SIST EN 681-4:2000
SIST EN 681-4:2000/A1:2002
Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – osnove gradnje in preskušanje – 1.del: Črpališča odpadne vode s fekalijami
SIST EN 12050-1:2001
Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča _ Osnove gradnje in preskušanja – 2. del: Črpališča odpadne vode brez fekalij
SIST EN 12050-2:2001
Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – Osnove gradnje in preskušanja – 3.del: Črpališča odpadne vode s fekalijami za omejeno uporabo
SIST EN 12050-3:2001
Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča . osnove gradnje in preskušanja – 4. del: Nepovratni ventili za odpadno vodo s fekalijami in brez njih
SIST EN 12050-4:2001
Male čistilne naprave do 50 PE – 1. del: Predizdelane greznice
SIST EN 12566-1:2000
SIST EN 12566-1:2000/A1:2004
Male čistilne naprave do 50 PE – 3.del: Predizdelane in/ali na mestu postavitve sestavljene čistilne naprave za gospodinjske odplake
SIST EN 12566-3:2005
Stopnice v podzemne jaške – Zahteve, oznake, preskušanje in ocena skladnosti
SIST EN 13101:2003
Pritrjene lestve za vstopne jaške
SIST EN 14396:2004
Slikopleskarska dela
Splošni opis
1. | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi.
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
2. | Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
3. | V ceni posameznih postavk je zajeti tudi:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi ;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
5. | Druge opombe:
- vsa dela se izvajajo po barvni študiji ali po potrditvi projektanta in naročnik
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

## Rekapitulacija GO dela
II. | SKUPNA REKAPITULACIJA - TRAKT B
|  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
II.I. | GRADBENA DELA
A. | RUŠITVENA DELA | 0 | 0
B. | TESARSKA DELA | 0 | 0
C. | BETONSKA DELA | 0 | 0
D. | ZIDARSKA DELA | 0 | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0 | 0
II.II. | OBRTNIŠKA DELA
A. | KROVSKO KLEPARSKA DELA | 0 | 0
B. | FASADERSKA DELA | 0 | 0
C. | MAVČNOKARTONSKA DELA | 0 | 0
D. | KERAMIČARSKA DELA | 0 | 0
E. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0 | 0
F. | PODOPOLAGALSKA DELA | 0 | 0
G. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0 | 0
H. | OKNA IN BALKONSKA VRATA | 0 | 0
I. | NOTRANJA VRATA | 0 | 0
J. | SANACIJA ZIMSKEGA VRTA | 0 | 0
K. | SANACIJA ZUN. STOPNIŠČA | 0 | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ | 0 | 0
| TRAKT B SKUPAJ | 0 | 0

## Gradbena dela
|  | m.e. | količina - upravičeni stroški | količina - neupravičeni stroški | cena na enoto | znesek - upravičeni stroški | znesek - neupravičeni stroški
II. | TRAKT B
II.I. | GRADBENA DELA
A. | RUŠITVENA DELA
1. | Izvedba vseh pripravljalnih del na podlagi organizacije gradbišča ter specifike izvajalca. V ceni zajeti izdelavo varnostnega načrta, gradbiščno tablo, opozorilne table, gredbiščni red, elektro gradbiščni priključek in razvod po gradbišču, gasilni aparat, gradbiščno ograjo, gradbiščna vrata, vodovodni priključek, stroški porabe energije, gradbiščni wc, gradbiščno barako, ureditev deponij, druge pomožne objekte, druga manjša pripravljalna dela, dostop do prostorov ki se prenavljajo in dvižno napravo za dvig materiala in spust ruševin. V ceni na enoto zajeti vse prašne zapore, vse zaščite elementov in prostorov ki se ohranjajo, sprotno čiščenje gradbišča in notranjih dostopov, v ceni zajeti tudi odstranitev in vzdrževanje. | pavšal | 1 |  | 0 | 0
1b. | Vgradnja 2 kpl reperjem v medetažno konstrukcijo nad nivojem pritličja na zahodni fasadi in 2 kpl reperjem v medetažno konstrukcijo nad 1. nadstropjem na vzhodni fasadi, izvedba nultega odčitka pred izvedbo konstrukcije in meritev po izvedbi konstrukcije ter izdelava končnega poročila. | pavšal | 1 |  | 0 | 0
2. | Rušenje elementov skladno z opisom v nadaljevanju, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse:
2.1. | balkonska PVC vrata velikosti 160x250 cm z vsemi pripadajočimi elementi. | kos | 12 | 2 | 0 | 0 | 0
2.2. | okna velikosti 240x160 cm, s policami in ostalimi elementi | kos | 8 |  | 0 | 0
2.3. | okna velikosti 160x160 cm, s policami in ostalimi elementi | kos | 4 |  | 0 | 0
2.4. | okna velikosti 356x162 cm, s policami in ostalimi elementi | kos | 4 |  | 0 | 0
2.5. | okna velikosti 346x162 cm, s policami in ostalimi elementi | kos | 1 |  | 0 | 0
2.6. | balkonska vrata velikosti 166x250 cm, z vsemi pripadajočimi elementi | kos | 2 |  | 0 | 0
2.7. | notranja vrata vseh velikosti, z vsemi elementi | kos | 55 | 15 | 0 | 0 | 0
2.8. | sanitarni elementi (wc školjke, umivalniki, tuš kadice) z vsemi pripadajočimi elementi | kos | 36 | 6 | 0 | 0 | 0
2.9. | ograje lož sestavljene iz 2 horizontalnih C profilov in kvadratnega kovinskega držala (vse sidrano v stranske zidove) in vertikalnih lesenih plohov | m1 | 53.5 |  | 0 | 0
2.10. | predelne stene debeline do 15 cm, z vsemi oblogami, vgrajenimi instalacijami in prekladami | m2 | 208.2 | 28.08 | 0 | 0 | 0
2.11. | nosilne stene debeline do 40 cm, z vsemi oblogami, vgrajenimi instalacijami in AB vezmi | m3 | 44.6 | 1.612 | 0 | 0 | 0
2.12. | odbijanje stenske keramike na zidovih ki se ne rušijo | m2 | 147 |  | 0 | 0
2.13. | montažna fasadna stena z notranjo in zunanjo oblogo, z izolacijo in podkonstrukcijo, parapeti oken | m2 | 17.9 |  | 0 | 0
2.14. | instalacijski jaški nad in pod nivojem strehe, obzidava jaškov z vsemi elementi | m2 | 43.3 |  | 0 | 0
2.15. | stenski in stropni ometi do čiste podlage na zidovih in oblogah ki se ne rušijo | m2 | 150 | 14.688 | 0 | 0 | 0
2.16. | celotna sestava tlakov vključno s talno keramiko ali PVC tlakom in stenskimi zaključki, skupne debeline do 10 cm, z vsemi vgrajenimi elementi in instalacijami | m2 | 808.4 | 61.4 | 0 | 0 | 0
2.17. | demontaža odtočne cevi skupne dolžine 3,0 m, 1x priklop na žloto, 3 kolena in izvedba provizorija do dokončanja del (vzhodna fasada) | kpl | 1 |  | 0 | 0
2.18. | demontaža odtočne cevi skupne dolžine 9m, 2 priklopa na žloto, 4 kolena in izvedba provizorija do dokončanja del (vzhodna fasada) | kpl | 1 |  | 0 | 0
2.20. | demontaža odtočne cevi skupne dolžine 9m, 1 priklop na žloto, 2 koleni in izvedba provizorija do dokončanja del (severna fasada) | kpl | 1 |  | 0 | 0
2.21. | demontaža odtočne cevi skupne dolžine 7m, 1 priklop na žloto, 3 kolena in izvedba provizorija do dokončanja del (severna fasada) | kpl | 1 |  | 0 | 0
2.22. | demontaža odtočne cevi skupne dolžine 15m, 2 priklopa na žloto, 5 kolen in izvedba provizorija do dokončanja del (severna fasada) | kpl | 1 |  | 0 | 0
2.23. | demontaža odtočne cevi skupne dolžine 12m, 1 priklopa na žloto, 2 koleni in izvedba provizorija do dokončanja del (zahodna fasada) | kpl | 1 |  | 0 | 0
2.24. | Demontaže kleparskih elementov (obrobe, odkapne pločevine) zaradi izvedbe nove fasade:
| - razvite širine do 100 cm | m1 | 25 |  | 0 | 0
| - razvite širine do 50 cm | m1 | 25 |  | 0 | 0
2.25. | kronsko vrtanje skozi nosilno ploščo za vgradnjo betona v nove AB vezi (s predhodnim sondiranjem za preprečevanje poškodovanja obstoječih prednapetih montažnih nosilcev) | kos | 86 | 6 | 0 | 0 | 0
2.26. | kronsko vrtanje skozi nosilno ploščo za razne instalacijske cevi fi 50-125 mm (s predhodnim sondiranjem za preprečevanje poškodovanja obstoječih prednapetih montažnih nosilcev) | kos | 40 | 6 | 0 | 0 | 0
2.27. | kronsko vrtanje skozi nosilne plošče, fi 150 mm za prehod cevi (s predhodnim sondiranjem za preprečevanje poškodovanja obstoječih prednapetih montažnih nosilcev) | kos | 60 | 2 | 0 | 0 | 0
2.28. | kronsko vrtanje v nosilnem zidu skupne debeline do 40 cm, z vsemi oblogami, fi 160 mm za prehod cevi | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2.29. | kronsko vrtanje v AB nosilcu skupne debeline do 35 cm, z vsemi oblogami, fi 160 mm za prehod cevi (izvedba po navodilih projektanta gradbenih konstrukcij) | kos | 2 |  | 0 | 0
2.30. | kronsko vrtanje v nosilnem zidu skupne debeline do 40 cm, z vsemi oblogami, fi 50-125 mm za prehod cevi | kos | 40 |  | 0 | 0
2.31. | dolbljenje utorov preseka do 0,01 m3/m1 v zidovih. | m1 | 400 | 50 | 0 | 0 | 0
2.32. | dolbljenje utorov preseka do 0,03 m3/m1 v zidovih. | m1 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0
2.33. | dolbljenje utorov za podometne instalacijske omarice | kos | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
2.34. | demontaža, odstranitev in odklop vseh elementov strojnih instalacij, cena se določi na podlagi ogleda in navodil naročnika | pavšal | 1 |  | 0 | 0
2.35. | demontaža, odstranitev in odklop vseh elementov elektro instalacij, cena se določi na podlagi ogleda in navodil naročnika | pavšal | 1 |  | 0 | 0
2.36. | demontaža obstoječega kanalskega razvoda iz kuhinje, ki ni v rabi, presek kanala cca. 50/50, od tlaka 1. nadstropja do vključno podstrešja. | m1 | 12 |  | 0 | 0
2.37. | Odstranitev dela obstoječe kritine iz betonskih strešnikov (streha nad 2. nadstropjem) zaradi izvedbe nove fasade, do obstoječega opaža, komplet z rezanjem letev, deponiranje dela strešnikov za ponovno uporabo po izdelavi novega kleparskega stika na stiku zid-streha nad 2. nadstropjem. | m2 | 7.1 |  | 0 | 0
2.38. | izpraznitev prostorov pred začetkom del z odstranitvijo vseh elementov ki niso navedeni v zgornjih postavkah, na podlagi ogleda in navodil naročnika | pavšal | 1 |  | 0 | 0
2.39. | izvedba zaščite zunanjega prezračevalne naprave kuhinje | kpl | 1 |  | 0 | 0
3. | Razna manjša dodatna dela se obračunajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora ali naročnika, v ceni na enoto zajeti uporabo električnih orodij in odvoz ruševin na trajno deponijo. | ur | 250 | 20 | 0 | 0 | 0
| Skupaj rušitvena dela: |  |  |  |  | 0 | 0
B. | TESARSKA DELA
1. | Podpiranje konstrukcij za izvedbo rušitev in novih AB konstrukcij, po navodilih statika. | pavšal | 1 |  | 0 | 0
2. | Izdelava opaža vertikalnih vezi in stebrov ter zabetoniranja opuščenih vratnih odprtin, določeni deli stebrov s poševnim robom, v objektu, s podpiranjem in razopaženjem. | m2 | 161 | 4.59 | 0 | 0 | 0
3. | Izdelava opaža horizontalnih vezi in nosilcev, v objektu, s podpiranjem in razopaženjem vključno z izdelavo prebojev iz cevi dn40 za prehod instalacij. | m2 | 71.2 | 2.43 | 0 | 0 | 0
4. | Dostava, montaža, amortizacija, demontaža in odvoz fasadnega odra za celotno dobo gradnje, višine do 15 m, z vsemi zaščitnimi elementi, ponjavo, dostopom, izvedbo ozemljitve in meritev, zaščito tal. | m2 | 662.8 |  | 0 | 0
5. | Dodatek za izvedbo fasadnega odra na vzhodni fasadi preko obstoječega steklenega atrij. Z izvedbo zaščite steklenega atrija in premostitve po tehnologiji izvajalca. Cena se določi na ključ. Izvajalec mora predvideti vse dodatne stroške pri izdelavi odra ali za izvajanje del vključno z uporabo visečih odrov ali dvižnih košar. Pred oblikovanjem cene obvezen ogled lokcij odra na terenu. | kpl | 1 |  | 0 | 0
6. | Postavitev premičnih odrov vseh višin za celotno dobo gradnje in za potrebe izvedbe vseh del, obračuna se 1x površina notranjih prostorov, ki se prenovijo. | m2 | 840 |  | 0 | 0
| Skupaj tesarska dela: |  |  |  |  | 0 | 0
C. | BETONSKA DELA
1. | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC3, v AB vertikalne vezi, stebre in za zabetoniranje opuščenih vratnih odprtin v zidovih, v objektu, z dodatkom za nabrekanje. | m3 | 14.4 | 0.567 | 0 | 0 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC3, v AB horizontalne vezi in nosilce, v objektu, z dodatkom za nabrekanje. | m3 | 6.9 | 0.243 | 0 | 0 | 0
3. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebraste palice S500-RA. | kg | 4707.6 | 300 | 0 | 0 | 0
4. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, armaturne mreže S500-RA. | kg | 145.2 |  | 0 | 0
5. | Izdelava sider za povezavo novih in obstoječih konstrukcij, po navodilih statika, z vrtanjem lukenj dolžine 20 cm, izpraševanjem, vgradnjo rebrastih palic z uporabo dvokomponentnega epoksi lepila kot npr. Anchorfix. | kos | 1750 | 150 | 0 | 0 | 0
6. | Zapiranje obstoječega instalacijskega jaška dim. 0,9*0,6, ki ni v rabi vključno z:
| - izdelavo opaža s podpiranjem in razpopaženjem do višine 3m | m2 | 1
| - dobavo in montažo lepljenih sider fi 8 mm8mm /15cm (L=35cm) v višini nevtralne osi montažnih nosilcev (obojestransko) lepljenje sider z dvokomponentnim lepilom Sika Anchorfix | kos | 10
| -dobava in vgraditev armaturne mreže Q-335/335 po površini celotne odprtine | kg | 3
| - premazom obstoječih kontaktnih površin betona z Elastosilom | kpl | 1
| -dobava in vgraditev betona C30/37 | m3 | 0.135
| Obračun po kpl na vsako etažo | kpl | 4 |  | 0 | 0
| Skupaj betonska dela: |  |  |  |  | 0 | 0
D. | ZIDARSKA DELA
1. | Pozidava opuščenih odprtin v nosilnih zidovih z uporabo opeke debeline 30 cm, v količini zajete pozidave za spremembe okenskih odprtin in druge manjše pozidave. Z uporabo malte, s sidranjem, zapolnitvijo rež in pripravo podlage. | m3 | 3.1 |  | 0 | 0
2. | Pozidava opuščenih odprtin v nosilnih zidovih z uporabo opeke debeline 20 cm, v količini zajete pozidave za spremembe okenskih odprtin in druge manjše pozidave. Z uporabo malte, s sidranjem, zapolnitvijo rež in pripravo podlage. | m3 | 1.7 |  | 0 | 0
3. | Krpanje stenskih in stropnih ometov po izvedbi rušitev, novih pozidav in AB konstrukcijah, s predhodno pripravo podlage, nanosom emulzije, izvedbo obrizga in grobega in finega ometa. | m2 | 438.2 | 50 | 0 | 0 | 0
4. | Izravnava stenskih in stropnih ometov na območju opuščenih lož, na mestih kjer so fasadni ometi postali notranji zaradi povečave velikost sob, s predhodno pripravo podlage, nanosom emulzije in izvedbo izravnave kot osnova za slikopleskarska dela. | m2 | 76.2 | 10 | 0 | 0 | 0
5. | Izdelava sestave T.01 v sestavi: mikroarmirani cementni estrih debeline 6 cm, zvočna izolacija debeline 0,6 cm iz vulkanizirane gume gostote 720 kg/m3 kot npr. Ecoroll ali enakovredno vključno z izvedbo dilatacij in robnih trakov ob zidovih | m2 | 603.9 | 52.4 | 0 | 0 | 0
6. | Izdelava sestave T.02 v sestavi: mikroarmirani cementni estrih debeline 7,5 cm, zvočna izolacija debeline 0,6 cm iz vulkanizirane gume gostote 720 kg/m3 kot npr. Ecoroll ali enakovredno vključno z izvedbo dilatacij in robnih trakov ob zidovih | m2 | 89.3 |  | 0 | 0
7. | Izdelava sestave tlakov T.03 v sestavi: mikroarmirani cementni estrih debeline 5 cm, z izvedbo minimalnih padcev proti vgradni tuš kanaleti. | m2 | 101.1 | 8 | 0 | 0 | 0
8. | Izdelava tlakov T.04 v sestavi: mikroarmirani cementni estrih debeline 7,0 cm, zvočna izolacija debeline 0,6 cm iz vulkanizirane gume gostote 720 kg/m3 kot npr. Ecoroll ali enakovredno vključno z izvedbo dilatacij in robnih trakov ob zidovih | m2 |  | 11 | 0 |  | 0
9. | Izdelava tlaka T.04b v sestavi: mikroarmirani cementni estriha debeline 4,5 cm, zvočna izolacija debeline 0,6 cm iz vulkanizirane gume gostote 720 kg/m3 kot npr. Ecoroll ali enakovredno vključno z izvedbo dilatacij in robnih trakov ob zidovih | m2 |  | 6.6 | 0 |  | 0
10. | Izdelava izravnalnega sloja po izvedenih rušitvah obstoječih tlakov s stiroestirom povprečne debeline 5 cm. Izvede se le v primeru večjih višinskih odstopanj. | m2 | 840 | 8 | 0 | 0
11. | Krpanje utorov preseka do 0,01 m3/m1 v zidovih. | m1 | 400 | 50 | 0 | 0 | 0
12. | Krpanje utorov preseka do 0,03 m3/m1 v zidovih. | m1 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0
13. | Zidarska vzidava in obzidava instalacijskih omaric. | kos | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
14. | Krpanje prebojev v nosilnih zidovih in AB ploščah, okrog vgrajenih instalacijskih cevi, klasično zidarsko, brez uporabe požarnoodpornih kitov in manšet, ki so zajeti v instalacijskih delih. | kos | 144 | 10 | 0 | 0 | 0
15. | Zaščita instalacijskih cevi v tlakih, s pustim betonom ter odstranitev betona pred izvedbo tlakov z odvozom ruševin. | m1 | 75 | 7.5 | 0 | 0 | 0
16. | Krpanje tlaka in AB plošče v podstrešju na mestu porušenih instalacijskih jaškov večikosti 70x60 ali 75x50 cm, z opažem, sidranjem, betoniranjem in krpanjem tlaka v enaki izvedbi kot obstoječi. | kos | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
17. | Zidarsko krpanje špalet oken in balkonskih vrat v zidanih zidovih, z izvedbo podlage za montažo oken iz XPS izolacije debeline 3 cm, polno lepljena na podlago, z izvedbo nanosa lepila in mrežice čez izolacijo in dobava in vgradnja vogalnika kot osnova za izvedbo ometov. | m1 | 83.2 |  | 0 | 0
18. | Zidarska prilagoditev odprtine notranjih vrat, po demontaži in skladno z zidarsko mero novih vrat, prilagoditev 2x vertikalnih in 1x zgornje špalete, v debelini obstoječega zidu, z dolbljenjem ali krpanjem, obračun na vratno odprtino. | kos | 9 |  | 0 | 0
19. | Sanacija obstoječega betonskega venca, širine 0,8 m, višine 0,5 m, razvite širine 1,3 m; sanacija armature v primeru poškodb in nanos sanacijskih malt, brušenje in čiščenje betonskih površin ter zaključni brezbarvni premaz | m1 | 55 |  |  | 0
20. | Sanacija hidroizolacije ravne strehe med traktom B in zimskim vrtom po izvedbi montažnih sten v sestavi b. F.09, razvite širine do 100 cm: čiščenje in priprava podlage, 2 sloja H.I, zgornji sloj s posipom, vključno z vertikalnimi zaključki in odkapno pločevino na vertikalnem zaključku | m1 | 25 |  |  | 0
21. | Sprotno čiščenje objekta, obračuna se 1x površina notranjih prostorov, ki se prenovijo. | m2 | 850 |  | 0 | 0
22. | Finalno čiščenje objekta pred predajo del s strani čistilnega servisa. | pavšal | 1 |  | 0 | 0
23. | Razna nepredvidena in manjša dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem se obračuna na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora ali naročnika.
24.1 | kv delavec | ur | 250 |  | 0 | 0
24.2 | pk delavec | ur | 250 |  | 0 | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  |  |  | 0 | 0

## Obrtniška dela
|  | m.e. | količina - upravičeni stroški | količina - neupravičeni stroški | cena na enoto | znesek - upravičeni stroški | znesek - neupravičeni stroški
II. | TRAKT B
II.II. | OBRTNIŠKA DELA
A. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
1. | Izdelava preboja skozi celotno sestavo strehe z opečno kritino in z odvozom ruševin na trajno deponijo, dobava in montaža strešnega okna S01, velikosti 66x115 cm, z obrobo, s krpanjem kritine in vsemi obdelavami, po shemi. | kos | 1 |  | 0 | 0
2. | Izdelava kleparske obloge prehoda prezračevalnega kanala na strehi fi40 cm: izvedba preboja skoz celotno sestavo strehe (opaž, letve, opečna kritina Bramac) z odvozom ruševin na trajno deponijo, vključno z popravilom sestave strehe na območju prehoda kanala in strešno obrobo. | kos | 1 |  | 0 | 0
3. | Odstranitev obrob in obzidave jaškov nad nivojem strehe vključno z vsemi elementi, z odvozom na trajno deponijo. Krpanje celotne sestave strehe iz strešnikov, letev in opaža, z vsemi obdelavami. | kos | 6 |  | 0 | 0
4. | Dobava in montaža žleba l=15,50, rš=35 cm, odtočne cevi in 3 x kolen fi10 cm, l=3,7 m, komplet z vsem pritrdilnim materialom (nadstrešek pri kuhinji) | kpl | 1 |  | 0 | 0
5. | Dobava in montaža nove vertikalne odtočne cevi dolžine 3,0 m, 1 priklop na žloto, 3 kolena, iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, z objemkami in pritrdilnim materialom (vzhodna fasada). | kpl | 1 |  | 0 | 0
6. | Dobava in montaža nove vertikalne odtočne cevi dolžine 9,0 m, 2 priklopa na žloto, 4 kolena, iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, z objemkami in pritrdilnim materialom (vzhodna fasada). | kpl | 1 |  | 0 | 0
7. | Dobava in montaža nove vertikalne odtočne cevi dolžine 9,0 m, 1 priklop na žloto, 2 koleni, iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, z objemkami in pritrdilnim materialom (severna fasada). | kpl | 1 |  | 0 | 0
8. | Dobava in montaža nove vertikalne odtočne cevi dolžine 7,0 m, 1 priklop na žloto, 3 kolena, iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, z objemkami in pritrdilnim materialom (severna fasada). | kpl | 1 |  | 0 | 0
9. | Dobava in montaža nove vertikalne odtočne cevi dolžine 15,0 m, 2 priklopa na žloto, 5 kolen, iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, z objemkami in pritrdilnim materialom (severna fasada). | kpl | 1 |  | 0 | 0
10. | Dobava in montaža nove vertikalne odtočne cevi dolžine 12,0 m, 1 priklop na žloto, 2 koleni, iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, z objemkami in pritrdilnim materialom (severna fasada). | kpl | 1 |  | 0 | 0
11. | izdelava žlote med stikom strehe nad 2. nadstropjm in zidom 3. nadstropja po izdelavi nove kontaktne izolirane fasade iz pocinkane, barvane pločevine, rš=100 cm, komplet s tesnjenjem stika na zidu in ponovnim polaganjem betonskih strešnikov | m1 | 18 |  | 0 | 0
12. | Dobava in montaža različnih kleparskih zaključkov zaradi izvedbe nove fasade, na mestu predhodno odstranjenih, iz pocinkane, barvane pločevine debeline 0,7 mm komplet z vsemi zaključki, pritrdilnim materialom in izvedbo tesnjenj
| - razvite širine do 100 cm | m1 | 25 |  | 0 | 0
| - razvite širine do 50 cm | m1 | 25 |  | 0 | 0
| Skupaj krovsko kleparska dela: |  |  |  |  | 0 | 0
B. | FASADERSKA DELA
1. | Izdelava izolacijske fasade po sestavi F.03, F.04: iz čiščenja površine in nanosom emulzije; iz toplotne izolacije debeline 6 cm, iz plošč iz mineralne volne kot npr. Knauf Insulation SmartWall N C1, pasovno in točkovno lepljene in sidrane; iz srednjeslojnega ometa armiranega s plastificirano stekleno mrežico; iz vseh tipskih fasaderskih profilov po potrjenem sistemu proizvajalca (kotnikov, odkapov in okenskih profilov); iz nanosa emulzije; iz zaključnega sloja granulacije 1,5 mm kot npr. Baumit NanoporTop, v tonu po izboru. Vse po potrjenem vzorcu. Na območju cokla upoštevati uporabo toplotne izolacije kot npr. Neocokl v enaki debelini in barvo zaključnega sloja v temnejšem odtenku po izboru. Obračun brez odbitka za okenske odprtine in vključno z obdelavo špalet in podometnih omaric senčil. | m2 | 187 |  | 0 | 0
2. | Izdelava izolacijske fasade po sestavi F.05: iz čiščenja površine in nanosom emulzije; iz toplotne izolacije debeline 16 cm, iz plošč iz mineralne volne kot npr. Knauf Insulation SmartWall N C1, pasovno in točkovno lepljene in sidrane; iz srednjeslojnega ometa armiranega s plastificirano stekleno mrežico; iz vseh tipskih fasaderskih profilov po potrjenem sistemu proizvajalca (odkapni, okenski, vogalni,...) ; iz nanosa emulzije; iz zaključnega sloja granulacije 1,5 mm kot npr. Baumit NanoporTop, v tonu po izboru. Vse po potrjenem vzorcu. Na območju cokla upoštevati uporabo toplotne izolacije kot npr. Neocokl v enaki debelini in barvo zaključnega sloja v temnejšem odtenku po izboru. Obračun brez odbitka za okenske odprtine in vključno z obdelavo špalet in podometnih omaric senčil. | m2 | 135 |  | 0 | 0
2b. | Izdelava izolacijske fasade po sestavi F.05.d: iz čiščenja površine in nanosom emulzije; iz toplotne izolacije debeline 16 cm, iz plošč iz mineralne volne kot npr. Knauf Insulation SmartWall N C1, pasovno in točkovno lepljene in sidrane; iz srednjeslojnega ometa armiranega s plastificirano stekleno mrežico; iz vseh tipskih fasaderskih profilov (odkapni, okenski, vogalni,...) po potrjenem sistemu proizvajalca; iz nanosa emulzije; iz zaključnega sloja granulacije 1,5 mm kot npr. Baumit NanoporTop, v tonu po izboru arhitekta. Vse po potrjenem vzorcu. Na območju cokla upoštevati uporabo toplotne izolacije kot npr. Neocokl v enaki debelini ter izolacijo in obdelavo špalet okoli okoli obstoječih oken. Obračun brez odbitka za okenske odprtine in vključno z obdelavo špalet in podometnih omaric senčil. | m2 | 245 |  | 0 | 0
3. | Izdelava izolacijske fasade stropov po sestavi F.06: iz čiščenja površine in nanosom emulzije; iz toplotne izolacije debeline 14 cm, iz plošč iz mineralne volne kot npr. Knauf Insulation SmartWall N C1, pasovno in točkovno lepljene in sidrane; iz srednjeslojnega ometa armiranega s plastificirano stekleno mrežico; iz vseh tipskih fasaderskih profilov po potrjenem sistemu proizvajalca (odkapni, okenski, vogalni,...); iz nanosa emulzije; iz zaključnega sloja granulacije 1,5 mm kot npr. Baumit NanoporTop, v tonu po izboru. Vse po potrjenem vzorcu. V ceni upoštevati opasovanje med obstoječimi prezračevalnimi kanali. | m2 | 10 |  | 0 | 0
4. | Izdelava fasade po sestavi F.09: iz nanosom emulzije; iz izravnave površine; iz srednjeslojnega ometa armiranega s plastificirano stekleno mrežico; iz vseh tipskih fasaderskih profilov po potrjenem sistemu proizvajalca; iz nanosa emulzije; iz zaključnega sloja granulacije 1,5 mm kot npr. Baumit NanoporTop, v tonu po izboru arhitekta. Vse po potrjenem vzorcu. Obračun brez odbitka za okenske odprtine in vključno z obdelavo špalet in podometnih omaric senčil. | m2 | 60 |  | 0 | 0
5. | Obnova obstoječih stropnih površin fasade po sestavi F.10: čiščenja površine in nanosom emulzije; iz srednjeslojnega ometa armiranega s plastificirano stekleno mrežico; iz vseh tipskih fasaderskih profilov po potrjenem sistemu proizvajalca; iz nanosa emulzije; iz zaključnega sloja granulacije 1,5 mm kot npr. Baumit NanoporTop, v tonu po izboru arhitekta. Vse po potrjenem vzorcu. | m2 | 31.9 |  | 0 | 0
6. | Obnova stropnih in stenskih površin obstoječe fasade po sestavi F.10 iz čiščenja površine in nanosom emulzije; iz srednjeslojnega ometa armiranega s plastificirano stekleno mrežico; iz vseh tipskih fasaderskih profilov po potrjenem sistemu proizvajalca (odkapni, okenski, vogalni,...); iz nanosa emulzije; iz zaključnega sloja granulacije 1,5 mm kot npr. Baumit NanoporTop, v tonu po izboru. Na stiku s terenom upoštevati zaključni sloj v temnejšem odtenku po izboru. Vse po potrjenem vzorcu. Obračun brez odbitka za okenske odprtine in vključno z obdelavo špalet. | m2 |  | 230 | 0 |  | 0
6. | Izdelava vertikalne dilatacije med različnimi fasadnimi sistemi. | m1 | 6 |  | 0 | 0
7. | Izdelava horizontalne dilatacije med fasadnimi sistemi z izvedbo odkapa zaradi različnih debelin, po detajlu. | m1 | 26.7 |  | 0 | 0
8. | Začasna demontaža pred izvedbo fasaderskih del, deponiranje in ponovna vgradnja po izvedenih delih fasadnih prezračevalnih rešetk dim. cca. 120/80 cm. | kpl |  | 2 | 0 |  | 0
9. | Dobava in montaža novih tipskih inox podometnih omaric za merilna mesta strelovoda | kpl | 4 |  | 0 | 0
| Skupaj fasaderska dela: |  |  |  |  | 0 | 0
C. | MAVČNOKARTONSKA DELA
1. | Izdelava mavčnih sten ST.01, kopalnica-soba, stranica z vrati, debeline 12,5 cm, višine do 300 cm, iz 1x trde mavčno kartonske plošče kot npr. Knauf Diamant debeline 1,25 cm, 1 x mavčno kartonske plošče, iz podkonstrukcije debeline 7,5 cm, iz zvočne izolacije debeline 7,5 cm kot npr. Natur Board Venti, 1x mavčno kartonske plošče, 1x trde mavčno kartonske plošče kot npr. Knauf Diamant debeline 1,25 cm. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev iz UA profilov in OSB plošč za montažo stavbnega pohištva in opreme. | m2 | 165.9 | 18.36 | 0 | 0 | 0
2. | Izdelava mavčnih sten ST.02, kopalnica-soba, stranica z razvodov prezračevanja, debeline 20,0 cm, višine do 300 cm, iz 2x vodoodporne mavčno kartonske plošče kot npr. Knauf debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije debeline 15 cm, iz zvočne izolacije debeline 15 cm kot npr. Natur Board Venti, iz 2x mavčno kartonske plošče kot npr. Knauf debeline 1,25 cm. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev iz UA profilov in OSB plošč za montažo stavbnega pohištva in opreme. | m2 | 100.3 |  | 0 | 0
3. | Dodatek za izdelavo 45 stopnijskega kotnega stika med steno ST.01 in ST.02 iz podkonstrukcije z vmesno zvočno izolacijo in enojne mavčne plošče, širine 25 cm, višine 250 cm. | kpl | 30 | 2 | 0 | 0 | 0
4. | Izdelava mavčnih sten ST.03, kopalnica-hodnik, stranica z razvodom prezračevanja, požarne odpornosti 90 min, debeline 20,0 cm, višine do 300 cm, iz 2x vodoodporne ognjevarne mavčno kartonske plošče kot npr. Knauf debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije debeline 15 cm, iz zvočne izolacije debeline 15 cm kot npr. Natur Board Venti, iz 2x ognjevarne mavčno kartonske plošče kot npr. Knauf debeline 1,25 cm. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev iz UA profilov in OSB plošč za montažo stavbnega pohištva in opreme. | m2 | 38.6 |  | 0 | 0 | 0
5. | Izdelava mavčnih sten ST.04, soba - hodnik, požarne odpornosti 90 min, debeline 12,5 cm, višine do 300 cm, iz 2x ognjevarne mavčno kartonske plošče kot npr. Knauf debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije debeline 7,5 cm, iz zvočne izolacije debeline 7,5 cm kot npr. Natur Board Venti, iz 2x ognjevarne mavčno kartonske plošče kot npr. Knauf debeline 1,25 cm. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev iz UA profilov in OSB plošč za montažo stavbnega pohištva in opreme. | m2 | 96.9 | 8.64 | 0 | 0 | 0
6. | Izdelava mavčnih oblog ST.05, instalacijske obloge zidov v kopalnici, višine do 300 cm, iz 2x trde mavčno kartonske plošče kot npr. Knauf Diamant debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije debeline 5 cm, iz zvočne izolacije debeline 5 cm kot npr. Natur Board Venti. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev iz UA profilov in OSB plošč za montažo stavbnega pohištva in opreme. | m2 | 296 | 19.24 | 0 | 0 | 0
7. | Izdelava oblog instalacijskega jaška ST.06, požarne odpornosti 90 min, višine do 300 cm, iz 2x ognjevarne plošče kot npr. Knauf fireboard debeline 2 cm, iz podkonstrukcije debeline 5 cm, iz požarno odporne izolacije debeline 5 cm. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev iz UA profilov in OSB plošč za montažo stavbnega pohištva in opreme. | m2 | 114.2 |  | 0 | 0
8. | Izdelava mavčnih sten ST.07, soba-soba, požarne odpornosti 90 min, debeline 21,5 cm, višine do 300 cm, iz 2x ognjevarne mavčno kartonske plošče kot npr. Knauf debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije debeline 7,5 cm, iz zvočne izolacije debeline 7,5 cm kot npr. Natur Board Venti, iz 1x mavčno kartonske plošče debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije debeline 7,5 cm, iz zvočne izolacije debeline 7,5 cm kot npr. Natur Board Venti, iz 2x ognjevarne mavčno kartonske plošče kot npr. Knauf debeline 1,25 cm. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev iz UA profilov in OSB plošč za montažo stavbnega pohištva in opreme. | m2 | 64.8 |  | 0 | 0
9. | Izdelava mavčnih sten ST.08, debeline 12,5 cm, višine do 300 cm, iz 2x mavčno kartonske plošče kot npr. Knauf debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije debeline 7,5 cm, iz zvočne izolacije debeline 7,5 cm kot npr. Natur Board Venti, iz 2x mavčno kartonske plošče kot npr. Knauf debeline 1,25 cm. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev iz UA profilov in OSB plošč za montažo stavbnega pohištva in opreme. | m2 | 21.9 |  | 0 | 0
10. | Izdelava montažnih sten ST.10, hodnik-loža, debeline 13,75 cm, višine do 100 cm, iz 1x cementne plošče kot npr. Knauf Aquapanel debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije debeline 10 cm, iz toplotne izolacije debeline 10 cm, 0,035, iz parne zapore z lepljenimi stiki kot npr. Knauf Insulation LDS 5, iz 2x mavčno kartonske plošče kot npr. Knauf debeline 1,25 cm. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitve iz UA profilov (preklada) za montažo stavbnega pohištva. | m2 | 2 |  | 0 | 0
11. | Izdelava notranje montažne obloge zimskega vrta ST.11, na območju parapeta: 2 x Knauf fireboard plošča, parna zapora, toplotna izolacija razreda A1 med stenskimi profili CW 50. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov. | m2 |  | 25 | 0 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža kasete za drsna vrata, V2n, min. Velikosti prehoda 95x210 cm. Po shemi. Za vgradnjo v mavčno kartonsko steno sestave ST.02. | kos | 30 | 2 | 0 | 0 | 0
13. | Izdelava mavčnih stropov po sestavi SS.01, sobe, kot naprimer D113 Knauf stropni sistem, iz 1x mavčnih plošč debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije in direktnimi obešali. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev. | m2 | 520 | 46 | 0 | 0 | 0
14. | Izdelava mavčnih stropov po sestavi SS.01, hodniki - višji del, kot naprimer D113 Knauf stropni sistem, iz 1x mavčnih plošč debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije in direktnimi obešali. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev. | m2 | 87.7 |  | 0 | 0
15. | Izdelava mavčnih stropov po sestavi SS.01b, hodniki - nižji del, kot naprimer D113 Knauf stropni sistem, iz 1x mavčnih plošč debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije in obešali. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev. | m2 | 55.1 |  | 0 | 0
16. | Izdelava kaskade mavčnih stropov po sestavi SS.01b, hodniki, višine 30 cm, kot naprimer D113 Knauf stropni sistem, iz 1x mavčnih plošč debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev. | m1 | 133 |  | 0 | 0
17. | Izdelava kaskade mavčnih stropov po sestavi SS.01, sobe, višine 5 cm, kot naprimer D113 Knauf stropni sistem, iz 1x mavčnih plošč debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev. | m1 | 15.4 |  | 0 | 0
18. | Izdelava mavčnih stropov po sestavi SS.02, kopalnice, kot naprimer D113 Knauf stropni sistem, iz 1x vodoodpornih mavčnih plošč debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije in obešali. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev. | m2 | 39.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0
19. | Izdelava stropov po sestavi SS.02.b, kopalnice, kot nnpr. rastrski strop 60/60 Armstrong Perla OP0, tip podkonstrukcije board, komplet z izrezi za prezračevalne elemente. | m2 | 59.4 |  | 0 | 0
20. | Dobava in vgradnja revizijske odprtine v spuščenem stropu, velikosti 30x30 cm, v kaskadi na hodniku | kos | 15 |  | 0 | 0
21. | Izdelava spuščenega stropa SS.03 v ložah iz 3 x demontažnih panelov sestavljenih iz alu okvirja 30/30/3 in polnila iz ekspandirane pločevine kovičene na alu okvir. Dimenzija 1 stropnega panela 1,6 x 0,65 m. Paneli so stransko vijačeni na 2 x L kotnik 50/50/3 skupne dolžine 4,00 m, sidran v zid. Paneli so demontažni zaradi dostopa in servisiranja prezračevalne naprave. Čelo stropa je iz fiksnega panela dim. 0,4 x 1,6, enake obdelave kot stropni, komplet z 2 x izrezom za prezračevalne rešetke. Vsi kovinski deli prašno barvani. Po detajlu. | kpl | 2 |  | 0 | 0
22. | Pazljiva demontaža in ponovna montaža spuščenega stropa pritličja, rastra 60x60 cm, z nevidno podkonstrukcijo, s ploščami z robovi, z obešali, vsemi zaključki, izvedbo izrezov. Z dobavo manjkajočega in dotrajanega materiala, v ceni zajeti dobavo novih plošč in z odvozom viška materiala na trajno deponijo. | m2 | 30 |  | 0 | 0
23. | Izdelava spuščenega stropa SS.05 v naklonu, pod stekleno streho zimskege vrta v 2. nadstropju v sestavi: podkonstrukcija iz obešal pritrjenih na strešne alu nosilce strehe z vmesno izolacijo iz mineraln volne visoke gostote, debeline do 10 cm (prilagoditi razpoložljivi višini), parne zapore lepljene na podkonstrukcijo, stiki lepljeni a alu trakom, 1 x mavčno kartonske plošče. | m2 |  | 12 | 0 | 0 | 0
24. | Izdelava fasadne montažne stene po sistemu kot npr. Knauf Aquapanel po sestavi F.03: iz 1x cemente plošče kot npr. Knauf Aquapanel Outdoor debeline 1,25 cm, iz paropropustne folije KI LDS 004 z lepljenimi stiki, iz nosilne konstrukcije iz profilov KAW 150, sidrani z izoliranimi L kotniki na nosilno konstrukcijo po sistemu obešene fasade, z uporabo tipskih kotnih spojnikov, razmik med nosilci na podlagi statičnega izračuna ki mora bit zajet v ceni, z vsemi podkonstrukcijami in menjalniki, iz toplotne izolacije debeline 15 cm kot npr. KI Natur Board Venti, iz 1x mavčne plošče kot npr. Diamant DFH2IR debeline 1,25 cm, iz notranje podkonstrukcije debeline 5 cm, iz toplotne izolacije debeline 5 cm kot npr. Unifit 035, iz parne zapore z lepljenimi stiki kot npr. KI LDS 100, iz 2x mavčnih plošč debeline 1,25 cm. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev iz UA profilov in OSB plošč za montažo stavbnega pohištva in opreme. | m2 | 120 |  | 0 | 0
25. | Izdelava fasadne montažne stene po sistemu kot npr. Knauf Aquapanel po sestavi F.04: iz 1x cemente plošče kot npr. Knauf Aquapanel Outdoor debeline 1,25 cm, iz paropropustne folije KI LDS 004 z lepljenimi stiki, iz nosilne konstrukcije iz profilov KAW 150, sidrani z izoliranimi L kotniki na nosilno konstrukcijo po sistemu obešene fasade, z uporabo tipskih kotnih spojnikov, razmik med nosilci na podlagi statičnega izračuna ki mora bit zajet v ceni, z vsemi podkonstrukcijami in menjalniki, iz toplotne izolacije debeline 15 cm kot npr. KI Natur Board Venti. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev iz UA profilov in OSB plošč za montažo stavbnega pohištva in opreme. | m2 | 67 |  | 0 | 0
26. | Izdelava fasadne montažne stene po sistemu kot npr. Knauf Aquapanel po sestavi F.09: iz 1x cemente plošče kot npr. Knauf Aquapanel Outdoor debeline 1,25 cm, iz 1x vodoodporne mavčne plošče debeline 1,25 cm, iz paropropustne folije Aquapanel Tyvek Stucco Wrap z lepljenimi stiki, iz nosilne lesene konstrukcije (obračunana v ločeni postavki), iz toplotne izolacije debeline 12 cm kot npr. KI Natur Board Venti, iz parne zapore z lepljenimi stiki kot npr. KI LDS, iz 1x ognjevarnih mavčnih plošč debeline 1,25 cm, iz 1x notranjih cementnih plošč debeline 1,25 cm kot npr. Aquapanel Cement board. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev iz UA profilov in OSB plošč za montažo stavbnega pohištva in opreme. | m2 | 60 |  | 0 | 0
26.b | Dobava in montaža nosilne konstrukcije za fasadni sistem F.09: iz lepljenih lesenih nosilcev 12/12 cm, v ceni na enoto zajeti sidranje v obstoječe konstrukcije (plošče, zidi iz betonskih votlakov) s tipskimi kotniki iz jeklene pocinkane pločevine in sidrnimi vijaki ter medsebojno spajanje vertikalnih in horizontalnih elementov. | m1 | 106 |  | 0 | 0
27. | Dobava in vgradnja nadometnega vodila za zavese za pritrjevanje zaves v kopalnici, L=80+85 cm, vogal v radiju 10 cm, kot npr. Forest KS Track white, komplet z zaključnimi čepi, pritrdilnim materialom in kljukicami za obešanje zaves. Montirano na gladek spuščeni strop v kopalnicah z predhodno izvedeno ojačitvijo (zajeta v postavki spuščenega stropa v kopalnicah) | kos | 30 | 2 | 0 | 0 | 0
28. | Dobava in vgradnja nadometnega vodila za zavese za pritrjevanje zaves v sobah L=215 cm, kot npr. Forest KS Track white, komplet z zaključnimi čepi, pritrdilnim materialom in kljukicami za obešanje zaves. Montirano na gladek spuščeni strop v sobah s predhodno izvedeno ojačitvijo (zajeta v postavki spuščenega stropa v sobah) | kos | 23 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skupaj mavčnokartonska dela: |  |  |  |  | 0 | 0
D. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Izdelava stenske in talne hidroizolacije v mokrih prostorih, z obdelavo prebojev in vgradnjo robnih trakov, kot naprimer Mapei Mapelastic ali enakovredno. | m2 | 604.8 | 43.6 | 0 | 0 | 0
2. | Izdelava talne hidroizolacije na zunanjih ložah, z obdelavo prebojev in vgradnjo robnih trakov, kot naprimer Mapei Mapelastic. | m2 | 17.6 |  | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje stenske keramike v kopalnicah, kot naprimer Ermes Aurelia Basic Soho wall Lime, velikosti 20x50 cm, retificirana velikoformatna keramika, z lepilom, s fugiranjem stikov, vključno s kitanjem dilatacij in vogalov, s predhodnim premazom površine, horizontalno polaganje. | m2 | 503.7 | 36 | 0 | 0 | 0
3b. | Dodatek za izvedbo dekorja stenske keramike v kopalnicah, vertikalni pas širine 50 cm, višine 230 cm iz dekorativne keramike Ermes Aurelia Timeless X08 dimenzije 50/20 cm, horizontalno polaganje. Obračun po 1 kompletu na kopalnico. Površina zajeta v postavki 3. | kpl | 30 | 2 | 0 | 0 | 0
4. | Dobava in polaganje talne keramike v kopalnicah, talne gres ploščice kot npr. Caeser Wide Fog Grip, dim. 60x60 cm, R11B, retificirana velikoformatna keramika, protizdrsna, z lepilom, s fugiranjem stikov, vključno s kitanjem dilatacij in vogalov, in opasovanjem na vgradni tuš element Wedi dim. 90/90 cm s štiristranskim naklonom proti sredinskemu odtoku. | m2 | 101.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje talne keramike v ložah, talne gres ploščice kot npr. Caeser Wide Fog Grip, dim. 60x60 cm, R11B, retificirana velikoformatna keramika, protizdrsna, z lepilom, s fugiranjem stikov, vključno s kitanjem dilatacij in vogalov. | m2 | 29.2 |  | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje cokla v ložah, višine do 10 cm, iz talne keramike, po izboru arhitekta, retificarana velikoformatna keramika, z lepilom za zunanje površine, s fugiranjem stikov, vključno s kitanjem robov in vogalov. | m1 | 58.8 |  | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja inox profilov, po izboru arhitekta - talni profili na stiku dveh različnih tlakov. | m1 | 43.8 |  | 0 | 0
8. | Dobava in vgradnja inox odkapnega profila na robu lož kot zaključek keramike in fasade, po izboru arhitekta. | m1 | 10.4 |  | 0 | 0
| Skupaj keramičarska dela: |  |  |  |  | 0 | 0
E. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje mavčnih stropov in kaskad s poldisperzijsko barvo v tonu po izboru arhitekta, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem na stiku s keramiko in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 770.4 | 63.4 | 0 | 0 | 0
2. | Priprava podlage, struganje, nanos emulzije, glajenje, brušenje in 2x pleskanje ometanih stropov s poldisperzijsko barvo v tonu po izboru arhitekta, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem na stiku s keramiko in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 40.5 | 10 | 0 | 0 | 0
3. | Priprava podlage, struganje, nanos emulzije, glajenje, brušenje in 2x pleskanje mavčnih in ometanih sten hodnikov z mat latex barvo v tonu po izboru arhitekta, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem okrog stavbnega pohištva, omaric, na stiku s keramiko, pri talnih letvicah in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 428.2 |  | 0 | 0
4. | Priprava podlage, struganje, nanos emulzije, glajenje, brušenje in 2x pleskanje mavčnih in ometanih sten sob z disperzijsko barvo v tonu po izboru arhitekta, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem okrog stavbnega pohištva, omaric, na stiku s keramiko, pri talnih letvicah in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 1512 | 62.27 | 0 | 0 | 0
| Skupaj slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0 | 0
F. | PODOPOLAGALSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC talne obloge kot npr. JOKA DE LUXE 555, 5535 metal plate, v ploščah dimenzije 45,72x91,40 cm, debeline 2,5 mm, ali enakovredno, s predhodnim prednamazom estriha, izravnavo z izravnalno maso, točnim upasovanjem in 100% lepljenjem vključno z izvedbo stenske letve kot npr. Dolken Roma USL 60 Clip 2679, s kitanjem stikov do opleska. Z vsemi obdelavami. S končnim poliranjem in premazom tlaka. | m2 | 699.47 | 55.8 | 0 | 0 | 0
| Skupaj podopolagalska dela: |  |  |  |  | 0 | 0
G. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Izdelava in montaža ograje b.OG.01, 344 x 127 cm, lože sob. Po shemi. Panel ograje iz laminatnih plošč za zunanjo rabo, npr. AbetLaminati MEG, debeline 10 mm, dekor Sabia, kovičen v nosilno konstrukcijo po navodilih proizvajalca, konstrukcija ograje iz 4 stebričkov in prečk 70x70x3 mm, sidrani v čelo s kotno sidrno pločevino 120/250/5 + 200/250/5 z 4 x M10 kemičnimi sidri , zgoraj držalo ograje fi 52 mm, varjeno na nosilni okvir s ploščatim jeklom 50/8 mm, med nosilci držala inox pletenica fi6 mm po celotni dolžini ograje z napenjalc, vsi kovinski deli vroče cinkani, po detajlu. | kpl | 2 |  | 0 | 0
2. | Izdelava in montaža ograje b.OG.02, 161 x 127 cm, lože hodnikov. Po shemi. Panel ograje iz laminatnih plošč za zunanjo rabo, npr. AbetLaminati MEG Sabia, debeline 10 mm, kovičen v nosilno konstrukcijo po navodilih proizvajalca, konstrukcija ograje iz 3 stebričkov in prečk 70x70x3 mm, sidrani v čelo s kotno sidrno pločevino 120/250/5 + 200/250/5 z 4 x M10 kemičnimi sidri , zgoraj držalo ograje fi 52 mm, fiksirano na nosilni okvir s ploščatim jeklom 50/8 mm, med nosilci držala inox pletenica fi 6mm po celotni dolžini ograje z napenjalci, vsi koinski deli vroče cinkani, po detajlu. | kpl | 2 |  | 0
3. | Izdelava in montaža sidranja montažnih Knauf Aquapanel zidov po sistemu obešene fasade (sestava F.01, F.03) v obstoječo medetažno konstrukcijo: iz L profila 200/200/8 mm sidranega v obstoječo ab ploščo lož z M10 kemičnimi sidri (po celotni dolžini) in L profila 150/150/8, vijačenega ali varjenega na L profil 200/100/10, komplet z pripravo podlage - horizontalno in vertikalno nivelacijo ter osnovno antikorozijsko zaščito in izdelavo delavniških risb (Ocena) | kg | 3150 |  | 0 | 0
5. | Dobava in montaža nove polikarbonatne kritine na nadstrešku, dim. 15,2 x 1,00, 15,20 m2, z vsemi zaključki, novo prečno sekundarno konstrukcijo iz kvadratnih profilov 50/50 z antikorozijskim premazom in finalnim barvanjem, varjeno ali vijačeno na obstoječe nosilce iz kvadratnih profilov 60/60 , tesnilnim in pritrdilnim materialom ter obnovo obstoječe kovinske konstrukcije nadstreška (kvadratni profil 60/60 cm dolžine 2m, 5 kosov), z brušenjem in čiščenjem, odstranitvijo starih nanosov, s sanacijo poškodovanih delov, s protikorozijskim premazom in finalnim barvanjem po RALu | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Skupaj ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0 | 0
H. | OKNA, BALKONSKA VRATA IN SENČILA
1. | Izdelava in montaža oken b.O1n, b.O2n, b.O3n, b.O4n, b.05n velikosti 160x162 cm, dvokrilno, s kombiniranim odpiranjem. Iz Alu profilov s termočlenom kot npr. Schuco AWS 75.SI+, iz troslojne termopan zasteklitve 4/16/4/16/4, iz tesnil, okovjem, alu kljuko s ključavnico, drugo krilo opremljeno z odklopnim mehanizmom. Z dobavo in vgradnjo notranje PVC police in zunanje Alu police z zaključnimi Alu bočnimi elementi. Z dobavo in vgradnjo senčil kot npr. Tehrol Modul, s stranskimi alu vodili za lamele in komarnik, lamele T80, z odpiranjem z elektromotorjem s stikalom, komarnik na ročni pogon. RAL montaža. Toplotna prevodnost Ug= 0,5, Uw= 1,0. Po shemi. | kos | 24 |  | 0 | 0
2. | Izdelava in montaža okna b.O6n velikosti 250x150 cm, dvokrilno, ena polovica z dvižno drsnim odpiranjem, druga polovica fiksna. Iz Alu profilov s termočlenom kot npr. Schuco AWS 75.SI+, iz troslojne termopan zasteklitve 4/16/4/16/4, iz tesnil, okovjem, alu kljuko s ključavnico na odpiralnem krilu. Z dobavo in vgradnjo notranje PVC police in zunanje Alu police z zaključnimi Alu bočnimi elementi. Z dobavo in vgradnjo senčil kot npr. Tehrol Modul, škatla v nadometni izvedbi, alu stranska vodila za lamele in komarnik, lamele T80, z odpiranjem z elektromotorjem s stikalom, komarnik na ročni pogon. RAL montaža. Toplotna prevodnost Ug= 0,5, Uw= 1,0. Po shemi. | kos | 5 |  | 0 | 0
3. | Izdelava in montaža dvokrilnih vrat b.VP2n, velikosti 166x217 cm, dvokrilno. Iz Alu profilov s termočlenom kot npr. Schuco AWS 75.SI+, iz troslojne termopan varnostne zasteklitve 4+4/16/4/16/4+4, iz tesnil, okovjem, alu kljuko s cilindrično ključavnico (sistemski ključ), drugo krilo opremljeno z odklopnim mehanizmom. Z izolacijskim pragom in termočlenom v debelini tlaka. RAL montaža. Toplotna prevodnost Ug= 0,5. Po shemi. | kos | 2 |  | 0 | 0
5. | Dobava in montaža alu polic na obstoječih oknih zaradi prilagoditve novi debelini fasade, vključno s predhodno demontažo obstoječih, prašno barvane, z vsemi zaključnimi bočnimi elementi, podkonstrukcijo z izolacijo proti hrupu, odkapom in priključkom na obstoječa alu okna, razvite širine 45 cm, dolžine:
| - 60 cm | kos | 3 |  | 0 | 0
| - 100 cm | kos | 3 |  | 0 | 0
| - 150 cm | kos | 1 |  | 0 | 0
| - 160 cm | kos | 3 |  | 0 | 0
| - 230 cm | kos | 2 |  | 0 | 0
| - 240 cm | kos | 1 |  | 0 | 0
6. | Dobava in montaža alu polic na obstoječih oknih zaradi izvedbe nove fasade, vključno s predhodno demontažo obstoječih, prašno barvane, z vsemi zaključnimi bočnimi elementi, podkonstrukcijo z izolacijo proti hrupu, odkapom in priključkom na obstoječa alu okna, razvite širine 25 cm, dolžine:
| - 50 cm | kos | 9 |  | 0 | 0
| - 120 cm | kos | 2 |  | 0 | 0
7. | Dobava in montaža notranjih žaluzij na obstoječih balkonskih vratih BV1n, alu lamele 25 mm, možnost dviga in reguliranja naklona (kot npr. Less Light Medle senčila), montaža med pvc profili, dim:
| - 150/300 cm (nadsvetloba) | kos | 7 |  | 0 | 0
| - 80/200 cm (primarno krilo) | kos | 7 |  | 0 | 0
| - 40/200 cm (sekundarno krilo) | kos | 7 |  | 0 | 0
8. | Dobava in montaža zunanjih senčil na obstoječih dvokrilnih oknih O3n na zahodni fasadi, dim. 160/160 cm, kot npr. Tehrol Modul, lamele T80, podometna izvedba, s stranskimi skritimi vodili in integranim rolo komarnikom, vse na ročni pogon: | kpl |  | 3 | 0 |  | 0
| Skupaj okna in balkonska vrata: |  |  |  |  | 0 | 0
I. | NOTRANJA VRATA
1. | Izdelava in montaža notranjih vrat V1n, svetle prehodne mere min. 105x210 cm, enokrilna, požarno odporna EI30 C3. Iz kovinskega podboja, prašno barvanega po RALu po izboru arhitekta. Iz lesenega vratnega krila polno, finalna obdelava HPL po izboru arhitekta. Iz Alu kljuke kot npr. Hoppe Paris F1, cilindrično ključavnico, sistemskim ključem, dolgim ščitom, brez samozapirala, stenskim odbojnikom. Po shemah. | kos | 30 | 2 | 0 | 0 | 0
2. | Izdelava in montaža notranjih vrat V2n, svetle prehodne mere min. 95x210 cm, skrita, drsna, enokrilna. Iz kovinskega vratnega podboja in iz lesenega polnega vratnega krila, HPL. Z okovjem, mehkim zapiranjem, obojestransko utopljeno kljuko, sanitarno wc ključavnico. Po shemi. | kos | 30 | 2 | 0 | 0 | 0
3. | Izdelava in montaža notranjih vrat b.V3, svetle prehodne mere min. 90x200 cm, enokrilna, požarno odporna EI30 C3. Iz kovinskega podboja, prašno barvanega po RALu. Iz lesenega vratnega krila polno, finalna obdelava HPL. Iz Alu kljuke kot npr. Hoppe Paris F1, cilindrično ključavnico, sistemskim ključem, dolgim ščitom. Po shemah. | kos | 3 |  | 0 |  | 0
4. | Izdelava in montaža notranjih vrat bV4, svetle prehodne mere min. 100x200 cm, enokrilna, požarno odporna EI30 C3. Iz kovinskega podboja, prašno barvanega po RALu. Iz lesenega vratnega krila, finalna obdelava HPL. Iz kljuke po SIST EN 179, panik okovje, cilindrične ključavnice, sistemskega ključa, podaljšan ščit, samozapiralo, stenski odbojnik. Po shemah. | kos | 3 |  | 0 |  | 0
5. | Izdelava in montaža notranjih vrat bV5, svetle prehodne mere min. 100x200 cm, enokrilna, požarno odporna EI30 C3. Iz kovinskega podboja, prašno barvanega po RALu. Iz lesenega vratnega krila, polno, finalna obdelava HPL. Iz kljuke po SIST EN 179, panik okovje, cilindrične ključavnice, sistemskega ključa, podaljšan ščit, samozapirala, talnega odbojnika. Po shemah. | kos | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Izdelava in montaža notranjih vrat bV7, svetle prehodne mere min. 100x200 cm, enokrilna, požarno odporna EI30 C3. Iz kovinskega podboja, prašno barvanega po RALu. Iz lesenega vratnega krila, finalna obdelava HPL. Iz Alu kljuke kot npr. Hoppe Paris F1, cilindrične ključavnice, sistemskega ključa, podaljšan ščit, samozapirala, talnega odbojnika. Po shemah. | kos | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Izdelava in montaža notranjih vrat bV8, svetle prehodne mere min. 100x200 cm, enokrilna. Iz kovinskega podboja in kovinskega gladkega vratnega krila z vmesnim izolacijskim polnilom, požarna, EI30 C3, vse prašno barvano. Iz kljuke, cilindrične ključavnice, sistemskega ključa, podaljšanega ščita, samozapirala. Po shemah. | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Skupaj notranja vrata: |  |  |  |  | 0 | 0
J. | SANACIJA ZIMSKEGA VRTA
1. | Demontaža in odvoz na deponijo obstoječega žleba (l=3,4 m) in odtočnika (l=5,00 m) zimskega vrta | kpl |  | 1 | 0 |  | 0
2. | Previdna demontaža in odvoz na deponijo zastekljenih polj zimskega vrta. Navedena je skupna površina (glej načrt za število in okvirno dimenzijo) | m2 |  | 17 | 0 |  | 0
3. | Demontaža obstoječih kleparskih elementov na obstoječem vencu zaradi izvedbe nove kritine zimskege vrta. Odkapna pločevina rš=50 cm, l=4,8m | kpl |  | 1 | 0 |  | 0
4. | Montaža izolativnih panelov iz obojestranske prašno barvane pločevine in vmesnega izolativnega negorljivega materiala na mestu predhodno odstranjenih zasteklitev, vkjučno z tesnitvijo stikov. | m2 |  | 17 | 0 |  | 0
5. | Dobava in montaža nove kritine nad obstoječo stekleno streho zimskega vrta iz strešnega izolativnega panela d=5 cm v svetlem barvnem odtenku iz standardnega nabora proizvajalca, na podkonstrukciji, vijačeni v obstoječo alu profilacijo | m2 |  | 9.03 | 0 |  | 0
6. | Dobava in montaža zaključnih obrob nove kritine zimskega vrta iz pocinkane, prašno barvane pločevine debeline 0,7 mm, v barvi kritine:
| - Slemenska obroba z odkapom v obstoječo žloto razvite širine do 50 cm | m1 |  | 4.5 | 0 |  | 0
| - stranske obrobe razvite širine do 30 cm | m1 |  | 3.78 | 0 |  | 0
| - čelne obrobe rš=25 cm | m1 |  | 4.5 | 0 |  | 0
7. | Dobava in montaža novega žleba kvadratnega preseka dim. 10/10 cm s priklopom za odtočnik ø80 mm iz pocinkane prašno barvane pločevine. | m1 |  | 4.5 | 0 |  | 0
8. | Dobava in montaža novega odtočnika zimskega vrta ø80 mm, priklop na kvadratni žleb, 4x koleno, prost izliv na ravno streho. | m1 |  | 6 | 0 |  | 0
9. | Dobava in montaža zunanjih senčil: alu Z lamele s stranskimi alu vodili, vidno masko, integriranim rolo komarnikom, vse na elektromorni pogon. Razvita dimenzija senčila z masko: 350x150 cm | kpl |  | 2 | 0 |  | 0
10. | Dobava in montaža notranjih pvc polic širine 20 cm (zaključek notranje obloge parapeta sestava ST.11) | m1 |  | 2 | 0 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
K. | SANACIJA ZUNANJEGA STOPNIŠČA
1. | Odstranitev zgornjega sloja betonskega tlaka zunanjega stopnišča, podestov in parapetov do zdrave in čvrste podlage, z nakladanjem in odvozom materiala :
| - podesti | m2 |  | 7.4 | 0 |  | 0
| - betonski parapeti | m2 |  | 4 | 0 |  | 0
| - nastopne ploskve in čela stopnic | m2 |  | 7.41 | 0 |  | 0
2. | Sanacija obstoječih zunanjih barvanih betonskih zidov zunanjega stopnišča: Odstranitev obstoječih nanosov in čiščenje površin do zdrave podlage, priprava podlage z nanosom sanacijskih malt, 2 x slikanje z uporabo barv za betonske površine | m2 |  | 17 | 0 |  | 0
2. | Izdelava dvokomponetnega hidroizolacijskega sloja na cementni osnovi (kot npr. Mapelastic ali enakovrednos), vključno z robnih trakov na robovih in vertikalnih stikih
| - podesti | m2 |  | 7.4 | 0 |  | 0
| - nastopne ploskve in čela stopnic | m1 |  | 13.38 | 0 |  | 0
3. | Dobava in polaganje gres ploščic, dim. 30x60 cm, R11B, protizdrsna, z lepilom, s fugiranjem in silikoniziranjem stikov
| - podesti | m2 |  | 7.4 | 0 |  | 0
4. | Dobava in polaganje fazonskih gres ploščic, dim. 30x20 cm, R11B, s protizdrsnimi utori na nastopnih ploskvah, z lepilom, s fugiranjem in silikoniziranjem stikov
| - nastopne ploskve širine do 30 cm | m1 |  | 15.6 | 0 |  | 0
| - čela višine do 20 cm | m1 |  | 15.6 | 0 |  | 0
5. | Dobava in polaganje cokla iz fazonskih gres ploščic, višine 6 cm, na stiku podesta, stopnic in zidu z lepilom, s fugiranjem in silikoniziranjem stikov | m1 |  | 9.4 | 0 |  | 0
6. | Dobava in polaganje stenske obloge betonskega parapeta iz rezanih gres ploščic na stiku s stopnicami z opasovanjem po profilu stopnic, po celotni višini parapeta višine 10-30 cm, vključno s fugiranjem in silikoniziranjem stikov | m2 |  | 4 | 0 |  | 0
7. | Dobava in polaganje zgornje površine betonskega parapeta širine do 25 cm v naklonu stopnic iz gres ploščič dim. 30/60, vključno s fugiranjem in silikoniziranjem stikov | m1 |  | 5.5 | 0 |  | 0
8. | Dobava in montaža odkapnega alu profila (na previsih podesta in betonskih parapetov), vgradnja pod hidroizolacijskih sloj | m1 |  | 11.3 | 0 |  | 0
10. | Sanacija obstoječe zunanje kovinske ograje iz stebričkov h=1,4 m 8 kosov, 3 x prečk, vse iz C profila 8/4 cm; z brušenjem in čiščenjem, odstranitvijo starih nanosov, s sanacijo poškodovanih delov, s protikorozijskim premazom in finalnim barvanjem po RALu | m1 |  | 10.9 | 0 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0

## Rekapitulacija elektro
Objekt: DSO "POLDE EBERL-JAMSKI" IZLAKE
Dozidava in rekonstrukcija trakta B
Investitor:
DSO "POLDE EBERL-JAMSKI" IZLAKE
Izlake 13, 1411 Izlake
REKAPITULACIJA STROŠKOV - ELEKTRIČNE INSTALACIJE
TRAKT B |  | Znesek (upravičeni stroški) | Znesek (neupravičeni stroški)
I. Električne inštalacije in oprema |  | 0 | 0
II. Telekomunikacije |  | 0 | 0
III. Demontažna dela |  | 0 | 0
| SKUPAJ TRAKT B (brez DDV) | 0 | 0
OPOMBA:
~ Vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;
~ Aktivna oprema v telekomunikacijskem razdelilniku in prestavitev obstoječe opreme v novo vozlišče ni zajeta v popisu in rekapitulaciji stroškov;
~ Telefoni, računalniki in TV-ji niso zajeti v popisu in rekpitulaciji stroškov;
~ požarna centrala, menjava ali nadgradnja ni zajeti v popisu in rekpitulaciji stroškov; predmet ločenega projekta
~za ozvočenje je predvidena samo priprava, cevi in kabli

## Elektro B
TRAKT B
I. Električne inštalacije in oprema |  | enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | Znesek (upravičeni stroški) | Znesek (neupravičeni stroški)
1 | Dobava in montaža razdelilnika R1B
| Tipski podometni razdelilnik R, kot npr.: SCHRACK MODUL 160 4x24TE + vrata, dim: 588x770x136mm, s ključavnico, z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 15kA | kos | 16 | 2 |  | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 15kA | kos | 10 | 1 |  | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-25A 15kA | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS B-10/0,03A 10kA, tip A | kos | 5 | 1 |  | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS C-16/0,03A 10kA, tip A | kos | 5 | 1 |  | 0 | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V L1,L2,L3,N | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Glavno stikalo 125A/3, vgradnja na letev | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Luxomat | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Izbirno stikalo 1,0,2 10A | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Inštalacijski kontaktor 20A, 2Z kontakta 230V | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 50 | 7 |  | 0 | 0
| Vrstne sponke do 25mm2 za dvižne vode | kos | 3 |  |  | 0 | 0
| Zbiralka PE,N | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Dobava in montaža razdelilnika R2B
| Tipski podometni razdelilnik R, kot npr.: SCHRACK MODUL 160 4x24TE + vrata, dim: 588x770x136mm, s ključavnico, z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 15kA | kos | 16 | 2 |  | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 15kA | kos | 10 | 2 |  | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-25A 15kA | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS B-10/0,03A 10kA, tip A | kos | 5 | 1 |  | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS C-16/0,03A 10kA, tip A | kos | 5 | 1 |  | 0 | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V L1,L2,L3,N | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Glavno stikalo 125A/3, vgradnja na letev | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Luxomat | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Izbirno stikalo 1,0,2 10A | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Inštalacijski kontaktor 20A, 2Z kontakta 230V | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 50 | 8 |  | 0 | 0
| Vrstne sponke do 25mm2 za dvižne vode | kos | 3 |  |  | 0 | 0
| Zbiralka PE,N | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Dobava in montaža razdelilnika R3B
| Tipski podometni razdelilnik R, kot npr.: SCHRACK MODUL 160 4x24TE + vrata, dim: 588x770x136mm, s ključavnico, z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 15kA | kos | 16 |  |  | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 15kA | kos | 11 |  |  | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-25A 15kA | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS B-10/0,03A 10kA, tip A | kos | 5 |  |  | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS C-16/0,03A 10kA, tip A | kos | 5 |  |  | 0 | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V L1,L2,L3,N | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Glavno stikalo 125A/3, vgradnja na letev | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Luxomat | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Izbirno stikalo 1,0,2 10A | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Inštalacijski kontaktor 20A, 2Z kontakta 230V | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 52 |  |  | 0 | 0
| Vrstne sponke do 25mm2 za dvižne vode | kos | 3 |  |  | 0 | 0
| Zbiralka PE,N | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Dobava in montaža razdelilnika R4B
| Nadometni razdelilnik kovinske izvedbe dim: 600x600x200 (ŠxVxG)mm, IP 55 kot npr.: Schrack, finalno lakiran, komplet z montažnim priborom, vrati s ključavnico in z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 15kA | kos | 3 |  |  | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 15kA | kos | 5 |  |  | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-20A 15kA | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Tripolni inštalacijski odklopnik C-10A/3 10kA | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 3-polno varovalčni ločilnik TYTAN do 63A z varovalkami 25A/3 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V L1,L2,L3,N | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Glavno stikalo 125A/3, vgradnja na letev | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 11 |  |  | 0 | 0
| Vrstne sponke do 16mm2 | kos | 6 |  |  | 0 | 0
| Vrstne sponke do 25mm2 za dvižne vode | kos | 3 |  |  | 0 | 0
| Zbiralka PE,N | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje kablov v ometu v izolirnih ceveh, v medstropovju v izolirnih ceveh pritjeni na strop z objemkami, na kabelskih policah, oziroma v nadometni izvedbi v izolirni cevi na podstrešju, razreda B2cas1d1a1
| NHXMH-J 2x1,5mm2 | m | 450 | 40 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 3350 | 300 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 4x1,5mm2 | m | 70 | 15 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 5x1,5mm2 | m | 20 |  |  | 0 | 0
| NHXMH-J 3x2,5mm2 | m | 1800 | 270 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 3x4mm2 | m | 25 |  |  | 0 | 0
| NHXMH-J 3x6mm2 | m | 75 |  |  | 0 | 0
| N2XH-J 5x10mm2 | m | 40 |  |  | 0 | 0
| N2XH-J 5x16mm2 | m | 60 |  |  | 0 | 0
| N2XH-J 5x35mm2 | m | 50 |  |  | 0 | 0
| H07Z1-K 6mm2 (Ru/Ze) | m | 200 | 20 |  | 0 | 0
| H07Z1-K 10mm2 (Ru/Ze) | m | 500 | 60 |  | 0 | 0
| H07Z1-K 16mm2 (Ru/Ze) | m | 60 |  |  | 0 | 0
| LIHCH 2x0,8mm2 | m | 60 |  |  | 0 | 0
6 | Dobava in montaža kabelskih čevljev in priklop v razdelilniku, ali napravi
| 5x10mm2 | kos | 4 |  |  | 0 | 0
| 5x16mm2 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| 5x35mm2 | kos | 8 |  |  | 0 | 0
7 | Dobava in montaža izolirnih cevi:
| fi 16mm | m | 5000 | 600 |  | 0 | 0
| fi 23mm | m | 75 |  |  | 0 | 0
| fi 36mm | m | 80 |  |  | 0 | 0
8 | Dobava in montaža stikal, vtičnic, priključkov:
Podometne izvedbe v modularnih dozah oz. dozah fi60mm, kot npr.: TEM ČATEŽ, komplet z vgradno dozo, nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom, antibakterijske izvedbe
| stikalo navadno 10A p/o | kos | 152 | 12 |  | 0 | 0
| stikalo menjalno 10A p/o | kos | 112 | 8 |  | 0 | 0
| stikalo preklopno 10A p/o gor dol | kos | 27 | 2 |  | 0 | 0
| vtičnica šuko enofazna 230V/16A p/o | kos | 282 | 26 |  | 0 | 0
| vtičnica šuko enofazna 230V/16A p/o s pokrovčkom | kos | 30 | 2 |  | 0 | 0
9 | Samo montaža senzorskih stikal STEINEL
| senzor za hodnike: DUAL HF COM1 vgradni | kos | 9 |  |  | 0 | 0
10 | Svetilke komplet z napajalniki, pritrdilnim, obešalnim priborom
| S1) Nadometna okrogla svetilka, LED PCB max 19W, min 1600 Lm, 3000°K, optika polprosojna PMMA, ohišje aluminij, cream beage IP43, cca d 300 x 100 mm kot npr: Intra Lona C 300 h65 SOP 1600 lm 19 W 830 FO MW IP43 cream beage. Samo montaža. | kos | 66 | 2 |  | 0 | 0
| S1) Nadometna okrogla svetilka, LED PCB max 19W, min 1600 Lm, 3000°K, optika polprosojna PMMA, ohišje aluminij, cream beage IP43, cca d 300 x 100 mm kot npr: Intra Lona C 300 h65 SOP 1600 lm 19 W 830 FO MW IP43 cream beage. Dobava in montaža. | kos | 0 | 2 |  | 0 | 0
| S2) Nadometna okrogla svetilka, LED PCB max 25W, min 2500 Lm, 3000°K, optika polprosojna PMMA, ohišje aluminij, cream beage IP43, cca d 400 x 100 mm. kot npr: Intra Lona C/S 400 h100 SOP 2550 lm 25 W 830 FO IP43 cream beage. Samo montaža. | kos | 8 |  |  | 0 | 0
| S3) Linijska nadgradna svetilka, kot npr.: INTRA, dolžine 600 mm, 1500 lm, 3000 K, samo montaža. | kos | 30 | 1 |  | 0 | 0
| S4) Reflektor v obliki valja na pregibni cevi s podnožjem za steno s stikalom.E14 4 W 3000°K Dimenzije tulca 150x60mm-beage kot npr: KAIJ Reading light E14+žarnica E14 opal 4W 3000°K. Samo montaža. | kos | 51 |  |  | 0 | 0
| S4) Reflektor v obliki valja na pregibni cevi s podnožjem za steno s stikalom.E14 4 W 3000°K Dimenzije tulca 150x60mm-beage kot npr: KAIJ Reading light E14+žarnica E14 opal 4W 3000°K. Dobava in montaža. | kos |  | 2 |  | 0 | 0
| S5) Vgradna celonočna svetilka, LED, max. 0,7 W, 230 V, montaža v podometno dozo z nosilcem TEM ČATEŽ. Dobava in montaža. | kos | 30 | 2 |  | 0 | 0
| S6) Nadometna okrogla svetilka, LED PCB, max 14 W , min 1750 Lm, min. 115 Lm/W, 4000°K, ohišje polikabonat, optika PC polopal, bela, IP43, cca d 290 x 100 mm, kot npr: Intra Etea D 1550 lm 13 W 840 FO IP43 white. Samo montaža. | kos | 19 |  |  | 0 | 0
| S6) Nadometna okrogla svetilka, LED PCB, max 14 W , min 1750 Lm, min. 115 Lm/W, 4000°K, ohišje polikabonat, optika PC polopal, bela, IP43, cca d 290 x 100 mm, kot npr: Intra Etea D 1550 lm 13 W 840 FO IP43 white. Dobava in montaža. | kos | 18 | 4 |  | 0 | 0
| S7) Nadometna stenska direktna svetilka, LED PCB, max 12W, min 950 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalni PC, bela, IP44, 560 x 36 x 55 mm, bela, nad ogledalom-min.50 cm pod str., kot npr: Kalis W 55 SOP 960 lm 11 W 830 L565mm FO IP44 white. Samo montaža. | kos | 30 | 2 |  | 0 | 0
| S8) Vlagotesna LED svetilka kot npr: INTRA 5700 LED min 5860lm, max 51W, 3000K, 1277mm,104mm IP 66 ali enakovredne. Samo montaža. | kos | 6 |  |  | 0 | 0
| S9) Vgradna LED svetilka, kot npr.: Intra, okrogla LED svetilka, fi 120 mm, 12 W, 3000 K, 230V. Dobava in montaža. | kos | 32 |  |  | 0 | 0
| S10) Nadometna kvadratna svetilka, LED PCB, max. 31 W, min. 3900 lm, 4000 K, optika polprosojna PMMA, 600 x 600x 85 mm, kot npr: Intra 216 PR3900, 3900 lm, 31 W, 840, FO, IP43, cream beage. Dobava in montaža. | kos |  | 6 |  | 0 | 0
| Z1) Zasilna svetilka kot npr. Zumtobel Resclite escape PRO MRCR ESC E3D WH. Samo montaža. | kos | 10 |  |  | 0 | 0
| Z4) Zasilna svetilka kot npr: Zumtobel ONLITE CROSSIGN 110 ERI NT3 3h s piktogramom Crossign 1x down arrow, 1x white unprint. Samo montaža. | kos | 6 |  |  | 0 | 0
| Z6 Zasilna svetilka kot npr: Zumtobel Resclite PRO MRSC spot E3D, WH | kos | 3 |  |  | 0 | 0
| Izvod kabla za svetilko zaključen v dozi za možnost kasnejše namestitve svetilke | kos |  | 3
11 | Dobava in montaža perforirane pocinkane kabelske police za potek električnih inštalacij, komplet s pritrdilnim, obešalnim materialom in pripadajočo opremo:
| KP EL 100/60mm | m | 90 |  |  | 0 | 0
12 | Dobava in montaža sponk za izenačevanje potenciala IP | kos | 60 | 4 |  | 0 | 0
13 | Dobava in montaža dozeo za izenačevanje potenciala DIP, komplet z zbiralko | kos | 30 | 2 |  | 0 | 0
14 | Priklopi naprav strojnih inštalacij in tehnologije
| do 5kW/230V | kpl | 40 | 2 |  | 0 | 0
| do 10kW/400V | kpl | 3 |  |  | 0 | 0
15 | Izdelava utorov v zidu za poteke elektroinstalacij | m | 600 | 40 |  | 0 | 0
16 | Izdelava prebojev do velikosti fi3cm, za prehod kablov | kos | 60 | 4 |  | 0 | 0
17 | Zatesnjevanje prehodov električnih inštalacij in telekomunikacij skozi različne požarne sektorje z ekspandirnimi vrečkami ali požarno odpornim kitom enake požarne odpornosti kot meja med sektorji, izdaja certifikata in označba prehoda | kos | 35 | 2 |  | 0 | 0
18 | Funkcionalni preiskus zasilne razsvetljave in meritev z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
19 | Drobni material |  | 3% | 3% |  | 0 | 0
20 | Meritev električne instalacije | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 0
21 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 0
Skupaj električne inštalacije in oprema: | [5 empty] | 0 | 0
II. Telekomunikacije
PODATKOVNA INŠTALACIJA
1 | Dobava in montaža opreme v že vgrajeno komunikacijsko vozlišče namenjenemu za trakt B
UTP PANELI DATA
| Priključni 19" horizontalni panel Cat 6A 24*RJ 45 izvedba višine 1 HE-komplet (z univerzalnimi elementi, RJ 45, moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov, ozemljitvenim kompletom za panel in univerzalne elemente 24/24 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| Priključni 19" horizontalni panel Cat 6A 24*RJ 45 izvedba višine 1 HE-komplet (z univerzalnimi elementi, RJ 45, moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov, ozemljitvenim kompletom za panel in univerzalne elemente 23/24 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Priključni 19" horizontalni panel Cat 6A 24*RJ 45 izvedba višine 1 HE-komplet (z univerzalnimi elementi, RJ 45, moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov, ozemljitvenim kompletom za panel in univerzalne elemente 3/24 | kos |  | 1 |  | 0 | 0
OSTALA OPREMA
| Horizontalni organizatorji ožičenja | kos | 4 |  |  | 0 | 0
| povezovalni kabli 50/125 z zaključenimi SC konektorji 2m μm OM3 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| povezovalni kabli UTP Cat 6A z zaključenimi RJ-45 konektorji 2m | kos | 70 | 7 |  | 0 | 0
| Drobni vezni in pritrdilni material, zaključevanje kablov, | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Dobava in montaža podatkovnih vtičnic:
Podometne izvedbe v modularnih dozah oz. dozah fi60mm, kot npr.: TEM ČATEŽ, komplet z vgradno dozo, nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom, antibakterijske izvedbe
| enojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 | kos | 66 | 7 |  | 0 | 0
| enojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6, nadometna | kos | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje kablov v ometu v izolirnih ceveh, v medstropovju v izolirnih ceveh pritjeni na strop z objemkami, na kabelskih policah, oziroma v nadometni izvedbi v izolirni cevi na podstrešju, razreda B2cas1d1a1
| UTP Category 6 4x2 | m | 3200 | 450 |  | 0 | 0
TV INŠTALACIJA
4 | Dobava in montaža TV vtičnice podometne izvedbe v modularnih dozah oz. dozah fi60mm, kot npr.: TEM ČATEŽ, komplet z vgradno dozo, nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom, antibakterijske izvedbe | kos | 30 | 2 |  | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje kablov v ometu v izolirnih ceveh, v medstropovju v izolirnih ceveh pritjeni na strop z objemkami, na kabelskih policah, oziroma v nadometni izvedbi v izolirni cevi na podstrešju, razreda B2cas1d1a1
| DG 113 | m | 1360 | 100 |  | 0 | 0
POŽARNO JAVLJANJE
6 | Dobava in montaža adresnega optičnega javljalnika dima, Apollo XP-95, komplet z podnožjem ZARJA | kos | 43 | 2 |  | 0 | 0
7 | Dobava in montaža adresnega optičnega javljalnika dima v medstropovju, Apollo XP-95, komplet z podnožjem ZARJA, hodniki | kos | 9 |  |  | 0 | 0
8 | Dobava in montaža adresnega ročnega javljalnik Apollo XP-95, komplet z ohišjem ZARJA | kos | 3 |  |  | 0 | 0
9 | Dobava in montaža alarmne hupe ES-SQMA komplet z ohišjem ZARJA, hodniki | kos | 6 |  |  | 0 | 0
10 | Dobava in montaža elektronskega izolatorja Apollo XP-95, komplet s podnožjem ZARJA | kos | 3 |  |  | 0 | 0
11 | Dobava in montaža modula AV 618 za krmiljenje požarnih loput, vrat, izklop dvigal,… | kos | 34 | 2 |  | 0 | 0
12 | Dobava in montaža modula AV 622 za krmiljenje požarnih loput, | kos | 3 |  |  | 0 | 0
13 | Dobava in montaža magnetnih držil 300kg za požarna vrata, hodniki | kos | 3 |  |  | 0 | 0
14 | Dobava in montaža vzorčne komore v klima kanalu | kos | 2 |  |  | 0 | 0
15 | Dobava in polaganje kablov v ometu v izolirnih ceveh, v medstropovju v izolirnih ceveh pritjeni na strop z objemkami, na kabelskih policah, oziroma v nadometni izvedbi v izolirni cevi na podstrešju, razreda B2cas1d1a1
| J-H(St)H 1x2x0,8mm2 E30 | m | 610 | 30 |  | 0 | 0
16 | Označevalne ploščice | kos | 103 | 4 |  | 0 | 0
17 | Programiranje, stroški in organizacija preizkusa požarno javljalnega sistema s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti in sodelovanje serviserjev | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
OZVOČENJE
18 | Dobava in polaganje kablov v ometu v izolirnih ceveh, v medstropovju v izolirnih ceveh pritjeni na strop z objemkami, na kabelskih policah, oziroma v nadometni izvedbi v izolirni cevi na podstrešju, razreda B2cas1d1a1
| UTP Category 6 4x2 | m | 480 | 35 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 2x1,5mm2 | m | 350 | 25 |  | 0 | 0
19 | Dobava in montaža 4M doze z okrasnim okvirjem in nosilnim okvirjem za atenuator | kos | 30 | 2 |  | 0 | 0
SESTRSKI KLIC
20 | Napajalnik sistema 230VAC/12VDC-4A Napajenje sistema z SELV (varnostno ekstra nizko napetostjo), prilagojen zahtevam klicnih sistemov. sestava/funkcijske lastnosti: - vhod: 100-240VAC, 47-63Hz - izhod: 12VDC, 4A - SELV (razred zaščite II) - galvanska ločitev izhoda od ohišja in omrežja - stabilizirana napetost, zaščita pred kratkim stikom - odporen na potenciale do 3.75kV - varnostni standard: VDE 0805, IEC/EN 60950-1, EN 50178, EN 60204, EN 61558-2-8, EMC standard: EN 55022 Class B, EN 61000 - IP zaščita: IP20 - dimenzije (ŠxVxG) 70x90x55 mm - pritrditev na standardno DIN letvico | kos | 3 |  |  | 0 | 0
21 | Skupinski krmilnik (ustreza tip FD 5022, proizvajalca FACI FlexLine) Obvladuje do 100 inteligentnih elementov na sistemskem podatkovnem vodilu. Ti so lahko razvrščeni v 7 neodvisnih skupin. Centralne funkcije na ravni skupine nadzoruje sistemski kontroler. sestava/funkcijske lastnosti: - vmesnik za priklop na hrbtenično sistemsko podatkovno vodilo - vmesnik za priklop na skupinsko sistemsko podatkovno vodilo - ohišje dimenzije (ŠxVxG) 195x105x160 mm - prostor za dodatno skupinsko enoto | kos | 3 |  |  | 0 | 0
22 | Tabelaricni terminal (ustreza tip C317A, proizvajalca ELGRIN FlexLine Tab) Tabelarični terminal na osnovi Android operacijskega sistema omogoča vnos zdravstvenih storitev izbranega ponudnika in integracijo s klicnim sistemom. Vnos zdravstvenih storitev je povsem ločen od klicnega sistema. sestava/funkcijske lastnosti: - 10” zaslon na dotik z ločljivostjo 1280 x 800 - spomin RAM / ROM: 2GB / 8GB - možnost kamere 1MP - možnost funkcije SIP PBX - vmesnik za priklop na skupinsko sistemsko podatkovno vodilo - integriran mikrofon -58dB - integrirani zvočniki 4Ω / 2W - ethernet mrezni priključek 2xRJ45, 10/100Mbps - integriran Wi-Fi modul IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz - napajanje 802.3af Power-over-Ethernet - lokalno napajanje 12V DC connector (v kolikor ni uporabljen PoE) - ohišje dimenzije (ŠxVxG) 251x182.5x29.75 mm | kos | 30 | 1 |  | 0 | 0
23 | Sobna lučka brez elektronike (ustreza tip FD 4883, proizvajalca FACI FlexLine) Sobna lučka s tremi barvnimi svetlobnimi polji v povezavi z različnimi načini utripanja signalizira različne vrste klicev. sestava/funkcijske lastnosti: - trobarvno svetlobno polje (belo, rdeče, zeleno) - sobno podatkovno vodilo za priklop inteligentnih elementov - sobno podatkovno vodilo je varovano pred kratkim stikom in preobremenitvijo - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 30 | 1 |  | 0
24 | Sobna elektronika s panelom reseta in integriranim RFID čitalcem (ustreza tip FD 4974, proizvajalca FACI FlexLine) Sobna elektronika je glavni element sobe. Združuje elektronski modul, panel za prekinitev klica in integriran RFID čitalec. Integrirana tipka omogoča prekinitev alarma v sobi brez RFID kartice. RFID čitalec pa omogoča branje RFID kartic in vzpostavitev prisotnosti v sobi ter posledično druge funkcije v povezavi s tem. sestava/funkcijske lastnosti: - vmesnik za priklop na sistemsko podatkovno vodilo - sobno podatkovno vodilo za priklop inteligentnih elementov - sobno podatkovno vodilo je varovano pred kratkim stikom in preobremenitvijo - zelena tipka s simbolom - osvetljevalna in pomirjevalna lučka - RFID čitalec - dimenzije (ŠxVxG) 80x80x14 mm - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - izpolnjije zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 30 | 1 |  | 0 | 0
25 | Panel klica z vtičnico (ustreza tip FD 4942, proizvajalca FACI FlexLine) Inteligentni klicni panel s klicno tipko, RJ14 vtičnico za ročno tipkalo in IR sprejemnikom. sestava/funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom - osvetljevalna in pomirjevalna lučka - nadzorovana vtičnica za klicno tipkalo in diagnostični vmesnik - IR lokacijski sprejmnik - pomnenje klica z avtomatično prekinitvijo - vmesnik za priklop na sobno podatkovno vodilo - dimenzije (ŠxVxG) 80x80x14 mm - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 57 | 2 |  | 0 | 0
26 | Ročno klicno tipkalo (ustreza tip FD 4913, proizvajalca FACI FlexLine) Ročno tipkalo za aktiviranje klica iz postelje. Priklopi se ga na panel klica z vtičnico. sestava/funkcijske lastnosti: - klicna tipka z vgrajeno osvetljevalno in pomirjevalno lučko - 3 m priključnega kabla lahko izvlačljivim konektorjem - nadzor nad klicno linijo - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 57 | 2 |  | 0 | 0
27 | Panel klica (ustreza tip FD 4841, proizvajalca FACI FlexLine) Inteligentni klicni panel s klicno tipko. sestava/funkcijske lastnosti: - rdeča tipka s simbolom - osvetljevalna in pomirjevalna lučka - vmesnik za priklop na sobno podatkovno vodilo - dimenzije (ŠxVxG) 80x80x14 mm - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 30 | 1 |  | 0 | 0
28 | Panel klica potezni (ustreza tip FD 4840, proizvajalca FACI FlexLine) Inteligentni klicni panel za aktiviranje klica prek vrvice in IR sprejemnikom. sestava/funkcijske lastnosti: - tipkalo z aktiviranjem klica prek vrvice - 2 m vrvica z rdečim trikotnim simbolom sestre - pomirjevalna lučka - IR lokacijski sprejmnik - vmesnik za priklop na sobno podatkovno vodilo - dimenzije (ŠxVxG) 80x80x14 mm - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - izpolnjije zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 30 | 1 |  | 0 | 0
29 | Brezžična bazna enota (ustreza tip FD 5038, proizvajalca FACI FlexLine) Priključitev na FACI Flexline podatkovno vodilo za razširitev sistema za klicanje prek brezžičnih oddajnikov. sestava/funkcijske lastnosti: - vmesnik za priklop na sobno podatkovno vodilo - dimenzije (ŠxVxG) 80x80x14 mm - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - izpolnjije zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 3 |  |  | 0 | 0
30 | Dobava in polaganje kablov v ometu v izolirnih ceveh, v medstropovju v izolirnih ceveh pritjeni na strop z objemkami, na kabelskih policah, oziroma v nadometni izvedbi v izolirni cevi na podstrešju, razreda B2cas1d1a1
| LIHCH 4x2x0,8 | m | 300 | 20 |  | 0 | 0
| LIHCH 2x2x0,8 | m | 300 | 20 |  | 0 | 0
| LIHCH 5x2x0,6 | m | 300 |  |  | 0 | 0
| LIHCH 2x2x0,6 | m | 750 | 50 |  | 0 | 0
| NHXH 3x1.5 mm² | m | 30 |  |  | 0 | 0
31 | Drobni instalacijski material | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 0
32 | Montaža in vezava elementov sestrskega klica | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 0
33 | Vključitev v obstoječ sistem | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
34 | Konfiguracija sistema po želji porabnika | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
35 | Spuščanje v pogon in preizkus delovanja sestrskega klica | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
36 | Šolanje uporabnika, navodila za uporabo sestrskega klica | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
37 | Prevoz izvajalca sestrskega klica | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
OSTALO
38 | Dobava in montaža izolirnih cevi za potek telekomunikacijskih inštalacij:
| fi 16mm | m | 5700 | 730 |  | 0 | 0
| fi 23mm | m | 150 |  |  | 0 | 0
39 | Dobava in montaža perforirane pocinkane kabelske police za potek telekomunikacijskih inštalacij, komplet s pritrdilnim, obešalnim materialom in pripadajočo opremo:
| KP TK 100/60mm | m | 60 |  |  | 0 | 0
| KP TK 200/60mm | m | 26 |  |  | 0 | 0
40 | Izdelava utorov v zidu za poteke telekomunikacijskih inštralacij | m | 400 | 30 |  | 0 | 0
41 | Izdelava prebojev do velikosti fi3cm, za prehod kablov | kos | 35 | 2 |  | 0 | 0
42 | Drobni material |  | 3% | 3% |  | 0 | 0
43 | Meritve telekomunikacij UTP kabli po standardu ISO/IEC in SIST EN50173 izdajo končnega poročila o ustreznosti | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
44 | Preizkus instalacij, dajanje v obratovanje | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
45 | Označevanje vseh elementov telekomunikacijskih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta telekomunikacijskih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Skupaj telekomunikacijske inštalacije in oprema: | [5 empty] | 0 | 0
III. Demontažna dela
1 | Demontaža obstoječih elementov el. inštalacij:
| svetilke | kos | 190 | 8 |  | 0 | 0
| stikala | kos | 160 | 10 |  | 0 | 0
| vtičnice 1f, priključki | kos | 230 | 12 |  | 0 | 0
2 | Demontaža razdelilnikov na hodnikih komplet v varovalnimi elementi | kpl | 3 |  |  | 0 | 0
3 | Demontaža vodnikov podometne izvedbe dimenzij
| do 3x2,5mm2 | m | 2000 | 400 |  | 0 | 0
| UTP, in ostali TK kabli | m | 1200 | 100 |  | 0 | 0
4 | Odvoz demontiranega materiala na deponijo | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 0
Skupaj demontažna dela: | [5 empty] | 0 | 0

## Rekapitulacija strojne
Investitor: | DOM STAREJŠIH OBČANOV "POLDE EBERL JAMSKI"
IZLAKE 13
1411 IZLAKE
Objekt: | PRENOVA TRAKTA B (v sklopu rekonstrukcije DSO)
Vrsta doku.: | PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
Št. projekta: | 229/19
Načrt: | 4 - NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
Št. načrta: | 49-2021
Projektant: | Inženirski biro Projekt RJ, projektiranje in tehnično svetovanje
Rok Jeršinovič, s.p.
Rozmanova 20
6250 Ilirska Bistrica
Poobl. inž.: | Rok Jeršinovič, univ. dipl. inž. str., IZS S-1708
Datum: | avgust 2023
REKAPITULACIJA STROŠKOV
|  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
| 1 OGREVANJE |  | 0 | 0
| 2 PREZRAČEVANJE |  | 0 | 0
| 3 VODOVODNA INSTALACIJA |  | 0 | 0
| SKUPAJ | EUR | 0 | 0
Opomba: | Cena ne vsebuje DDV! Za natančno vrednost investicije je potrebno zbrati dejanske ponudbe za izvedbo predvidenih del!

## 1-ogr in hlaj
Poz. | Opis | Količina (upravičena) | Količina (neupravičena) | En | Cena | Znesek (upravičeni stroški) | Znesek (neupravičeni stroški)
1 | OGREVANJE
1.1 | Demontaža
1.1.01 | Zapiranje in praznjenje interne instalacije ogrevanja. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
1.1.02 | Razrez in demontaža obstoječih radiatorskih cevovodov v 1., 2. in 3. nadstropju, demontaža dvižnih vodov, priključnih cevovodov za radiatorje, skupaj z vsem potrebnim materialom, vključno z identifikacijo cevovodov; postavka vključuje demontažo in odvoz na deponijo. | 320 | 8 | m | 0 | 0 | 0
1.1.03 | Demontaža radiatorjev in konzol; postavka vključuje demontažo in odvoz na deponijo. | 72 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
1.1.04 | Blindiranje dvižnega voda ogrevne vode neposredno nad stropno ploščo pritličja, vključno ves potrebni material. | 14 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
1.1.05 | Vsa potrebna gradbena dela v zvezi z demontažo obstoječe instalacije ogrevanja. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
1.2 | Radiatorsko ogrevanje
1.2.01 | Vgradnja zapornih pip DN25 na dovodu in povratku v posamezni dvižni vod, namestitev pod stropom pritličja, s čimer bo omogočeno delo v nadstropjih brez poseganja v prostore kuhinje, vključno razrez cevovodov ter ves potrebni spojni in tesnilni material. OPOMBA: Delo se opravi v času ko kuhinja ne obratuje - uskladiti z investitorjem. | 14 | 2 | kpl | 0 | 0 | 0
Jekleni radiator z ventilom (spodnji priklop) - specifikacija Kompaktni radiator iz hladno valjane jeklene pločevine s spodnjim priklopom. Sestoji iz narebrenih jeklenih plošč in valovite pločevine. Pločevina zaščitena in pobarvana v skladu z DIN 55900. Radiator tovarniško opremljen s termostatskim ventilom z možnostjo nastavitve kv vrednosti, z odzračevalnim in izpustnim navojnim čepom. Serijsko opremljen z zidnimi pritrdili na zadnji strani za montažo na steno, skupaj s potrebnimi stenskimi konzolami. Vrhnji pokrov perforiran, snemljive izvedbe, stranici zaprti. Toplotne karakteristike v skladu z EN 442. Tehnični podatki: - obratovalni tlak: 10 bar - obratovalna temperatura: 110°C - barva: RAL 9016 proizvod: kot npr. Vogel & Noot ali enakovredno
1.2.02 | Jekleni radiator 22/600-1120 (samo montaža) | 15 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.03 | Jekleni radiator 22/600-1200 (dobava in montaža) | 5 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.03 | Jekleni radiator 22/600-1200 (samo montaža) | 4 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.04 | Jekleni radiator 22/600-1600 (samo montaža) | 2 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.05 | Jekleni radiator 33/900-600 (samo montaža) | 5 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.06 | Jekleni radiator 33/900-720 (samo montaža) | 2 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.07 | Jekleni radiator 33/900-800 (dobava in montaža) | 0 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.08 | Spodnji priključek za radiatorje z vgrajenim ventilom, z možnostjo zapiranja, za dvocevne sisteme, razmak priključkov 50 mm, kotni, 1/2" ZN, proizvod: kot npr. Danfoss RLV-K kotni 1/2" ZN ali enkovredno (samo montaža) | 28 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.08 | Spodnji priključek za radiatorje z vgrajenim ventilom, z možnostjo zapiranja, za dvocevne sisteme, razmak priključkov 50 mm, kotni, 1/2" ZN, proizvod: kot npr. Danfoss RLV-K kotni 1/2" ZN ali enkovredno (dobava in montaža) | 5 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.09 | Radiatorska termostatska glava z zaskočnim priključkom, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem, z vgrajeno varovalko proti kraji. Možnost popolnega zaprtja pretoka, protizmrzovalna zaščita. Temperaturno obmocje 0 ... 26°C. Skladna z EN 215-1. Samo montaža. proizvod: kot npr. Danfoss RA 2940 ali enkovredno | 28 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.09 | Radiatorska termostatska glava z zaskočnim priključkom, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem, z vgrajeno varovalko proti kraji. Možnost popolnega zaprtja pretoka, protizmrzovalna zaščita. Temperaturno obmocje 0 ... 26°C. Skladna z EN 215-1. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Danfoss RA 2940 ali enkovredno | 5 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
Kopalniški radiator izbocene izvedbe (stranski priklop) - specifikacija Jekleni kopalniški radiator, ki sestoji okroglih jeklenih preciznih cevi, spajanih s uporovnim pritisnim varjenjem brez vidnih varov. Vertikalne cevi ovalne ali polovalne oblike, horizontalne cevi izbočene, okrogle oblike, prašno pobarvan v skladu z DIN 55900. Toplotne karakteristike določene v skladu z EN 442. Vključno montažne konzole za vertikalno pritrditev na steno, zaporni čepi in odzračevalni ventil. Tehnični podatki: - obratovalni tlak: 7 bar - obratovalna temperature: 110°C - barva: RAL 9003 (bela) proizvod: kot npr. Vogel&Noot ali enakovredno
1.2.10 | Vogel&Noot Della Wave 400-1800 (samo montaža) | 30 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.10 | Vogel&Noot Della Wave 400-1800 (dobava in montaža) | 0 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.11 | Radiatorski termostatski zaporni ventil kopalniškega radiatorja, za vgradnjo na povratek iz radiatorja, s prednastavljivim pretokom, kompletno z dobavo in montažo proizvod: kot npr. Danfoss RA-URX ali enakovredno | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.12 | Radiatorsko zapiralo kopalniškega radiatorja, za vgradnjo na dovod v radiator, kompletno z dobavo in montažo. proizvod: kot npr. Danfoss RLV-X ali enakovredno | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.13 | Termostatska glava za vgradnjo na ventil kopalniškega radiatorja. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Danfoss RAX ali enakovredno | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.14 | Nastavitev pravilne vrednosti pretokov na radiatorskih termostatskih ventilih. | 63 | 4 | kpl | 0 | 0 | 0
Razdelilec za radiatorsko ogrevanje - specifikacija Razdelilec za radiatorsko ogrevanje, izdelan iz nerjavnega jekla, priklop z desne ali leve strani s pomočjo ploščatega tesnjenja in holenderske matice DN25 (1"), z zapiralnimi ventili na posameznem odcepu na dovodu in na povratku, pripravljeno za termopogon, z integrirano polnilno-izpustno pipo in odzračevalnim ventilom na dovodu in povratku, s 3/4" eurokonus priključkom na posameznem odcepu; razmak med odcepi 50 mm; razmak med dovodom in povratkom 200 mm. Maks. tlak: 6 bar pri temp. 75°C. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Uponor Smart S razdelilec LS ali enakovredno
1.2.15 | Razdelilec za talno ogrevanje po zgornji specifikaciji. število zank: 12 proizvod: kot npr. Uponor Smart S razdelilec LS 12xG3/4 euro ali enakovredno | 2 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
1.2.16 | Razdelilec za talno ogrevanje po zgornji specifikaciji. število zank: 11 proizvod: kot npr. Uponor Smart S razdelilec LS 11xG3/4 euro ali enakovredno | 1 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
Podometna omarica za razdelilnik - specifikacija Omarica za razdelilnik radiatorskega ogrevanja, za podometno vgradnjo, skupaj z vrati, izdelana iz galvanizirane jeklene pločevine. Vodilo za cevi je snemljivo. Barva bela, RAL 9010. Dobava in montaža.
1.2.17 | Podometna omarica: - širine 1000mm - vgradne višine: 930mm - vgradne globine: 110mm proizvod: kot npr. UPONOR Uponor Vario UP 1000/110 ali enakovredno | 3 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.18 | Vijačna spojka, izdelana iz medenine, matica in notranji del galvansko zaščitena. Za priklop MLC cevi na razdelilce. Notranji navoj 3/4" eurokonus izdelan v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1. Funkcija varnosti pri tlačnem preizkusu. Izdelava spoja brez posnetja cevi. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Uponor vijačna spojka MLC20-3/4" ali enakovredno | 66 | 4 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.19 | Držalo cevi iz proti udarcem odporne plastike v obliki loka za vodenje cevi v predelu razdelilnika pri lokih 90°. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Uponor Multi držalo loka za cevi Φ20 mm ali enakovredno | 66 | 4 | kos | 0 | 0 | 0
Pocinkani jekleni cevovodi - specifikacija Tankoslojne jeklene cevi in oblikovni kosi iz nelegiranega jekla 1.0308 po DIN EN 10305-3, zunanje galvansko pocinkani z nanosom cinka debeline 8 do 15 µm. Cevi in oblikovni kosi se medsebojno spajajo s press tehniko. Fitingi so opremljeni s tesnilnim obrocem iz EPDM. Postavke cevovodov vključujejo montažo, obešalni material brez toplotnih mostov ter vse potrebne oblikovne kose. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - maks. obratovalna temperatura: 110°C - maks. obratovalni tlak: 16 bar proizvod: kot npr. Viega Prestabo ali enakovredno
1.2.20 | Cevovod Prestabo 42x1,5 | 35 | 0 | m | 0 | 0 | 0
1.2.21 | Cevovod Prestabo 35x1,5 | 10 | 0 | m | 0 | 0 | 0
Penasta toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka - specifikacija Elastomerna fleksibilna izolacija cevi na osnovi sintetičnega kavčuka, z zaprto celično strukturo, dobavljena kot cevaki dolžine 2 m. Požarna odpornost klasificirana v skladu z zahtevami standardov EN 13501-1, testirana v skladu z zahtevami standardov EN 13823 in EN ISO 11925-2. Vključno lepilo, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarna klasifikacija: BL-s3, d0 - obnašanje v požaru: samougasljiv material, ne kaplja, ne širi plamenov - območje uporabe: -50 ÷110°C - toplotna prevodnost (0°C) ≤ 0,035 W/mK - upornost na prehod voden pare: 10.000 (<32mm), 7.000 (>32mm) Proizvod: kot npr.: Armacell Armaflex ACE plus ali enakovredno
1.2.22 | Izolacija 19mm x Φ42 | 35 | 0 | m | 0 | 0 | 0
1.2.23 | Izolacija 19mm x Φ35 | 10 | 0 | m | 0 | 0 | 0
Večplastna predizolirana cev - specifikacija Večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij - vezni sloj - PE-RT), difuzijsko tesna, proizvedena z uporabo SACP tehnologije, sestoji iz cevi in izolacijskega sloja, dobavljena v kolutih, okroglo ekstrudirana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo, s čvrsto brezšivno zunanjo folijo; skupaj s fitingi in spojkami. Dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: E po DIN EN 13501-1 - max. temperatura: 70°C (10bar) - topl. prevodnost cevi: λ= 0,4 W/mK - toplotna prevodnost izolacije: λ=0,035 W/mK - koef. topl. razteznosti: 25x10-6 m/mK - hrapavost: 0,0004 mm proizvod: kot npr. Uponor Uni Pipe PLUS ali enakovredno
1.2.24 | Cev po zgornji specifikaciji. dimenzija: Φ 20x2,25 debelina izolacije: 10mm | 930 | 110 | m | 0 | 0 | 0
1.2.25 | Cev po zgornji specifikaciji. dimenzija: Φ 16x2 debelina izolacije: 10mm | 640 | 20 | m | 0 | 0 | 0
Krogelna pipa z ročico - specifikacija Krogelna pipa iz ponikljane medenine, s polnim prehodom, z obojestranskim notranjim navojem, ročica iz pocinkanega jekla s polimernim zaščitnim ovojem. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - max. delovni tlak (70°C): PN 16 - delovna temperatura: -10 do +100°C
1.2.26 | Krogelna pipa z ročico DN40 | 4 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.27 | Krogelna pipa z ročico DN32 | 2 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.28 | Krogelna pipa z ročico DN25 | 6 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
1.2.29 | Navezava na obstoječo odcep za obravnavani trakt v toplotni podpostaji, skupaj s fitingi, tesnilnim in montažnim materialom. | 1 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
1.2.30 | Izpiranje cevovoda z vodo ali komprimiranim zrakom. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
1.2.31 | Preizkus na tlak in tesnost instalacije ogrevanja. O preizkusu se sestavi zapisnik.
1.2.32 | Polnjenje sistema s pripravljeno vodo, odzračevanje sistema. | 1 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
1.2.33 | Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: - pregled instalacije - ureguliranje armatur - izdelava zapisnikov o preizkusih - izdelava navodil za obratovanje - meritve tlaka in temperatur | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
1.3 | Razna dela
1.3.01 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
1.3.02 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, pregled in preizkus instalacije. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
1.3.03 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE: |  |  |  |  | 0 | 0

## 2-prez
Poz. | Opis | Količina (upravičena) | Količina (neupravičena) | En | Cena | Znesek (upravičeni stroški) | Znesek (neupravičeni stroški)
2 | PREZRAČEVANJE
2.1 | Demontaža
2.1.01 | Demontaža obstoječega odvodnega ventilatorja, skupaj z električnim odklopom; vključno odvoz na deponijo. | 30 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
2.1.02 | Vsa potrebna gradbena dela v zvezi z demontažo obstoječe instalacije prezračevanja. Vključno odvoz odpadnega materiala na deponijo. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
2.2 | Prezračevalne naprave
Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju 30mm, Zunanja ali notranja izvedba, za montažo na tla, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni, s presostati povezani s cevkami, z vso avtomatiko za avtonomno delovanje naprave, skupaj z elektro krmilno omaro, sestavljena iz naslednjih modulov:
- prostotekoči EC ventilatorjji z funkcijo konstantnega pretoka zraka, pretok zraka dovod 2000 m3/h, dp ext=400 Pa, pretok zraka odvod 2000 m3/h, dp ext= 400 Pa, - filter na dovodu F7, na odvodu M5, filtri so opremljeni s presostati za signalizacijo zaprašenosti filtra, - ploščni Al izmenjevalnik toplote z izkoristkom nad 84%, za potrebe čiščenja se lahko izvlece iz naprave. Prenosnik je opremljen s presostatom, ki signalizira zamrzovanje prenosnika, opremljen s kadičko s sifonom za odvod kondenza, - avtomatski by-pass, skupaj z loputo in motornim pogonom, - vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi, - sobni žični daljinski upravljalnik (tablo), - temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha).
Vgrajena (plug&play) regulacija naprave omogoča: - delovanje ventilatorjev s konstantnim pretokom zraka (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah, - nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja, - ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja, - režim prostega hlajenja (free coolig) v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika, - izpis dejanskih in želenih stanj, - vodenje žaluzij, - krmiljenje tropotnega ventila ter črpalke vodnega grelnika, - nadzor nad čistočo filtrov, - diagnosticiranje alarmov, - kontakt za požarni alarm oz. sponko za priklop požarne centrale, - brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake, - omogoča ModBus kominikacijo z CNS, - slovenski jezik za upravljanje regulacije.
Dodatna oprema: - loputa z el. motornim pogonom za sveži zrak, - loputa z el. motornim pogonom za odpadni zrak, - antivibracijski podstavki - ves potrebni montažni material.
2.2.01 | Prezračevalna naprava po zgornji specifikaciji za naslednje tehnične podatke: Pretok vtočnega zraka: 2010 m3/h Eksterni statični tlak vtočnega zraka: 400 Pa Pretok odtočnega zraka: 2010 m3/h Eksterni statični tlak odtočnega zraka: 400 Pa Temperaturni izkoristek regeneratorja: >84% Električna priključna moč: 593 W / 230 V Masa naprave: 244 kg velikost: DxŠxV 2145 x 807 x 1443 mm Samo montaža in zagon. kot npr. proizvod: Ruck Ventilatoren ETA K 2400 H WOJL ali enakovredno | 1 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
Pravokotni dušilnik hrupa - specifikacija Dušilnik hrupa za dušenje hrupa ventilatorjev in klimatskih naprav. Ohišje je izdelano iz pocinkane jeklene plocevine. Priključni prirobnici sta iz pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30 mm. V ohišje so vgrajene dušilne kulise, pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovito absorbcijskega materiala. Zunanje površine polnil so zaščitene s celulozno folijo. Izvedba je negorljiva. Kulise so po površini delno pokrite s pasovi iz jeklene pocinkane pločevine, ki potekajo vzdolž dolžine kulise. Za temperaturno obmocje do 100°C. Samo montaža.
2.2.02 | dovod - pravokotni dušilnik hrupa po zgornji specifikaciji za tehnične podatke: - debelina kulise: 63 mm - št. kulis: 3 - dolžina: 1500 mm - presek (BxH): 500 x 250 mm - dušenje zvoka: 21 dB - padec tlaka: 48 Pa proizvod: kot npr. Trox MSA 100-67-3-PF ali enakovredno | 2 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
Dx hladilnik za pravokotne kanale - specifikacija Dx hladilnik zraka za montažo v sistem pravokotnih kanalov. Ohišje iz pocinkane pločevine, hladilni register izdelan iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel, lovilna posoda za kondenzat iz nerjavnega jekla. Primeren za vgradnjo v horizontalne kanale za hitrosti do 2,5m/s.
2.2.03 | DX hladilnik za pravokotne kanale po specifikaciji za tehnične podatke: - kanalski prikljucki: 600×300 mm Zračna stran: - pretok: 2010 m3/h - Qhl=8,3kW (Tvpih=18°C) - Qgr=6,8kW (Tvpih=24°C) Hladivo: - medij: R410A - max. padec tlaka: 9,39 kPa Samo montaža. proizvod: kot npr. Veab PGDX 600x350-3-2,5 ali enakovredno | 1 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi, z uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem za DX hladilnike. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev. Dobava, montaža in zagon. kot npr. proizvod: Mitsubishi ali enakovredno
2.2.04 | Tehnične lastnosti: nazivna moč: - hlajenje: 9,5 kW - gretje: 11,2 kW - električna priključna moč: 2,4-3,04 kW - električni priključek: 230V/3F/50Hz kot npr. proizvod: Mitsubishi Electric ali enakovredno tip: PUHZ-ZRP100YKA | 1 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
2.2.05 | Komplet dveh nosilcev zunanje enote split hladilne naprave iz vroče cinkanega in prašno lakiranega profilnega jekla v barvi RAL 9002, za montažo na steno, opremljen z gumijastimi antivibracijskimi podstavki, nosilnost 100 kg. Vključno montažni pribor, dobava in montaža. | 1 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
2.2.06 | Montaža zunanje enote - postavitev naprave na konstrukcijo - dvig in postavitev enote na knostrukcijo - priklop cevnih instalacij - priklop elektro/signalnih instalacij | 1 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
2.2.07 | Koračni krmilnik kapacitete za sisteme s toplotnimi črpalkami zrak/zrak. Omogoča nadzor in regulacijo hlajenja/ogrevanja na podlagi temperature pretoka medija. Omogoča direkten priklop MODBUS protkola za nadzor delovanja. V primeru nadzora več (max. 6) toplotnih črpalk omogoča kaskadno delovanje vseh naprav. Regulacijska omarica vsebuje tipala TH1, TH2, TH5, TH11. Dobava in montaža. TEHNIČNI PODATKI: - dimenzija enote (VxDxG) 422 x 393 x 86,7 mm - teža enote: cca. 3 kg - električno napajanje 1F/220V/50Hz - za montažo v prostoru z max. RH 80% - stenski krmilnik za montažo v drugem prostoru proizvod: kot npr. Mitsubishi Electric PAC-IF013B-E ali enakovredno | 1 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
2.2.08 | Montaža regulacijske enote - montaža naprave na steno - priklop elektro kabla v regulacijo in naprave - nastavitev delovanja - montaža prostorske enote | 1 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
2.2.09 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med zunanjo enoto, prezračevalno napravo in regulacijsko omarico. | 20 | 0 | m | 0 | 0 | 0
Predizolirana bakrena cev - specifikacija Predizolirana bakrena cev, namenjena za transport tehničnih plinov in hladiv v hladilni in klima tehniki. Izdelana v skladu z EN 12735, tovarniško očiščena, razmaščena in obojestransko zaprta. Izolacija cevi iz polietilena, oplaščena z belo zašcitno poliolefinsko-kopolimerno oblogo. Vključno fitingi iz medenine po EN 378 za priklop cevi na napravo. Pribor za lotanje, dobava in montaža. Tehnične lastnosti (izolacija): - požarni razred: B2 po DIN 4102-1 - območje uporabe: -50 ... +105°C - difuzijski koeficient: ≥ 5000 - toplotna prevodnost 0°C: 0,035 W/mK - debelina izolacije: 9 mm kot npr. proizvod: Armacell Tubolit Split ali enakovredno
2.2.10 | Predizolirana bakrena cev po zgornji specifikaciji. dimenzija: Φ 9,52 mm | 10 | 0 | m | 0 | 0 | 0
2.2.11 | Predizolirana bakrena cev po zgornji specifikaciji. dimenzija: Φ 15,88 mm | 10 | 0 | m | 0 | 0 | 0
2.2.12 | Električna povezava med notranjo in zunanjo enoto s kablom 3x2,5 mm2. Dobava in montaža. | 10 | 0 | m | 0 | 0 | 0
2.2.13 | Električna (regulacija) povezava med notranjo in zunanjo enoto s kablom 4x1,5 mm2. Dobava in montaža. | 10 | 0 | m | 0 | 0 | 0
2.2.14 | Trikratno vakuumiranje sistema s črpalko za hladivo za absolutni tlak < 100 Pa ter izsuševanje s hladivom pri tlaku 1 bar. | 1 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
2.2.15 | Testiranje in zagon sistema, nastavitev parametrov delovanja. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
Električni kanalski grelnik za pravokotne kanale - specifikacija Električni grelnik s pravokotnimi priključki na kanalski razvod. Ohišje iz pocinkane pločevine, grelni register izdelan iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel. Primeren za vgradnjo v horizontalne kanale za hitrosti do 2,5m/s. Skupaj z montažnim materialom. Samo montaža.
2.2.16 | Električni grelnik za pravokotne kanale po zgornji specifikaciji za tehnične podatke: - kanalski priključki: 500 x 250 mm Zračna stran: - pretok: 2010 m3/h - max. grelna moč:9 kW/400V kot npr. proizvod: Salda ali enakovredno tip: EKS NIS 50x25/9-3f | 1 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
2.2.17 | Električni generator pare za pripravo pare za vlaženje zraka. Izdelan iz ohišja iz barvane pločevine, izmenljivega parnega cilindra, regulatorja PI, upravljalne plošce, sprejem analognega signala za pripravo pare. Kompletno z distrubiterjem pare za zračni kanal 500x250 mm in povezovalno cevjo dolžine 3,0 m, potrebnimi tlačnimi tipali in tipali vlažnosti zraka, ožičenjem, priklopom in nastavitvijo. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - proizvodnja pare: do max. 15 kg/h - elektricna prikljucna moc: 11,3 kW / 400 V Dodatna oprema: - zaporni ventil - mikrofilter kot npr. proizvod: Condair EL 15 S ali enakovredno | 1 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
2.2.18 | Kompaktna centralna prezračevalna naprava, s stranskimi priključki fi 160, vgrajenimi EC ventilatorja z zvezno regulacijo. Protitočni ploščni rekuperator z bypassom, izkoristek nad 74%, na dovodu filter F7, na odvodu filter M5, kompletna avtomatika, tovarniško nameščen priložen LCD daljinski upravljalnik. Skupaj z zagonom in šolanjem uporabnika. Samo montaža. Dodatna oprema: - posluževalni tablo s 13m kabla - kanalski električni predgrelnik 1,5kW, d160mm - fleksibilni priključki d160 2x - motorne lopute na zajemi in izpihu zraka d160 2x Tehnični podatki: - pretok: 210 m3/h - tlak: 250 Pa - izkoristek rekuperatorja >74% - el.moč: 3,45kW / 230 V / 50 Hz - višina max. 270mm kot npr. proizvod: Salda ali enakovredno | 2 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
2.2.19 | Dušilnik zvoka, izdelan iz fleksibilne aluminijaste cevi, dolžine 1m, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Samo montaža. dimenzija d160mm, dolžina 1m | 4 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
Decentralna prezračevalna naprava z rekuperacijo toplote za način prezračevanja v skladu z DIN 1946-6. Za vgradnjo v zunanjo steno. Sobni pokrov je izdelan iz odporne ABS bele plastikein omogoča izmenjavo zraka v štiri strani. Prezračevalna naprava je namenjena za uporabo skupaj z kontrolno enoto. Vse funkcije naprave so mikroprocesorsko nadzorovane. Potrebna je električna povezava med napravo in centralno kontrolno enoto. Ventilator je brez ležajev za bolj tekočo in tiho delovanje, izdelan z EC nizko napetostnim motorjem. Enota je tovarniško opremljena s sintetičnimi filtri, ki so odporni na vlago in kemikalije. Antibakterijska filtrna snov garantira tudi dvosmerni način delovanja (spreminja zaporedje vhod/izhod), skladno s higienskimi smernicami. Skupaj s stenskim krmilnikom, kompletno s pritrdilnim materialom, dobavo in montažo. proizvod: kot npr. Ventomaxx ali enakovredno
2.2.20 | Lokalna prezračevalna naprava z rekuperacijo odpadne toplote po zgornji specifikaciji: · Pretok zraka*: 17-58 m3/h · Nadzor naprave: preko centralne kontrolne enote · Rekuperator toplote: keramični toplotni izmenjevalec · Izkoristek rekuperacije nad 90% · Napajanje proceosrja - ventilatorja: EC -DC napajanje 12 V DC · El. moč: 1 - 3,4 W · Max el. tok: < 0,02 A · Nivo zvočnega tlaka*: cca. 16-39 dB(A) · Masa: 4 kg · Kvaliteta filtra dovod/odvod: G2/G3 higijenski filter Vključno: Valjasti modul za montažo, za podometno montažo v odprtino premera 200 mm, sestavljen iz visokokakovostne plastike PS/PC-ABS. Komplet je dobavljen z zaščitnim ometnim pokrovom. proizvod: kot npr. Ventomaxx Smart Rondo HRV + RS-LAW ali enakovredno | 0 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
2.2.21 | Fasadna rešetka iz visokokakovostne barvane pocinkane pločevine. Dobava in montaža. dimenzije: 240 x 220 x 45 mm material: pocinkana pločevina barva: RAL9016 ali katerikoli drug RAL (pred naročilom definira arhitekt!) proizvod: kot npr. Bossplast B-ZH/200/RAL9016 ali enakovredno | 0 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
2.2.22 | Centralna kontrolna enota za krmiljenje 1-4 prezračevalnih enot (možnost kmiljenja do 6 naprav z dodatnim razširitvenim modulom), na voljo so 4 nivoji moči prezračevanja z 4 različnimi programi prezračevanja (HRV prezračevanje, razvlaževalni program (z dodatnim senzorjem), funkcija party in način spanja). Krmilnik vključuje sistem za uravnavanje bilance zraka ob vključitvi kopalniškega ventilatorja. Dobava in montaža. Dodatne funkcije: samodejno zaznavanje naprave, indikator menjave filtra, možnost delovanja v parnem ali neparnem režimu Napetost napajanja: 230V / 50 Hz - AC Napetost izhodne naprave: 12 V - DC Barva: bela, podobna RAL 9016 Dimenzija okvirja: 80 x 80 mm proizvod: kot npr. Ventomaxx CR Smart ali enakovredno | 0 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
2.2.23 | Ožičenje regulatorjev in rekuperatorjev, vkljujčno ves potrebni instalacijski in drobni material. OPOMBA: Zajeto v načrtu električnih instalacij. | 0 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
| Centrifugalni kopalniški ventilator, ki sestoji iz ohišja in ventilatorja. Ventilator v spiralnem ohišju z aerodinamično in akustično optimiziranim rotorjem. Elektromotor ventilatorja s permanentnimi magneti in elektronsko komutiranim rotorjem (ECM). Ohišje v beli barvi. Ventilator deluje še do 6 min po vklopu in ima zakasnitev vklopa za cca. 45 s. Ena hitrost delovanja ventilatorja. Dobava in montaža. Ohišje: - podometna vgranja - brez požarne zaščite - za priklop enega prostora Ventilator: - pretok: 60 m3/h - zvočna moč: 39 dB(A) - el. moč: 18 W - stopnja zaščite IP-X5 proizvod: kot npr. Helios ELS-VN 60 + ohišje ELS-GU ali enakovredno | 0 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
Prezračevalne cevi iz PVC za odvod zraka, skupaj z oblikovnimi kosi in pritrdilnim materialom. Dobava in montaža.
2.2.24 | Cev po zgornji specifikaciji. dimenzija Φ100 | 0 | 2 | m | 0 | 0 | 0
2.2.25 | Plastična nadtlačna žaluzija, sestavljena iz nosilnega okvirja in prečnih nihajnih lamel; prečne lamele so uležajene v plastičnih pušah. Vključno montažni material. Dobava in montaža. kot npr. proizvod: Systemair VK10 ali enakovredno | 0 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
2.3 | Kanali in elementi razvoda
2.3.01 | Pravokotni zračni kanali iz pocinkane pločevine v skladu z EN 1505 oziroma DIN 24190 do 24194 stopnje 1 in 5 (± 1000 Pa). Izdelava kanalov oblike F in debelina pločevine: - robljena izvedba tesnjena odvisno od predpisanega razreda tesnosti - tlačni razred po DIN 24190 1 in 4 - razred tesnosti po DIN 24194 III Pri vseh spremembah smeri za vec kot 30° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami ter tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom. Dobava in montaža. | 350 | 0 | kg | 0 | 0 | 0
Spiralno robljene cevi - specifikacija Spiralno robljena spiro cev iz trakov pocinkane pločevine, debeline po EN 1506, stopnje 1 in 5 (± 1000 Pa), oblike F. Debelina pločevine glede na nazivno velikost cevi. Vključno fitingi, obešalni in pritrdilni material. Dobava in montaža. Debelina stene: Φ100-180 mm - 0,6 mm Φ200-560 mm - 0,8 mm
2.3.02 | Spiro kanali Φ80 | 540 | 0 | m | 0 | 0 | 0
2.3.03 | Spiro kanali Φ125 | 40 | 0 | m | 0 | 0 | 0
2.3.04 | Spiro kanali Φ160 | 155 | 0 | m | 0 | 0 | 0
2.3.05 | Spiro kanali Φ200 | 10 | 0 | m | 0 | 0 | 0
2.3.06 | Spiro kanali Φ225 | 8 | 0 | m | 0 | 0 | 0
2.3.07 | Spiro kanali Φ250 | 12 | 0 | m | 0 | 0 | 0
2.3.08 | Spiro kanali Φ280 | 6 | 0 | m | 0 | 0 | 0
2.3.09 | Spiro kanali Φ315 | 7 | 0 | m | 0 | 0 | 0
2.3.10 | Spiro kanali Φ400 | 5 | 0 | m | 0 | 0 | 0
Toplotna izolacija kanalov - specifikacija Toplotna parozaporna izolacija cevi iz fleksibilnega penastega elastomera na bazi sintetičnega kavčuka z zaprto celicno strukturo, brez vsebnosti CFC. V črni barvi, dobavljena kot plošce 2,0 x 0,5 m. Izolativne lastnosti izmerjene v skladu z EN 12667, difuzijski koeficient vodne pare v skladu z EN 12086. Meritve TÜV certificirane. Vključno lepilo, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: B1 po DIN 4102 - območje uporabe: -50 ... +110°C - difuzijski koeficient: ≥ 7000 - toplotna prevodnost 0°C: 0,036 W/mK kot npr. proizvod: K-FLEX ali enakovredno
2.3.11 | debelina izolacije: 9 mm tip: ST 9 mm | 130 | 2 | m2 | 0 | 0 | 0
2.3.12 | debelina izolacije: 13 mm tip: ST 13 mm | 160 | 2 | m2 | 0 | 0 | 0
2.3.13 | debelina izolacije: 32 mm tip: ST 32 mm | 100 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0
2.3.14 | debelina izolacije: 50 mm tip: ST 50 mm | 15 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0
2.3.15 | Zaščita izolacije izven objekta z alu pločevino, spoji izvedeni vodotesno, vključno ves potrebni montažni material. Dobava in montaža. | 3 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0
2.3.16 | Izpušni defkletor za vertikalni izpih zavrženega zraka na prosto. Deflektor namenjen vertikalni postavitvi. V sredini deflektorja je razširitev preseka. Na mestu razširjenega preseka se nahaja kad za zbiranje in odvod padavinskih vod, ki padejo skozi zgornjo odprtino deflektorja v njegovo notranjost. Na dnu kadi za odvod meteornih vod je odvodna cev za odvod vode iz notranjosti deflektorja. Dobava in montaža. dimenzija priključka d400 mm | 1 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
Fasadna zaščitna rešetka z vgradnim okvirjem, izdelana iz alu profilov, sestavljena iz nosilnega okvirja, posebno oblikovanih prečnih lamel in zaščitne mreže. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Trox WGK-AL ali enakovredno
2.3.17 | Fasadna zaščitna rešetka po zgornji specifikaciji za tehnične podatke: velikost: BxH = 600x330 mm proizvod: kot npr. Trox WGK-AL 600x330 ali enakovredno | 1 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
Aluminijasta dovodna ali odvodna rešetka s fiksnimi vodoravnimi lamelami, s prigrajenim regulacijskim nastavkom, izdelana iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki. Skupaj z montažnim materialom. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Tecnoventil BL5 + reg. nastavek ali enakovredno
2.3.18 | Aluminijasta rešetka B x H = 325x125 mm | 3 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
2.3.19 | Aluminijasta rešetka B x H = 225x75 mm | 18 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
2.3.20 | Zaščitna zunanja stenska rešetka za zajem in izpust zraka s prirobnico D160 iz nerjavnega jekla. Vključno tesnilni in pritrdilni material. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Akvavent 16VM ali enakovredno | 4 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, barva RAL 9010, z nastavljivim krožnikom okrogle oblike, z vgradnim okvirjem. Dobava in montaža. kot npr. proizvod: Trox ali enakovredno tip: A-LVS
2.3.21 | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | 30 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
Linijski difuzor za dovod zraka, kompletno z izolirano komoro s stranskim priključkom. Vključno tesnilni in pritrdilni material, dobava in montaža. kot npr. proizvod: TROX ali enakovredno
2.3.22 | tip: VSD50-1-LT L=550mm | 30 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
Mehanski okrogli regulator pretoka zraka, za vzdrževanje konstantnega pretoka zraka, brez pomožne energije, z regulacijsko loputo, z ohišjem iz plastike, za vgradnjo v prezračevalno cev. Dobava in montaža. kot npr. proizvod: Trox ali enakovredno tip: VFL
2.3.23 | Mehanski regulator pretoka Φ160 | 22 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
Okrogla požarna loputa s pogonom 230 V - specifikacija Okrogla protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI60S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipaloma za kontrolo zaprte in odprte lege lopute. Dobava in montaža. kot npr. proizvod: Mandik ali enakovredno tip: FDMC
2.3.24 | okrogla požarna loputa Φ160 | 2 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
2.3.25 | Okrogla protipožarna loputa za vgradnjo v steno, sestavljena iz ohišja iz pocinkane jeklene pločevine, zaporne lamele iz izolacijskega materiala, termičnega sprožila na talilni lot s tališcem pri 70°C, opremljena s končnim stikalom za signalizacijo položaja lopute (zaprti in odprti položaj lopute, zapirajo se obe polovici lopute). Skupaj z dvema tesnilnim manšetama iz mineralne volne. Loputa ustreza požarni odpornosti 60 minut v skladu z DIN 4102 in je dobavljena kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Loputa izdelana in testirana v skladu z EN 15650 in certificirana (EN 1366-2) za izpolnjevanje lastnosti EI-S. Dobava in montaža. kot npr. proizvod: Lindab ali enakovredno tip: FBC 1-S1 Φ100 EI 60 S | 60 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
2.4 | Razna dela
2.4.01 | Požarno tesnenje preboja pri vgradnji požarne lopute. Skupaj s potrebnim tesnilnim materialom. Izvedbo prilagoditi tipu lopute in tipu konstrukcije, v katero se vgrajuje. Vključno z označitvijo z nalepkami in izdajo certifikatov. | 62 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
2.4.02 | Nastavitev količin zraka skozi prezračevalno napravo, ventilatorje in distribucijske elemente in izdelava vseh preskusov in meritev za predajo vgrajenih prezračevalnih sistemov po zahtevah SIST EN 12599, skupaj z izdelavo zapisnikov. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
2.4.03 | Oznaka smeri pretoka zraka v zračnih kanalih s puščico v skladu z DIN 2403. Velikost cca. 15x5 cm v RAL barvi, ki oznacuje transport zraka. | 100 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
2.4.04 | Zaščitna obroba zračnih kanalov pri prebojih skozi steno in streho. | 2 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
2.4.05 | Izdelava navodil o delovanju sistema, njegovem upravljanju in vzdrževanju v slovenskem jeziku. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
2.4.06 | Preizkus celotnega prezračevalnega sistema, funkcionalni preizkus, preskusne ter specialne meritve, dokaz tesnosti sistema. Izveba po standardu SIST EN 12599. Vključno končno poročilo, ki mora vsebovati: - podatke o izvajalcu preizkusa - podatke o naročniku - definicijo zahtevka za opravljanje preizkusa - podatke o lokaciji stavbe in/ali sistema, ki se preizkuša - podatke o metodologiji preizkusa in uporabljenih merilnih instrumentih - podatke o meteoroloških pogojih v casu preizkusa - rezultate preizkusa - analizo merilnih rezultatov in ugotovitve - oceno merilnih pogreškov - sklepne ugotovitve z odločitvijo glede na veljavne predpise | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
2.4.07 | Izvedba meritev delovanja prezračevalnega sistema v prvem letu delovanja, in sicer enkrat v zimskem času, ko je zunanja temperatura zraka pod 5°C, ter enkrat v letnem času, ko je temperatura zunanjega zraka nad 25°C. Z meritvami je potrebno ugotoviti skladnost izvedbe in deseganje parametrov notranjega okolja s projektno dokumentacijo. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
2.4.08 | Meritve hrupa po veljavnih predpisih o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in o zvočni zaščiti stavb. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
2.4.09 | Gradbena dela v zvezi z instalacijo prezračevanja; vključno odvoz odpadnega materiala na deponijo: - sondiranje medetažne konstrukcije z namenom ugotavljanja poteka nosilnih elementov in določanje mikrolokacij prebojev glede na možnost izvedbe - 60x diamantno vrtanje v medetažno konstrukcijo d120 - 24x odpiranje stene na lokaciji obstoječe vertikale v velikosti 30x30cm - 25m izdelava utora v zidani steni za vgradnjo vertikalnega kanala - 1x preboj stene na podstrehi, vgradnja montažne preklade - pozidava prebojev in sten po izvedbi instalacije - 2x odpiranje strehe na mestu prehoda kanalov - popravilo strehe na mestih obstoječih vertikalnih izpihov OPOMBA: Upoštevati pazljivo ravnanje pri delu z azbestocementnimi cevmi za prezračevanje! Upoštevati predpisane ukrepe za ravnanje in deponiranje azbestnosementnih cevi! Izvedbo prilagoditi glede na tehnične možnosti izvedbe del! | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
2.4.10 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
2.4.11 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE: |  |  |  |  | 0 | 0

## 3-vodovodna inst.
Poz. | Opis | Količina (upravičena) | Količina (neupravičena) | En | Cena | Znesek (upravičeni stroški) | Znesek (neupravičeni stroški)
3 | VODOVODNA INSTALACIJA
3.1 | Demontaža
3.1.01 | Zapiranje vode in praznjenje instalacije. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
3.1.02 | Demontaža umivalnika, kompletno s sifonom, priključnimi flaksibilnimi cevkami, kotnimi ventili in mešalno armaturo; postavka vključuje demontažo in odvoz. | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.1.03 | Demontaža ogledal in poličk, skupaj z odvozom na deponijo; postavka vključuje demontažo in odvoz. | 30 | 2 | kpl | 0 | 0 | 0
3.1.04 | Demontaža straniščne školjke, samostoječe izvedbe, s talnim odtokom, skupaj z blindiranjem talnega kanalizacijskega priključka; postavka vključuje demontažo in odvoz. | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.1.05 | Demontaža obstoječe straniščne deske; postavka vključuje demontažo in odvoz. | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.1.06 | Demontaža nadometnega kotlička za WC, skupaj z demontažo kotnega ventila in fleksibilne vodovodne cevi (od priključka na zidu do kotlička); postavka vključuje demontažo in odvoz. | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.1.07 | Demontaža stenske tuš mešalne izlivne armature, skupaj z odvozom na deponijo. | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.1.08 | Demontaža tuš kadi, kompletno s sifonom; postavka vključuje demontažo in odvoz. | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.1.09 | Demontaža stenskega hidranta; postavka vključuje demontažo in odvoz. | 3 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
3.1.10 | Demontaža obstoječega cevnega razvoda sanitarne vode in kanalizacije v tlaku in stenah, skupaj z identifikacijo cevovodov; postavka vključuje demontažo in odvoz. | 700 | 50 | m | 0 | 0 | 0
3.1.11 | Demontaža obstoječega cevnega razvoda sanitarne vode in kanalizacije pod stropom pritličja, skupaj z izolacijo, armaturami in obešali, vključno z identifikacijo cevovodov; postavka vključuje demontažo in odvoz. | 160 | 15 | m | 0 | 0 | 0
3.1.12 | Vsa potrebna gradbena dela v zvezi z demontažo obstoječe vodovodne instalacije. Vključno odvoz na ustrezno deponijo. Ocenjene količine: - 160m dolbenje sten in tlakov za demontažo vodovodnih cevi - 240m dolbenje sten in tlakov za demontažo kanalizacijskih cevi OPOMBA: Upoštevati pazljivo ravnanje pri delu z azbestocementnimi cevmi za kanalizacijo! Upoštevati predpisane ukrepe za ravnanje in deponiranje azbestnosementnih cevi! Izvedbo prilagoditi glede na tehnične možnosti izvedbe del! | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
3.2 | Sanitarni elementi in oprema
3.2.01 | Vgradni element za konzolni WC s podometnim splakovalnikom, aktiviranje s sprednje strani. Vgradnja v montažne stene ali kot samostojni element za predstensko instalacijo v suhi montaži ter za univerzalno masivno vzidavo s stensko inštalacijo. Element je sestavljen iz montažnega nosilnega okvirja, po višini nastavljivih pocinkanih opornih nog , po globini nastavljivih pocinkanih nosilcev, predmontiranega WC splakovalnika z armaturo za dvokoličinsko splakovanje, izolacije proti kondenzaciji, kotnega ventila za vodo, stenskih pritrdil z zvočno zaščito, dveh navojnih palic za pritrditev školjke z nastavljivo osno razdaljo, PE odtočnega kolena, garniture manšet, gumijastega tesnila za sifon in pritrdilnega materiala. Zvočna zaščita mora biti testirana v skladu z DIN 4190 s strani neodvisne ustanove. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - material okvirja: jeklo - vgradna globina: 150 do 200 mm - priključek za vodo: DN15 - priključek za iztok: DN90/100 kot npr. proizvod: Geberit Duofix ali enakovredno | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.2.02 | Aktivirna tipka za dvokoličinsko tehniko izpiranja stranišča s funkcijo ročnega ustavljanja izpiranja. Model tipke uskladiti z arhitektom pred nabavo. Model tipke mora biti združljiv s tipom splakovalnika. Dobava in montaža. kot npr. proizvod: Geberit ali enakovredno | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.2.03 | Kompletna straniščna školjka, ki jo sestavljajo naslednji sklopi: - straniščna školjka iz bele sanitarne keramike, brezroba, viseča konzolna izvedba, zadnji iztok DN100 - sedežna deska v beli barvi, pokrov s počasnim zapiranjem, enostavno snemljiva Samo montaža. proizvod: Catalano New Zero New Flash rimless, z desko soft close ali enakovredno | 30 | 2 | kpl | 0 | 0 | 0
3.2.03 | Kompletna straniščna školjka, ki jo sestavljajo naslednji sklopi: - straniščna školjka iz bele sanitarne keramike, brezroba, viseča konzolna izvedba, zadnji iztok DN100 - sedežna deska v beli barvi, pokrov s počasnim zapiranjem, enostavno snemljiva Dobava in montaža. proizvod: Catalano New Zero New Flash rimless, z desko soft close ali enakovredno | 0 | 2 | kpl | 0 | 0 | 0
3.2.04 | Invalidsko držalo za wc, fiksno, vključno s pritrdilnim materialom. Samo montaža. dolžina 615mm. proizvod: Kolo Nova Pro Without Barriers ali enakovredno | 30 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
3.2.04 | Invalidsko držalo za wc, fiksno, vključno s pritrdilnim materialom. Dobava in montaža. dolžina 615mm. proizvod: Kolo Nova Pro Without Barriers ali enakovredno | 0 | 2 | kpl | 0 | 0 | 0
3.2.05 | Invalidsko preklopno držalo za wc, oprijemalni ročaj je sestavljen iz dvojne barvane jeklene palice. Po uporabi se ročaj lahko pomaknete navzgor. Izdelek je zasnovan tako, da se pritrdi na steno in se uporablja kot podpora. Vključno z montažnim materialom. Samo montaža. dimenzije: 74,5 x 19,5 cm, dimenzije pritrdilne plošce: 28 x 10,5 cm, teža izdelka: 2,3 kg, noslinost: 90kg proizvod: dobavitelj MediGo ali enakovredno tip: AB-80 | 30 | 2 | kpl | 0 | 0 | 0
3.2.05 | Invalidsko preklopno držalo za wc, oprijemalni ročaj je sestavljen iz dvojne barvane jeklene palice. Po uporabi se ročaj lahko pomaknete navzgor. Izdelek je zasnovan tako, da se pritrdi na steno in se uporablja kot podpora. Vključno z montažnim materialom. Dobava in montaža. dimenzije: 74,5 x 19,5 cm, dimenzije pritrdilne plošce: 28 x 10,5 cm, teža izdelka: 2,3 kg, noslinost: 90kg proizvod: dobavitelj MediGo ali enakovredno tip: AB-80 | 0 | 2 | kpl | 0 | 0 | 0
3.2.06 | Kompleten umivalnik, ki ga sestavljajo naslednji sklopi: - konzolni umivalnik iz bele sanitarne keramike, velikosti 80x50 cm, z odlagalno polico, - kromirani medeninasti odtočni ventil ter sifon - kromirana medeninasta enoročna stoječa mešalna armatura za toplo in hladno vodo, za montažo na umivalnik - kromirana medeninasta kotna regulirna ventila Samo montaža. Tip kompleta uskladiti z investitorjem pred nabavo. Proizvod: umivalnik: kot npr. GSI Pura 80x50 ali enakovredno pipa: kot npr. Hansgrohe Talis E 110 ali enakovredno kotni ventil: kot npr. Schell 1/2"-3/8" ali enakovredno OPOMBA: Pozicijo levih in desnih umivalnikov kontrolirati v zadnjih PZI načrtih arhitekture. | 30 | 2 | kpl | 0 | 0 | 0
3.2.06 | Kompleten umivalnik, ki ga sestavljajo naslednji sklopi: - konzolni umivalnik iz bele sanitarne keramike, velikosti 80x50 cm, z odlagalno polico, - kromirani medeninasti odtočni ventil ter sifon - kromirana medeninasta enoročna stoječa mešalna armatura za toplo in hladno vodo, za montažo na umivalnik - kromirana medeninasta kotna regulirna ventila Dobava in montaža. Tip kompleta uskladiti z investitorjem pred nabavo. Proizvod: umivalnik: kot npr. GSI Pura 80x50 ali enakovredno pipa: kot npr. Hansgrohe Talis E 110 ali enakovredno kotni ventil: kot npr. Schell 1/2"-3/8" ali enakovredno OPOMBA: Pozicijo levih in desnih umivalnikov kontrolirati v zadnjih PZI načrtih arhitekture. | 0 | 2 | kpl | 0 | 0 | 0
3.2.07 | Kromirana podometna medeninasta termostatska mešalna baterija za prho, skupaj z gibljivo cevjo na vodilu in rain shower plošco s podometno povezavo. Samo montaža. proizvod: Grohe Essence + podometni del Grohe Rapido + rain shower plošca + gibljiva cev s slušalko in držalom ali enakovredno | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.2.07 | Kromirana podometna medeninasta termostatska mešalna baterija za prho, skupaj z gibljivo cevjo na vodilu in rain shower plošco s podometno povezavo. Dobava in montaža. proizvod: Grohe Essence + podometni del Grohe Rapido + rain shower plošca + gibljiva cev s slušalko in držalom ali enakovredno | 0 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.2.08 | Stol za tuširanje, stenski, preklopni, ogrodje iz prašno lakiranega aluminija, sedežni del iz bele plastike, dimenzije 40 x 40 cm, višina sedala nastavljiva od 47 do 57 cm, zunanje dimenzije 47 x 49 cm. Največja dovoljena obremenitev 120 kg. Teža izdelka 2,9 kg. Vključno z montažnim materialom. Dobava in montaža. kot npr. proizvod: dobavitelj Simps'S ali enakovredno šifra: DZ000220 | 30 | 2 | kpl | 0 | 0 | 0
3.2.09 | Stenski ročaj, izdelan iz nerjavnega jekla, kotni, za pritrditev na steno v prostoru s tušem. Vključno montažni material. Samo montaža. proizvod: Koin ali enakovredno | 30 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
3.2.09 | Stenski ročaj, izdelan iz nerjavnega jekla, kotni, za pritrditev na steno v prostoru s tušem. Vključno montažni material. Dobava in montaža. proizvod: Koin ali enakovredno | 0 | 2 | kpl | 0 | 0 | 0
3.2.10 | Tuš vgradni element, sestavljen iz naklonske plošče s tesnilno manšeto za stensko keramiko in talno keramiko, sredinskim odtokom z rešetko, sifonom z horizontalnim odtokom. Samo montaža. dim. 900x900x65mm proizvod: kot npr. Wedi Fundo Plano 900x900x65 + pokrov + horizontalni odtok ali enakovredno | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.2.10 | Tuš vgradni element, sestavljen iz naklonske plošče s tesnilno manšeto za stensko keramiko in talno keramiko, sredinskim odtokom z rešetko, sifonom z horizontalnim odtokom. Dobava in montaža. dim. 900x900x65mm proizvod: kot npr. Wedi Fundo Plano 900x900x65 + pokrov + horizontalni odtok ali enakovredno | 0 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.2.11 | Podajalnik za toaletni papir v roli, z nastavkom za rezervno rolo. Samo montaža. | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.2.11 | Podajalnik za toaletni papir v roli, z nastavkom za rezervno rolo. Dobava in montaža. | 0 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.2.12 | Podajalnik za papirne brisače, stenska montaža. Dobava in montaža. Tip uskladiti z naročnikom pred nabavo. | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.2.13 | WC šcetka, inox, z možnostjo stenske montaže. Dobava in montaža. Tip uskladiti z naročnikom pred nabavo. | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.2.14 | Pregibno ogledalo, za montažo nad umivalnikom. Samo montaža. | 30 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
3.2.14 | Pregibno ogledalo, za montažo nad umivalnikom. Dobava in montaža. | 0 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.2.15 | Držalo za milo, mrežasto, za pritrditev na steno. Samo montaža. | 30 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
3.2.15 | Držalo za milo, mrežasto, za pritrditev na steno. Dobava in montaža. | 0 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.2.16 | Dozator za milo, za pritrditev na steno. Dobava in montaža. Tip uskladiti z naročnikom pred nabavo. | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.2.17 | Koš za odpadke s stopalko, prostornine 10 litrov. Dobava in montaža. | 0 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.2.18 | Stenska hidrantna omarica po EN 671-1. Komplet sestavljajo hidrantna omarica iz jeklene pločevine, prašno barvana v rdeči barvi, navijalni kolut in gumijasta cev dolžine 30 m. Dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - Univerzalno odpiranje (se lahko prilagodi glede na zahtevo levo-desno); - 2'' priključni ALU ventil; - 30 m poltoge cevi DN25 (EN 694) na kolutu; - EURO ročnik DN25 (EN 671-1) fiksno pritrjen na cev; - Označevalna nalepka; - Dimenzije: 700x650x250 proizvod: kot npr. Alvidis Euro hidrant DN25/30 ali enakovredno OPOMBA: Skupaj s potrebnimi gradbenimi deli za zamenjavo hidranta. | 3 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
3.3 | Cevovodi in elementi razvoda
Tankostenski jekleni cevovodi Sanpress inox - specifikacija Tankostenske jeklene cevi in oblikovni kosi iz CrNiMo jekla 1.4401 po DIN EN 10305-3. Cevi in oblikovni kosi se medsebojno spajajo s press tehniko. Fitingi so opremljeni s tesnilnim obročem iz EPDM. Postavke cevovodov vključujejo montažo, obešalni material brez toplotnih mostov ter vse potrebne oblikovne kose. Tehnični podatki: - maks. obratovalna temperatura: 110°C - maks. obratovalni tlak: 16 bar kot npr. proizvod: Viega ali enakovredno tip: Sanpress inox
3.3.01 | Cevovod Sanopress Φ15x1,0 | 70 | 0 | m | 0 | 0 | 0
3.3.02 | Cevovod Sanopress Φ18x1,0 | 105 | 10 | m | 0 | 0 | 0
3.3.03 | Cevovod Sanopress Φ22x1,2 | 135 | 20 | m | 0 | 0 | 0
3.3.04 | Cevovod Sanopress Φ28x1,2 | 105 | 0 | m | 0 | 0 | 0
3.3.05 | Cevovod Sanopress Φ35x1,5 | 25 | 0 | m | 0 | 0 | 0
3.3.06 | Cevovod Sanopress Φ42x1,5 | 60 | 0 | m | 0 | 0 | 0
Penasta toplotna izolacija iz polietilena - specifikacija Toplotna izolacija cevi iz penastega polietilena z zaprtocelično strukturo, dobavljena kot cevaki dolžine 2 m. Vključno lepilo, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: E, testirano v skladu z EN ISO 11925-2 - obmocje uporabe: Tmax= +100°C, testirano v skladu z EN 14707 in EN 14313 - toplotna prevodnost (40°C) ≤ 0,040 W/mK, testirano v skladu z EN ISO 8497 kot npr. proizvod: ARMACELL Tubolit DG ali enakovredno
3.3.07 | Izolacija 13mm x Φ15 | 70 | 0 | m | 0 | 0 | 0
3.3.08 | Izolacija 13mm x Φ18 | 105 | 10 | m | 0 | 0 | 0
3.3.09 | Izolacija 13mm x Φ22 | 135 | 20 | m | 0 | 0 | 0
3.3.10 | Izolacija 13mm x Φ28 | 105 | 0 | m | 0 | 0 | 0
3.3.11 | Izolacija 13mm x Φ35 | 25 | 0 | m | 0 | 0 | 0
3.3.12 | Izolacija 19mm x Φ42 | 60 | 0 | m | 0 | 0 | 0
Večplastna predizolirana cev - specifikacija Večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij - vezni sloj - PE-RT), difuzijsko tesna, proizvedena z uporabo SACP tehnologije, sestoji iz cevi in izolacijskega sloja, dobavljena v kolutih, okroglo ekstrudirana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo, s čvrsto brezšivno zunanjo folijo v modri barvi; skupaj s fitingi in spojkami. Dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: E po DIN EN 13501-1 - max. temperatura: 70°C (10bar) - topl. prevodnost cevi: λ= 0,4 W/mK - toplotna prevodnost izolacije: λ=0,035 W/mK - koef. topl. razteznosti: 25x10-6 m/mK - hrapavost: 0,0004 mm Proizvod: kot npr. Uponor Uni Pipe PLUS ali enakovredno
3.3.13 | Cev po zgornji specifikaciji. dimenzija: Φ 16x2,0 debelina izolacije: 10mm | 320 | 15 | m | 0 | 0 | 0
3.3.14 | Cev po zgornji specifikaciji. dimenzija: Φ 20x2,25 debelina izolacije: 10mm | 60 | 20 | m | 0 | 0 | 0
3.3.15 | Cev po zgornji specifikaciji. dimenzija: Φ 25x2,5 debelina izolacije: 10mm | 25 | 0 | m | 0 | 0 | 0
3.3.16 | Izvedba navezave na obstojeci cevni razvod hladne, tople in cirkulacijske sanitarne vode v toplotni podpostaji, skupaj z razrezom in prilagoditvijo obstoječih cevovodov ter z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. OPOMBA: Pred izvedbo vse preveriti na licu mesta in prilagoditi dejanskemu stanju! | 1 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
3.3.17 | Izvedba navezava na obstoječi dvižni vod hladne, tople in cirkulacijske sanitarne vode v pritličju, skupaj z razrezom obstoječih cevovodov ter z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. OPOMBA: Pred izvedbo vse preveriti na licu mesta in prilagoditi dejanskemu stanju! | 7 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
3.3.18 | Izvedba povezave obstoječega cevovoda cirkulacije na obstoječi cevovod tople sanitarne vode v steni, vključno razrez in prilagoditev cevovodov ter z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. | 3 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
Blindiranje obstoječih cevovodov hladne, tople in cirkulacijske sanitarne vode, vključno razrez in prilagoditev cevovodov ter z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
3.3.19 | - v tlaku | 6 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
3.3.20 | - v steni nad tlakom | 4 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
3.3.21 | - v steni pod stropom | 4 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
3.3.22 | Požarna zaščita prehodov kovinskih cevi skozi steno in strop z intumescenčnim požarno zaščitnim kitom in intumescenčnim požarno zaščitnim trakom, v skladu s SIST EN 1366-3. Kompletno z označbo prehoda in izdajo certifikata. | 15 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
Odtočne cevi iz PP - specifikacija Odtočne cevi in fitingi iz visokotemperaturno obstojnega polipropilena za spajanje z gumenimi tesnilnimi obroči. Za odvod odpadnih vod znotraj stavb - območje B; primerni za nizko in visokotemperaturne sisteme kanalizacije do 95°C. Vključno vsi fazonski kosi in revizije, pritrdilni material, zvočna izolacija konstrukcije s samolepilnim tlakom na objemkah ter dodatkom za razrez. Dobava in izvedba. Za fazonske kose se upošteva: Φ50 .. 0,3m cevi Φ75 .. 0,4m cevi Φ110 .. 0,5m cevi
3.3.23 | Odtočne cevi iz PP Φ32 | 20 | 0 | m | 0 | 0 | 0
3.3.24 | Odtočne cevi iz PP Φ50 | 250 | 15 | m | 0 | 0 | 0
3.3.25 | Podometni sifon za kondenzat, za priklop na fekalno kanalizacijo, ohišje iz ABS plastike, telo sifona iz PP, z mehansko smradno zaporo, z revizijskimi vratci za možnost čišcenja, nazivna velikost DN32, dotok d20 - 30 mm, min. vgradna globina 60 mm. Dobava in montaža. kot npr. proizvod: Hutterer & Lechner tip: HL 138 | 3 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
3.3.26 | Izvedba voda kondenza iz klimata, vlažilca zraka in DX hladilca na podstrehi, skupaj s sifonom in z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. dolžina razvoda ca. 10m | 1 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0
Zvočno izolirane odtočne cevi - specifikacija Zvočno izolirani sistem cevovodov za hišno odpadno vodo po EN 12056. Sistem cevi in fitingov je izdelan iz večslojne gladke umetne mase. Sistem izpolnjuje zahteve DIN 4109 (30 dB(A)) ter VDI 4100 (20dB(A)). Spajanje cevi in oblikovnih kosov z elektro spojkami, zateznimi objemkami ali verjenimi spoji. Vključnč pritrdilni material, obešala, zvočna izolacija konstrukcije s samolepilnim trakom, dobava in montaža. Tehnični podatki: - trdnost: >4 kN/m2 po EN ISO 9969 - max. temperatura: 95°C kot npr. proizvod: Geberit ali enako tip: Silent-db20
3.3.27 | Zvočno izolirana odtočna cev Φ110 | 180 | 10 | m | 0 | 0 | 0
3.3.28 | Strešna kapa za prezračevanje kanalizacijskega sistema, izdelana iz polipropilena (PP). Vključno strešna obroba in tesnilni material. Dobava in izvedba. Φ110 mm | 10 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
3.3.29 | Penasta toplotna izolacija iz polietilena - specifikacija Toplotna izolacija cevi iz penastega polietilena z zaprto celicno strukturo, za zmanjšanje hrupa in preprečitev kondenzacije, dobavljena kot cevaki dolžine 2 m. Vključno lepilo, dobava in montaža. Tehnicne lastnosti: - požarni razred: E, testirano v skladu z EN 13823 in EN ISO 11925-2 - obmocje uporabe: Tmax= +100°C, testirano v skladu z EN 14707 in EN 14313 - toplotna prevodnost (40°C) ≤ 0,045 W/mK, testirano v skladu z EN ISO 8497 kot npr. proizvod: ARMACELL Tubolit AR Fonowave ali enakovredno | 35 | 3 | m2 | 0 | 0 | 0
3.3.30 | Navezava na obstoječe vertikale kanalizacije v medstropovju pritličja, skupaj s fitingi, tesnilnim in montažnim materialom. OPOMBA: Pred izvedbo vse preveriti na licu mesta in prilagoditi dejanskemu stanju! | 10 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Protipožarna manšeta za kanalizacijske cevi pri prehodu cevi iz ene v drugo požarno cono. Požarna odpornost F 90. Vključno z označitvijo preboja in certifikatom. Dobava in montaža. kot npr. proizvod: Geberit ali enakovredno
3.3.31 | dimenzija Φ110 | 20 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
Krogelna pipa - specifikacija Krogelna pipa za sanitarno vodo z ročico ali metuljčkom za odpiranje. Izdelana iz rdeče litine, z dvojnim notranjim navojem. Za temperaturo vode med 5 in 85°C. Dobava in montaža.
3.3.32 | Krogelna pipa DN15 | 74 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.3.33 | Krogelna pipa DN20 | 33 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
3.3.34 | Krogelna pipa DN25 | 24 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
3.3.35 | Krogelna pipa DN40 | 2 | 0 | kos | 0 | 0 | 0
3.3.36 | Modularni večfunkcijski termostatski cirkulacijski ventil. Namenjen za termično uravnoteženje posameznih vodov cirkulacije sanitarne tople vode. Območje nastavljanja temperature 40 do 60°C. Pri porastu temperature 5 K nad nastavljeno temperaturo se zmanjša kvs na 0,15 m3/h. Pri porastu temperature nad 65°C ponovno odpre pretok za potrebe termične dezinfekcije. Pri porastu temperature nad 75°C popolnoma zapre pretok. Možnost menjave kalibriranih termostatskih delov med delovanjem. Možnost dogradnje termometra ali temperaturnega tipala. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - naziva velikost: DN 15 - kvs T+5K: 0,15 m3/h - kvs 70°C: 0,5 m3/h kot npr. proizvod: Danfoss ali enakovredno tip: MTCV-B | 13 | 1 | kos | 0 | 0 | 0
3.3.37 | Podometna omarica v zidni niši, zaprto z vratci 200x200mm, vključno pritrdilni material. Dobava in montaža. | 30 | 2 | kos | 0 | 0 | 0
3.4 | Razna dela
3.4.01 | Preizkus na tlak in tesnost ter izpiranje vodovodne instalacije. Postavkja vključuje stroške vseh del, ki nastanejo pri omenjenih protokolih. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
3.4.02 | Dezinfekcija sanitarne instalacije s klornim šokom, z izpiranjem cevovodov po reakcijskem času klornega šoka. Po klornem šoku je potrebno izvesti bakteriološko raziskavo vode v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, ki mora biti opravljena s strani pristojne institucije. Izvid bakteriološkega poročila mora biti predan investitorju na vpogled. V primeru negativnega izvida mora izvajalec klorni šok in bakteriološke raziskave ponoviti na lastne stroške. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
3.4.03 | Preizkus tesnosti in pretočnosti kanalizacijskega sistema. Preizkus tesnosti se izvede s tlačnim preizkusom, preizkus pretočnosti pa z vizualno kontrolo odtekanja. Preizkusni tlak tlačnega preizkusa 0,5 bar, preizkusni čas 10 min. Potek preizkusa kanalizacijskega sistema v celoti ali po delih. O vseh preizkusih je potrebno sestaviti zapisnik. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
3.4.04 | Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: - polnjenje cevovodov - pregled instalacije - ureguliranje armatur - izdelava zapisnikov - izdelava navodil za obratovanje - meritve tlaka in temperatur | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
3.4.05 | Gradbena dela v zvezi z vodovodno instalacijo; vključno odvoz odpadnega materiala na ustrezno deponijo: - sondiranje medetažne konstrukcije z namenom ugotavljanja poteka nosilnih elementov in določanje mikrolokacij prebojev glede na možnost izvedbe - ca. 100m izdelava utora 15x15cm v zidani steni za vgradnjo kanalizacijske vertikale, vključno s preboji medetažne konstrukcije - ca. 250m dolbenje sten za izvedbo vodovodnih cevi - pozidava prebojev in sten po izvedbi instalacije OPOMBA: Izvedbo prilagoditi glede na tehnične možnosti izvedbe del! | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
3.4.06 | Priprava in čiščenje gradbišča, odvoz gradbenega odpadnega materiala na deponijo, vključno stroški opreme in dodatnih del. | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
3.4.07 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transportni stroški do gradbišča | 1 | 0 | pš | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VODOVODNA INSTALACIJA: |  |  |  |  | 0 | 0