## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Elektromontažna dela
Specifikacije | Znesek
Montaža vodnikov, izolatorjev in obešalne ter pritrdilne opreme na daljnovodu | 0
Montaža OPGW s pripadajočo obešalno opremo | 0
Demontažna dela | 0
Ostala dela | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Uvod
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Uvod
Pri izvedbi del se lahko koristijo samo dostopne poti do stojnih mest, ki bodo predhodno dogovorjene z naročnikom. Stroške nastale zaradi neupoštevanja te zahteve nosi izvajalec. Prav tako bodo izvajalca bremenili stroški odškodnin zaradi prekomerne škode na dostopnih poteh ali lokacijah stebrov.
Za primarno deponijo demontažnih in montažnih elementov daljnovoda si mora izvajalec pred pričetkom del in izdobavo materiala ustvariti primerno skladišče, "deponijo". Le-ta mora omogočati sprejem oz. razvoz materiala in začasno shranjevanje delovnih naprav. V sklopu slednjega je potrebno glede na obliko skladiščenja oz. namen predvideti tudi postavitev pomožnih prostorov za osebje, ki bo stalno ali začasno stacionirano na tem območju (kontejnerji, barake, delavnice), z vso pripadajočo infrastrukturo, katero predpisujejo veljavni predpisi in uredbe (voda, elektrika, sanitarni prostori, garderobe ...). Začasna gradbišča predstavljajo posamezne lokacije obstoječih in novih stojišč stebrov, ki se po končanju del odstranijo, na terenu pa se vzpostavi prvotno stanje. V času gradnje mora biti gradbišče primerno označeno in zavarovano, kar velja tudi za čas začasnih prekinitev del.
Za pripravljalna in zaključna dela se smatra organizacija (načrt gradbišča, označitev gradbišča ...), vzpostavitev in ureditev gradbišča (kontajner, sanitarije ...), uvedba izvajalca v delo, odstranitev gradbišča po končanju del, odvoz embalaže (zabojev in bobnov) in odpadnega materiala na pooblaščeno odlagališče odpadkov ter pridobitev evidenčnih listin ... V primeru, da bodo vodniki in/ali OPGW dobavljeni na kovinskih bobnih se le-ti, po montaži vrvi nepoškodovani vrnejo na skladiščno deponijo in zapisniško predajo investitorju.
Dela se izvedejo po količinah in materialu, ki je podan v nadaljevanju ter ob upoštevanju vseh pogojev, ki so podani v sklopu razpisa.
Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo del se upoštevajo v ponudbeni ceni in se ne upoštevajo posebej.
Pred pričetkom del se mora izvajalec uskladiti z upravljalci in/ali lastniki križane gospodarske infrastrukture (ceste, elektrovodi, TK vodi) glede pogojev izvedbe del in objekte primerno zavarovati.
Vsa navedena dela lahko izvajajo le organizacije, ki so usposobljene za tovrstna dela, ki razpolagajo z ustreznimi strokovnimi kadri in potrebno mehanizacijo, ki imajo potrebne izkušnje, kar vse dokažejo z odgovarjajočo referenčno listo.
Ponudnik mora pri ponudbeni ceni montaže upoštevati vse razvoze vodnikov, OPGW in pripadajoče opreme s skladiščne deponije do mesta montaže.
Pri demontaži obstoječih vrvi in pripadajoče opreme mora ponudnik upoštevati pri ceni na enoto tudi vse stroške nakladanj, prekladanj in transportov demontirane opreme ter stroškov pridobitve evidenčnih listin. Prav tako mora pri ceni upoštevati dobavo lesenih zabojev za demontirano opremo.
Izvajalec mora pri demontaži in montaži vrvi izvesti ustrezna montažna sidranja obesišč vodnikov in zaščitnih vrvi ter izvesti vse potrebne ustrezne ukrepe, da tekom demontažnih in montažnih del ne pride do preobremenitev v jeklenih konstrukcijah stebrov in poškodb daljnovodne opreme (vrvi in obešalna oprema) ter križane infrastrukture. Montažna sidranja mora ponudnik vključiti v strošek montažnih del.
Priložene risbe opreme so informativne in podajajo načelne prikaze. Detajlne risbe opreme bodo podane v PZI.

## Montaža vodnikov in opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Montaža vodnikov, izolatorjev in obešalne ter pritrdilne opreme na daljnovodu
1 | Pripravljalna in zaključna dela (odsek SM7-RTP Kočevje) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Sestava in montaža dvojne nosilne izolatorske verige - DN; risba E8321 | kos | 51 | 0 | 0 | 0
3 | Sestava in montaža dvojne nosilne izolatorske verige - DN-uteži; risba E8322 | kos | 9 | 0 | 0 | 0
4 | Sestava in montaža enojne nosilne izolatorske verige - EN; risba E8323 | kos | 164 | 0 | 0 | 0
5 | Sestava in montaža enojne nosilne izolatorske verige - EN-uteži; risba E8324 | kos | 34 | 0 | 0 | 0
6 | Sestava in montaža dvojne napenjalne izolatorske verige - DZ; risba E8311 | kos | 30 | 0 | 0 | 0
7 | Sestava in montaža enojne napenjalne izolatorske verige - EZ; risba E8312 | kos | 84 | 0 | 0 | 0
8 | Sestava in montažapomožne nosilne izolatorske verige; risba E8325 | kos | 10 | 0 | 0 | 0
9 | Sestava in montažapomožne nosilne izolatorske verige-uteži; risba E8326 | kos | 4 | 0 | 0 | 0
10 | Montaža uteži 25 kg/fazo, komplet z vijakom in potrebnim številom uteži | kos | 18 | 0 | 0 | 0
11 | Montaža uteži 50 kg/fazo, komplet z vijakom in potrebnim številom uteži | kos | 14 | 0 | 0 | 0
12 | Montaža uteži 75 kg/fazo, komplet z vijakom in potrebnim številom uteži | kos | 14 | 0 | 0 | 0
13 | Montaža uteži 100 kg/fazo, komplet z vijakom in potrebnim številom uteži | kos | 10 | 0 | 0 | 0
14 | Razvlačenje, napenjanje, uravnavanje povesov (2x) in končno vpetje vodnika 243-AL1/39-A20SA v napenjalne klinaste sponke | m | 95865 | 0 | 0 | 0
15 | Izdelava tokovnega loka s spajanjem vodnikov s po dvema tokovnima sponkama | kos | 42 | 0 | 0 | 0
16 | Izdelava tokovnih lokov brez spajanja vodnikov | kos | 18 | 0 | 0 | 0
17 | Izvedba popravila poškodovanega vodnika s podaljševalno kompresijsko spojko (po potrebi) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
18 | Izvedba popravila poškodovanega vodnika s popravno kompresijsko spojko (po potrebi) | kos | 9 | 0 | 0 | 0
19 | Izvedba prilagoditve sestava napenjalne izolatorske verige z vgradnjo podaljška (po potrebi) | kos | 30 | 0 | 0 | 0
20 | Vpetje vodnika 243-AL1/39-A20SA v napenjalne priključne kompresijske sponke in priključitev na obstoječe napenjalne kompresijske sponke na SM7 (v smeri SM6) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
21 | Montaža antivibratorjev na vodnike (*Število je ocenjeno. Dejansko bo podano v PZI.) | kos | 500 | 0 | 0 | 0
22 | Sestava in montaža napenjalnega obešanja za zaščitno vrvi 97-AL3/56-ST1A; risba E7331 | kos | 4 | 0 | 0 | 0
23 | Razvlačenje, napenjanje in uravnavanje povesov ter končno vpetje vrvi 97-AL3/56-ST1A. | m | 95 | 0 | 0 | 0
24 | Izdelava ozemljitvenih lokov zaščitna vrv-steber/portal. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
25 | Dobava opozorilnih tablic s tekočimi številkami za montažo na daljnovodne stebre; risba E9301 | kos | 111 | 0 | 0 | 0
26 | Montaža opozorilnih tablic s tekočimi številkami za montažo na daljnovodne stebre. | kos | 111 | 0 | 0 | 0
27 | Dobava napisnih tablic s tekočimi številkami za pregled iz zraka. Komplet dveh tablic na steber; risba E9302. | kos | 92 | 0 | 0 | 0
28 | Dobava napisnih tablic s tekočimi številkami za pregled iz zraka. Komplet treh tablic na steber; risba E9302. | kos | 12 | 0 | 0 | 0
29 | Montaža dveh napisnih tablic s tekočimi številkami za pregled iz zraka (montaža na zgornji pas zgornje konzole stebrov na predhodno montirane plošče). | kos | 92 | 0 | 0 | 0
30 | Montaža treh napisnih tablic s tekočimi številkami za pregled iz zraka (montaža na zgornji pas zgornje konzole stebrov na predhodno montirane plošče). | kos | 12 | 0 | 0 | 0
31 | Dobava kompleta faznih oznak (SM7 in SM111). | kos | 2 | 0 | 0 | 0
32 | Montaža kompleta faznih oznak (SM7 in SM111). | kos | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## Montaža OPGW
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Montaža OPGW s pripadajočo obešalno opremo
33 | Pripravljalna in zaključna dela na odseku RP Hudo-SM7 (na odseku SM7-RTP Kočevje je že upoštevano v poziciji 1). | kos | 1 | 0 | 0 | 0
34 | Montaža OPGW kabla (razvlačenje, napenjanje, uravnavanje povesov in končno vpetje v obešanjih ter vodenje po stebru/portalu) - 11 bobenskih dolžin | m | 34045 | 0 | 0 | 0
35 | Sestava in montaža nosilnega obešanja OPGW - navadno; risba E7381 | kos | 47 | 0 | 0 | 0
36 | Sestava in montaža nosilnega obešanja OPGW - ojačeno; risba E7382 | kos | 20 | 0 | 0 | 0
37 | Sestava in montaža nosilnega obešanja OPGW - dvojno; risba E7383 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
38 | Sestava in montaža nosilnega obešanja OPGW - vzgon; risba E7384 | kos | 5 | 0 | 0 | 0
39 | Sestava in montaža napenjalnega obešanja OPGW - mimo; risba E7371 | kos | 27 | 0 | 0 | 0
40 | Sestava in montaža napenjalnega obešanja OPGW - spajanje; risba E7372 | kos | 10 | 0 | 0 | 0
41 | Sestava in montaža napenjalnega obešanja OPGW - enostransko s škopcem, risba E7373 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
42 | Montaža antivibratorjev na podložne spirale (napenjalne stebre) (*Število je ocenjeno. Dejansko bo podano v PZI.) | kos | 200 | 0 | 0 | 0
43 | Montaža antivibratorjev na nosilne spirale (nosilne stebre) (*Število je ocenjeno. Dejansko bo podano v PZI.) | kos | 104 | 0 | 0 | 0
44 | Montaža pritrdilcev (s polnilnimi elementi) in distančnikov za pritrditev OPGW kabla pri poteku po stebru in portalu | kos | 368 | 0 | 0 | 0
45 | Mehanska montaža kabelske spojke s pripadajočim nosilcem na steber ali portal | kos | 12 | 0 | 0 | 0
46 | Montaža enobarvnih rdečih in belih opozorilnih krogel, vključno s podložno spiralo, na OPGW | kos | 146 | 0 | 0 | 0
47 | Povrtavanje lukenj za pritditev C nosilcev na obstoječe kape nosilnih stebrov - povrtanje 4 lukenj na Ø18 mm. Izvesti je treba tudi popravke poškodovane antikorozijske zaščite na mestih izvrtin, ki se izvede z antikorozijskim premazom (npr. Korocink T, Koro-Al). (*Število je ocenjeno in bo dejansko manjše.) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
48 | Povrtavanje ali vrtanje lukenj 2x Ø13 mm za priključitev ozemljitvenih vezic v konicah stebrov. Izvesti je treba tudi čiščenje morebitne barve jeklene konstrukcije na stičnih površinah priključkov ozemljitvenih vezic. Izvesti je treba tudi popravke poškodovane antikorozijske zaščite na predhodno očiščenih mestih za priključitev sponke in mestih izvrtin. Zaščita se izvede z antikorozijskim premazom (npr. Korocink T, Koro-Al). (*Število je ocenjeno in bo dejansko manjše.) | kos | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## Demontaža
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Demontažna dela
49 | Demontaža obstoječega vodnika Al/Fe 120/20 na odseku daljnovoda SM7-PKo, trasne dolžine ca. 31,2 km, (vključno s tokovnimi loki), z navijanjem v svitke in tehtanjem (vključno z izdelavo poročila) ter v transportom na deponijo investitorja (RTP Kleče). | m | 93557 | 0 | 0 | 0
50 | Demontaža izolatorskih verig in ostale pripadajoče opreme od SM7 do PKo, sortiranje v zaboje in v skladu z odločitvijo nadzornega organa o uporabnosti transport na deponijo investitorja ali pooblaščeno odlagališče odpadkov. | kos | 366 | 0 | 0 | 0
51 | Demontaža obstoječe zaščitne vrvi od PHu do PKo z navijanjem v svitke in tehtanjem (vključno z izdelavo poročila) ter transportom na deponijo investitorja (RTP Kleče). | kos | 32825 | 0 | 0 | 0
52 | Demontaža obešalnega materiala obstoječe zaščitne vrvi in ostale pripadajoče opreme na nosilnih in napenjalnih stebrih od PHu do PKo, komplet s sortiranjem v zaboje (dobavi jih izvajalec) in transportom do skladiščne baze ali pooblaščeno odlagališče odpadkov. | kos | 114 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## Ostala dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Ostala dela
53 | Izdelava elaborata/ov in pridobitev soglasij za izvedbo elektromontažnih del preko državnih cest. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
54 | Koordinacija, priprava ter izvedba zapore državne ceste in/ali njene zaščite pri izvedbi del. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
55 | Izdelava elaborata/ov in pridobitev soglasij za izvedbo elektromontažnih del preko občinskih cest. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
56 | Koordinacija, priprava ter izvedba zapore občinske ceste in/ali njene zaščite pri izvedbi del. | kos | 21 | 0 | 0 | 0
57 | Koordinacija izklopov križanih SN in NN nadzemnih vodov ter izvedba zaščitnih ukrepov pri izvedbi del. | kos | 9 | 0 | 0 | 0
58 | Koordinacija in izvedba zaščitnih ukrepov križanih TK nadzemnih vodov pri izvedbi del. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
59 | Koordinacija in izvedba zaščitnih ukrepov križanih rek pri izvedbi del. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
60 | Izvedba kontrolnih meritev varnostnih višin nad križanimi objekti in izdelava meritvenega elaborata (ocenjeno) | kos | 50 | 0 | 0 | 0
61 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta | kos | 1 | 0 | 0 | 0
62 | Sodelovanje na strokovnem tehničnem pregledu in tehničnem pregledu | kos | 2 | 0 | 0 | 0
63 | Zavarovanje opreme in del | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0