## 00_REKAPITULACIJA
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
POPIS MATERIALA IN DEL
Luka Koper d.d.
INVESTITOR: |  | Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
Fotonapetostna elektrarna
OBJEKT: |  | na strehi skladišč 50 in 51
SESTAVILI: |  | Luka Gramc, univ. dipl. inž. grad.
Simona Krošelj, mag. inž. arh.
Momir Bogdan, univ. dipl. inž. kult. teh.
Mateja Žigante, dipl. inž. str.
Miha Bukovec, dipl. inž. el.
Andrej Molan, el. teh.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, september 2023
REKAPITULACIJA:
I. | SPLOŠNO
| SKUPAJ - SPLOŠNO |  | 0
II. | GRADBENA DELA
II.1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  | 0
II.2. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
II.3. | BETONSKA DELA |  | 0
II.4. | MONTAŽNO AB OHIŠJE TRAFO POSTAJE |  | 0
II.5. | TESARSKA DELA |  | 0
II.6. | ZIDARSKA DELA |  | 0
II.7. | RUŠITVENA DELA |  | 0
II.8. | ZUNANJA UREDITEV TER METEORNA KANALIZACIJA |  | 0
II.9. | GRADBENA DELA ZA STROJNE INŠTALACIJE |  | 0
II.10. | GRADBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ - GRADBENA DELA |  | 0
III. | OBRTNIŠKA DELA
III.1. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  | 0
III.2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
III.3 | SPECIALNA OPREMA |  | 0
| SKUPAJ - OBRTNIŠKA DELA |  | 0
IV. | INŠTALACIJSKA DELA
IV.1. | FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA |  | 0
IV.2. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA IN SN KABLOVOD |  | 0
IV.3. | VODOVOD PRESTAVITEV HIDRANTNEGA OMREŽJA |  | 0
| SKUPAJ - INŠTALACIJSKA DELA |  | 0
V. | NEPREDVIDENA DELA (5%) |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0

## 01_1_I._SPL
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Enota | Količina | CENA (€) | VREDNOST (€)
I. | SPLOŠNO
Upoštevati opombe in tehnične zahteve v uvodnem delu popisa ter ostalih delih PZI dokumentacije.
Za vse postavke velja, da je v enotni ceni zajeto: delo, oprema in tehnologija, dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala, transport do gradbišča, horizontalni in vertikalni transporti znotraj gradbišča, morebitne storitve in najemi, spremljajoče takse.
Popis obravnava vsa gradbeno obrtniška dela na objektu, skupaj s potrebnimi pripravljalnimi in zemeljskimi deli.
Popis je celovit dokument le v kombinaciji z vsemi risbami in tehničnimi poročili (arhitektura, konstrukcije, elektro in strojne instalacije, zunanja ureditev).
Vsa dela se izvajajo v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva slovenije.
Ponudnik oz. izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da je PZI dokumentacija ustrezna in da je z njo sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Vsa navedena komercialna imena so navedena zgolj zaradi določitve zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti.
Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi sledeče:
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču, organizacijo gradbišča, postavitev zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev prometne signalizacije, splošni stroški pristojbin in taks upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo, ipd.
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
- stroški in pridobivanja soglasja za morebitno zaporo cest
- izvajalec se priključi na priključke v lasti investitorja, (npr. voda, elektrika) za potrebe izvajanja gradnje. Ta dela in te stroške je potrebno zajeti v ponudbi. Mesto priključitve določi investitor.
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine, odstranitvitev vseh gradbiščnih provizorijev in začasnih komunalnih priključkov po končanih delih
- vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- stroški za vso potrebno mehanizacijo in orodje za izvajanje del, vključno z žerjavi in dvigali, itd
- stroški zaradi sodelovanja in usklajevanja med posameznimi strokami in izvajalci na gradbišču (npr. gradbeniki in inštalaterji)
- drobni material, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala, ...
- sprotna evidenca (seznam) sprememb PZI med gradnjo in priprava podatkov v aktivni digitalni obliki (npr. docx, xlsx, dxf, ...) za potrebe izdelave PID; predaja teh podatkov pred pričetkom izdelave PID; vpis v gradbeni dnevnik in direktno v PZI dokumentacijo; tudi foto gradivo; (za vsa strokovna področja oziroma načrte po PZI)
(vse spremembe morajo biti vnaprej uskaljene in potrjene s strani vodje projekta in vodje nadzora)
- stroški projektantskih storitev med gradnjo zaradi sprememb in prilagoditev projektnih rešitev
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del
- morebitni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov odgovornemu vodji projekta in investitorju
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje
- stroški za sanacijo in vzpostavitev okoliških zemljišč in objektov, ki so se poškodovali ali uporabili za potrebe gradbišča, v prvotno stanje
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev
- izdelavo delavniških načrtov posnetkov stavbnega pohištvafasadnih elementov
- izdelavo dokazil o zanesljivosti in vsa potrebna spremljajoča dela, skladno z veljavno zakonodajo.
- vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.
V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o gradbenih proizvodih.
Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni predpisi in zakonodaja, ki opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta.
Izvajalec mora v imenu investitorja pred izvajanjem del skleniti pogodbo s prevzemnikom odpadkov, za sprejem vseh odpadkov, skupaj s transportom in vsemi manipulativnimi stroški.
1 | Dobava in izdelava Načrta organizacije gradbišča skladno s PZI. | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in izdelava Varnostnega načrta za fazo izvajanja del. | kos | 1 |  | 0
3 | Izdelava elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča ; 4x tiskan izvod + digitalni izvod v aktivni in PDF obliki. | kos | 1 |  | 0
4 | Izdelava DZO skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov; 2x tiskan izvod + digitalni izvod v aktivni in PDF obliki. | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava uradnega končnega geodetskega posnetka izvedenih del za potrebe izdelave PID; sprotno snemanje vsebin, ki po izgradnji niso vidne ali dostopne; (za celoten projekt, tj. za vsa strokovna področja oziroma vse načrte po PZI) | kos | 1 |  | 0
6 | Izdelava elaborata za vpis v Kataster stavb oziroma Kataster gospodarske javne infrastrukture. | kos | 1 |  | 0
7 | Izdelava izkazov; 4x tiskan izvod + digitalni izvod v aktivni in PDF obliki.
a | - Izkaz požarne varnosti | kos | 1 |  | 0
8 | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID); 4x tiskan izvod + digitalni izvod v aktivni in PDF obliki. (za celoten projekt, tj. za vsa področja oziroma vse načrte po PZI) | kos | 1 |  | 0
9 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV); 4x tiskan izvod + digitalni izvod v aktivni in PDF obliki. (za celoten projekt, tj. za vsa področja oziroma vse načrte po PZI) | kos | 1 |  | 0
10 | Izvedba preiskav materialno tehničnega stanja strešnih montažnih AB nosilnih elementov (T gredice, T primarni nosilci) v naslednji vsebini: - vizualni ogled mroebitnih poškodb, - sklerometriranje (24 mest), - skeniranje armature v poljih (24 mest), - skeniranje armature ob podporah (24 mest), - odbijanje krovnega sloja ter ugotavljanje količine in premera armature, vključno z naknadno grobo sanacijo (8 mest), - odbijanje krovnega sloja in odvzem vzorcev armature ter preiskava natezne trdnosti vgrajene armature, vključno z naknadno grobo sanacijo (4 mesta); vključno z izdelavo poročila o izvedenih terenskih in laboratorijskih preiskavah; izvedba preiskav oziroma odvzem vzrocev na višini do 10m, vključno s stroški potrebne dvižne tehnike v času izvedbe preiskav; preiskave izvede za to pooblaščena organizacija; mesta sond se določi v sodelovanju s projektantom. | kos | 1 |  | 0
11 | Pomoč obrtnikom, instalaterjem in izvajalcem tehnološke opreme (preboji konstrukcij, dolbljenja, vgradnje omaric in instalacij, ...); obračun po opravljenih urah, vpisanih v gradb.knjigo in potrjenih s strani nadzora.
a | - VK delavec | ur | 160 |  | 0
b | - KV delavec | ur | 160 |  | 0
c | - PV delavec | ur | 160 |  | 0
d | - NK delavec | ur | 160 |  | 0
d | - delo z razno gradbeno mehanizacijo | ur | 120 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## 02_1_II.1_PRIP
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Enota | Količina | CENA (€) | VREDNOST (€)
II. | GRADBENA DELA
II.1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Upoštevati opombe in tehnične zahteve v uvodnem delu popisa ter ostalih delih PZI dokumentacije.
Za vse postavke velja, da je v enotni ceni zajeto: delo, oprema in tehnologija, dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala, transport do gradbišča, horizontalni in vertikalni transporti znotraj gradbišča, morebitne storitve in najemi, spremljajoče takse.
1 | Ureditev in organizacija gradbišča skladno s Pravilnikom o gradbiščih in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter z Načrtom organizacije gradbišča in Varnostnim načrtom. | kos | 1 |  | 0
V sklopu ureditve in organizacije gradbišča je vključeno tudi:
- Predhodno čiščenje in priprava območja ter razne odstranitve na podlagi predhodnega ogleda lokacije in posveta z naročnikom.
- Postavitev, vzdrževanje in naknadna odstranitev pisarniških prostorov za naročnika.
- Sprotno in končno čiščenje gradbišča, skupaj z odnašanjem materiala in smeti na dogovorjeno mesto ali deponijo.
2 | Varovanje gradbene jame proti skladiščem pri izvajanju izkopov za trafo postaje npr. z vtisnjenimi profili in plohi (princip konzolne berlinske stene; globina izkopa do 2m | m1 | 30 |  | 0
3 | Uradna geodetska zakoličba pooblaščenega geodeta. (smiselno za celoten projekt, tj. za vsa področja oziroma za vse načrte po PZI) | kos | 1 |  | 0
4 | Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih komunalnih in energetskih vodov na območju izvedbe del, skupaj z določitvijo višin poteka vodov, s sodelovanjem strokovnih služb investitorja oziroma pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij. (za celoten projekt oziroma za vse dotične načrte po PZI) | kos | 1 |  | 0
5 | Zakoličevanje tekom gradnje za vse objekte in zunanjo ureditev po PZI; določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji. (za celoten projekt oziroma za vse dotične načrte po PZI) | kos | 1 |  | 0
6 | Zakoličevanje tras oziroma razvodov za vso infrastukturo po PZI; vključno z jaški in istalimi pripadajočimi objekti na trasah; določitev in preverjanje tras, položajev, višin in smeri pri gradnji; (za celoten projekt oziroma za vse dotične načrte po PZI) | m1 | 1584 |  | 0
| REKAPITULACIJA - PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## 03_1_II.2_ZEM
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Enota | Količina | CENA (€) | VREDNOST (€)
II. | GRADBENA DELA
II.2. | ZEMELJSKA DELA
Upoštevati opombe in tehnične zahteve v uvodnem delu popisa ter ostalih delih PZI dokumentacije.
Za vse postavke velja, da je v enotni ceni zajeto: delo, oprema in tehnologija, dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala, transport do gradbišča, horizontalni in vertikalni transporti znotraj gradbišča, morebitne storitve in najemi, spremljajoče takse.
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju, razen, če ni v postavki drugače določeno.
Pri postavkah zemeljskih del je potrebno v cenah zajeti tudi sledeče:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v enotnih cenah posamezne postavke.
4. Sprotno začasno odlaganje, deponiranje in selekcioniranje izkopanega materiala ter vsa manipulacija s tem materialom.
Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi projektne dokumentacije.
Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
1 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, povprečne globine 1,0 m – strojno 80%, ročno 20%; grobo planiranje dna izkopa; obračun v raščenem stanju. | m3 | 348.9675 |  | 0
2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije; planiranje in utrditev do Ev2 > 60 MPa / Ev2/EV1 ~ 2.2 / Evd > 30 MPa. | m2 | 147 |  | 0
3 | Izdelava blazine pod temeljem objekta iz drobljenca ali gramoza v debelini do 50 cm; vgradnja po plasteh; planiranje in utrditev do Ev2 > 80 MPa / Ev2/EV1 ~ 2.2 / Evd > 40 MPa; obračun v raščenem stanju. | m3 | 73.5 |  | 0
4 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma ali gramoznice; vgradnja in utrjevanje po plasteh; obračun v raščenem stanju. | m3 | 316.4359 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja ločilnega geosintetika med izkopom in novim materialom. | m2 | 147 |  | 0
6 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopov na deponijo oddaljeno do 20 km, po dogovoru z investitorjem oz. pristojnim občinskim upravnim organom. | t | 664.5153 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## 04_1_II.3_BET
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Enota | Količina | CENA (€) | VREDNOST (€)
II. | GRADBENA DELA
II.3. | BETONSKA DELA
Upoštevati opombe in tehnične zahteve v uvodnem delu popisa ter ostalih delih PZI dokumentacije.
Za vse postavke velja, da je v enotni ceni zajeto: delo, oprema in tehnologija, dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala, transport do gradbišča, horizontalni in vertikalni transporti znotraj gradbišča, morebitne storitve in najemi, spremljajoče takse.
Za vse betone je potrebno pred izvedbo del izdelati projekt betona, ki ga pregleda in potrdi projektant in nadzor. Projekt definira betonsko mešanico, potrebne dodatke, način transporta in vgrajevanja betona, nego betona.
Sestavi betona se definirajo tako, da se zagotovi kvaliteta betona (nosilnost, vgradljivost, preprečitev pojava razpok zaradi reoloških pojavov, dodatne zahtevane karakteristike,…) glede na naravo posameznih elementov.
V projektu betona se predvidijo s predpisi potrebne preiskave in kontrole (načini, število, mesto in čas preiskave, izvajalec preiskave), ki jih predpisujejo veljavni standardi.
V enotnih cenah armature so zajeti vsi distančniki, podpore armatur, vezava armature, vse kar je potrebno za postavitev in zagotavljanje položaja armature med betoniranjem in za zagotovitev ustreznih zaščitnih plasti betona.
V postavkah je zajeta izdelava vsa potrebna tehnološka dokumentacija pred izvedbo in vsa dokazilna dokumentacija, atesti, rezultati preiskav, preikzusov, meritev za vgrajene materiale, za vgradnjo in za dokaz kvalitete
vgrajenih materialov, opravljenih del, in izvedenih konstrukcijskih elementov, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.
Obdelava stikov opaženja (klesanje, brušenje,...) in popravilo napak betonskih površin (luknje, gnezda, poroznost,…) za nadaljnje obdelave.
Vgrajen beton mora izpolnjevati zahteve SIST EN 206 -1 in SIST 1026, glede zahtev za sveži beton, strjen beton, odpornosti betona proti delovanju lokalnega okolja in s tem povezano obnašanje v konstrukcije v katero je vgrajen, trajnost in ostale zahteve - vse v skladu z zahtevami namembnosti projekta in posameznih konstrukcij v njem.
1 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v debelini cca 10cm. | m3 | 10.29 |  | 0
2 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 XC2 XS1 XA2 PV-II + dodatki za vodotesnost v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. | m3 | 16.9313 |  | 0
3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 XC4 XA2 XS3 PV-III + dodatki za vodotesnost. | m3 | 9.5944 |  | 0
4 | Dobava in postavitev rebraste armature B500-B s premerom ≤ 12 mm. | kg | 273 |  | 0
5 | Dobava in postavitev rebraste armature B500-B s premerom > 12 mm. | kg | 474 |  | 0
6 | Dobava in postavitev mrežne armature B500-B. | kg | 2474.8 |  | 0
7 | Kompletna dobava in izvedba ojačitev AB nosilcev s karbonskimi lamelami (npr. Sika Carbodur S512 + epoksidno lepislo Sikadur 30 oz. druge ustrezne lamele) po naslednjem postopku: - Čiščenje in odpraševanje površine betona, zarisovanje bodoče lege lamel; - Brušenje površine betona na mestu lamel (z minimalnim prirastkom glede na dimenzije lamel) do globine 5 mm, odpraševanje; - Lepljenje karbonskih lamel z epoksidnim lepilom. Po izvedbi preskus sprijemne natezne trdnosti prilepljene lamele po metodi pull-off (3x) in zaribavanje zgornje površine utorov z lamelami z epoksidno tiksotropno maso na nivo zgornje površine plošče. Skupaj z dvižno tehniko za delo na višini do 10m. | m1 | 1668.6 |  | 0
| REKAPITULACIJA - BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## 05_1_II.4_MAB
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Enota | Količina | CENA (€) | VREDNOST (€)
II. | GRADBENA DELA
II.4. | MONTAŽNO AB OHIŠJE TRAFO POSTAJE
Upoštevati opombe in tehnične zahteve v uvodnem delu popisa ter ostalih delih PZI dokumentacije.
Za vse postavke velja, da je v enotni ceni zajeto: delo, oprema in tehnologija, dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala, transport do gradbišča, horizontalni in vertikalni transporti znotraj gradbišča, morebitne storitve in najemi, spremljajoče takse.
1 | Dobava, transport in postavitev AB ohišja montažno betonske transformatorske postaje, kot npr. SAVA 4M z dodatnimi moduli, zunanjih dim.: (7,83×4,46 m) v barvi, ki jo določi investitor, z možnostjo vgradnje transformatorjev 2×1000kVA ter z ločenima SN in NN prostoroma, na predhodno zgrajeno betonsko platformo ustrezne nosilnosti, komplet z vsemi slikopleskarskimi ter ključavničarskimi deli.
V sestavi:
- montažni AB elementi
- jekleni konstrukcijski elementi
- aluminijski konstrukcijski elementi
- prezračevalne rešetke z zaščitno mrežo proti vdoru glodalcev
- vrata TR prostor
- vrata SN/NN prostor, 90x210cm (svetle odprtine)
- montažna AB sestavljiva streha
- spojni in vijačni material
- elementi za ozemljitev
- 2 kos armirano betonsko oljno korito z rešetkami in gramozom za oljni transformator moči 1000kVA
- vodila in podpora vodil transformatorja
- okvirji za mrežo
- nosilci kabelskih glav
- nosilci izolatorjev
- nosilci letev
- siderni kompleti
- patentne kabelske objemke
- zaščitne letve
- plastične objemke
- juvidur kabelske uvodnice
- kabelske uvodnice Hauff technik
-za 160mm rebraste cevi 6 kos Tip: HSI150 1x1 K/100 Hauff Technik ali enakovredno 4 kos Tip: HSI150 MA168 WR Hauff Technik ali enakovredno 2 kos Tip: HRK150 SSG 3x24-54 b40 PAGF/A4/EPDM554 Hauff Technik ali enakovredno
-'za 110mm rebraste cevi 1 kos Tip: HSI150 1x1 K/100 Hauff Technik ali enakovredno 1 kos Tip: HSI150 D1x110 KS WR Hauff Technik ali enakovredno
- juvidur distančniki
- rebrasta pločevina
- strelovodna inštalacija
Izvedba tal podkletenega dela transformatorske postaje v rahlem nagibu in z lokalno poglobitvijo za potrebe črpanja morebitne vode.
| Komplet | kos | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - MONTAŽNO AB OHIŠJE TRAFO POSTAJE |  |  |  | 0

## 06_1_II.5_TES
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Enota | Količina | CENA (€) | VREDNOST (€)
II. | GRADBENA DELA
II.5. | TESARSKA DELA
Upoštevati opombe in tehnične zahteve v uvodnem delu popisa ter ostalih delih PZI dokumentacije.
Za vse postavke velja, da je v enotni ceni zajeto: delo, oprema in tehnologija, dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala, transport do gradbišča, horizontalni in vertikalni transporti znotraj gradbišča, morebitne storitve in najemi, spremljajoče takse.
V cenah opažev so zajeta vsa pripravljalna dela, opaženje, mazanje, razopaževanje, čiščenje in zlaganje opažev, skupaj z vsemi transporti, premiki in pomožnimi deli.
Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani. Premazi in odstranitev premazov so zajeti v cenah postavk. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena.
Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke, oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Ravno tako, morajo biti gladki vsi stični robovi opažev.
V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo projekta opažev.
Podporni odri in opaži, skupaj s pripadajočimi temelji, morajo biti projektirani tako, da so sposobni prenašati predpostavljene obremenitve, ki se pojavijo med izvajanjem betonerskih del, da so dovolj togi, da zagotavljajo izpolnitev zahtevanih toleranc, ter da je zagotovljena celovitost konstruktivnega elementa.
Stroški za statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov so vključene v cene po enoti posameznih postavk.
Cena zajema vsa potrebna dela, materiale, podpiranja in orodja za izvedbo opaženja in razopaženja. V enotnih cenah postavk je zajeto opaženje vseh potrebnih odprtin, prebojev in zaključkov po projektni dokumentaciji, razen tistih, ki so v popisu posebej specificirani.
V vseh postavkah je v ceni opažev zajeto tudi zapiranje in tesnenje lukenj distančnikov. V postavki so zajete vse dobave materialov, tudi ustreznih tesnilnih materialov in vse potrebno za kompletno izvedbo del. Za vodotesne betone se uporabljajo distančniki in čepi za vodotesne bet.
V ceni so zajeti tudi delovni in varovalni odri in dostopi potrebni za izvedbo del opaženja, postavljanja armature in betoniranja.
V ceni opaža so zajete tudi priprave za armaturne nastavke in moznike (luknje, ...).
1 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje, skupaj z naknadno demontažo. | m2 | 13.629 |  | 0
2 | Izdelava opaža za lokalne poglobitve dimenzij 60x60x60cm (poglobitve v trafo postajah za črpanje morebitnih voda) | kpl | 6 |  | 0
3 | Izdelava škatlastega opaža za razne odprtine do 0,25 m2, skupaj z nakandno demontažo; vidni robovi obdelani s trikotno letvico. | kpl | 10 |  | 0
| REKAPITULACIJA - TESARSKA DELA |  |  |  | 0

## 07_1_II.6_ZID
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Enota | Količina | CENA (€) | VREDNOST (€)
II. | GRADBENA DELA
II.6. | ZIDARSKA DELA
Upoštevati opombe in tehnične zahteve v uvodnem delu popisa ter ostalih delih PZI dokumentacije.
Za vse postavke velja, da je v enotni ceni zajeto: delo, oprema in tehnologija, dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala, transport do gradbišča, horizontalni in vertikalni transporti znotraj gradbišča, morebitne storitve in najemi, spremljajoče takse.
Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Izolacije - Splošni pogoji:
- vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov
Izvajalec je dolžan sprotno čistiti gradbišče in odstranjevati odpadke z gradbišča ter transportom v stalni depo.
1 | Dobava in vgradnja horizontalne hidroizolacije iz bitumenskih trakov. | m2 | 67.725 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja vertikalne hidroizolacije iz bitumenskih trakov. | m2 | 74.34 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja zaščite hidroizolacije iz gumbaste folije. | m2 | 74.34 |  | 0
4 | Dobava in izvedba delovnih odrov višine do 4m za potrebe predvidenih posegov po PZI, za ves čas gradnje.
a | - transformatorska postaja (2x) | m2 | 198.24 |  | 0
b | - podesti | m2 | 252 |  | 0
5 | Varovalni odri za izvajanje del na strehi (postavitev FE in ostala dela na strehi) z vsemi predpisanimi stabilizacijami in elementi varovanja. | m1 | 120 |  | 0
6 | Priprava površine betonskih tal v trafo postajah: - čiščenje površine, odstranitev nesprijetih delčkov, sesanje; - sprijemni sloj (mešanica cementa, peska in dodatka kot npr. mapei-planicrete, vse po navodiloih proizvajalca | m2 | 63.42 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja malte ali betona ali namenskega proizvoda, primernega za tankoslojno dodajanje na osnovno betonsko podlago, vključno z vsemi potrebnimi primesmi za potrebe tankega nanosa (npr. imokril-elastik); vgradnja v debelini cca 7cm, izvedba v padcih do 1% (izvedba naklona v kleteh trafo postaj) | m3 | 6.3 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## 08_1_II.7_RUS
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Enota | Količina | CENA (€) | VREDNOST (€)
II. | GRADBENA DELA
II.7. | RUŠITVENA DELA
Upoštevati opombe in tehnične zahteve v uvodnem delu popisa ter ostalih delih PZI dokumentacije.
Za vse postavke velja, da je v enotni ceni zajeto: delo, oprema in tehnologija, dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala, transport do gradbišča, horizontalni in vertikalni transporti znotraj gradbišča, morebitne storitve in najemi, spremljajoče takse.
V cenah postavk rušenja je v sklopu nakladanja in odvoza zajeto tudi predhodno začasno odlaganje, deponiranje, prelaganje in ločevanje odpadkov ter vsa manipulacija s tem materialom.
V stroških odvoza odpada na deponijo so zajeti tudi vsi potrebni pripadajoči stroški deponiranja (takse, pristojbine, …) – vse do potrditve evidenčnih listov.
1 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 15 cm, skupaj z nakladanjem in odvozom na dogovorjeno lokacijo oziroma stalno deponijo do 20 km daleč, vključno s stroški deponiranja (takse, pristojbine ... – vse do potrditve evidenčnih listov).
a | - transformatorska postaja (2x) | m2 | 105 |  | 0
b | - ostalo | m2 | 52.5 |  | 0
2 | Točkovna porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini cca 10cm, skupaj z nakladanjem in odvozom na dogovorjeno lokacijo oziroma stalno deponijo do 20 km daleč, vključno s stroški deponiranja (takse, pristojbine ... – vse do potrditve evidenčnih listov).
a | - za priključek stebrov podestov, točkovno do 50x50cm | kos | 24 |  | 0
3 | Porušitev in odstranitev s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti v debelini do 20 cm, skupaj z nakladanjem in odvozom na dogovorjeno lokacijo oziroma stalno deponijo do 20 km daleč, vključno s stroški deponiranja (takse, pristojbine ... – vse do potrditve evidenčnih listov).
a | - transformatorska postaja (2x) | m2 | 105 |  | 0
b | - ostalo | m2 | 52.5 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih lestev, skupaj z nakladanjem in odvozom na dogovorjeno lokacijo oziroma stalno deponijo do 20 km daleč, vključno s stroški deponiranja (takse, pristojbine ... – vse do potrditve evidenčnih listov). | kpl | 4 |  | 0
5 | Demontaža obstoječe fasade iz plošč Coverib na mestu podestov, skupaj z nakladanjem in odvozom na dogovorjeno lokacijo oziroma stalno deponijo do 20 km daleč, vključno s stroški deponiranja (takse, pristojbine ... – vse do potrditve evidenčnih listov). | m2 | 300 |  | 0
6 | Demontaža obstoječih svetlobnih strešnih panelov Coverib, skupaj z nakladanjem in odvozom na dogovorjeno lokacijo oziroma stalno deponijo do 20 km daleč, vključno s stroški deponiranja (takse, pristojbine ... – vse do potrditve evidenčnih listov). | m2 | 2880 |  | 0
7 | Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona, skupaj z nakladanjem in odvozom na dogovorjeno lokacijo oziroma stalno deponijo do 20 km daleč, vključno s stroški deponiranja (takse, pristojbine ... – vse do potrditve evidenčnih listov). | m3 | 5.25 |  | 0
8 | Izvedba prebojev v obstoječih zračnikih na strehi objekta (velikost odprtine ca. 350x70mm) ter ustrezna zatesnitev obstoječe odprtine po položitvi kabelske police (ca. 24 prebojev), komplet z vsem potrebnim materialom in priborom. | kpl | 24 |  | 0
9 | Izvedba prebojev v obstoječih zračnikih na strehi objekta (velikost odprtine ca. 70x70mm) ter ustrezna zatesnitev obstoječe odprtine po položitvi kabelske police (ca. 24 prebojev), komplet z vsem potrebnim materialom in priborom. | kpl | 24 |  | 0
10 | Demontaža obstoječih svetilk (reflektorjev) montiranih na fasadi in strehi objekta, ki bodo z izvedbo tangirani, skladiščenje v času gradnje ter ponovna montaža v času gradnje. | kpl | 50 |  | 0
| REKAPITULACIJA - RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## 09_1_II.8_ZU
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Enota | Količina | CENA (€) | VREDNOST (€)
II. | GRADBENA DELA
II.8. | ZUNANJA UREDITEV TER METEORNA KANALIZACIJA
Upoštevati opombe in tehnične zahteve v uvodnem delu popisa ter ostalih delih PZI dokumentacije.
Za vse postavke velja, da je v enotni ceni zajeto: delo, oprema in tehnologija, dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala, transport do gradbišča, horizontalni in vertikalni transporti znotraj gradbišča, morebitne storitve in najemi, spremljajoče takse.
A - PROMETNE POVRŠINE
I - PREDELA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba višine in položaja točke na terenu/objektu | kos | 10 |  | 0
2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini v debelini do 25 cm | m2 | 540 |  | 0
3 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | m2 | 107.2 |  | 0
4 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 30 cm | m1 | 268 |  | 0
II - ZEMELJSKA DELA
Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi pristojni občinski organ
5 | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje ter planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti EV2=40 MPa.
| pod povoznimi površinami | m2 | 540 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. v plasteh po 20 cm z uvaljanjem do predpisane zbitosti | m3 | 75 |  | 0
7 | Ročni izkop v tamponu , s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa (obračun v raščenem stanju) | m3 | 5 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala,oziroma humusa, iz izkopov na deponijo oddaljeno do 10 km oz. kmetijsko površino, po dogovoru z investitorjem oz. pristojnim občinskim upravnim organom | m3 | 5 |  | 0
III - ZGORNJI USTROJ
9 | Dobava in mehansko vgrajevanje tamp. materiala (drobljenec 0-32 mm), skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm | m3 | 125 |  | 0
10 | Finalna izravnava planuma tampona z drobnozrnatim peskom 0 - 4 mm v sloju debeline min. 0.5 - 1 cm - pod asfalti vozišča | m2 | 540 |  | 0
IV - ASFALTERSKA DELA
11 | Pobrizg gramoznega planuma z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave | m2 | 540 |  | 0
12 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja bitudrobirja, na pripravljeno podlago (CS 32) AC 32 base PmB 45/80-50 A1,A2,Z4
| - debeline 17 cm; vgradnja v dveh plasteh (9+8cm) | m2 | 540 |  | 0
13 | Dobava in vgrajevanje vezne plasti na nosilni sloj asfalta AC 22 bin PmB 45/80-65 A1,Z4
| - debeline 8 cm | m2 | 540 |  | 0
14 | Dobava in vgrajevanje obrabno-zaporne plasti na vezni sloj asfalta SMA 11 surf PmB 45/80-65 A1,A2, Z1/Z2
- debeline 4 cm (z dodatkom bitumenskega veziva za povečanje odpornosti na vpliv visokih temperatur in tvorjenja kolesnic)
| - površina v celoti novega ustroja | m2 | 540 |  | 0
B - METEORNA KANALIZACIJA
I - PREDELA IN ZAKLJUČNA DELA
15 | Zakoličba meteorne kanalizacije | m1 | 146 |  | 0
16 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm | m1 | 120 |  | 0
17 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm | m1 | 12 |  | 0
II - ZEMELJSKA DELA
Opomba: Uporabijo se lahko tudi cevi in jaški iz drugih ustreznih materialov.
18 | Strojni odkop humusa povprečne deb. d=15 cm, z deponiranjem na gradbišču. Del humusa se porabi za humziranje zelenic, ostalo se odpelje na deponijo oz. kmetijske površine v dogovoru z investitorjem in pristojnim občinskim upravnim organom | m3 | 26.28 |  | 0
19 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijske in cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije. Izkop pod kotom 90 st., v zemlji III. ktg. z odmetom ob rob izkopa | m3 | 438 |  | 0
20 | Opaženje z razpiranjem bočnih strani gradbenega jarka pri izkopu 90 st. pri izkopih na priključkih na glavni kanal, priključki objektov | m2 | 584 |  | 0
21 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,05 m3/m - za kanalizacijo | m2 | 175.2 |  | 0
22 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu - deb. 15 cm | m3 | 26.28 |  | 0
23 | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 (po potrebi arm. mreža Q283), kot obbetoniranje cevi za zaščito pod povoznimi površinami pri minimalnih globinah ter pri križanju z ostalimi
| komunalnimi vodi (ocena 10 % posteljice) | m3 | 2.628 |  | 0
24 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610) | m1 | 146 |  | 0
25 | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom granulacije do 20 mm v višini 30 cm nad temenom cevi z zbijanjem | m3 | 65.7 |  | 0
26 | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim materialom do višine tampona z zbijanjem | m3 | 146 |  | 0
27 | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materijalom iz izkopa. Cca 10% izkopanega materiala | m3 | 43.8 |  | 0
28 | Črpanje vode iz gradbenih jam v času gradnje. Obračun po dejanskih urah črpanja. Ocena časa, obračun po dejanskih količinah | ur | 20 |  | 0
29 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo na stalno deponijo odd. Do 10 km, skupaj z nakladanjem, zvračanjem in razstiranjem | m3 | 394.2 |  | 0
III - KANALIZACIJSKE CEVI
30 | Dobava in polaganje rebraste kanal. PE cevi iz polietilena , SN8, npr Mapikan; na pripravljeno podlago s spajanjem in vsemi ostalimi pomožnimi deli, materiali in prenosi
| PE250/216mm, | m1 | 14 |  | 0
| PE315/272mm, | m1 | 20 |  | 0
| PE400/343mm, | m1 | 45 |  | 0
31 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi vključno s fazonskimi kosi, obodne togosti SN 8 , na pripravljeno podlago s spajanjem in vsemi ostalimi pomožnimi deli, materiali in prenosi
| - PVC DN 250 | m1 | 10 |  | 0
| - PVC DN 300 | m1 | 30 |  | 0
| - PVC DN 400 | m1 | 32 |  | 0
32 | Priključitev kanalizacije na o jašek, skupaj z vsemi gradbenimi deli (izkop, izrez kanaliz. cevi, montaža fazonskih kosov, tesnenje stikov, obdelava spojev ...)
| skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve | kos | 14 |  | 0
IV - KANALIZACIJSKI JAŠKI
33 | Izdelava kanalizacijskih jaškov iz poliestra,DN100, skupaj s vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve. V postavko je vključen obroč in AB venec. Upoštevana je poprečna globina 2.0m.
| povozni | kos | 7 |  | 0
34 | Izdelava kanalizacijskih jaškov iz poliestra,DN80, skupaj s vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve. V postavko je vključen obroč in AB venec. Upoštevana je poprečna globina 1.5m.
| povozni | kos | 1 |  | 0
35 | Dobava in vgraditev pokrova z odprtinami iz LŽ , krožnega prereza s premerom 600 mm V postavko je vključen obroč in AB venec
| jaški - razred D (400 kN)na zaklepanje | kos | 8 |  | 0
| peskolovi '- razred D (400 kN)na zaklepanje | kos | 3 |  | 0
36 | Izdelava kanalizacijskega peskolova iz poliestra,DN80, skupaj s vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve. V postavko je vključen obroč in AB venec. Upoštevana je poprečna globina 1.9m. | kos | 3 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZUNANJA UREDITEV TER METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
Note on B72: Savaprojekt:

## 10_1_II.9_GD-SI
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Enota | Količina | CENA (€) | VREDNOST (€)
II. | GRADBENA DELA
II.9. | GRADBENA DELA ZA STROJNE INŠTALACIJE
Upoštevati opombe in tehnične zahteve v uvodnem delu popisa ter ostalih delih PZI dokumentacije.
Za vse postavke velja, da je v enotni ceni zajeto: delo, oprema in tehnologija, dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala, transport do gradbišča, horizontalni in vertikalni transporti znotraj gradbišča, morebitne storitve in najemi, spremljajoče takse.
1 | Identifikacija in obeležba obstoječih tangiranih komunalnih vodov na trasi hidrantnega voda
| (dolžina trase ca 65 m) | kpl | 1 |  | 0
2 | Široki kombinirani izkop jarka za nov hidrantni vod, po utrjenih površinah (okoli objekta) okvirne dolžine ca. 65 m.
Povprečne globine ca 1,2 m, od končne kote terena, širina spodaj 60cm, stranice pod nagibom 60 stopinj oz. ga določi geomehanik, z odmetom min 1m od roba izkopa, z ročnim planiranjem dna (točnost +- 3cm).
| - zemlja III. In IV. ktg. | m3 | 110 |  | 0
3 | Dobava in vmetavanje peska pod cevi granulacije do 8 mm (PE cevi) v debelini 10 cm in zasip cevi s peskom 15 cm nad temenom
| cevi, izvedeno po celi dolžini trase vodovoda, kpl | m3 | 23 |  | 0
4 | Zasip jarkov po bodočih utrjenih površinah v dolžini ca 65 m, v sestavi:
- zasip jarkov s prodnatim materialom pod novourejenimi površinami, v primeru ustreznosti se lahko uporabi selekcioniran material (50 %) iz izkopa (pregleda in odobri geomehanik) v plasteh po 20 cm (posteljica in nadkrivni sloj peska upoštevan v drugi
postavki), z vgradnjo opozorilnega traku, z uvaljanjem spodnjega ustroja do predpisane zbitosti
OPOMBA: Zasip od kote spodnjega ustroja dalje, uvaljanje do potrebne zbitosti in končna ureditev je
| zajeta v gradbenem delu projekta ! | m3 | 49 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala iz začasne deponije na gradbišču na stalno deponijo, oddaljeno do 15 km,skupaj z nakladanjem in zvračanjem (obračun v raščenem stanju).
V ceni zajeti tudi stroške deponiranja materiala OPOMBA: Pri odvozu je upoštevano, da se 50% zasipa z novim prodnatim materialom in
| 50% vgradnja izkopanega materiala! | m3 | 83 |  | 0
6 | Geodetski posnetek izvedenega stanja vodovoda pred končnim zasutjem (vidni vsi spoji in spremembe smeri), z nakazanimi vsemi križanji z ostalimi
vodi (posnetek za potrebe izdelave PID projekta
| oz. upravljavca oz. investit.) | m | 65 |  | 0
| REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA ZA STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0

## 11_1_II.10_GD-EI
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Enota | Količina | CENA (€) | VREDNOST (€)
II. | GRADBENA DELA
II.10. | GRADBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE
Upoštevati opombe in tehnične zahteve v uvodnem delu popisa ter ostalih delih PZI dokumentacije.
Za vse postavke velja, da je v enotni ceni zajeto: delo, oprema in tehnologija, dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala, transport do gradbišča, horizontalni in vertikalni transporti znotraj gradbišča, morebitne storitve in najemi, spremljajoče takse.
1 | Zakoličevanje trase nove kabelske kanalizacije | m | 522 |  | 0
2 | Idetifikacija in obeležba obstoječih tangiranih komunalnih vodov na novi trasi kabelske kanalizacije | kpl | 12 |  | 0
3 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 5 |  | 0
4 | Odstranitev obstoječega zaključnega sloja (asfalt, beton, robniki, …), rezanje, skladno z spodaj navedenim izkopom, odvoz materiala na stalno deponijo oddaljeno do 15 km, skupaj z nakladanjem in zvračanjem | kpl | 1 |  | 0
5 | Široki kombinirani izkop jarka za kabelsko kanalizacijo po bodočih asflatnih, tlakovanih oz. urejenih površinah, skupna dolžina jarka cca. 59m, izkop od kote spodnjega ustroja, povprečne globine cca. 1,5m, širine spodaj 1,0m,
| stranice pod nagibom, ki ga določi geomehanik (max. 80st.), s selekcioniranjem materiala iz izkopa, z odmetom min. 1m od roba izkopa ali z odvozom na začasno deponijo, z ročnim planiranjem dna, točnos +/- 3cm, -zemlja III. in IV. kategorije. | m3 | 1250 |  | 0
6 | Široki kombinirani izkop jarka za kabelsko kanalizacijo po bodočih asflatnih, tlakovanih oz. urejenih površinah, skupna dolžina jarka cca. 2m, izkop od kote spodnjega ustroja, povprečne globine cca. 1,2m, širine spodaj 0,5m,
| stranice pod nagibom, ki ga določi geomehanik (max. 80st.), s selekcioniranjem materiala iz izkopa, z odmetom min. 1m od roba izkopa ali z odvozom na začasno deponijo, z ročnim planiranjem dna, točnos +/- 3cm, -zemlja III. in IV. kategorije. | m3 | 10 |  | 0
7 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo granulacije do 8 mm, v slojih v debelini min. 10 cm
| Obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom | m3 | 130.5 |  | 0
8 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitnih cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 2x stigmaflex fi-200mm - rdeče barve | m | 522 |  | 0
| - 4x stigmaflex fi-160mm - rdeče barve | m | 522 |  | 0
9 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitnih cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1x stigmaflex fi-110mm - rumene barve | m | 522 |  | 0
10 | Vgradnja betona za zaščito kabelske kanalizacije po slojih, tip C16/20, z dodatkom za odpornost proti soli, z vsem pomožnim materialom in deli | m3 | 130.5 |  | 0
11 | Nadaljni zasip jarkov po trasi skozi bodoče asfaltne, tlakovane oz. urejene površine do kote spodnjega ustroja, skupna dolžina jarka ca. 522m, v sestavi:
-zasip jarkov s prodnatim materialom (do gramoznega nosilnega tampona - v primeru ustrezosti se lahko uporabi selekcionir. material iz izkopa, upoštevano razmerje 50/50 % (pregleda in odobri geomehanik),
| -zasip v plasteh po 20 cm (posteljica in nadkrivni sloj peska oz. betona upoštevan v drugi postavki), s položitvijo opozorilnega traka, z uvaljanjem do predpisane zbitosti Ev2=80 MPa | m3 | 626.5 |  | 0
12 | Odvoz odvečnega materiala iz začasne deponije na gradbišču na stalno deponijo, oddaljeno do 15 km, skupaj z nakladanjem in zvračanjem. V ceni zajeti tudi stroški deponiranja materiala.
| Opomba: Upoštevano 50% zasipa cevi s prodnatim materialom pod povoznimi oz. urejenimi površinami in 50% vgradnja izkopanega materiala (glej predhodne postavke). | m3 | 362.5 |  | 0
13 | Kombiniran izkop za izvedbo kabelskega jaška vzemlji III. in IV. kategorije, skladno z dimenzijami jaška, naklon brežine min 75°, po potrebi uporaba kompresorskega kladiva, izkop naj se utrdi in nanj položi geosintetik, zasip jaška s selekconiranim materialom iz izkopa,
| odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 15 km, skupaj z nakladanjem in zvračanjem | kpl | 10 |  | 0
14 | Priprava planuma temeljnih tal ter dobava in vgradnja ločilnega geosintetika. | m2 | 40 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja tampona v debelini do 30cm, utrditev vsaj do Evd=35 Mpa oziroma Ev2=60MPa.
| Na geosintetik se izvede tampon debeline vsaj 20cm, ki se ga utrdi do vsaj Evd=35 Mpa (Ev2=60 Mpa). | m3 | 20 |  | 0
16 | Izdelava povoznega jaška svetlih dim. 150x150 cm, svetle višine 150 cm, z debelino sten jaška 20 cm, iz armiranega betona (klasifikacija betona C35/45 XC4 XA2 XS3 PV-III),
z dodatki za vodoprepustnost in zmrzlinsko odpornost, z armaturo (armatura B500-B), opaži, skupaj s kompozitnim pokrovom dim. 80/80 cm, nosilnosti 600 kN,
z lestvijo z dvižnim oprijemalom, z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi.
Dobava in vgradnja tesnilnih elementov, npr. PVC trakovi, pločevine ali nabrekajoči trakovi, v stike ''plošča-stena'' in ''stena-stena''.
Dobava in izvedba cementne hidroizolacije jaška. Zatesnitev jaška s cementno hidroizolacijo ter elementi za tesnenje stikov ''plošča-stena'' in ''stena-stena'', npr. PVC trakovi ali nabrekajočimi trakovi.
| OPCIJA IN PRIPOROČILO ZA IZVEDBO: Izvedba jaška kot prefabriciran element, dostava in montaža na podložni beton. | kpl | 10 |  | 0
17 | Izdelava preboja v obstoječ kabelski jašek oz. objekt, izdelava odprtine dim. 1,0x0,6m, uvod cevi, sanacija po končanih delih, povrnitev v obstoječe stanje z dobavo potrebnega materiala | kpl | 2 |  | 0
18 | Izdelava preboja v obstoječ kabelski jašek oz. objekt, izdelava odprtine dim. 0,15x0,1m, uvod cevi, sanacija po končanih delih, povrnitev v obstoječe stanje z dobavo potrebnega materiala | kpl | 1 |  | 0
19 | Geodetski posnetek izvedenega stanja pred končnim zasutjem (vidna globina in spremembe smeri), komplet z nakazanimi vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi (posnetek za potrebe tehničnega pregleda in izvedbo PID načrta). | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE |  |  |  | 0

## 12_1_III.1_KRO
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Enota | Količina | CENA (€) | VREDNOST (€)
II. | GRADBENA DELA
III.1. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
Upoštevati opombe in tehnične zahteve v uvodnem delu popisa ter ostalih delih PZI dokumentacije.
Za vse postavke velja, da je v enotni ceni zajeto: delo, oprema in tehnologija, dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala, transport do gradbišča, horizontalni in vertikalni transporti znotraj gradbišča, morebitne storitve in najemi, spremljajoče takse.
Za vsa krovsko kleparska dela je v ceni zajeta izdelava in montaža izdelkov z dobavo vsega mat., izdelavo izmer, preddeli, pom.deli in transporti potrebnimi za smiselno, estetsko in funkcionalno dokončanje del.
Ravno tako se morajo izvesti vse potrebne obrobe in zaključki potrebne za funkcionalno in estetsko dokončani izgled streh in fasadnih oblog.
Vse obrobe in zaključki se izvedejo iz pocinkane barvane, plastificirane FeZn pločevine debeline 0,6mm. Vse obrobe in zaključki se upoštevajo z vsemi potrebnimi spojnimi, tesnilnimi, podpornimi in pritrdilnimi konstrukcijami in materiali.
Vsi elementi morajo biti korozijsko odporni, z oznako C5-M – obalno območje z veliko stopnjo slanostjo.
Barva vseh fasadnih elementov RAL 5017, razen, če je v posamezni postavki izrecno navedeno drugače.
Ravno tako so v enotni ceni za vsa krovsko kleparska dela zajeti vsi potrebnimi odri, dvigala in dvigi, razkladanja in prekladanja.
1 | Dobava in izvedba celotne strehe (kot.npr. Coverib 850).
Paneli morajo biti korozijsko odporni, z oznako C5-M – obalno območje z veliko stopnjo slanosti.
Paneli se montirajo v jekleno konstrukcijo.
| - streha skladišč 50 in 51 (na mestu prosojnih panelov) | m2 | 2880 |  | 0
Strešna varovala
2 | Fiksna jeklena sidrna točka v skladu z DIN EN 795:2012
Varnostno sidro (kot npr. ABS-Lock X-Rivet) zasnovano za vgradnjo na strešne panele (≥ 0.45mm) z osnim razmikom med vrhovi valov od 280 do 333 mm in pritrjeno s 14-imi bulb-tite pritrdili .
V celoti izdelano iz nerjavnega jekla, nosilna plošča ima na spodnji strani vgrajene tesnilne trakove z zanko, ki jo je mogoče odviti in odstraniti.
Povezovalna jeklenica premera 6 mm je izdelana iz nerjavnega jekla in testirana na podlagi EN795:2012 in CEN/TS 16415:2013.
Zajeti ves potreben material za izvedbo certificiranega sistema (Specifikacija v nadaljevanju je izdelana informativno, prilagodi se lahko izbranemu dobavitelju)
Po izvedbi mora izvajalec izdati certifikat o ustreznosti sistema s predpisano zakonodajo in standardi.
SKL 50
| Podnožje AIO-SYST-20 | kos | 52
| Vijak M16x 600 nerjaveče jeklo kakovosti 1.4301 | kos | 24
| Vmesni element AIO-SZH-10 | kos | 48
| Tablica AIO-TYP-20 | kos | 3
| Vpenjalo AIO-ENDS-10 | kos | 3
| Končni opornik AIO-EB-15 | kos | 6
| Jeklenica AIO-SEIL-30 | m1 | 470
| Drsnik AIO-GLEIT-10-A4 | kos | 2
| Varovalni sistem za lestve VERT-SET-50 | kos | 6
| Tablica VERT-TYP-50 | kos | 6
| Drsnik VERT-GLEIT-50 | kos | 2
| Skupna dolžina varovanja - glavna streha | m1 | 833 |  | 0
SKL 51
| Podnožje AIO-SYST-20 | kos | 52
| Vijak M16x 600 nerjaveče jeklo kakovosti 1.4301 | kos | 24
| Vmesni element AIO-SZH-10 | kos | 48
| Tablica AIO-TYP-20 | kos | 3
| Vpenjalo AIO-ENDS-10 | kos | 3
| Končni opornik AIO-EB-15 | kos | 6
| Jeklenica AIO-SEIL-30 | m1 | 470
| Drsnik AIO-GLEIT-10-A4 | kos | 2
| Varovalni sistem za lestve VERT-SET-50 | kos | 6
| Tablica VERT-TYP-50 | kos | 6
| Drsnik VERT-GLEIT-50 | kos | 2
| Skupna dolžina varovanja - glavna streha | m1 | 833 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0

## 13_1_III.2_KLJ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Enota | Količina | CENA (€) | VREDNOST (€)
II. | GRADBENA DELA
III.2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Upoštevati opombe in tehnične zahteve v uvodnem delu popisa ter ostalih delih PZI dokumentacije.
Za vse postavke velja, da je v enotni ceni zajeto: delo, oprema in tehnologija, dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala, transport do gradbišča, horizontalni in vertikalni transporti znotraj gradbišča, morebitne storitve in najemi, spremljajoče takse.
ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Ves jekleni material se pred izdelavo elementov jeklene konstrukcije očisti od umazanije, razmasti in očisti rje in sledi rje s peskanjem.
Izvede se AK zaščito za predpisano kategorijo korozivnosti z barvanjem.
Barva RAL 5017.
KATEGORIJA IZVEDBE
Kategorija izvedbe jeklenih konstrukcij je: EXC-2 za vse konstrukcije
V vseh postavkah Ključavničarskih del so zajeti vsa potrebna dela, dodani, spojni in zaščitni material, vsi potreni odri, dvigala in dvižne košare in dostopi in vsi potrebni dvigi, prekladanja, začasna skladiščenja in transporti za celovito in funkcionalno dokončanje del iz postavke.
V vseh postavkah Ključavničarskih del so zajeti pregledi konstrukcije in končno poročilo, ki ga izdela pooblaščena organizacija in pooblaščeni preglednik.
Skupaj z izdelavo: - delavniške dokumentacije, (potrditev vodje načrta gradbenih konstrukcij in vodje projekta) - projekta izvedenih del in - vse potrebne dokazilne dokumentacije o kvaliteti materiala, izvajanju in kvaliteti del.
TRDNOSTNI RAZRED
Vsi nosilni in ostali elementi jeklenih konstrukcij se izdelajo iz jekla 235 J2 (splošno) in S275 J2 (podesti).
Za vse priključne pločevine in pločevine v spojih se uporabljajo pločevine enakih trdnostih razredov, kot profili.
Vijačene konstrukcije izdelane iz vroče valjanih in hladno oblikovanih profilov. Varjenje v delavnici.
Vijaki trdnostnega razreda 8.8 ali 10.9. Niso prednapeti vijaki.
Sidranje v beton se izvaja z uvrtanimi lepljenimi ali mehanskimi sidri oziroma prehodno vgrajenimi sidri.
Pri vrtanju paziti na vzdolžno armaturo stebrov. Upoštevati armaturne načrte ali predhodno uskladiti z ostalimi izvajalci.
POŽARNA ZAŠČITA
Posebna požarna zaščita ni predvidena.
1 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije, skupaj s priključnimi pločevinami, rebri, pomožnimi elementi, vijaki, zvari in sidri za beton; predhodna lastna izdelava delavniške dokumentacije na podlagi PZI - z uskladitvijo in potrditvijo PI za gradbene konstrukcije.
a | - podesti po PZI načrtu gradbenih konstrukcij (6x) (vključno z rešetkami in ograjami) | kg | 14088 |  | 0
b | - podkonstrukcija maske kabelskih polic po PZI načrtu gradbenih konstrukcij | kg | 8851.92 |  | 0
c | - podkonstrukcija maske (omar) za razsmernike | kg | 1411.2 |  | 0
d | - podkonstrukcija razmernikov zaradi odmika od fasade | kg | 441 |  | 0
2 | Maska police iz zaščitne mreže v jeklenih okvirjih. Mreža iz valovite žice (vibracijska mreža) z okenci 20x20mm. (debelina žice cca 1,6mm) Mreže montirane v okvirje iz HOP-U profilov iz barvane pocinkane pločevine. Segmenti v okvirjih velikosti cca 1500x3500mm. HOP-U profili zadostne debeline za prevzem obtežbe vetra na razponu 1,70m. Skupaj z izdelavo vseh vertikalnih in zaključnih obrob za estetsko dokončanje maske.
| - Skupaj z izdelavo vseh vertikalnih in zaključnih obrob za estetsko dokončanje maske. | m2 | 400 |  | 0
3 | Dobava in montaža certificiranih penjalnih lestev z vertikalnim varovalnim sistemom, skupaj s pritrdilnim in ostalim pomožnim materialom; AK zaščita primerna lokaciji oziroma skladno z osnovnim objektom. | m1 | 68 |  | 0
4 | Pokrivanje enokapne strehe nad elektro policami s kritino iz barvane pocinkane profilirane pločevine s protikondečno zaščito, d=min 0,6 mm (kot npr. Coverib) | m2 | 238 |  | 0
Pritrditev na leseno podkonstrukcijo iz Osb plošč s samotesnilnimi vijaki brez preklopov.
Vključno z vsemi obrobami.
| REKAPITULACIJA - KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## 14_1_III.3_SPEC
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Enota | Količina | CENA (€) | VREDNOST (€)
III. | OBRTNIŠKA DELA
III.3 | SPECIALNA OPREMA
Upoštevati opombe in tehnične zahteve v uvodnem delu popisa ter ostalih delih PZI dokumentacije.
Če ni drugače predpisano, se za vse postavke smatra, da je v enotni ceni zajeto: delo, oprema in tehnologija, dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala, transport do gradbišča, horizontalni in vertikalni transporti znotraj gradbišča, morebitne storitve in najemi, spremljajoče takse.
Zaščita pred ptiči na pokrovi omar za razsmernike
1 | Dobava in montaža inox zaščite pred pticami na omarah razsmernikov.
Bodice dolžine 10cm na osnovi iz pločevine, vse v inox izvedbi.
Fizična ovira, ki prepreči pticam da pristanejo, počivajo ali gnezdijo na neželenih mestih. Namestitev z vijaki ali s primernim lepilom.
| - zaščita pred ptiči | m1 | 36 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPECIALNA OPREMA |  |  |  | 0

## 15_3_IV.1._FE
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Enota | Količina | CENA (€) | VREDNOST (€)
SPLOŠNO:
- Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
- Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v razdelilnikih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s
pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
OPOMBA:
- Lahko se ponudi opremo drugega proizvajalca enakovrednih ali boljših
tehničnih lastnosti.
- Eventualno spremembo ponujane opreme mora potrditi strokovna služba
investitorja oz. pooblaščenec (projektant in nadzor).
- Oprema in njena konfiguracija mora biti skladna s Soglasjem za priključitev.
- Oprema mora biti odporna na agresivno morsko okolje (izpostavljeni deli).
IV. | INŠTALACIJSKA DELA
IV.1. | FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA
DOBAVA IN MONTAŽA
A.1. | FOTONAPETOSTNI ELEMENTI
1 | Fotonapetostni moduli (7862 kosov modulov skupne instalirane moči 3.302,04 kW oz. ustrezno manjše število modulov v kolikor je večja moč posameznega modula - v primeru sprememb izvajalec naroči oz. izdela dopolnitev PZI):
Za posamezen modul veljajo vsaj spodnje zahteve:
- vršna moč: 420 W
- učinkovitost pretvorbe modula: 21,5 %
- tok vršne moči: 13,3A
- napetost vršne moči: 31,6V
- v x š x d: 1722 x 1134 x 30 mm
- sončne celice: monokristalne / 108 {2x(9x6)}
- električni priključek: 3 obvodne diode / IP68 / konektor MC4
- kabel dolžine 1.100 mm
- garancija: minimalno 25 let linearne garancije na 85 % izhodne moči
- zahteva po Tier 1
| - kot npr. CanadianSolar, TOPHiKu6 / CS6R-420T | kpl | 1 |  | 0
2 | Power optimizer, 950W, za povezavo dveh panelov,
- maksimalna učinkovitost 99,5%
- maksimalni izhodni tok 18Adc
- maksimalna izhodna napetost 80Vdc
- kompatibilen s trifaznim inverterjem
- dimenzije 129x162x59mm
- vhodni konektor MC4
- dolžina vhodnih žic 0,5m
- dolžina izhodnih žic 1,2m/2,2m
| kot npr. SolarEdge P950 (2:1) | kpl | 3942 |  | 0
3 | Dobava in montaža celotnega sistema podkonstrukcije izbranih FE panelov, vključno s pritrdilnim materialom, za obstoječo kritino Coverib 850 in tesnjenjem. Konstrukcija mora biti predvidena tako, da njena masa skupaj s FE paneli ne preseže 15 kg/m2. Predhodno obvezna uskladitev z izbranim dobaviteljem panelov in projektantom.
| - dobava in montaža podkonstrukcije v celoti | kpl | 1 |  | 0
4 | Pritrdilni element modula, vmesni, h=32mm (odporni na agresivno morsko okolje)
| Komplet | kos | 15724 |  | 0
5 | Pritrdilni element modula, končni, h=32mm (odporni na agresivno morsko okolje)
| Komplet | kos | 1344 |  | 0
| REKAPITULACIJA - FOTONAPETOSTNI ELEMENTI |  |  |  | 0
A.2. | RAZSMERNIKI
6 | Trifazni razsmernik s Synergy tehnologijo:
VHOD:
- maksimalna DC vhodna napetost: - najmanj 680V; največ 1.000V
- max tok: 3x48,25A
- število DC vhodov: 3x3
IZHOD:
- nazivna izhodna moč: 100 kW
- maksimalna izhodna moč:100 kW
- napetost: 3L/N/PE, 400V
- maksimalen izhodni tok: 145 A
IZKORISTEK:
- maksimalni izkoristek: 98,3 %
ZAŠČITA:
- DC povratna zaščita
- prenapetostna zaščita DC in AC
- tokovna zaščita DC
- kratkostična zaščita
SPLOŠNO:
- IP zaščita: IP65
- priključne AC sponke: min 95mm2
- delovno območje: -40 do +60 °C
- komunikacija: 2xRS485, Ethernet, Wi-Fi (opcijsko)
- konektor: MC4
OPOMBA: - razsmernik mora ustrezati veljavnim zahtevam SONDSEE - Uvrščen na Seznam odobrene opreme
| - kot npr. SolarEdge SE100K Manager za 400V mrežo | kpl | 28 |  | 0
7 | Izdelava in montaža nerjaveče nosilne konstrukcije za namestitev razsmernika na steno objekta, montaža razsmernikov
| Komplet | kpl | 28 |  | 0
| REKAPITULACIJA - RAZSMERNIKI |  |  |  | 0
A.3. | DC in AC RAZVOD
8 | Elektro omara z DC prenapetostno zaščito (+RDC) v sestavi:
| - zidna omara, enokrilna, IP65, 800x800x300mm | kom | 1
| - varovalčni ločilnik CHgPV, 2p z varovalkami 25A | kom | 9
| - Raycap Protect T1 PV 3+0, Type 1 in Type 2 | kom | 9
| - podporni izolator, 40mm, notranji navoj M6, 1kV | kom | 2
| - zbiralčna letev Cu 30x5mm | kom | 1
| - drobni vezni in montažni pribor, POK kanali, DIN letev, napisne ploščice, uvodnice, itd. | kpl | 1
| komplet | kpl | 28 |  | 0
9 | Kabelski kanal s pokrovom, neperforiran, nerjaveč, pk 50/60, komplet z ustreznimi nosilci
| in priborom za montažo | m | 54 |  | 0
10 | Kabelski kanal s pokrovom, neperforiran, nerjaveč, pk 100/60, komplet z ustreznimi nosilci
| in priborom za montažo | m | 22 |  | 0
11 | Kabelski kanal s pokrovom, neperforiran, nerjaveč, pk 200/60, komplet z ustreznimi nosilci
| in priborom za montažo | m | 1610 |  | 0
12 | Kabelski kanal s pokrovom, neperforiran, nerjaveč, pk 300/60, komplet z ustreznimi nosilci
| in priborom za montažo | m | 405 |  | 0
13 | Kabelski kanal s pokrovom, neperforiran, nerjaveč, pk 400/60, komplet z ustreznimi nosilci
| in priborom za montažo | m | 358 |  | 0
14 | Kabelski kanal s pokrovom, neperforiran, nerjaveč, pk 500/60, komplet z ustreznimi nosilci
| in priborom za montažo | m | 22 |  | 0
15 | Dobava kabla FG21M21 1x10 mm2 (1.500 VDC), polaganje na konstrukcijo sončne elektrarne oz. kabelsko polico oz. kanal,
| vključno z zaključki in priklopi | m | 46350 |  | 0
16 | Dobava kabla RV-K 4x95+50 mm2, polaganje na kabelsko polico, označevanje na inverterjih
| in el. omarah | m | 1965 |  | 0
17 | Kabel čevelj za kabel Cu 95 mm2, priklop kabla | kpl | 224 |  | 0
18 | Kabel čevelj za kabel Cu 50 mm2, priklop kabla | kpl | 56 |  | 0
19 | Konektor Amphenol MC4 za 10mm2 (par) | kos | 604 |  | 0
20 | Zaščitna cev euroflex fi-23mm, črna, UV obstojna | m | 3780 |  | 0
21 | Perforiran trak 17x6,5mm (v kolutu 10m) | kos | 42 |  | 0
22 | Kleparski vijak s tesnilom 4,8x35mm, samorezni (pak 100) | kos | 28 |  | 0
| REKAPITULACIJA - DC in AC RAZVOD |  |  |  | 0
A.4. | KOMUNIKACIJA
OPOMBA: Razsmerniki so opremljeni s komunikacijskim vmesnikom RS485 ter ethernet.
23 | Perforirana kabelska polica hladno c. s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet,
| - PK 50/30 | m | 20 |  | 0
| - PK 100/60 | m | 40 |  | 0
| - PK 200/60 | m | 345 |  | 0
24 | Inštalacijski kanal NIK s pokrovom in priborom za montažo
| - NIK-5 dim. 40x25 mm | m | 12 |  | 0
25 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, n/o , komplet z inštalacijskim priborom:
| - fi-16 - 32 mm | m | 28 |  | 0
26 | Izolacijska cev PN/T-16 mm položena n/o in pritrjena z OG distančniki | m | 28 |  | 0
27 | Dobava in polaganje optičnega kabla za notranje in zunanje polaganje, Kabel položen v kabelsko kanalizacijo, z zaključevanjem, za povezavo med glavnim TK vozliščem RIŽANA, KO-50-FVE2 in KO50-FVE1
| - TOSM03 (2x12) CMAN s premerom 9/125mm | m | 1380 |  | 0
28 | Dobava in polaganje računalniškega kabla položen na kabelske police in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom
| - tip S/FTP CAT6A, LSZH, 625MHz | m | 2145 |  | 0
29 | Kabel za Modbus komunikacijo RS485, z opletom, povezava med razsmerniki, LiYCY 2x0,5mm2, priklop v razsmernik in rezerva za CNS
| komplet | m | 360 |  | 0
30 | Vzpostavitev komunikacije in parametriranje komunikacijskega vmesnika za razsmernike, zagon, testiranje povezav, vzpostavitev Web monitoringa, vključena 3 letna licenca
| Komplet | kpl | 1 |  | 0
31 | Komunikacijsko vozlišče TKO-50-FVE2
- dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare – komunikacijska omara 42HE, steklena prednja vrata, bočni stranici, ključavnica, lična in kvalitetna izdelava- dim. 800x800x2010mm
| komplet | kos | 1 |  | 0
- nosilnost: >1300kg
| - kovinska polica za 19" 600 - 900 mm 50 kg nosilnost | kos | 2 |  | 0
| -1U 19" 8x 230V razdelilec | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža optičnega delilnika za 12 vlaken, konektorji LC/UPC, kasetami za zvare, odpiranje s prednje strani, komplet z prireditvenim materialom, uvodnicami, zaključnimi optičnimi vlakni z zaključki,
| komplet | kos | 2 |  | 0
| - stikalni panel Cat.6a za 24 S/FTP konektorjev, RJ45, 1U, | kos | 1 |  | 0
| - S/FTP priključni kabel 2xRJ45 1m | kos | 7 |  | 0
| - S/FTP priključni kabel 2xRJ45 2m | kos | 7 |  | 0
- razbremenilnik optičnih kablov za vgradnjo v 19 inch omaro, višine 1HE, kot npr. Pattel RK-1HE-T-A1.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| - horizontalni urejevalnik S/FTP kablov 19" 1U | kpl | 1 |  | 0
- vertikalni urejevalnik kablov za omaro 42 HE z vratci (pokrov se ne sme odstraniti od osnove), set (2 kos)
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| - Prenapetostna zaščitna vtičnica kot npr. APC PM1W-GR (napajanje RO omaric) | kos | 1 |  | 0
| - spojni, drobni in vezni material ter izolacijski materiali, označitveni material… | kpl | 1 |  | 0
32 | Komunikacijsko vozlišče TKO-51-FVE1
- dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare – komunikacijska omara 42HE, steklena prednja vrata, bočni stranici, ključavnica, lična in kvalitetna izdelava- dim. 800x800x2010mm
| komplet | kos | 1 |  | 0
- nosilnost: >1300kg
| - kovinska polica za 19" 600 - 900 mm 50 kg nosilnost | kos | 2 |  | 0
| -1U 19" 8x 230V razdelilec | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža optičnega delilnika za 12 vlaken, konektorji LC/UPC, kasetami za zvare, odpiranje s prednje strani, komplet z prireditvenim materialom, uvodnicami, zaključnimi optičnimi vlakni z zaključki,
| komplet | kos | 2 |  | 0
| - stikalni panel Cat.6a za 24 S/FTP konektorjev, RJ45, 1U, | kos | 1 |  | 0
| - S/FTP priključni kabel 2xRJ45 1m | kos | 7 |  | 0
| - S/FTP priključni kabel 2xRJ45 2m | kos | 7 |  | 0
- razbremenilnik optičnih kablov za vgradnjo v 19 inch omaro, višine 1HE, kot npr. Pattel RK-1HE-T-A1.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| - horizontalni urejevalnik S/FTP kablov 19" 1U | kpl | 1 |  | 0
- vertikalni urejevalnik kablov za omaro 42 HE z vratci (pokrov se ne sme odstraniti od osnove), set (2 kos)
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| - Prenapetostna zaščitna vtičnica kot npr. APC PM1W-GR (napajanje RO omaric) | kos | 1 |  | 0
| - spojni, drobni in vezni material ter izolacijski materiali, označitveni material… | kpl | 1 |  | 0
33 | Zaključevanje S/FTP kablov na razsmernikih,
| komplet | kos | 28 |  | 0
34 | Zaključevanje S/FTP kablov na Patch panelih,
| komplet | kos | 28 |  | 0
35 | Meritev S/FTP razvoda cat 6A; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class EA _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1; November 2002
| komplet | kos | 28 |  | 0
36 | Izdaja sistemske garancije za 25 let
OPOMBA: Za izdajo sistemske garancije je potrebno izpolniti pogoje: - vsa pasivna oprema mora biti od istega proizvajalca - izvajalec mora imeti veljavno pogodbo s proizvajalcem ali distributerjem opreme in 1x osebni certifikat o usposobljenosti za
načrtovanje in 3x za instaliranje ponujene opreme - meritve omrežja morajo biti izvede s certificirano merilno opremo, ki je potrjena s strani proizvajalca
| - merilne rezultate pregleda proizvajalec in poda 25 letno sistemsko garancijo | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KOMUNIKACIJA |  |  |  | 0
A.5. | OZEMLJITEV
OPOMBA: strelovodna inštalacija strehe in zaščita FVE je obdelana v ločenem zavihku (2. Strelovodna inštalacija)
37 | Omarice z zbiralko za izenačitev potencialov sončne elektrarne na strehi ZIPn.x po opisu: - tipsko ohišje za p/o oz. n/o montažo - kos 1 - zbiralka Cu 30x5 mm - kos 1 - drobni montažni material in pribor - kpl 1
| komplet | kos | 6 |  | 0
38 | Ozemljitveni vodnik H07V-K 1x6mm2, ozemljitev kabelskih polic, opreme, podkonstrukcijo PV modulov
| komplet | m | 6900 |  | 0
39 | Ozemljitveni vodnik H07V-K 1x16mm2, ozemljitev opreme | m | 420 |  | 0
40 | Ozemljitveni vodnik H07V-K 1x25mm2, za prenapetostno zaščito | m | 350 |  | 0
41 | Izdelava stika z vijačenjem in kabel čevljem | kos | 8260 |  | 0
| REKAPITULACIJA - OZEMLJITEV |  |  |  | 0
A.6. | SPLOŠNO
42 | Razna manj zahtevna dela, izdelava prehoda elektro kablov iz strehe, montaže … | ur | 60 |  | 0
43 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo držal, nosilcev in mask v varjeni izvedbi z antikorozijsko zaščito ter končnim emajl lakom, delavniška dokumentacija.
| komplet | kg | 800 |  | 0
44 | U profil, perforiran, 41mm 41mm 2,5mm, Inox, za montažo opreme, vključena pritrditev, kot npr. CADDY profil
| komplet | m | 680 |  | 0
45 | Izdelava detajlnih vezalnih shem na podlagi znane in izbrane opreme za kpl. fotonapetostno elektrarno
| komplet | kpl | 1 |  | 0
46 | Izdelava obstojnih napisnih ploščic za vse elemente FVE (kab. police - vsake 3m, razsmernike, el. omare, kable, …) skladno z veljavnimi predpisi in smernicami
| komplet | kpl | 1 |  | 0
47 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije,
sodelovanje pri izgradnji, sodelovanje pri koordinacijskih sestankih, usklajevanje s soglasodajalci, izvedba delavnih načrtov in podobno
| komplet | kpl | 1 |  | 0
48 | Končne električne meritve DC kablovodov in preverjanje ustreznosti zaščitnih naprav, njihova nastavitev, izdelava merilnih rezultatov
| komplet | kpl | 1 |  | 0
49 | Meritve ozemljitvene upornosti strelovoda in formiranje knjige strelovoda, kovinskih mas, ... pregled pooblaščenega preglednika, izdelava poročila OPOMBA: zajeto v poglavju 2. Strelovodna inštalacija
50 | Izdelava meritev ozemljitev fotonampetostnih modulov, pokonstrukcije za razsmetnike, kabelskih polic, …
| komplet | kpl | 1 |  | 0
51 | Izdelava navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
52 | Izdelava dokumentacije o zanesljivosti objekta | kpl | 1 |  | 0
53 | Šolanje uporabnika za posluževanje s sončno elektrarno | kpl | 1 |  | 0
54 | Drobni material, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0
A.7. | STRELOVOD
OPOMBA: Ozemljitveni obroči okoli transformatorske postaje so predmet načrta 3/2 - Transformatorska postaja in SN kablovodi
55 | Valjanec Rf 30x3,5 mm položen delno na fasado objekta, delno direktno v zemljo (zemljevod od merilnega stika do palične sonde)
| kot npr. RH1 HERMI | m | 268 |  | 0
56 | Valjanec Rf 30x3,5 mm za izdelavo odcepov do izenačitev potencialov, dobava in vgradnja
| kot npr. RH1 HERMI | m | 30 |  | 0
57 | Valjanec Rf 30x3,5 mm za povezavo med vertikalnimi ozemljitvenimi sondami, dobava in vgradnja
| kot npr. RH1 HERMI | m | 966 |  | 0
58 | Palična sonda, izdelana iz vroče cinkanega jekla, dim. 50x50x5mm, skupaj s priključno sponko, komplet z vgradnjo
| kot npr. POS Fe/ZN-H HERMI | kos | 58 |  | 0
59 | Izrez povezovalnega utora (dimenzij cca 10 x 30 mm) v asfaltno površino z reskarjem za potrebe izvedbe medsebojnih povezav posameznih vertikalnih POS ozemljitvenih sond in izvedbe medsebojnih povezav sond oziroma navezave na obstoječo ozemljitveno instalacijo, krpanje s hladnim asfaltom oziroma hladno zalivno maso.
| kot npr. HERMI | m | 966 |  | 0
60 | Lažja zemeljska dela - izkop jarka (dimenzij cca 50 x 100-150) mm globine za potrebe zabijanja vertikalnih POS ozemljitvenih sond in izvedbe medsebojnih povezav sond
| kot npr. HERMI | kos | 58 |  | 0
61 | Križna sponka 58x58/3 matica M8, za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf, dobava in vgradnja
| kot npr. HERMI KON01 | kos | 166 |  | 0
62 | Strelovodni vodnik Rf fi-8 mm položen na strešne podpore in v izol.
| kot npr. HERMI RH3 | m | 3980 |  | 0
63 | Lovilna palica višine 1,0m, Al-Φ10, s podstavkom za pločevinaste kritine, z ustrezno sponko za pritrditev lovilne palice na podstavek
| kot npr. HERMI LOP1,0, LOP-P16 | kos | 20 |  | 0
64 | Lovilna palica višine 2,5m, Al Φ16 / Φ10 (2m + 0,5m), komplet s podstavkom za pločevinaste kritine, z ustrezno sponko za pritrditev lovilne palice na podstavek
| kot npr. HERMI LOP2,5, LOP-P16 A | kos | 60 |  | 0
65 | Izoliran vodnik (l=2m), montaža na pločevinasto kritino, komplet z ustreznimi nosilci (3kos) in spojkami za povezavo na lovilno žico, komplet
| kot npr. ISVH 2,0m + ISVH SON | kos | 16 |  | 0
66 | Izoliran vodnik (l=4m), montaža na fasado objekta, komplet z ustreznimi nosilci (5kos) in spojkami za povezavo na lovilno žico, komplet
| kot npr. ISVH 4,0m + ISVH ZON | kos | 6 |  | 0
67 | Izoliran vodnik (l=14m), montaža na pločevinasto kritino, komplet z ustreznimi nosilci in spojkami za povezavo na lovilno žico, komplet
| kot npr. ISVH 14,0m + ISVH SON | kos | 48 |  | 0
68 | Merilna križna sponka 58x58/3, material Rf,
| kot npr. HERMI KON2 | kos | 58 |  | 0
69 | Strešni nosilec za pločevinaste kritine, s tesnilom in vijakom, material Rf HERMI SON16
| kot npr. HERMI Rf | kos | 3220 |  | 0
70 | Zidni nosilec, izdelan iz nerjaveče pločevine, za montažo v betonsko steno
| kot npr. HERMI Rf | kos | 512 |  | 0
71 | Vertikalna zaščita, izdelana iz nerjaveče pločevine, za montažo v betonsko steno, komplet z nosilcem (2kos)
| kot npr. HERMI VZ03 Rf | kos | 58 |  | 0
72 | Izdelava stika na pločevinasto streho, kovinsko konstrukcijo fasade, kovinsko konstrukcijo in ostale kovinske mase, s kabelskim čevljem, Pb podloško in vijakom
| kompet za celoten objekt | kpl | 1 |  | 0
73 | Izdelava stika na kovinsko konstrukcijo podesta z varjenjem in antikorozijsko zaščito zvara
| kot npr. HERMI Rf | kos | 12 |  | 0
74 | Izdelava stika na obstoječe stebre javne razsvetljave, montirane na strehi objekta (ca. 12 stebrov) z vijačenjem,
| kot npr. HERMI Rf | kpl | 1 |  | 0
75 | Izdelava stika na zbiralko za izenačevanje potencialov (montirana na podestu) z vijačenjem (ZIPn.x)
| komplet | kos | 6 |  | 0
76 | Križna sponka žica - žica, material Rf
| kot npr. HERMI KON04 | kos | 590 |  | 0
77 | Žlebna sponka, material Rf,
| kot npr. HERMI KON6 | kos | 30 |  | 0
78 | Izvedba stika (4kos) na obstoječ ozemljilo sosednjega objekta 50G
| komplet | kpl | 1 |  | 0
79 | Izvedba stika (10kos) na obstoječo lovilno mrežo sosednjega objekta 50G
| komplet | kpl | 1 |  | 0
80 | Meritve ozemljitvene upornosti strelovoda in formiranje knjige strelovoda, kovinskih mas, ... pregled pooblaščenega preglednika, izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0
81 | Drobni material in pribor
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - STRELOVOD |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - IV.1. FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA
A.1. | FOTONAPETOSTNI ELEMENTI |  |  |  | 0
A.2. | RAZSMERNIKI |  |  |  | 0
A.3. | DC in AC RAZVOD |  |  |  | 0
A.4. | KOMUNIKACIJA |  |  |  | 0
A.5. | OZEMLJITEV |  |  |  | 0
A.6. | SPLOŠNO |  |  |  | 0
A.7. | STRELOVOD |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 16_3_IV.2._SN
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Enota | Količina | CENA (€) | VREDNOST (€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
IV.2. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA IN SN KABLOVOD
A. | TP1-FVE - Skladišče 51 20/0,4kV
(dobava in montaža)
A.1. | SREDNJE NAPETOSTNI BLOK
A.1.1 | SN stikalni blok =JA
SN stikalni blok tipa SM6-24 skladen z enopolno shemo v konfiguraciji 2x vodna celica, 1x spojno-ločilna, 1x merilna celica in 2x transformatorska celica. Srednje napetostni razvod bo izveden z 24kV celicami tipske izvedbe proizvajalca Schneider tip SM6 z naslednjimi električnimi karakteristikami 630A, 16 kA, skupno število celic je 6. Napetost na pomožnih kontaktih in izklopnih tuljavah je predvidena za 230V AC. Stikalni blok ima že instalirane senzorje za stalni 24/7 nadzor temperature na spojih ter komplet izoliranih bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630A. Ponudnik mora predložiti naslednje: -izjava o skladnosti z veljavnimi domačimi SIST in standardi IEC, -enopolne sheme, -tovoraniško dokumentacijo SN stikalnega bloka (tripolne in krmilne sheme vodenja in zaščite SN stikalnega bloka)
Tehnični podatki: Nazivni tok: 630A Temperature okolja ‒5 °C do +40 °C Nazivna napetost opreme 24 kV Zdržna napetost atmosferske razelektritve 125 kV OmrežnA frekvenca 50 Hz Nazivni termični kratkotrajni tok 16 kA Nazivni vzdržni temenski tok 40 kA Višina 1600 mm + 450 mm NN omarice na vseh celicah Globina 1030 mm Skupna širina SN bloka 3000 mm -krmilna napetost 230 V AC, -Posluževalna ročica, Testni protokol o izhodni kontroli kvalitete
A.1.2.1 | Vodna celica +K1, +K2 (IM) | kos | 2
tripoložajni odklopni ločilnik z ozemljitvenim stikalom 24kV, 630A
pomožnimi kontakti odklopnega ločilnika (2NO-2NC) in ozemljitvenega stikala (1NO-1NC)
kapacitivnimi indikatorji prisotnosti napetosti in faznimi komparatorji
možnost zaklepanja določenega položaja stikal
inšpekcijska lina za vidno ločitev glavnih kontaktov
CIT upravljalnim mehanizmom z ročnim upravljanjem
NN krmilno omarico na vrhu celice višine 450mm
Easergy T300 zajemalni modulom SC150
Tokovniki SCTR500-1 500/1 class 3
1kos Easergy T300 komunikacijskim modulom HU250, ki bo vgrajen v prvi IM celici (+K1)
temperaturni senzorji TH110 3x za stalni nadzor temperature
dimenzije 375 x 1600+450 x 940 mm (šxvxg)
A.1.2.2 | Merilna celica +K3 (GBC-A) | kos | 1
Komplet izoliranih bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630A
Tokovni merilni transformatorji z dvemi jedri 3 kom: 100-200A/5A/5A, cl. 0.5 FS10 15 VA (obe jedri merilni), tip ARM3/N2F
Napetostni merilni transformatorji z tremi navitji: Zaščita s SN varovalkami, 3 kom: dve merilni navitji - 20000/√3 / 100/√3 / 100/√3, 15 VA, cl. 0.5, eno zaščitno navitje za odprti trikot 20000/100/3 V, 10VA, tip VRM3
3 x napetostni transformatorji z SN varovalko 20kV/√3 -100V/√3 100V/√3 15 VA, cl. 0.5 (obe navitji merilni), tip VRM3
3 x SN tokovni transformator 100-200A/5A/5A, cl. 0.5 FS10 15 VA (obe jedri merilni), tip ARM3/N2F
analizator omrežja CVM-C10-ITF-485-ICT2, 5A za montažo na panel ˝Circutor˝, koda M55911
| tokovne merilne sponke kot na primer ZTL 6/1 STB (vijačna tehnologija) z mostičkom "Elektrospoji" | kos | 10
| vrstne sponke 4 mm2 kot na primer "Weidmüller" | kos | 35
| inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 6A/3P-B, "Schneider" | kos | 1
| kanali, drobni, vezni, montažni, pritrdilni material in priklop kablov | kpl | 1
dimenzije 750 x 1600+450 x 1030 mm (šxvxg)
A.1.2.3 | Spojno - ločilna celica +K4 (DM1-D) | kos | 1
tripoložajni odklopni ločilnik z ozemljitvenim stikalom 24kV, 630A
Odklopnik SF1, v SF6 izvedbi, fiksen
Motorski pogon 230V AC
Vklopna in izklopna tuljava 230 V AC
Komplet izoliranih bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630A
Ozemljitveno stikalo z vklopno vzmetjo (bremensko stikalo)
Signalizacija prisotnosti faz
Sistem za testiranje faznega zaporedja
Možnost zaklepanja določenega položaja stikal
Pomožni kontakti 2NO, 2NZ in ozemljitveno stikalo 1NO, 1NZ, 230 V AC
NN omarica višine 450mm z ožičenimi sponkami in zaščito
Objemni tokovni transformatorji z dvemi jedri, 3 kom: 75/5/5A, merilno jedro cl.0.5, FS10, 5VA, zaščitno jedro 5P10, 5VA, tip ARM
analizator omrežja CVM-C10-ITF-485-ICT2, 5A za montažo na panel ˝Circutor˝, koda M55911
Zaščitni rele, tip PowerLogic P5F30
Preklopka Lokalno/Daljinsko, tipke in signalizacija
Priključne sponke
Dimenzije 750 x 1600+450 x 940 mm (šxvxg)
A.1.2.4 | Transformatorska celica +K5, +K6 (QMC) | kos | 2
tripoložajni odklopni ločilnik z ozemljitvenim stikalom 24kV, 630A
izklopilna tuljava na odklopnem ločilniku, 230 V AC
pomožnimi kontakti odklopnega ločilnika (2NO-2NC) in ozemljitvenega stikala (1NO-1NC)
3 kosi SN varovalk (CF 80A)
mehanizem za tropolni izklop odklopnega ločilnika ob pregoretju varovalk
indikatorjem pregoretja varovalk (1NC)
mehanski indikator pregoretja VV varovalk
kapacitivnimi indikatorji prisotnosti napetosti in faznimi komparatorji
možnost zaklepanja določenega položaja stikal
inšpekcijska lina za vidno ločitev glavnih kontaktov
CI1 upravljalnim mehanizmom z ročnim upravljanjem
NN krmilno omarico na vrhu celice višine 450mm
objemni tokovni transformatorji 3 kom, 75/5A, cl.1, FS10, 5VA, tip ARC2
objemni tokovni transformatorji 3 kom, 75/5A, cl.1, FS10, 2,5VA, tip ARC2
Easergy T300 zajemalni modulom SC150
tokovni transformatorji 3 kom, 75/5/5A, cl.0,5, FS10, 15VA - 5P20 2.5 VA -, tip ARJP1
Tokovniki SCTR500-1 500/1 class 3
analizator omrežja CVM-C10-ITF-485-ICT2, 5A za montažo na panel ˝Circutor˝, koda M55911
temperaturni senzorji TH110 3x za stalni nadzor temperature
dimenzije 625 x 1600+450 x 940 mm (šxvxg)
*Standardno so polja opremljena tudi z:
uvodi za priklop SN kablov
blokadami proti nepravilni manipulaciji odklopnega ločilnika in ozemljitvenega stikala ali ločilnika, odklopnika in ozemljitvenega stikala
sistemom mehanske blokade pristopa v notranjost celice (npr. menjava varovalk), v kolikor ni celica izklopljena in fazni vodniki ozemljeni. Po odstranitvi pokrova je mogoče celico razzemljiti za potrebe meritev na kablih ni pa možno zaklopiti odklopnega ločilnika
antirefleksno manipulacijsko ročico
navodili za postavitev, priklop, vstavljanje v pogon, servisiranje in vzdrževanje v Slovenskem jeziku
* enopolne, krmilne in dimenzijske sheme - PID dokumentacija za celoten SN stikalni blok v 3 izvodih in elektronski obliki
* Povezava SN celic v enotni blok ter izdelava vseh kabelskih povezav med celicami (UPS napajanje, komunikacija) na terenu skladno s podano rešitvijo v grafičnem delu projekta
| komplet - SN stikalni blok =JA | kpl | 1 |  | 0
A.1.2.5 | Inštalacija, preizkus SN stikalnega bloka ter prva overitev napetostnih in tokovnih merilnih transformatorjev | kos | 1 |  | 0
A.1.3 | Dobava in montaža merilnega stikalnega bloka MOG1 v SN prostor, v spodnji sestavi:
*Unikatno izdelana nadometna kovinska omara dim: 750x700x200mm (ŠxVxG) z montažno ploščo, z izrezom za števčno okence (1x), pobarvana RAL 7035, IP54, zaprta z enokrilnimi vrati, z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice SODO. Pritrjena bo na zidu v SN stikalnim blokom s pomočjo štirih vijakov M8. Za prehod kablov v omaro sta predvideni dve luknji fi 50mm v dnu omare
| *PMO okence 110x135 | kos | 1
| *števčna plošča | kos | 1
| *Multifunkcijski elektronski števec MT880-T1A42R56S53-E12-V52L81B11- M3K03 - M, 3x58/100V - 3x230/400V, 50Hz, 5(6)A, r.t.. 1.0 (KWh), r.t.2.0 (kvarh) + komunikacijski Ethernet modul CM-e-3 | kos | 1
| merilna garnitura kot na primer "Weidmüller" opremljena z tokovnimi, napetostnimi sponkami, odvodnikom prenapetosti ter inštalacijskim odklopnikom "Elektrospoji" | kos | 1
| parametriranje in nastavitev merilnika MT880 | kpl | 1
| *vrstne sponke 4 mm2 kot na primer "Weidmüller" | kos | 10
| *plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| *kanali, drobni, vezni, montažni, pritrdilni material in priklop kablov | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SREDNJE NAPETOSTNI BLOK |  |  |  | 0
A.2. | TRANSFORMATORJI
A.2.1 | Dobava in vgradnja oljnega, hermetično zaprtega transformatorja 1000kVA, "kot npr. Kolektor ETRA, SIEMENS, GBE,..." po spodnjih tehničnih karakteristikah in standardno opremo:
Tehnične karakteristike:
Nazivna moč: 1000 kVA
Nazivna primarna napetost: 21 kV
Izolacijska napetost: 24 kV
Regulacija napetosti na primarju: ± 2x2,5%
Nazivna sekundarna napetost: 400 V
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Vezalna skupina: Dyn5
Hlajenje: ONAN
Izgube: Ak, Ao-10% (v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 548/2014)
Napetost kratkega stika uk: 6%
Vgradnja: notranja
Standardna oprema:
VN - konektorski priključki (nad 1250 kVA), porcelanasti skozniki (do 1250 kVA), NN - porcelanasti skozniki z ploščatimi bakrenimi priključki, dvosmerni kolesa, kljuke za dvigovanje, priključek ozemljitve (2 lokacije)
Preklopka za regulacijo napetosti, RIS2 zaščitni rele: zaščita pred visokim tlakom znotraj ohišja (tanka), temperaturna zaščita v dveh stopnjah in zaščita pred iztekom olja)
dvosmerna kolesa
kljuke za dvigovanje
napisna ploščica
priključek ozemljitve (2 lokacije)
pipica za izpust in vzorčenje olja
nadzor temperature na oljnem transformatorju
temperaturna zaščita v dveh stopnjah in zaščita pred iztekom olja
| Komplet | kpl | 2 |  | 0
A.2.1.1 | Montaža distribucijskega transformatorja navedenega v popisu, vključno s podstavkom in prevozom | kpl | 2 |  | 0
A.2.1.2 | U140 profil za postavitev transformatorja, ustrezno antikorozijsko zaščiten | m | 16 |  | 0
A.2.1.3 | Preskus distribucijskega transformatorja | kos | 2 |  | 0
A.2.2 | 24/7 nadzor temperature na kabelskih spojih SN stikalnega bloka in transformatorja
Lokalni prikazovalnik in SCADA in prenos podatkov na nadzorni sistem preko Modbus/Ethernet
Omarica velikosti: 750x350x200mm opremljena z:
HMI lokalni prikazovalnik Magelis, PLC M251, dodatne I/O enote za PLC, GSM modul, koncentrator podatkov ZBRN32, napajalnik 230V AC/24 V DC, zaščitna in drobna oprema
Na HMI se prikazujejo podatki s senzorjev TH110 in CL110. Če so vgrajene Pt100 sonde je mogoče prenašati podatke na nadzorni sistem preko analognih vhodov na PLC
Omogoča, lokalni prikaz, prenos podatkov preko Etherneta in alarmiranje na GSM/email
| Komplet - 24/7 nadzor temperature skupaj | kpl | 1 |  | 0
A.2.3 | SN povezave
(dobava in montaža)
| SN kabel NA2XS(FL)2Y 1x70/16 mm², 20 kV | m | 56 |  | 0
| 20 kV kabelski končnik tip CHE-I 24kV, 70-240, koda 194041, "Cellpack", vključno z kbv čevlji in priključitev na priključno mesto | garn. | 6 |  | 0
| Kabelska polica za nameščanje kablov, z spojnim in pritrdilnim materialom širine 500mm (PK500) | m | 6 |  | 0
| PNZ stropni nosilec za kabelsko polico, dolžine 2 metra, z peto za montažo na strop | kos | 4 |  | 0
| Objemka KS za pritrditev kablov na steno/tla (enožilni kabli v trikotno formacijo), komplet z pritrdilnim materialom | kos | 30 |  | 0
| Kabelska objemka za polaganje kablov po polici (enožilni kabli v trikotno formacijo), komplet z pritrdilnim materialom | kos | 20 |  | 0
| REKAPITULACIJA - TRANSFORMATORJI |  |  |  | 0
A.3. | NIZKONAPETOSTNA OPREMA
A.3.1 | Dobava in montaža tipskega 0,4 kV stikalnega bloka NN BLOK =B01 - FVE, ki se sestoji iz polj(+K1,+K2,+K3,+K4,+K5,+K6) (v spodnji sestavi:
* NN plošča +B01 sestavljena iz 6 polj (+K1 ~ +K6), ki so po namembnosti: 1x kabelsko polje dim. 300x2000x600 mm (ŠxVxG), enojna vrata 1x odvodno polje dim. 800x2000x600, enojna vrata 1x dovodno polje dim. 650x2000x600, enojna vrata, 1x dovodno+spoijno polje dim. 650x2000x600, enojna vrata 1x odvodno polje dim. 800x2000x600, enojna vrata 1x kabelsko polje dim. 300x2000x600 mm, enojna vrata
| Skupne dimenzije NN plošče =B01 so 3500x2000x650 + bočne stranice + podstavek 100mm, ter Zbiralčni dovodi (nVent) iz zgornje strani, odvodi z zgornje strani. Glavne bakrene ali (linergy evolution) zbiralke In=1600A, pomožne bakrene zbiralke In=1600A, In=700A in In=400A. TN-C sistem zaščite. Vrata morajo imeti vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja Kovinsko ogrodje je obarvano v finalnem tonu RAL 9003, pregradnjivost - forma 2b. | kos | 1
Vgrajena je sledeča oprema:
| * tripolni zračni odklopnik, z mikroprocesorsko zaščitno enoto Micrologic 5.0X z meritvijo tokov, napetosti in energije razred točnosti I, komplet s pomožnimi kontakti, fiksne izvedbe, motorni pogon, 1600A, 66kA, z vgrajenim EIFE Ethernet komunikacijskim modulom, tip Masterpact MTZ2 16H1, Schneider Electric | kos | 2
| * tripolni zračni odklopnik, z mikroprocesorsko zaščitno enoto Micrologic 5.0X z meritvijo tokov, napetosti in energije razred točnosti I, komplet s pomožnimi kontakti, fiksne izvedbe, motorni pogon, 1600A, 100kA, z vgrajenim EIFE Ethernet komunikacijskim modulom, tip Masterpact MTZ2 16H2, Schneider Electric | kos | 1
| * tripolni kompaktni odklopnik z mikroprocesorsko zaščitno enoto Micrologic 2.2, komplet s pomožnimi kontakti (stanje delovanja in stanje zaščite), s pokrovi na sponkah za zaščito pred dotikom, 160A, 100kA s pripadajočim IFM, ULP in BSCM komunikacijskim Ethernet paketom, tip NSX160S, Schneider Electric | kos | 14
| Napajalnik 230VAC/24VDC 50W | kos | 1
| IFE Modul | kos | 1
| Ethernet stikalo TCSESU083FN0 | kos | 2
| * tokovni transformator tip TC 12, 2500/5A, cl. 1, "Circutor" | kos | 9
| * Seštevalni (sumarni) tokovni transformator za montažo na DIN letev ˝Circutor˝ TSR-2, 5+5/5A, 15 VA, koda M70701 | kos | 1
| *RS485 to Ethernet Modbus pretvornik TCP1RS+ ˝Circutor˝ koda M62121 | kos | 1
| *vhodni modul LM25 - M za montažo na DIN letev ˝Circutor˝, koda M31567 | kos | 2
| *analizator omrežja CVM NET-ITF-RS-485-C2, 5A za montažo na DIN letev, ˝Circutor˝, koda M54B21 | kos | 1
| *analizator omrežja CVM-C10-ITF-485-ICT2, 5A za montažo na panel ˝Circutor˝, koda M55911 | kos | 2
| * tripolno varovalčno podnožje NV160, 100A 3P, z montažo na ploščo, Schneider Electric | kos | 2
| * prenapetostni odvodnik PRD1 Master, 150/320-50 kA, " Schneider Electric" | kos | 2
| * tripolno varovalčno podnožje z vložki 16A, tip STI, "Schneider" | kos | 2
| * tripolno varovalčno podnožje z vložki 10A, tip STI, "Schneider" | kos | 2
| * tokovne merilne sponke kot na primer WTL 6/1 STB (vijačna tehnologija) z mostičkom,"Schneider" | kos | 54
| * vrstne sponke 4 mm2 kot na primer "Schneider" | kos | 48
| * kontaktor tip RSB2A080P7, 230V ac, "Schneider" | kos | 6
| * zaščitni modul tip RZM021FP, "Schneider" | kos | 6
| * podnožje tip RSZE1S48M, "Schneider" | kos | 6
| * zaklopka tip RSZR215, "Schneider" | kos | 6
| * kanali, bakrene zbiralke, drobni vezni, montažni in pritrdilni material | kpl | 1
| * interno ožičenje po priloženih shemah, z dobavo kablov | kpl | 1
| * enopolne, krmilne in dimenzijske sheme - PID dokumentacija za celoten NN stikalni blok v 3 izvodih | kpl | 1
| * meritve | kpl | 1
| * transport | kpl | 1
| Komplet | kpl | 1 |  | 0
A.3.2 | Električne inštalacije v transformatorski postaji
A.3.2.1 | Dobava in montaža 0,4 kV stikalnega bloka SB-LR, v spodnji sestavi:
| *Unikatno izdelana nadometna kovinska omara dim: 650x1400x250mm (ŠxVxG) z montažno ploščo, pobarvana RAL 7035, IP54, zaprta z enokrilnimi vrati, z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja | kos | 1
| *tipska ušesa za pritrditev omare na steno | kos | 4
| - stikali za avtomatski preklop mreža-mreža, električna in mehanska blokada 2x NSX 100, 400V, 63A, Močnostne sponke 3P za preklop,kabel BA/ACP/IVE, avtomatski kontroler 380V/415V AC, av. kontrolna enota UA 150+ACP380/415, IVE enota 48/440V 50/50Hz,osnovna plošča +mehanska blokada, motorni mehanizem MT100/160 400VAC, pomožni kontakti, NSX100N, Micrologic 2.2 | kpl | 1
| *varovalčni ločilnik SBI, 3P, "Schneider" | kos | 1
| *varovalka CH10, 50A | kos | 3
| *prenapetostni odvodnik Protec C, 1P, "Iskrazaščite" | kos | 3
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 6A/1P-C, "Schneider" | kos | 7
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 16A/1P-C, "Schneider" | kos | 12
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 16A/3P-C, "Schneider" | kos | 1
| *Motorsko zaščitno stikalo tip GV2 P06 (1…1,6A), "Schneider" | kos | 2
| *Pomožni kontakt tip GVAD1001 (1NC+1NO) za motorsko zaščitno stikalo GV2 P08, "Schneider" | kos | 2
| *kontaktor tip LC1-D09 P7, "Schneider" | kos | 1
| *Izbirno stikalo CM dvoploložajno z enim preklopnim kontaktom (0-I), "Schneider" | kos | 1
| * fotorele s fotosondo tip IRC01S1F, 220V, "Seltron" (fotosonda se zaključi v nadometni plastični dozi fi 60mm brez spodnje uvodnice, zaradi svetlobe) | kos | 1
| *uvodnica PG 13,5 | kos | 16
| *uvodnica PG 16 | kos | 21
| *uvodnica PG 21 | kos | 2
| * vrstne sponke 2,5 mm2, "Elektrospoji" | kos | 30
| * vrstne sponke 4 mm2, "Elektrospoji" | kos | 54
| * vrstne sponke 35 mm2, "Elektrospoji" | kos | 3
| *tipska zbiralnica PE, N | kpl | 1
| *plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| *pripadajoče tablice z napisi pritrjene na omarico | kpl | 1
| *+B50:B67drobni in vezni material | kpl | 1
Dobava polaganje in priklop kabla tipa FROR, FG7OR-J in RV-K, položenega po instalacijskih kanalih skupaj s kabelskimi končniki, priklopom in pritrdilnim materialom. Gre za sledeče kable:
| * FROR 5x1,5 mm2 | m | 30
| * FROR 5x2,5 mm2 | m | 25
| * FROR 3x1,5 mm2 | m | 150
| * FROR 3x2,5 mm2 | m | 55
| * RV-K 3x2,5 mm2 | m | 5
| * FG7OR-J 4x16 mm2 | m | 20
| * FG7OR-J 3x1,5 mm2 | m | 20
Dobava in montaža kabelske police tipa PK, komplet z vsem potrebnim montažnim, odcepnim, pritrdilnim (konzole) in drugim drobnim materialom, sledečih dimenzij:
| * PK 50 | m | 10
| * PK 100 | m | 10
| * PK 200 | m | 15
| * PK 500 | m | 10
| PVC inštalacijski NIK kanal dim 15x17mm | m | 10
Instalacijska PVC cev (PNT), nadometno polaganje skupaj s skobami in pritrdilnim materialom, naslednjih dimenzij:
| * 16 mm | m | 75
Izolirna samougasna fleksibilna PVC cev (SECAFLEX) za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. Predvidene so naslednje dimenzije cevi:
| * 16 mm | m | 50
| Dobava in montaža nadometnih razvodnih doz, dim 80x80mm, IP 55 | kos | 20
| Dobava, montaža in priklop linijske LED svetilke 33W, 5460lm, 4000K, CRI>80, IP 66, s polikarbonatno kapo, tip Hydro 960 34 W CLD CELL 164754-0072 + konektorji. | kos | 6
| Dobava, montaža in priklop asimetričnega LED reflektorja 81W, 8528lm, 530mA, 3000K, CRI 80, IP66, s prenapetostno zaščito 6/8kV, Disano 1887 Rodio LED - AS 24 LED 530mA 3K CLD 414755-39 | kos | 2
Dobava in montaža stikalne kombinacije bele barve za nadometno vgradnjo COMBI RANGE, "Gewiss", sestavljene iz:
| Stikalo 16A, enopolno, za nadometno vgradnjo kot npr. tip COMBI RANGE 1P-16A; GW 27 801 "Gewiss". | kos | 4
| Dobava in montaža nadometne šuko vtičnice bele barve, 16A z zaščitnim kontaktom, za nadometno vgradnjo COMBI RANGE, 2P+PE; tip GW 27 814, "Gewiss" | kos | 4
| Dobava in montaža nadometne šuko vtičnice bele barve, 16A z zaščitnim kontaktom, za nadometno vgradnjo COMBI RANGE, 3P+PE; tip GW "Gewiss" | kos | 2
| Dobava in montaža nadometne tipke v ohišju (s pokrovom) za izklop v sili NN bloka | kos | 1
Dobava in izdelava komunikacijskih povezav med omrežnimi analizatorji v polju =B01 in temperaturnimi sondami s kablom za RS485 komunikacijo:
| * UNITRONIC BUS LD 1x2x0,22 | m | 75
| Dobava in montaža temperaturne sonde Circutor tip: TH-DG-RS485, nameščena v trafo boksih, NN in SN prostorih | kos | 4
| Komplet | kpl | 1 |  | 0
A.3.2.2 | Vezava, priklop, programiranje in zagon mrežnih analizatorjev (4 kom), z dobavo kabla RS485 (Unitronic BUS LD 1x2x0,22), S-FTP CAT 6a, H07V-U 1,5mm2
| Komplet | kpl | 1 |  | 0
A.3.2.3 | Dobava in montaža 0,4 kV stikalnega bloka SB-UPS, v spodnji sestavi:
| *Tipska nadometna kovinska omara dim: 400x600x250mm (ŠxVxG) z montažno ploščo, pobarvana RAL 7035, IP54, zaprta z enokrilnimi vrati, z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja | kos | 1
| *tipska ušesa za pritrditev omare na steno | kos | 4
| *naprava za brezprekinitveno napajanje kot npr. tip SOCOMEC ITY2-TW030B, 3kVA | kos | 1
| *Glavno stikalo VCF0, 25A, 3P, montaža na vrata, "Schneider" | kos | 4
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 6A/1P-B, "Schneider" | kos | 12
| *uvodnica PG 13,5 | kos | 15
| * vrstne sponke 4 mm2, "Elektrospoji" | kos | 30
| *tipska zbiralnica PE, N | kpl | 1
| *plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| *pripadajoče tablice z napisi pritrjene na omarico | kpl | 1
| *drobni in vezni material | kpl | 1
Dobava polaganje in priklop kabla tipa RV-K in FROR, položenega po instalacijskih kanalih skupaj s kabelskimi končniki, priklopom in pritrdilnim materialom. Gre za sledeče kable:
| * RV-K 3x2,5 mm2 | m | 5
| * FROR 3x1,5 mm2 | m | 75
| Komplet | kpl | 1 |  | 0
A.3.2.4 | Dobava in montaža stikalnega bloka SB-CNS, v spodnji sestavi:
| *Tipska nadometna kovinska omara dim: 600x800x250mm (ŠxVxG) z montažno ploščo, pobarvana RAL 7035, IP54, zaprta z enokrilnimi vrati, z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja | kos | 1
| *tipska ušesa za pritrditev omare na steno | kos | 4
| *Glavno stikalo, 25A, 1P, montaža na vrata, "Schneider" | kos | 1
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 2-10A/1P-B, "Schneider" | kos | 6
| *Programabilni krmilnik - 12 opto-coupler vhodov 24V - 10 relejskih izhodov 8A - 4 universalni vhodi/izhodi - Ethernet, USB, IEX-2, 2x RS-232 - 24V DC napajanje tip: Cybro-3-24-ETH | kos | 1
| *Napajalnik 230AC/24VDC tip QUINT-PS/1AC/24DC/5 Phoenix contact | kos | 1
| *Napajalnik 230AC/12VDC tip MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 Phoenix contact | kos | 1
| *Prilagoditev PZI elektro vezalnih shem elektro-krmilnega na dejansko dobavljeno oz. potrjeno opremo. | kpl | 1
| *Programiranje krmilnika; priprava aplikativne programske opreme za krmilno opremo po projektnih zahtevah. Integracija ModBus naprav na krmilnem nivoju. | kpl | 1
| *'Spuščanje sistema v pogon; vnos aplikativne programske opreme v krmilnike; testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov. | kpl | 1
| *Po uspešnem zagonu vseh naprav izdelava varnostne kopije vseh nastavitev CNS-a, predaja investitorju na CD-ju. | kpl | 1
| *uvodnica PG 13,5 | kos | 10
| * vrstne sponke 2,5 mm2, "Elektrospoji" | kos | 20
| *tipska zbiralnica PE, N | kpl | 1
| *plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| *pripadajoče tablice z napisi pritrjene na omarico | kpl | 1
| *drobni in vezni material | kpl | 1
Dobava polaganje in priklop kabla tipa LIYCY, položenega po instalacijskih kanalih skupaj s kabelskimi končniki, priklopom in pritrdilnim materialom. Gre za sledeče kable:
| * LIYCY 2x1,5 mm2 | m | 50
| * LIYCY 4x1,5 mm2 | m | 50
| * LIYCY 7x1,5 mm2 | m | 50
| * RV-K 3x2,5 mm2 | m | 10
| Komplet | kpl | 1 |  | 0
A.3.3 | NN povezave
Zbiralčni razvod nVent FleXbus. Ohišje iz thermoplastičnega elastomera, robustne izvedbe - stopnja mehanske odpornosti IK09, brez vsebnosti halogenskih snovi. Pocinkani kontakti za zagotavljanje dobrega in trajnega kontakta med elementi
Opomba: pred naročilom obvezno preveriti višino prostora in traso, po kateri poteka zbiralčni sistem
ZBIRALČNI RAZVOD 1760A - TR
Tip: nVent FleXbus, 1760A, 3P+N
Sestavljen iz priključnih elementov, povezovalnega vodnika in spojnih elementov
| FleXbus vodnik 960mm2, dolžina 5m | kos | 4
| FleXbus priključek za TR 100mm | kos | 4
| FleXbus priključek za vodnik 960mm2 | kos | 4
| FlexBus podporni elementi - vertikalni | kos | 3
| FlexBus podporni elementi - horizontalni | kos | 2
| FlexBus sluminijasti profil 2m | kos | 8
| FlexBus uvodnica IP55 za stikalni blok | kos | 4
| FlexBus zaščita priključkov za TR | kos | 4
| FlexBus tesnilna pena EI120 | kos | 6
| FlexBus protipožarni elelement | kos | 16
| FlexBus požarni nosilec | kos | 1
| Komplet zbiralčni razvod TR | kpl | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - NIZKONAPETOSTNA OPREMA |  |  |  | 0
A.4. | OSTALA OPREMA
A.4.1 | Ozemljitve transformatorske postaje
| - tip RH1*H4, 30 x 3,5 mm | m | 55
| - križna sponka KON01 | kos | 10
| - valjanec Fe-Zn, 25x4 mm | m | 50
| - križna sponka | kos | 28
| - zidni element prtrditev valjanca | kos | 40
| - žica P/F 95 mm s kabelskim čevljem in vijačnim materialom | m | 30
| - žica P/F 16 mm s kabelskim čevljem in vijačnim materialom | m | 25
| - žica P/F 6 mm s kabelskim čevljem in vijačnim materialom | m | 20
| - čepne stenske podpore za valjanec | kos | 120
| Komplet | kpl | 1 |  | 0
A.4.2 | Dodatna oprema za ventilacijo in hlajenje
| Dobava in montaža split klimatske naprave Mitsubishi Electric tip MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE (notranja / zunanja enota), kompaktne izvedbe, komplet z vso potrebno cevno inštalacijo, pritrdilnim materialom in odvodom kondenza. Nazivno hladilno/grelno močjo Qh=3,5kW, Qg=2,9kW SEER = 7,2 A++; SCOP = 4,4 A+ z el.močjo 1,088…1,03kW; 230V | kpl | 1
Dobava in montaža odvodnega aksialnega ventilatorja kot npr. tip AW 400E4 sileo Axial fan (230, 50Hz) V5, koda 34125, "SystemAir", s pritrdilnim materialom, montaža na dodatni nosilec pred rešetko. Termostata za krmiljenje ventilatorja tip: NET26 (0-60°C), nameščen v trafo boksu na višini h=1,5m, "Pichler"
| Komplet | kpl | 2 |  | 0
A.4.3 | Ostala oprema transformatorske postaje
Oprema transformatorske postaje:
| Dobava, izdelava in montaža unikatnega nosilca iz trdega PVC materiala za tri enožilne SN (20 kV) kable, pritrjenega na steno v transformatorskem prostoru | kpl | 2
| - leseni zastekljeni okvir za enopolno shemo (SN, NN) | kpl | 2
| - izdelava enopolne sheme (SN, NN) | kpl | 1
| - lesena polička 360x170x20mm | kos | 2
| - VN preizkuševalec | kos | 1
| - ozemljitvene vezi z drogom za pritrditev | kos | 1
| - izolacijska preproga (20kV) dolžine 5 m in širine 1,2m | kos | 2
| - ročni gasilni aparat ABC na plin CO2 - 6kg, komplet s šobo, gibljivo cevjo, zaplombiran in nameščen | kos | 2
| - označevalne ploščice na transformatorski postaji | kpl | 2
| - navodila za prvo pomoč | kos | 1
| - komplet cilindrov s ključavnico in ključev | kpl | 1
| - izolacijske rokavice | kom | 1
| - plastična veriga rdeče-rumena | m | 10
| - knjiga obiskov | kom | 1
| Skupaj oprema transformatorske postaje | kpl | 1 |  | 0
| Samodvižna žaluzija za aksialni ventilator, mrežica proti mrčesu, pocinkana in dodatno prašno barvana v barvo po izbiri arhitekta, komplet z izdelavo odprtine v steni med betoniranjem objekta. | kpl | 2 |  | 0
| Kabelska polica PK100 s pokrovom, konzolami, pritrdilnim materialom, vroče cinkana | m | 9 |  | 0
| Dvižne naprave | kpl | 1 |  | 0
| Transport opreme na gradbišče | kpl | 1 |  | 0
| Funkcionalni preizkus SN bloka in parametriranje zaščitnih relejev | kpl | 1 |  | 0
| Parametriranje, preizkus analizatorjev mreže | kpl | 1 |  | 0
| Parametriranje, preizkus in in izdelava poročil o nastavitvi zaščit NN odklopnikov | kpl | 1 |  | 0
| Termične meritve glavnih stikalnih NN blokov v času polne obremenitve in izdaja poročila | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava kontrolnega izračuna komplet SN in NN omrežja v objektu glede na izbrano opremo (padec napetosti, kratkostični tok, dimenzinoranje kablov, nastavitev odklopnikov, …) | kpl | 1 |  | 0
| Izdaja certifikatov o skladnosti, podaja poročil in izjav, sodelovanje pri izgradnji, sodelovanje pri koordinacijskih sestankih, izvedba delavnih načrtov in podobno. | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava obstojnih napisnih ploščic za vse elemente v TP (kab. police, el. omare, kable, …) | kpl | 1 |  | 0
| Izvedba elektro meritev in izdelava poročil | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava dokumentacije o zanesljivosti objekta | kpl | 1 |  | 0
A.4.4 | Ostalo
A.4.4.1 | Dobava in vgradnja materiala za tesnjenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli v skladu z NPV in montažo obstojne nalepke izdelovalca. Komplet za načrt elektroinštalacij (3/2)
OPOMBA: Izvajalec mora imeti potrdilo o strokovnem usposabljanju (Slovensko združenje za požarno varnost). Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza.
a. | - požarni zaščitni kit za tesnenje odprtin do 100 cm2 | kom | 2 |  | 0
b. | - požarno zaščitne blazinice za tesnenje odprtin do 500 cm2 | kom | 2 |  | 0
c. | - požarno zaščitne plošče in požarno zaščitni premaz za tesnejne odprtin do 1000 cm2 | kom | 4 |  | 0
A.4.4.2 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacije za razvod, kot so izdelava preboja, dolbljenje žlebov ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo.
a. | - gradbena dela z materialom | ur | 10 |  | 0
b. | - preboj do fi-50mm | kom | 4 |  | 0
c. | - preboj do 400x300 mm | kom | 2 |  | 0
d. | - preboj do 500x200 mm | kom | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - OSTALA OPREMA |  |  |  | 0
B. | TP2-FVE - Skladišče 50 20/0,4kV
(dobava in montaža)
B.1. | SREDNJE NAPETOSTNI BLOK
B.1.1 | SN stikalni blok =JA
SN stikalni blok tipa SM6-24 skladen z enopolno shemo v konfiguraciji 2x vodna celica, 1x spojno-ločilna, 1x merilna celica in 2x transformatorska celica. Srednje napetostni razvod bo izveden z 24kV celicami tipske izvedbe proizvajalca Schneider tip SM6 z naslednjimi električnimi karakteristikami 630A, 16 kA, skupno število celic je 6. Napetost na pomožnih kontaktih in izklopnih tuljavah je predvidena za 230V AC. Stikalni blok ima že instalirane senzorje za stalni 24/7 nadzor temperature na spojih ter komplet izoliranih bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630A. Ponudnik mora predložiti naslednje: -izjava o skladnosti z veljavnimi domačimi SIST in standardi IEC, -enopolne sheme, -tovoraniško dokumentacijo SN stikalnega bloka (tripolne in krmilne sheme vodenja in zaščite SN stikalnega bloka)
Tehnični podatki: Nazivni tok: 630A Temperature okolja ‒5 °C do +40 °C Nazivna napetost opreme 24 kV Zdržna napetost atmosferske razelektritve 125 kV OmrežnA frekvenca 50 Hz Nazivni termični kratkotrajni tok 16 kA Nazivni vzdržni temenski tok 40 kA Višina 1600 mm + 450 mm NN omarice na vseh celicah Globina 1030 mm Skupna širina SN bloka 3000 mm -krmilna napetost 230 V AC, -Posluževalna ročica, Testni protokol o izhodni kontroli kvalitete
B.1.2.1 | Vodna celica +K1, +K2 (IM) | kos | 2
tripoložajni odklopni ločilnik z ozemljitvenim stikalom 24kV, 630A
pomožnimi kontakti odklopnega ločilnika (2NO-2NC) in ozemljitvenega stikala (1NO-1NC)
kapacitivnimi indikatorji prisotnosti napetosti in faznimi komparatorji
možnost zaklepanja določenega položaja stikal
inšpekcijska lina za vidno ločitev glavnih kontaktov
CIT upravljalnim mehanizmom z ročnim upravljanjem
NN krmilno omarico na vrhu celice višine 450mm
Easergy T300 zajemalni modulom SC150
Tokovniki SCTR500-1 500/1 class 3
1kos Easergy T300 komunikacijskim modulom HU250, ki bo vgrajen v prvi IM celici (+K1)
temperaturni senzorji TH110 3x za stalni nadzor temperature
dimenzije 375 x 1600+450 x 940 mm (šxvxg)
B.1.2.2 | Merilna celica +K3 (GBC-A) | kos | 1
Komplet izoliranih bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630A
Tokovni merilni transformatorji z dvemi jedri 3 kom: 100-200A/5A/5A, cl. 0.5 FS10 15 VA (obe jedri merilni), tip ARM3/N2F
Napetostni merilni transformatorji z tremi navitji: Zaščita s SN varovalkami, 3 kom: dve merilni navitji - 20000/√3 / 100/√3 / 100/√3, 15 VA, cl. 0.5, eno zaščitno navitje za odprti trikot 20000/100/3 V, 10VA, tip VRM3
3 x napetostni transformatorji z SN varovalko 20kV/√3 -100V/√3 100V/√3 15 VA, cl. 0.5 (obe navitji merilni), tip VRM3
3 x SN tokovni transformator 100-200A/5A/5A, cl. 0.5 FS10 15 VA (obe jedri merilni), tip ARM3/N2F
analizator omrežja CVM-C10-ITF-485-ICT2, 5A za montažo na panel ˝Circutor˝, koda M55911
| tokovne merilne sponke kot na primer ZTL 6/1 STB (vijačna tehnologija) z mostičkom "Elektrospoji" | kos | 10
| vrstne sponke 4 mm2 kot na primer "Weidmüller" | kos | 35
| inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 6A/3P-B, "Schneider" | kos | 1
| kanali, drobni, vezni, montažni, pritrdilni material in priklop kablov | kpl | 1
dimenzije 750 x 1600+450 x 1030 mm (šxvxg)
B.1.2.3 | Spojno - ločilna celica +K4 (DM1-D) | kos | 1
tripoložajni odklopni ločilnik z ozemljitvenim stikalom 24kV, 630A
Odklopnik SF1, v SF6 izvedbi, fiksen
Motorski pogon 230V AC
Vklopna in izklopna tuljava 230 V AC
Komplet izoliranih bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630A
Ozemljitveno stikalo z vklopno vzmetjo (bremensko stikalo)
Signalizacija prisotnosti faz
Sistem za testiranje faznega zaporedja
Možnost zaklepanja določenega položaja stikal
Pomožni kontakti 2NO, 2NZ in ozemljitveno stikalo 1NO, 1NZ, 230 V AC
NN omarica višine 450mm z ožičenimi sponkami in zaščito
Objemni tokovni transformatorji z dvemi jedri, 3 kom: 75/5/5A, merilno jedro cl.0.5, FS10, 5VA, zaščitno jedro 5P10, 5VA, tip ARM
analizator omrežja CVM-C10-ITF-485-ICT2, 5A za montažo na panel ˝Circutor˝, koda M55911
Zaščitni rele, tip PowerLogic P5F30
Preklopka Lokalno/Daljinsko, tipke in signalizacija
Priključne sponke
Dimenzije 750 x 1600+450 x 940 mm (šxvxg)
B.1.2.4 | Transformatorska celica +K5, +K6 (QMC) | kos | 2
tripoložajni odklopni ločilnik z ozemljitvenim stikalom 24kV, 630A
izklopilna tuljava na odklopnem ločilniku, 230 V AC
pomožnimi kontakti odklopnega ločilnika (2NO-2NC) in ozemljitvenega stikala (1NO-1NC)
3 kosi SN varovalk (CF 80A)
mehanizem za tropolni izklop odklopnega ločilnika ob pregoretju varovalk
indikatorjem pregoretja varovalk (1NC)
mehanski indikator pregoretja VV varovalk
kapacitivnimi indikatorji prisotnosti napetosti in faznimi komparatorji
možnost zaklepanja določenega položaja stikal
inšpekcijska lina za vidno ločitev glavnih kontaktov
CI1 upravljalnim mehanizmom z ročnim upravljanjem
NN krmilno omarico na vrhu celice višine 450mm
objemni tokovni transformatorji 3 kom, 75/5A, cl.1, FS10, 5VA, tip ARC2
objemni tokovni transformatorji 3 kom, 75/5A, cl.1, FS10, 2,5VA, tip ARC2
Easergy T300 zajemalni modulom SC150
tokovni transformatorji 3 kom, 75/5/5A, cl.0,5, FS10, 15VA - 5P20 2.5 VA -, tip ARJP1
Tokovniki SCTR500-1 500/1 class 3
analizator omrežja CVM-C10-ITF-485-ICT2, 5A za montažo na panel ˝Circutor˝, koda M55911
temperaturni senzorji TH110 3x za stalni nadzor temperature
dimenzije 625 x 1600+450 x 940 mm (šxvxg)
*Standardno so polja opremljena tudi z:
uvodi za priklop SN kablov
blokadami proti nepravilni manipulaciji odklopnega ločilnika in ozemljitvenega stikala ali ločilnika, odklopnika in ozemljitvenega stikala
sistemom mehanske blokade pristopa v notranjost celice (npr. menjava varovalk), v kolikor ni celica izklopljena in fazni vodniki ozemljeni. Po odstranitvi pokrova je mogoče celico razzemljiti za potrebe meritev na kablih ni pa možno zaklopiti odklopnega ločilnika
antirefleksno manipulacijsko ročico
navodili za postavitev, priklop, vstavljanje v pogon, servisiranje in vzdrževanje v Slovenskem jeziku
* enopolne, krmilne in dimenzijske sheme - PID dokumentacija za celoten SN stikalni blok v 3 izvodih in elektronski obliki
* Povezava SN celic v enotni blok ter izdelava vseh kabelskih povezav med celicami (UPS napajanje, komunikacija) na terenu skladno s podano rešitvijo v grafičnem delu projekta
| komplet - SN stikalni blok =JA | kpl | 1 |  | 0
B.1.2.5 | Inštalacija, preizkus SN stikalnega bloka ter prva overitev napetostnih in tokovnih merilnih transformatorjev | kos | 1 |  | 0
B.1.3 | Dobava in montaža merilnega stikalnega bloka MOG1 v SN prostor, v spodnji sestavi:
*Unikatno izdelana nadometna kovinska omara dim: 750x700x200mm (ŠxVxG) z montažno ploščo, z izrezom za števčno okence (1x), pobarvana RAL 7035, IP54, zaprta z enokrilnimi vrati, z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice SODO. Pritrjena bo na zidu v SN stikalnim blokom s pomočjo štirih vijakov M8. Za prehod kablov v omaro sta predvideni dve luknji fi 50mm v dnu omare
| *PMO okence 110x135 | kos | 1
| *števčna plošča | kos | 1
| *Multifunkcijski elektronski števec MT880-T1A42R56S53-E12-V52L81B11- M3K03 - M, 3x58/100V - 3x230/400V, 50Hz, 5(6)A, r.t.. 1.0 (KWh), r.t.2.0 (kvarh) + komunikacijski Ethernet modul CM-e-3 | kos | 1
| merilna garnitura kot na primer "Weidmüller" opremljena z tokovnimi, napetostnimi sponkami, odvodnikom prenapetosti ter inštalacijskim odklopnikom "Elektrospoji" | kos | 1
| parametriranje in nastavitev merilnika MT880 | kpl | 1
| *vrstne sponke 4 mm2 kot na primer "Weidmüller" | kos | 10
| *plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| *kanali, drobni, vezni, montažni, pritrdilni material in priklop kablov | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SREDNJE NAPETOSTNI BLOK |  |  |  | 0
B.2. | TRANSFORMATORJI
B.2.1 | Dobava in vgradnja oljnega, hermetično zaprtega transformatorja 1000kVA, "Kolektor ETRA" po spodnjih tehničnih karakteristikah in standardno opremo:
Tehnične karakteristike:
Nazivna moč: 1000 kVA
Nazivna primarna napetost: 21 kV
Izolacijska napetost: 24 kV
Regulacija napetosti na primarju: ± 2x2,5%
Nazivna sekundarna napetost: 400 V
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Vezalna skupina: Dyn5
Hlajenje: ONAN
Izgube: Ak, Ao-10% (v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 548/2014)
Napetost kratkega stika uk: 6%
Vgradnja: notranja
Standardna oprema:
VN - konektorski priključki (nad 1250 kVA), porcelanasti skozniki (do 1250 kVA), NN - porcelanasti skoznki z ploščatimi bakrenimi priključki, dvosmerni kolesa, kljuke za dvigovanje, priključek ozemljitve (2 lokacije)
Preklopka za regulacijo napetosti, RIS2 zaščitni rele: zaščita pred visokim tlakom znotraj ohišja (tanka), temperaturna zaščita v dveh stopnjah in zaščita pred iztekom olja)
dvosmerna kolesa
kljuke za dvigovanje
napisna ploščica
priključek ozemljitve (2 lokacije)
pipica za izpust in vzorčenje olja
nadzor temperature na oljnem transformatorju
temperaturna zaščita v dveh stopnjah in zaščita pred iztekom olja
| Komplet | kpl | 2 |  | 0
B.2.1.1 | Montaža distribucijskega transformatorja navedenega v popisu, vključno s podstavkom in prevozom | kpl | 2 |  | 0
B.2.1.2 | U140 profil za postavitev transformatorja, ustrezno antikorozijsko zaščiten | m | 16 |  | 0
B.2.1.3 | Preskus distribucijskega transformatorja | kos | 2 |  | 0
B.2.2 | 24/7 nadzor temperature na kabelskih spojih SN stikalnega bloka in transformatorja
Lokalni prikazovalnik in SCADA in prenos podatkov na nadzorni sistem preko Modbus/Ethernet
Omarica velikosti: 750x350x200mm opremljena z:
HMI lokalni prikazovalnik Magelis, PLC M251, dodatne I/O enote za PLC, GSM modul, koncentrator podatkov ZBRN32, napajalnik 230V AC/24 V DC, zaščitna in drobna oprema
Na HMI se prikazujejo podatki s senzorjev TH110 in CL110. Če so vgrajene Pt100 sonde je mogoče prenašati podatke na nadzorni sistem preko analognih vhodov na PLC
Omogoča, lokalni prikaz, prenos podatkov preko Etherneta in alarmiranje na GSM/email
| Komplet - 24/7 nadzor temperature skupaj | kpl | 1 |  | 0
B.2.3 | SN povezave
(dobava in montaža)
| SN kabel NA2XS(FL)2Y 1x70/16 mm², 20 kV | m | 56 |  | 0
| 20 kV kabelski končnik tip CHE-I 24kV, 70-240, koda 194041, "Cellpack", vključno z kbv čevlji in priključitev na priključno mesto | garn. | 6 |  | 0
| Kabelska polica za nameščanje kablov, z spojnim in pritrdilnim materialom širine 500mm (PK500) | m | 6 |  | 0
| PNZ stropni nosilec za kabelsko polico, dolžine 2 metra, z peto za montažo na strop | kos | 4 |  | 0
| Objemka KS za pritrditev kablov na steno/tla (enožilni kabli v trikotno formacijo), komplet z pritrdilnim materialom | kos | 30 |  | 0
| Kabelska objemka za polaganje kablov po polici (enožilni kabli v trikotno formacijo), komplet z pritrdilnim materialom | kos | 20 |  | 0
| REKAPITULACIJA - TRANSFORMATORJI |  |  |  | 0
B.3. | NIZKO NAPETOSTNA OPREMA
B.3.1 | Dobava in montaža tipskega 0,4 kV stikalnega bloka NN BLOK =B01 - FVE, ki se sestoji iz polj(+K1,+K2,+K3,+K4,+K5,+K6) (v spodnji sestavi:
* NN plošča +B01 sestavljena iz 7 polj (+K1 ~ +K7), ki so po namembnosti: 1x kabelsko polje dim. 300x2000x600 mm (ŠxVxG), enojna vrata 1x odvodno polje dim. 800x2000x600, enojna vrata 1x dovodno polje dim. 650x2000x600, enojna vrata, 1x dovodno+spojno polje dim. 650x2000x600, enojna vrata 1x odvodno polje dim. 800x2000x600, enojna vrata 1x kabelsko polje dim. 300x2000x600 mm, enojna vrata
| Skupne dimenzije NN plošče =B01 so 3500x2000x650 + bočne stranice + podstavek 100mm, ter Zbiralčni dovodi (nVent) iz zgornje strani, odvodi z zgornje strani. Glavne bakrene ali (linergy evolution) zbiralke In=1600A, pomožne bakrene zbiralke In=1600A, In=700A in In=400A. TN-C sistem zaščite. Vrata morajo imeti vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja Kovinsko ogrodje je obarvano v finalnem tonu RAL 9003, pregradnjivost - forma 2b. | kos | 1
Vgrajena je sledeča oprema:
| * tripolni zračni odklopnik, z mikroprocesorsko zaščitno enoto Micrologic 5.0X z meritvijo tokov, napetosti in energije razred točnosti I, komplet s pomožnimi kontakti, fiksne izvedbe, motorni pogon, 1600A, 66kA, z vgrajenim EIFE Ethernet komunikacijskim modulom, tip Masterpact MTZ2 16H1, Schneider Electric | kos | 2
| * tripolni zračni odklopnik, z mikroprocesorsko zaščitno enoto Micrologic 5.0X z meritvijo tokov, napetosti in energije razred točnosti I, komplet s pomožnimi kontakti, fiksne izvedbe, motorni pogon, 1600A, 100kA, z vgrajenim EIFE Ethernet komunikacijskim modulom, tip Masterpact MTZ2 16H2, Schneider Electric | kos | 1
| * tripolni kompaktni odklopnik z mikroprocesorsko zaščitno enoto Micrologic 2.2, komplet s pomožnimi kontakti (stanje delovanja in stanje zaščite), s pokrovi na sponkah za zaščito pred dotikom, 160A, 100kA s pripadajočim IFM, ULP in BSCM komunikacijskim Ethernet paketom, tip NSX160S, Schneider Electric | kos | 14
| Napajalnik 230VAC/24VDC 50W | kos | 1
| IFE Modul | kos | 1
| Ethernet stikalo TCSESU083FN0 | kos | 2
| * tokovni transformator tip TC 12, 2500/5A, cl. 1, "Circutor" | kos | 9
| * Seštevalni (sumarni) tokovni transformator za montažo na DIN letev ˝Circutor˝ TSR-2, 5+5/5A, 15 VA, koda M70701 | kos | 1
| *RS485 to Ethernet Modbus pretvornik TCP1RS+ ˝Circutor˝ koda M62121 | kos | 1
| *vhodni modul LM25 - M za montažo na DIN letev ˝Circutor˝, koda M31567 | kos | 2
| *analizator omrežja CVM NET-ITF-RS-485-C2, 5A za montažo na DIN letev, ˝Circutor˝, koda M54B21 | kos | 1
| *analizator omrežja CVM-C10-ITF-485-ICT2, 5A za montažo na panel ˝Circutor˝, koda M55911 | kos | 2
| * tripolno varovalčno podnožje NV160, 100A 3P, z montažo na ploščo, Schneider Electric | kos | 2
| * prenapetostni odvodnik PRD1 Master, 150/320-50 kA, " Schneider Electric" | kos | 2
| * tripolno varovalčno podnožje z vložki 16A, tip STI, "Schneider" | kos | 2
| * tripolno varovalčno podnožje z vložki 10A, tip STI, "Schneider" | kos | 2
| * tokovne merilne sponke kot na primer WTL 6/1 STB (vijačna tehnologija) z mostičkom,"Schneider" | kos | 54
| * vrstne sponke 4 mm2 kot na primer "Schneider" | kos | 48
| * kontaktor tip RSB2A080P7, 230V ac, "Schneider" | kos | 6
| * zaščitni modul tip RZM021FP, "Schneider" | kos | 6
| * podnožje tip RSZE1S48M, "Schneider" | kos | 6
| * zaklopka tip RSZR215, "Schneider" | kos | 6
| * kanali, bakrene zbiralke, drobni vezni, montažni in pritrdilni material | kpl | 1
| * interno ožičenje po priloženih shemah, z dobavo kablov | kpl | 1
| * enopolne, krmilne in dimenzijske sheme - PID dokumentacija za celoten NN stikalni blok v 3 izvodih | kpl | 1
| * meritve | kpl | 1
| * transport | kpl | 1
| Komplet | kpl | 1 |  | 0
B.3.2 | Električne inštalacije v transformatorski postaji
B.3.2.1 | Dobava in montaža 0,4 kV stikalnega bloka SB-LR, v spodnji sestavi:
| *Unikatno izdelana nadometna kovinska omara dim: 650x1400x250mm (ŠxVxG) z montažno ploščo, pobarvana RAL 7035, IP54, zaprta z enokrilnimi vrati, z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja | kos | 1
| *tipska ušesa za pritrditev omare na steno | kos | 4
| - stikali za avtomatski preklop mreža-mreža, električna in mehanska blokada 2x NSX 100, 400V, 63A, Močnostne sponke 3P za preklop,kabel BA/ACP/IVE, avtomatski kontroler 380V/415V AC, av. kontrolna enota UA 150+ACP380/415, IVE enota 48/440V 50/50Hz,osnovna plošča +mehanska blokada, motorni mehanizem MT100/160 400VAC, pomožni kontakti, NSX100N, Micrologic 2.2 | kpl | 1
| *varovalčni ločilnik SBI, 3P, "Schneider" | kos | 1
| *varovalka CH10, 50A | kos | 3
| *prenapetostni odvodnik Protec C, 1P, "Iskrazaščite" | kos | 3
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 6A/1P-C, "Schneider" | kos | 7
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 16A/1P-C, "Schneider" | kos | 12
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 16A/3P-C, "Schneider" | kos | 1
| *Motorsko zaščitno stikalo tip GV2 P006 (1..1,6A), "Schneider" | kos | 2
| *Pomožni kontakt tip GVAD1001 (1NC+1NO) za motorsko zaščitno stikalo GV2 P08, "Schneider" | kos | 2
| *kontaktor tip LC1-D09 P7, "Schneider" | kos | 1
| *Izbirno stikalo CM dvoploložajno z enim preklopnim kontaktom (0-I), "Schneider" | kos | 1
| * fotorele s fotosondo tip IRC01S1F, 220V, "Seltron" (fotosonda se zaključi v nadometni plastični dozi fi 60mm brez spodnje uvodnice, zaradi svetlobe) | kos | 1
| *uvodnica PG 13,5 | kos | 16
| *uvodnica PG 16 | kos | 21
| *uvodnica PG 21 | kos | 2
| * vrstne sponke 2,5 mm2, "Elektrospoji" | kos | 30
| * vrstne sponke 4 mm2, "Elektrospoji" | kos | 54
| * vrstne sponke 35 mm2, "Elektrospoji" | kos | 3
| *tipska zbiralnica PE, N | kpl | 1
| *plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| *pripadajoče tablice z napisi pritrjene na omarico | kpl | 1
| *+B50:B67drobni in vezni material | kpl | 1
Dobava polaganje in priklop kabla tipa FROR, FG7OR-J in RV-K, položenega po instalacijskih kanalih skupaj s kabelskimi končniki, priklopom in pritrdilnim materialom. Gre za sledeče kable:
| * FROR 5x1,5 mm2 | m | 30
| * FROR 5x2,5 mm2 | m | 25
| * FROR 3x1,5 mm2 | m | 150
| * FROR 3x2,5 mm2 | m | 55
| * RV-K 3x2,5 mm2 | m | 5
| * FG7OR-J 4x16 mm2 | m | 20
| * FG7OR-J 3x1,5 mm2 | m | 20
Dobava in montaža kabelske police tipa PK, komplet z vsem potrebnim montažnim, odcepnim, pritrdilnim (konzole) in drugim drobnim materialom, sledečih dimenzij:
| * PK 50 | m | 10
| * PK 100 | m | 10
| * PK 200 | m | 15
| * PK 500 | m | 10
| PVC inštalacijski NIK kanal dim 15x17mm | m | 10
Instalacijska PVC cev (PNT), nadometno polaganje skupaj s skobami in pritrdilnim materialom, naslednjih dimenzij:
| * 16 mm | m | 75
Izolirna samougasna fleksibilna PVC cev (SECAFLEX) za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. Predvidene so naslednje dimenzije cevi:
| * 16 mm | m | 50
| Dobava in montaža nadometnih razvodnih doz, dim 80x80mm, IP 55 | kos | 20
| Dobava, montaža in priklop linijske LED svetilke 33W, 5460lm, 4000K, CRI>80, IP 66, s polikarbonatno kapo, tip Hydro 960 34 W CLD CELL 164754-0072 + konektorji. | kos | 6
| Dobava, montaža in priklop asimetričnega LED reflektorja 81W, 8528lm, 530mA, 3000K, CRI 80, IP66, s prenapetostno zaščito 6/8kV, Disano 1887 Rodio LED - AS 24 LED 530mA 3K CLD 414755-39 | kos | 2
Dobava in montaža stikalne kombinacije bele barve za nadometno vgradnjo COMBI RANGE, "Gewiss", sestavljene iz:
| Stikalo 16A, enopolno, za nadometno vgradnjo kot npr. tip COMBI RANGE 1P-16A; GW 27 801 "Gewiss". | kos | 4
| Dobava in montaža nadometne šuko vtičnice bele barve, 16A z zaščitnim kontaktom, za nadometno vgradnjo COMBI RANGE, 2P+PE; tip GW 27 814, "Gewiss" | kos | 4
| Dobava in montaža nadometne šuko vtičnice bele barve, 16A z zaščitnim kontaktom, za nadometno vgradnjo COMBI RANGE, 3P+PE; tip GW "Gewiss" | kos | 2
| Dobava in montaža nadometne tipke v ohišju (s pokrovom) za izklop v sili NN bloka | kos | 1
Dobava in izdelava komunikacijskih povezav med omrežnimi analizatorji v polju =B01 in temperaturnimi sondami s kablom za RS485 komunikacijo:
| * UNITRONIC BUS LD 1x2x0,22 | m | 75
| Dobava in montaža temperaturne sonde Circutor tip: TH-DG-RS485, nameščena v trafo boksih, NN in SN prostorih | kos | 4
| Komplet | kpl | 1 |  | 0
B.3.2.2 | Vezava, priklop, programiranje in zagon mrežnih analizatorjev (4 kom), z dobavo kabla RS485 (Unitronic BUS LD 1x2x0,22), S-FTP CAT 6a, H07V-U 1,5mm2
| Komplet | kpl | 1 |  | 0
B.3.2.3 | Dobava in montaža 0,4 kV stikalnega bloka SB-UPS, v spodnji sestavi:
| *Tipska nadometna kovinska omara dim: 400x600x250mm (ŠxVxG) z montažno ploščo, pobarvana RAL 7035, IP54, zaprta z enokrilnimi vrati, z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja | kos | 1
| *tipska ušesa za pritrditev omare na steno | kos | 4
| *naprava za brezprekinitveno napajanje kot npr. tip SOCOMEC ITY2-TW030B, 3kVA | kos | 1
| *Glavno stikalo VCF0, 25A, 3P, montaža na vrata, "Schneider" | kos | 4
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 6A/1P-B, "Schneider" | kos | 12
| *uvodnica PG 13,5 | kos | 15
| * vrstne sponke 4 mm2, "Elektrospoji" | kos | 30
| *tipska zbiralnica PE, N | kpl | 1
| *plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| *pripadajoče tablice z napisi pritrjene na omarico | kpl | 1
| *drobni in vezni material | kpl | 1
Dobava polaganje in priklop kabla tipa RV-K in FROR, položenega po instalacijskih kanalih skupaj s kabelskimi končniki, priklopom in pritrdilnim materialom. Gre za sledeče kable:
| * RV-K 3x2,5 mm2 | m | 5
| * FROR 3x1,5 mm2 | m | 75
| Komplet | kpl | 1 |  | 0
B.3.2.4 | Dobava in montaža stikalnega bloka SB-CNS, v spodnji sestavi:
| *Tipska nadometna kovinska omara dim: 600x800x250mm (ŠxVxG) z montažno ploščo, pobarvana RAL 7035, IP54, zaprta z enokrilnimi vrati, z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja | kos | 1
| *tipska ušesa za pritrditev omare na steno | kos | 4
| *Glavno stikalo, 25A, 1P, montaža na vrata, "Schneider" | kos | 1
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 2-10A/1P-B, "Schneider" | kos | 6
| *Programabilni krmilnik - 12 opto-coupler vhodov 24V - 10 relejskih izhodov 8A - 4 universalni vhodi/izhodi - Ethernet, USB, IEX-2, 2x RS-232 - 24V DC napajanje tip: Cybro-3-24-ETH | kos | 1
| *Napajalnik 230AC/24VDC tip QUINT-PS/1AC/24DC/5 Phoenix contact | kos | 1
| *Napajalnik 230AC/12VDC tip MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 Phoenix contact | kos | 1
| *Prilagoditev PZI elektro vezalnih shem elektro-krmilnega na dejansko dobavljeno oz. potrjeno opremo. | kpl | 1
| *Programiranje krmilnika; priprava aplikativne programske opreme za krmilno opremo po projektnih zahtevah. Integracija ModBus naprav na krmilnem nivoju. | kpl | 1
| *'Spuščanje sistema v pogon; vnos aplikativne programske opreme v krmilnike; testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov. | kpl | 1
| *Po uspešnem zagonu vseh naprav izdelava varnostne kopije vseh nastavitev CNS-a, predaja investitorju na CD-ju. | kpl | 1
| *uvodnica PG 13,5 | kos | 10
| * vrstne sponke 2,5 mm2, "Elektrospoji" | kos | 20
| *tipska zbiralnica PE, N | kpl | 1
| *plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| *pripadajoče tablice z napisi pritrjene na omarico | kpl | 1
| *drobni in vezni material | kpl | 1
Dobava polaganje in priklop kabla tipa LIYCY, položenega po instalacijskih kanalih skupaj s kabelskimi končniki, priklopom in pritrdilnim materialom. Gre za sledeče kable:
| * LIYCY 2x1,5 mm2 | m | 50
| * LIYCY 4x1,5 mm2 | m | 50
| * LIYCY 7x1,5 mm2 | m | 50
| * RV-K 3x2,5 mm2 | m | 10
| Komplet | kpl | 1 |  | 0
B.3.3 | NN povezave
Zbiralčni razvod nVent FleXbus. Ohišje iz thermoplastičnega elastomera, robustne izvedbe - stopnja mehanske odpornosti IK09, brez vsebnosti halogenskih snovi. Pocinkani kontakti za zagotavljanje dobrega in trajnega kontakta med elementi
Opomba: pred naročilom obvezno preveriti višino prostora in traso, po kateri poteka zbiralčni sistem
ZBIRALČNI RAZVOD 1760A - TR
Tip: nVent FleXbus, 1760A, 3P+N
Sestavljen iz priključnih elementov, povezovalnega vodnika in spojnih elementov
| FleXbus vodnik 960mm2, dolžina 5m | kos | 4
| FleXbus priključek za TR 100mm | kos | 4
| FleXbus priključek za vodnik 960mm2 | kos | 4
| FlexBus podporni elementi - vertikalni | kos | 3
| FlexBus podporni elementi - horizontalni | kos | 2
| FlexBus sluminijasti profil 2m | kos | 8
| FlexBus uvodnica IP55 za stikalni blok | kos | 4
| FlexBus zaščita priključkov za TR | kos | 4
| FlexBus tesnilna pena EI120 | kos | 6
| FlexBus protipožarni elelement | kos | 16
| FlexBus požarni nosilec | kos | 1
| Komplet zbiralčni razvod TR | kpl | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - NIZKO NAPETOSTNA OPREMA |  |  |  | 0
B.4. | OSTALA OPREMA
B.4.1 | Ozemljitve transformatorske postaje
| - tip RH1*H4, 30 x 3,5 mm | m | 55
| - križna sponka KON01 | kos | 10
| - valjanec Fe-Zn, 25x4 mm | m | 50
| - križna sponka | kos | 28
| - zidni element prtrditev valjanca | kos | 40
| - žica P/F 95 mm s kabelskim čevljem in vijačnim materialom | m | 30
| - žica P/F 16 mm s kabelskim čevljem in vijačnim materialom | m | 25
| - žica P/F 6 mm s kabelskim čevljem in vijačnim materialom | m | 20
| - čepne stenske podpore za valjanec | kos | 120
| Komplet | kpl | 1 |  | 0
B.4.2 | Dodatna oprema za ventilacijo in hlajenje
| Dobava in montaža split klimatske naprave Mitsubishi Electric tip MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE (notranja / zunanja enota), kompaktne izvedbe, komplet z vso potrebno cevno inštalacijo, pritrdilnim materialom in odvodom kondenza. Nazivno hladilno/grelno močjo Qh=3,5kW, Qg=2,9kW SEER = 7,2 A++; SCOP = 4,4 A+ z el.močjo 1,088…1,03kW; 230V | kpl | 1
Dobava in montaža odvodnega aksialnega ventilatorja kot npr. tip AW 400E4 sileo Axial fan (230, 50Hz) V5, koda 34125, "SystemAir", s pritrdilnim materialom, montaža na dodatni nosilec pred rešetko. Termostata za krmiljenje ventilatorja tip: NET26 (0-60°C), nameščen v trafo boksu na višini h=1,5m, "Pichler"
| Komplet | kpl | 2 |  | 0
B.4.3 | Ostala oprema transformatorske postaje
Oprema transformatorske postaje:
| Dobava, izdelava in montaža unikatnega nosilca iz trdega PVC materiala za tri enožilne SN (20 kV) kable, pritrjenega na steno v transformatorskem prostoru | kpl | 2
| - leseni zastekljeni okvir za enopolno shemo (SN, NN) | kpl | 2
| - izdelava enopolne sheme (SN, NN) | kpl | 1
| - lesena polička 360x170x20mm | kos | 2
| - VN preizkuševalec | kos | 1
| - ozemljitvene vezi z drogom za pritrditev | kos | 1
| - izolacijska preproga (20kV) dolžine 5 m in širine 1,2m | kos | 2
| - ročni gasilni aparat ABC na plin CO2 - 6kg, komplet s šobo, gibljivo cevjo, zaplombiran in nameščen | kos | 2
| - označevalne ploščice na transformatorski postaji | kpl | 2
| - navodila za prvo pomoč | kos | 1
| - komplet cilindrov s ključavnico in ključev | kpl | 1
| - izolacijske rokavice | kom | 1
| - plastična veriga rdeče-rumena | m | 10
| - knjiga obiskov | kom | 1
| Skupaj oprema transformatorske postaje | kpl | 1 |  | 0
| Samodvižna žaluzija za aksialni ventilator, mrežica proti mrčesu, pocinkana in dodatno prašno barvana v barvo po izbiri arhitekta, komplet z izdelavo odprtine v steni med betoniranjem objekta. | kpl | 2 |  | 0
| Kabelska polica PK100 s pokrovom, konzolami, pritrdilnim materialom, vroče cinkana | m | 9 |  | 0
| Dvižne naprave | kpl | 1 |  | 0
| Transport opreme na gradbišče | kpl | 1 |  | 0
| Funkcionalni preizkus SN bloka in parametriranje zaščitnih relejev | kpl | 1 |  | 0
| Parametriranje, preizkus analizatorjev mreže | kpl | 1 |  | 0
| Parametriranje, preizkus in in izdelava poročil o nastavitvi zaščit NN odklopnikov | kpl | 1 |  | 0
| Termične meritve glavnih stikalnih NN blokov v času polne obremenitve in izdaja poročila | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava kontrolnega izračuna komplet SN in NN omrežja v objektu glede na izbrano opremo (padec napetosti, kratkostični tok, dimenzinoranje kablov, nastavitev odklopnikov, …) | kpl | 1 |  | 0
| Izdaja certifikatov o skladnosti, podaja poročil in izjav, sodelovanje pri izgradnji, sodelovanje pri koordinacijskih sestankih, izvedba delavnih načrtov in podobno. | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava obstojnih napisnih ploščic za vse elemente v TP (kab. police, el. omare, kable, …) | kpl | 1 |  | 0
| Izvedba elektro meritev in izdelava poročil | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava dokumentacije o zanesljivosti objekta | kpl | 1 |  | 0
B.4.4 | Ostalo
B.4.4.1 | Dobava in vgradnja materiala za tesnjenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli v skladu z NPV in montažo obstojne nalepke izdelovalca. Komplet za načrt elektroinštalacij (3/2)
OPOMBA: Izvajalec mora imeti potrdilo o strokovnem usposabljanju (Slovensko združenje za požarno varnost). Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza.
a. | - požarni zaščitni kit za tesnenje odprtin do 100 cm2 | kom | 2 |  | 0
b. | - požarno zaščitne blazinice za tesnenje odprtin do 500 cm2 | kom | 2 |  | 0
c. | - požarno zaščitne plošče in požarno zaščitni premaz za tesnejne odprtin do 1000 cm2 | kom | 4 |  | 0
B.4.4.2 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacije za razvod, kot so izdelava preboja, dolbljenje žlebov ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo.
a. | - gradbena dela z materialom | ur | 10 |  | 0
b. | - preboj do fi-50mm | kom | 4 |  | 0
c. | - preboj do 400x300 mm | kom | 2 |  | 0
d. | - preboj do 500x200 mm | kom | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - OSTALA OPREMA |  |  |  | 0
C. | KONFIGURIRANJE
OPOMBA: Postavke konfiguriranja veljajo za obe transformatorski postaji (TP1-FVE in TP2-FVE)
C.1 | Konfiguriranje in preizkušanje SCADA sistema
| * inženiring in preizkus nadzornega sistema | kpl | 1
| Komplet | kpl | 1 |  | 0
C.2 | Konfiguriranje in preizkus RTU-jev z SN celicami po posameznih TP
| * inženiring in preizkus RTU | kpl | 1
| Komplet | kpl | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KONFIGURIRANJE |  |  |  | 0
D. | SN KABLOVOD
D.1. | SN KABLOVOD
1 | Dobava in polaganje SN kablovoda, položen delno v obstoječo kabelsko kanalizacijo, večinoma v novo, komplet
| - 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25 RM 12/20kVmm2 | m | 725 |  | 0
2 | Izvlačenje dela obstoječega SN kablovoda (ca. 9m), ki se spoji s kablom iz TP2 (KS-2) v EKJ-1 OPOMBA: V primeru, da kablovod ostane v zemlji ga je potrebno ustrezno ozemljiti
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža kabelska spojke v obstoječem kabelskem jašku, komplet z ustreznim materialom in priborom za montažo
| - kot npr. tip CPKJ 5121/1X 70-150mm, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 6 |  | 0
4 | Dobava in montaža kabelskih končnikov, komplet z ustreznim materialom in priborom za montažo
| - kos | kos | 12 |  | 0
5 | Označevanje kablov v kabelskih jaških in TP
| komplet | kpl | 3 |  | 0
6 | Uvod kablovoda (3 kabli) v obstoječi jašek
| komplet | kpl | 2 |  | 0
7 | Manipulativni stroški upravljanja (vklop-izklop) zaradi priklopa novega dovodnega kabla
| komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Nadzor s strani upravljalca elektro omrežja
| komplet | kpl | 1 |  | 0
9 | Končne el. meritve SN kablovodov in preverjanje ustreznosti zaščitnih naprav, njihova nastavitev in izdelava merilnih rezultatov, komplet z visokonapetostnim preizkusom kabla in končnikov
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SN KABLOVOD |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - TRANSFORMATORSKA POSTAJA IN SN KABLOVOD
A. | TP1-FVE - Skladišče 51 20/0,4kV
A.1. | SREDNJE NAPETOSTNI BLOK |  |  |  | 0
A.2. | TRANSFORMATORJI |  |  |  | 0
A.3. | NIZKONAPETOSTNA OPREMA |  |  |  | 0
A.4. | OSTALA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ - TP1-FVE - Skladišče 51 20/0,4kV |  |  |  | 0
B. | TP2-FVE - Skladišče 50 20/0,4kV
B.1. | SREDNJE NAPETOSTNI BLOK |  |  |  | 0
B.2. | TRANSFORMATORJI |  |  |  | 0
B.3. | NIZKO NAPETOSTNA OPREMA |  |  |  | 0
B.4. | OSTALA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ - TP2-FVE - Skladišče 50 20/0,4kV |  |  |  | 0
C. | KONFIGURIRANJE |  |  |  | 0
D. | SN KABLOVOD |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 17_4_IV.3._VOD
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Enota | Količina | CENA (€) | VREDNOST (€)
IV. | INŠTALACIJSKA DELA
IV.3. | VODOVOD - PRESTAVITEV HIDR. OMREŽJA
Upoštevati opombe in tehnične zahteve v uvodnem delu popisa ter ostalih delih PZI dokumentacije.
Za vse postavke velja, da je v enotni ceni zajeto: delo, oprema in tehnologija, dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala, transport do gradbišča, horizontalni in vertikalni transporti znotraj gradbišča, morebitne storitve in najemi, spremljajoče takse.
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in dezinfekcije (pri vodovodu), zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav
1 | Cevi iz polietilena visoke gostote PE -tip 80 za tlak 12,5 bar, kot npr. "TOTRA" Ljubljana ali enakovredno, z opozorilnim trakom s kovinskimi vlakni vzdolž trase, s tesnilnim in montažnim materialom, dobava v kolutih.
| - PE fi 140 | m | 65 |  | 0
2 | Fazonski kosi prirobničnih fazonskih kosov iz duktilne nodularne litine GGG400 z epoxy zaščito 200 mikronov z notranje in zunanje strani, za tlak 10 bar, po SIST EN 545:2010, s tesnilnim in montažnim materialom, oznake po DIN:
| - multi joint spojka enojna DN125 | kom | 4 |  | 0
| - FFK-Q kos DN125/11° | kom | 4 |  | 0
3 | Zobata spojka z vrtljivo prirobnico za spajanje PE cevi in armature, komplet s tesnilnim in vijačnim materialom
| - Z.S. fi 125/DN125 | kom | 4 |  | 0
4 | Demontaža obstoječega vodvodnega sistema vključno z odvozom in potrdilom o izvedenem
| PE d140 (110m) | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in postavitev električne avtomatske potopne črpalke, primerne tudi za umazano vodo, vključno s krmilno omarico in internim ožičenjem, vključno z iztokom, višinska razlika minimalno 3m, pretok vsaj 300L/min, napetost 230V, 50Hz, Iv=1x16A. | kpl | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - VODOVOD - PRESTAVITEV HIDR. OMREŽJA |  |  |  | 0