## VODOVOD
GRADNJA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA ZA STANOVANJSKO SOSESKO ZVEZNA ULICA
| TUJE STORITVE IN PREDDELA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE: Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmeten objekt izvajal skladno s predmetno projektno dokumentacijo. Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnimi poročili in ostalimi sestavinami projekta (elaborati,...). Vse cene so brez DDV! Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vso veljavno zakonodajo in tehnične zahteve izvajalca javne službe oskrbe z vodo. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje. V cenah naj bodo všteti transportni in manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela, zarisovanja, regulacija armatur. Končna zunanja ureditev območja objekta ni predmet tega popisa, pač pa je obdelana v posebnem načrtu. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. V popisu upoštevana gradnja v suhem vremenu. IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI LE PO ODOBRITVI GEOTEHNIČNEGA NADZORA! PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!eudu
V popisu je upoštevam izkop in zasip materiala do novo predvidenega terena (projekt PZI "Stanovanjska soseska Zvezna ulica", št. 19/05, Gužič Trplan arhitekti d.o.o., december 2022. Na območju parcele objekta upoštevani izkopi in zasipi od končne nivelete terena, brez ureditve zgornjega ustroja, ki je obdelan v samostojnem načrtu. (ZU ni upoštevana v tem popisu).
V načrtu NI upoštevana rušitev in ponovna vzpostavitev vseh tangiranih javnih prometnih površin v prvotno stanje (rekonstrukcija ceste upoštevana v samostojnem načrtu obnove ceste). Cesta se obnovi po projektu »Ureditev ceste Zvezna ulica« PZI 1939/22, načrt ceste št. 1939-C/22, Kono-B, maj 2022.
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA | ZNESEK
TUJE STORITVE IN PREDDELA
1. | Izdelava geodetskaga posnetka z vrisom v kataster.Vključena: izmera, obdelava in priprava digitalnih podatkov (atributiranje, digitalna skica,…) priključkov, skladno z internimi tehničnimi izvajalca javne službe oskrbe z vodo. (skupaj 1 kos) KOMPLET | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Nadzor izvajalca javne službe oskrbe z vodo pri gradnji priključka. KOMPLET | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov na območju trase vodovodnega priključka s strani predstavnika upravljalca:
| - vod elektronskih komunikacij | kpl | 1 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kpl | 1 | 0 | 0
| - vodovod | kpl | 1 | 0 | 0
Druge tuje storitve kot so gradbiščna tabla, varnostni načrt, geodetski posnetek novega stanja zemljišča, načrt gospodarjenja z odpadki, koordinacije… so upoštevane v načrtu stavbe
4. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod | m | 42.28 | 0 | 0
6. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kos | 8 | 0 | 0
7. | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , po navodilih upravljalca / lastnika kom. voda, ki ga vodovod prečka.
| - vod elektronskih komunikacij | kos | 2 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 1 | 0 | 0
8. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. Obračun po dejanskih stroških | ur | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE IN PREDDELA |  |  |  | 0
GRADBENA DELA
Na celotni trasi gradnje vodovoda (4x HVP) upoštevan širok izkop. V načrtu NI upoštevana rušitev in ponovna vzpostavitev vseh tangiranih javnih prometnih površin v prvotno stanje (rekonstrukcija ceste upoštevana v samostojnem načrtu obnove ceste). Na območju parcele objekta upoštevani izkopi in zasipi od končne nivelete terena, brez ureditve zgornjega ustroja, ki je obdelan v samostojnem načrtu.
1. | Strojni in delno (5%) ročni izkop jarka globine od -0,00 do 2,0 m v zemljini III. kategorije, z nakladanjem na kamion - slab material. 100% izkopa se vrši kot široki izkop 60°-70°. Širina dna izkopa je za izkop je DN+40cm oz. 60 cm. (ocena 40%)
| izkop v zemljini III. Kat. | m3 | 39.888 | 0 | 0
2. | Strojni in delno (5%) ročni izkop jarka globine od -0,00 do 2,0 m v zemljini III. kategorije, z odlaganjem ob rob jarka - dober material primeren za ponovno vgradnjo. 100% izkopa se vrši kot široki izkop 60°-70°. Širina dna izkopa je za izkop je DN+40cm oz. 60 cm. (ocena 60%)
| izkop v zemljini III. Kat. | m3 | 59.832 | 0 | 0
3. | Transport (prevoz) viška materiala na razdalji do 15 km. Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča/začasne deponije do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v predelavo.
| - izkopana kamnina III. in IV. kategorija | m3 | 39.888 | 0 | 0
4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 25.368 | 0 | 0
5. | Nabava, dobava in polaganje geotekstila (natezna trdnost 14 kN/m)Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti.Upoštevati navodila geomehanika. Obračun po dejanskih stroških! | m2 | 130 | 0 | 0
6. | Nabava, dobava in vgradnja kamnitih agregatov frakcije 0-16mm za izdelavo posteljice in obsipa cevi (po DVGW-W 400-2) vključno s strojnim utrjevanjem v plasteh do 20cm (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku). Vključno s prevozom do gradbišča (do 15km). | m3 | 16.86 | 0 | 0
7. | Vgradnja obstoječega dobrega izkopanega materiala odloženega ob robu jarka z utrjevanjem v plasteh. Vključno s transportom iz začasne gradbene deponije. Zasipni material potrdi geomehanik. | m3 | 59.832 | 0 | 0
8. | Nabava, dobava in vgradnja novega gramoznega materiala (0,02-64mm) dobre kvalitete za zasipavanje vodovodnega jarka, s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm.Obračun za 1m3 izvedenega nasipa. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto. | m3 | 22.908 | 0 | 0
9. | Polaganje opozorilnega traka nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm. | m | 42.28 | 0 | 0
10. | Ureditev,fino planiranje, profiliranje in valjanje planuma temeljnih tal vezljive zemljine III. kat. s točnostjo +- 1,00 cm. | m2 | 84.56 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
MONTAŽNA DELA
1. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta. | kpl | 4 | 0 | 0
2. | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža cevi PE100 d63 v zašč.cevi PE80 d110 v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Vodovodni priključek. | m | 42.28 | 0 | 0
3. | Montaža zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo (z mont. betonsko podložko) | kos | 4 | 0 | 0
4. | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža pocinkanih elementov, fitingov in krogličnih pip do 2" v tehničnem prostoru | kpl | 4 | 0 | 0
5. | Montaža merilca pretoka DN40 po navodilih proizvajalca. Montažo izvede pooblaščena oseba | kos | 4 | 0 | 0
6. | Nabava, dobava in montaža konzolnega vpetja iz nerjavečega jekla za vodomer. | kos | 4 | 0 | 0
7. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805:2000 (z upoštevanjem pravilnika upravljalca vodovoda). Vključno s pridobitvijo zapisnika in potrdila.(priključek cca. 2,3m in interni zunani vodovod cca. 63m) | kpl | 4 | 0 | 0
8. | Dezifekcija položenega cevovoda, vključno z pridobitvijo ustreznega potrdila. | kpl | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
VODOVODNI MATERIAL
OPOMBE: PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA MINIMALNIM ZAHTEVANIM KARAKTERISTIKAM IZ OBRAZCA 1, KI JE SESTAVNI DEL POPISA IN VSEM DRUGIM ZAHTEVAM, KI IZHAJAJO IZ TEHNIČNIH PRAVIL ZA VODOVOD IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE OSKRBE Z VODO! VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA. V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA. VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,..), TESNILNI (tesnila) TER PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI: - za vsako prirobnico DN50 se nabavi 4 vijake M16×70, 4 matice in 8 podložk, - za vsako prirobnico DN80 se nabavi 8 vijakov M16×85, 8 matic in 16 podložk - za vsako prirobnico DN100 se nabavi 8 vijakov M16×90, 8 matic in 16 podložk
1. | Tlačne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo izdelane v skladu s standardi SIST EN 12201-1:2011, SIST EN 12201-2:2011, SIST ISO 4427. Za delovne tlake 10-16bar. Material za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specifičnimi pogoji in pod prometno obtežbo, tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez poškodb ali okvar. Vključno s tesnilom za cevi in cementno malto na območju preboja cevi v objekt.
| PE100 d63; SDR17; PN16 | m | 42.28 | 0 | 0
| PE80 d110; SDR17; PN10 (zašč.cev) | m | 42.28 | 0 | 0
2. | EV zasun, PN16. V ceni upoštevana nastavljiva vgradbena garnitura, betonska podložka cestne kape in cestna kapa s pokrovom iz NL za vgradnjo v povozno površino skladna z DIN 4056.
| DN50, h=1,0-1,5 m | kos | 4 | 0 | 0
3. | Univerzalna enojna spojka za PE d63 s prirobnico; TN PN ≥ 15bar. Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni. Kot. npr + GF+ Mulitijiont serija 3057..
| DN50/d63 | kos | 4 | 0 | 0
4. | Pocinkani fitingi in krogleni ventili za uporabo v sistemih za pitno vodo (PN 16 bar), ki se montirajo v objektu
| Hitra spojka 2" za PE d50 z notr.navojem | kos | 4 | 0 | 0
| Lok z objemko 2" | kos | 8 | 0 | 0
| Pocinkana cev z zun. navojem 2" | m | 3.2 | 0 | 0
| Kroglična pipa z not. navojem 2" | kos | 4 | 0 | 0
| Fiting redukcija 2" - 6/4" | kos | 8 | 0 | 0
| Spojka za montažo vodomera - Holandec 6/4" | kos | 8 | 0 | 0
| Kroglična pipa z not. navojem 2" in izpustom | kos | 4 | 0 | 0
| vložek za vodomer DN 40 (kot nepovratni ventil) | kos | 4 | 0 | 0
5. | Merilec pretoka DN40; Z nepovratnim ventilom kot vložkom v vodomer. Komplet. Merilec pripravljen za daljinsko odčirtavanje z dajalnikom impulzov tipa REED za posamični vodomer.
| DN40 npr. APATOR WM16; Qn=16 m3/h | kos | 4 | 0 | 0
6. | Radijski oddajnik z baterijskim napajanjem za priključitev vodomera oz. dajalnika impulzov s karakteristikami: vhodi za 1 ali 2 merilnika nastavljiva vhodna frekvenca od 2Hz (debounce) do 8Hz (brez debounce). Upoštevati navodila izvajalca javne službe oskrbe z vodo! Prenos podatkov na zahtevo (prenosnik, ročni terminal (PDA), PC, server) avtomatski alarmi (poškodba kabla, puščanje, nizko stanje baterije, manipulacija...) obratovalna temperatura -20°C to +70°C; (–4° to 158°F ) zaščita IP68 (možnost potopa v vodi) Ustreza tip WAVEFLOW | kos | 4 | 0 | 0
7. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov. | kpl | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0