## Elektro dela
SPLOŠNO:
Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončni načrt arhitekture.
V enotinih cenah mora biti vključena: dobava in montaža, pripravljalna in zaključna dela, označevanje, zarisovanja, dolbenje v beton, priklopi po enopolnih in vezalnih shemah, transporti, preizkusi, meritve, manipulativni stroški, drobni material, testiranje, spuščanje v pogon, šolanje, obratovalna navodila, pridobivanje potrdil o brezhibnosti.
Stikala in vtičnice morajo biti iz istega proizvodnega programa.
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme bremenijo izvajalca del.
V primeru spremembe opreme, mora izvajalec predelati sheme na novo opremo.
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v razdelilnikih ( dovodi in odvodi ), ki so predmet dobave tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
MOČNOSTNE INŠTALACIJE
Pos | Ime, opis in komentarji | E/M | količina skupa podzemni del in skupni deli | OBJEKT A1 nadzemni del | OBJEKT B1 nadzemni del | OBJEKT A2 nadzemni del | OBJEKT B2 nadzemni del | količina skupaj nadzemni del | EUR/enoto | skupaj podzemni del | skupaj nadzemni del
E.1 | SVETILKE
Splošen opis, ki velja za vse svetilke
Vgradi se lahko oprema proizvajalcev, ki imajo ustrezne ateste za svetilke po slovenski zakonodaji in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu.
Projektant elektroinštalacij, arhitekt in oblikovalec svetlobe morajo pred dobavo in vgradnjo potrditi vse vzorce svetilk.
Vse svetilke morajo imeti garancijo vsaj 5 let.
Vse svetilke morajo imeti življenjsko dobo vsaj 50.000h
Montažni pribor, ustrezni napajalniki in sijalke so vključeni v ponudbo
Stopnja zaščite IP mora biti enaka ali večja od predpisane.
Za detajlne informacije glej katalog svetilk!
1 | S1
| Nadgradna svetilka 5700 3800 lm 25 W 840 FO 101x1277mm IP66, kot npr, 5700, (15711412000) INTRA | kos | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | S2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nadgradna svetilka 1950 lm 14 W 927 FO IP65 white, kot npr. Elea DF INTRA | kos | 22 | 54 | 54 | 54 | 54 | 216 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | S3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nadgradna svetilka LED 370mm 3440lm 30,4W 4000K IK10, kot npr TENDO LED (S33.K2.TEZ3, INTRA | kos |  | 34 | 29 | 29 | 29 | 121 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | S7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nadgradna svetilkaLED 600mm 3943lm 37,2W 4000K, kot npr. ZERO LED (S46,K3.Z600), INTRA | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Zunanje svetilke |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | SZ1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nadgradna stenska svetilka 5.7 W 268 lm 3000K IP66 White, kot npr. Ardilla66 Single Emission Wall Light DC (94167W00), INTRA | kos |  | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | SZ2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nadgradna svetilka 8000 lm 74 W 830 L2992 mm FO IP43 white, kot npr. Kalis 55 C DPR (173524810T1), INTRA | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | SZ4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nadgradna svetilka 1700 lm 16 W 840 L949 mm FO IP43 white, kot npr. Kalis 65 C/S SOP (172414610C1), INTRA | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | SZ3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dobava in postavitev ravnega kovinskega pocinkanega kandelabra (pocinkan raven kovinski valj preseka fi 76 mm) s prirobnico višine h=3 m nad nivojem terena za montažo na sidrne vijake s svetilko kot npr. (TOWNTUNE BDP 2665-76 z ravnim steklom - proizvajalec PHILIPS) z naslednjimi tehničnimi parametri; optika DW50, svetlobni tok 1128 lm, barva svetlobe WW 3000K, priključna moč 9,9 W, daljinska regulacija 1-10 oz DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Sx |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Svetilka na stebričku z vgrajenim LED svetlobnim virom 220-240 V ON/OFF in 1-10 V/DALI zatemnitveno električno napajanje, LED - Power LED - 5.6W - 285lm - 3000K - CRI> 80. Opremljen z neoprenskim izhodnim kablom in 2-smerno zaščito pred kondenzacijo IP68 H2O Stop + sidrna plošča za vgradnjo na tla, ki se betonira, npr. Pointbreak Bollard 1 - 600, F023E3BA033 FLOS | kos | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Pred dobavo je potrebno varnostno razsvetljavo uskladiti z notranjo razsvetljavo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Zasilna razsvetljava |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CENTRALNI SISTEM VARNOSTNE RAZSVETLJAVE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončni načrt arhitekture. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 5188300 Centralne enote |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6 tokokrogov, 1 ura avtonomije Centralna enota SU 6 NET ESF30. Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave din-Sicherheitstechnik po DIN VDE 0108. Enota nameščena v ohišju z certificirano ohranitvijo funkcije E30. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 6 izhodnih tokokrogov, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z baterijsko omarico in baterijskim sistemom 24V. Mere VxŠxG 830 mm x 480 mm x 276 mm. Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU 6 NET ESF30 | kos | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 5004813, SU-GSM Modul za brezžični oddaljen dostop: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SU-GSM, modul za brezžični nadzor posameznega centralnega napajalnika preko mobilne aplikacija. Omogoča daljinski (TCP) dostop do sistema brez dodatnih stroškov. Preko aplikacije mySU je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak. Možen hkraten dostop do sistema preko več prenosnih naprav. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-GSM | kos | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 99999, SU-WEB |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Web Modul vgrajen v centralo | kos | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 99999, Modul za sprejem signala iz požarne centrale |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SU-CNS, modul za navezavo posameznega centralnega napajalnika na CNS ali požarno centralo. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-CNS | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 5006200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SU CONTROL Basic, namenska programska oprema za lažje programiranje in vizualizacijo sistema preko PC-ja ali tabličnega računalnika. Podpora za WIN, IOS, Android Tip: din-Sicherheitstechnik; SU CONTROL Basic | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 99998 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 6018SI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov. | PA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 5060475 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3PH-1, 3 fazni kontrolnik napetosti. Enopolni preklopni breznapetostni izhod. Montira se v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo. Tip: din-Sicherheitstechnik; 3PH-1 | kos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 9071090110, Z1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dimabilna piktogramska ali varnostna LED svetilka s prosojno kapo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Namenjena za stensko ali stropno montažo. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 22 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 1W, svetilnost minimalno 160 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED RZ1/SL PLC (115mA) | kos | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 9071090110, Z1X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dimabilna piktogramska ali varnostna LED svetilka s prosojno kapo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Namenjena za stensko ali stropno montažo. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 22 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 1W, svetilnost minimalno 160 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED RZ1/SL PLC (115mA) | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 9071000013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Pribor za povečano IP zaščito svetilk BASIC 2. Sestoji iz tesnila, uvodnice in dveh montažnih ploščic za pritrditev svetilke brez vrtanja skozi ohišje svetilke. Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 9071090210, Z2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dimabilna piktogramska LED svetilka s prosojno dvostransko kapo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Namenjena za stensko ali stropno montažo. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 22 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 1W, svetilnost minimalno 160 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED RZ2 PLC (115mA) | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 9071090210, Z2X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dimabilna piktogramska LED svetilka s prosojno dvostransko kapo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Namenjena za stensko ali stropno montažo. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 22 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 1W, svetilnost minimalno 160 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED RZ2 PLC (115mA) | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 9071000013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Pribor za povečano IP zaščito svetilk BASIC 2. Sestoji iz tesnila, uvodnice in dveh montažnih ploščic za pritrditev svetilke brez vrtanja skozi ohišje svetilke. Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 9071090710, Z3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dimabilna piktogramska LED svetilka, zaščita IP 40, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Namenjena za stensko ali stropno montažo. Ohišje iz polikarbonata, barva bela - RAL 9003. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 24 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 0,3W, svetilnost minimalno 62,5 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-SIGN RZ PLC (115mA) | kos |  | 14 | 13 | 13 | 13 | 53 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 9020095009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | 9069098600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Kvadratno ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega s tremi visoko zmogljivimi LED diodami moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 power spot AP DA E 4000K PLC | kos | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SVETILKE SKUPAJ: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.2 | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončni načrt arhitekture. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dobava in vgradnja komplet : |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dobava, polaganje in priklopi napajalnega kabla . Kabel je delno položen v nove kanale po hodnikih nad spuščenim stropom, delno uvlečen v inštalacijske cevi, delno pa pritrjen z ločlnimi objemkami. Na zaščitenih delih evakuacijskih poti morajo kabli ustrezati zahtevam razreda B2casldlal. Kabli v podzemni garaži morajo imeti odziv na ogenj Ccasld2al, prostori ostalih namembnosti pa Eca. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Prehodi oziroma preboji elektro instalacij skozi požarne sektorje morajo biti protipožarno zatesnjeni z negorljivim gradbenim materialom (npr. HILTI, PROMAT). Za napajalne kable je potrebno upoštevati smernico: Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah, SZPV 408/20 in Tehnično smernico TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije. Napajalni kabli (kabli in material za pritrditev), morajo ohraniti svojo funkcijo po tebeli v tehničnem poročilu. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| OPOMBA: Inštalacije do posameznih stikalnih tablojev v inštalacijskih ceveh, ki so združeni modulno se lahko namesto s kabli izvedejo s H07V-U vodnikom ustreznih dimenzij. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | 1,5mm2 (R/Z, Mo, Čr, Rj, Si) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
b | 2,5mm2 ((R/Z, Mo, Čr, Rj, Si) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 2x1,5mm2 | m |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200 |  | 0 | 0
2 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 3x1,5mm2 | m |  | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 10200 |  | 0 | 0
3 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3x1,5mm2 | m | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 4x1,5mm2 | m |  | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 650 |  | 0 | 0
5 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 5x1,5mm2 (predpriprava klime) | m |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 1800 |  | 0 | 0
6 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 3x2,5mm2 | m |  | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 12700 |  | 0 | 0
7 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3x2,5mm2 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 5x2,5mm2 | m |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 880 |  | 0 | 0
9 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5x2,5mm2 | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3x4mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5x4mm2 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5x6mm2 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4x10mm2 (DOVOD stanovanja) | m |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800 |  | 0 | 0
14 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5x25mm2 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5x35mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | J-H(St)H 2x2x0,8 | m |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Požarnozaščiteni nizkonapetostni energetski kabli NHXH 3 x 2,5 mm2, Un=0,6/1kV, z brezhalogensko izolacijo z ustreznim pritrdilnim materialom, Betaflam, za napajanje svetilk zasilne razsvetljave. | m | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Požarnozaščiteni nizkonapetostni energetski kabli (N)HXH-FE 180/E90 5x2,5mm2, z brezhalogensko izolacijo z ustreznim pritrdilnim materialom, Betaflam, za napajanje ODT aksialne ventilatorje. | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Kabelske police |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Dobava in montaža požarno odporne kabelske police višine h=30 mm, širine w=50 mm in dolžine l=2000 mm KP30/50 iz pocinkane pločevine vključno s tipskimi POVEZOVALNIMI ELEMENTI KABELSKIH POLIC (kolena, stranski odcepi, križni razvod, reducirni elementi) in vijačnim materialom. Proizvajalec HERMI | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Dobava in montaža Kabelske police višine h=60 mm, širine w=200 mm in dolžine l=2000 mm KP60/200 iz pocinkane pločevine vključno s tipskimi POVEZOVALNIMI ELEMENTI KABELSKIH POLIC (kolena, stranski odcepi, križni razvod, reducirni elementi) in vijačnim materialom. Proizvajalec HERMI | m | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Dobava in montaža Kabelske police višine h=60 mm, širine w=100 mm in dolžine l=2000 mm KP60/100 iz pocinkane pločevine vključno s tipskimi POVEZOVALNIMI ELEMENTI KABELSKIH POLIC (kolena, stranski odcepi, križni razvod, reducirni elementi) in vijačnim materialom. Proizvajalec HERMI | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Dobava in montaža Kabelske police višine h=60 mm, širine w=300 mm in dolžine l=2000 mm KP60/300 iz pocinkane pločevine vključno s tipskimi POVEZOVALNIMI ELEMENTI KABELSKIH POLIC (kolena, stranski odcepi, križni razvod, reducirni elementi) in vijačnim materialom. Proizvajalec HERMI | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Dobava in montaža Kabelske lestve višine h=60 mm, širine w=200 mm in dolžine l=3000 mm KLA 60/200 iz pocinkane pločevine vključno s tipskimi POVEZOVALNIMI ELEMENTI KABELSKIH LESTEV (kolena, stranski odcepi, križni razvod, reducirni elementi) in vijačnim materialom. Proizvajalec HERMI | m |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Dobava in montaža Kabelske lestve višine h=60 mm, širine w=500 mm in dolžine l=3000 mm KLA 60/500 iz pocinkane pločevine vključno s tipskimi POVEZOVALNIMI ELEMENTI KABELSKIH LESTEV (kolena, stranski odcepi, križni razvod, reducirni elementi) in vijačnim materialom. Proizvajalec HERMI | m |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | izkop jame za temelj kandelabra dim. 0,5x0,5x0,6m, izdelava temelja z vbetoniranjem sidrnih vijakov, dobava sidrnih vijakov po načrtu in odvozom odvečnega materiala | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Tesnjenje prehodov cevi in kablov za zunanjo razs. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | HSI 150-DG-6/10-36, deljivi sistemski pokrov za tesnitev kabla na notranji strani objekta (za 6 kablov premera od 10 do 36 mm). | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | HSI 150-D3/58KS, sistemski pokrov za priklop 3 x EKK premera 50 mm | kos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | VS58/60, tesnilni čep | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | HSI 150-DG-6/10-36, deljivi sistemski pokrov za tesnitev kabla na notranji strani objekta (za 6 kablov premera od 10 do 36 mm – v vašem primeru tako 3x2,5mm2, 3x1,5mm2 kot tudi 5x10mm2). Lahko ju tesnimo skupaj v isti uvodnici | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Tesnjenje prehodov cevi in kablov za TK priključek |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | HSI 150-K2/160, dvostranska uvodnica za debelino stene/plošče 160 mm, Pozor! Na uvodnico lahko namestite samo hladno hidroizolacijo (samolepljivo ali dvokomponentno) | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | HRD 150-SG-9/6-25, segmentno gumi tesnilo | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | HSI 150-ARG-150-SG, gumi adapter za HSI 150-K | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | HSI 150-D 110KS, sistemski pokrov za priklop EKK premera 110 mm | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | deljivi sistemski pokrov za tesnitev kabla na notranji strani objekta je potrebno določiti glede na izbranega ponudnika storitev in pridobljenih podatkih priključnega kabla. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Tesnjenje prehodov cevi in kablov za NN priključek |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | HSI 150-K2/160, dvostranska uvodnica za debelino stene/plošče 160 mm, Pozor! Na uvodnico lahko namestite samo hladno hidroizolacijo (samolepljivo ali dvokomponentno) | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | HSI 150-D 110KS, sistemski pokrov za priklop EKK premera 110 mm | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | HSI 150-DG-1/36-70, deljivi sistemski pokrov za tesnitev kabla na notranji strani objekta (za kabel premera od 36 do 70). | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| OPOMBA: Preveriti je potrebno če so upoštevani kompleti za tesnenje kablov NN priključka v popisu projekta NN priključka, ki ni del tega projekta. V primeru da so, je popis "Tesnjenje prehodov cevi in kablov za NN priključek" nepredmeten. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| OPOMBA: Pred dobavo je potrebno uskladiti komplet za tesnenje kablov NN priključka s sprojektiranimi cevmi in kabli projekta NN priključka. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Tesnenje el.prebojev v kleti skladno z navodili proizvajalca hidroizolacije. | kpl | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Fleksibilne rebraste cevi, Tip RFSS (komplet s polaganjem, podometno ). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | f 16 mm | m | 2000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 28000 |  | 0 | 0
b | f 23 mm | m |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 5000 |  | 0 | 0
c | f 32 mm | m |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |  | 0 | 0
d | f 50 mm | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | Cevi PN16 s priborom za montažo | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | PVC, vodnik za povezavo kovinskih mas H07V-K, rumena/zelena komplet z elementi za ustrezno kontaktno povezovanje. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | 4 mm2 | m | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1800 |  | 0 | 0
b | 6 mm2 | m | 500 | 1350 | 1350 | 150 | 1350 | 4200 |  | 0 | 0
c | 16 mm2 | m | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | Doza za izenačevanje potencialov v prostorih z instalirano tekočo vodo, komplet z montažno dozo, Cu zbiralko za prehod zbirnega vodnika in odvodov ter predpisno oznako na PVC pokrovu. Legrand. | kpl |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | OMARICA ZA IZENAČITEV POTENCIALA "GIP" Kovinska omarica n/o s ključavnico. Zaščita IP40. Kompletno opremljena. Vgrajena oprema: zbiralka Cu 30x5 mm | kpl |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | Priključki na sponkah porabnika 230V in 400V, 16A, | kos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | Trifazni podometni fiksni priključek 400V, 16A, | kos |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | Enofazni podometni fiksni priključek 230V, 16A, | kos |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | Vtičnica plastična s pokrovom iz termoplasta 400V, 16A, IP44 n/o (bele barve) in priborom za označitev | kos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | Vtičnica schuko (2M), plastična iz termoplasta 230V, 16A, za p/o vgradnjo (bele barve) , montažno dozo, otroško zaščito in priborom za označitev, kot npr. TEM Čatež MODUL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | - enojna | kos | 89 | 223 | 223 | 223 | 223 | 892 |  | 0 | 0
b | - dvojne | kos |  | 149.75 | 149.75 | 149.75 | 149.75 | 599 |  | 0 | 0
c | - štirikratna | kos |  | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 89 |  | 0 | 0
49 | Robustna nadometna Šuko vtičnica 230V, 16A,. z zaklopnim pokrovom in možnostjo zaklepanja, kot npr. VISIO IP54, SRACK (Kolesarnice) | kos |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | 0 | 0
50 | Vtičnica schuko (2M), plastična iz termoplasta 230V, 16A, za p/o vgradnjo (bele barve) , s pokrovom z montažno dozo, otroško zaščito in priborom za označitev, kot npr. TEM Čatež MODUL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | - enojna | kos |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |  | 0 | 0
b | - dvojna | kos | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |  | 0 | 0
c | - set za vtičnice IP44 2M | kos |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | Vtičnica schuko nadometna 230V, 16A, IP44 s priborom za označitev in pritrditev, kot npr. FLUID EM LENDAVA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | - enojna | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | Stikalo žaluzijsko 10A 230V ; komplet z dozo , nosilcem okrasnim okvirjem dobavo in montažo (bele barve), kot npr. TEM Čatež MODUL | kos |  | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 43 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | Stikalo enopolno 20A s tlivko 230V (prezračevanje) ; komplet z dozo , nosilcem okrasnim okvirjem dobavo in montažo (bele barve), kot npr. TEM Čatež MODUL | kos |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | Stikalo enopolno 10A, 230V ; komplet z dozo , nosilcem okrasnim okvirjem dobavo in montažo (bele barve), kot npr. TEM Čatež MODUL | kos | 56 | 210 | 210 | 210 | 210 | 840 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | Stikalo izmenično 10A, 230V ; komplet z dozo , nosilcem okrasnim okvirjem dobavo in montažo (bele barve). | kos |  | 53.75 | 53.75 | 53.75 | 53.75 | 215 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | Stikalo križno 10A, 230V ; komplet z dozo , nosilcem okrasnim okvirjem dobavo in montažo (bele barve), kot npr. TEM Čatež MODUL | kos |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | Tipka 10A s tlivko 230V ; komplet z dozo , nosilcem okrasnim okvirjem dobavo in montažo (srebrne barve), kot npr. TEM Čatež MODUL | kos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| GARAŽA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | Stropni senzor STEINEL IS 3360-R COM 1 (art. 033446) za notranjo montažo, 230 - 240 V, 50 Hz - Obremenitev : max. 2000W - Kot zaznavanja : 360° - Doseg senzorja : max. 20m - Nastavitev obč. na svetlobo : 2 - 1000 Lux - Nastavitev časa : 5sek. - 15 minut - Zaščita : IP 54 - bele barve | kos | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| HODNIKI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | Stropni senzor STEINEL DUAL HF COM 1 (art. 590703) za notranjo montažo, 230 - 240 V, 50 Hz - Obremenitev : max. 2000W - Moč odajnika: 1mW, 5,8GHz - Kot zaznavanja : 2 visokofrekvenčna senzorja za obe smeri koridorja - Doseg senzorja : max. 10x3m - Nastavitev obč. na svetlobo : 10 - 1000 Lux - Nastavitev časa : 30sek. - 30 minut - Zaščita : IP 54 - bele barve | kos |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| STOPNIŠČA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | Stropni senzor STEINEL HF 360 COM 1 (art. 751302) za notranjo montažo, 230 - 240 V, 50 Hz - Obremenitev : max. 2000W - Kot zaznavanja : 360° - Moč odajnika: 1mW, 5,8GHz - Doseg senzorja : max. 12m - Nastavitev obč. na svetlobo : 10 - 1000 Lux - Nastavitev časa : 30sek. - 30 minut - Zaščita : IP 20 - bele barve | kos | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ZUNAJ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | Stropni senzor STEINEL IS 345-R COM 1 (art. 033798) za notranjo montažo, 230 - 240 V, 50 Hz - Obremenitev : max. 2000W - Kot zaznavanja : 180° - Doseg senzorja : max. 20x4m - Nastavitev obč. na svetlobo : 2 - 1000 Lux - Nastavitev časa : 5sek. - 15 minut - Zaščita : IP 54 - bele barve | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 | Ogrevanje vtokov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Priklop grelnih vtočnikov | kpl | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |  | 0 | 0
b | Dobava in montaža ÖLFLEX CLASSIC 100 3x1,5mm2 | m | 20 | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 |  | 0 | 0
c | Dobava in montaža fleksibilne rebraste cevi, Tip RFSS fi 16mm (komplet s polaganjem, podometno ). | m | 8 | 38 | 38 | 38 | 38 | 152 |  | 0 | 0
d | Dobava in vgradnja razvodne doze v betonsko steno ali ploščo | kos | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | Dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene kot zapore prehoda inštalacij skozi meje požarnega sektorja, ki so lahko masivni zidovi, kakor tudi lahke predelne stene. Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1 mm. Prav tako je potrebno obojestransko premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1 mm suhega sloja. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. PROMAT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| do 0,03m2 | kpl |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | 0 | 0
| od 0,03do 0,08m2 | kpl | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 | Pregled, preizkus in meritve ustreznosti električne inštalacije. Izdelava ustrezne dokumentacije s potrdilom o ustreznosti električnih inštalacij | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Kabelska kanalizacija za TK, KKS in zunanjo ureditev |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
66 | Dobava in polaganje cevi STIGMA FLEX 1xØ110 mm v izkopani jarek. | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Dobava in polaganje cevi STIGMA FLEX 1xØ40/32 mm v izkopani jarek. | m | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
68 | Izkop kabelskega jarka: 0.60x0.80m (550m) | m3 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
69 | Izdelava kabelske blazine globine: 0,2x0,6 (340m) | m3 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | Izkop jame za izdelavo kabelskega jaška fi 0,6 m v zemlji izdelava opaža,betoniranje jaška z MB 15, namestitev litoželeznega pokrova težke izvedbe, izdelava uvodnih oken z ugraditvijo položenih PVC cevi | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
71 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber s prirobnico višine 3 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, in dobavo in vgradnjo sidra v beton, z vgraditvijo položenih PVC cevi | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
72 | Izdelava temelja za svetilko na stebričku nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem za pritrditev sidrne plošče za vgradnjo na tla z vgraditvijo položenih PVC cevi | kos | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
74 | Ročni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem 0.60x0.60m (340m) | m3 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
75 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm. | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | Pregled kablovoda in priprava tehnične dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.3 | STIKALNI BLOKI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Zahtevne karakteristike električnih elementov so podane v tem popisu in kosovnici vezalnih shem. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Opomba: Za vsako spremembo opreme je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dobava in vgradnja materiala: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Stikalni blok mora biti opremljen z eno ali več napisno ploščico, nameščeno na takem mestu, da je vidna tudi po montaži stikalnega bloka. Prva navedena podatka morata biti navedena na napisni ploščici, ostali podatki pa morajo biti navedeni na napisnih ploščicah oz. v tehnični dokumentciji ali v el. shemi. Ti podatki so : naziv ali zaščitni znak proizvajalca, tipska oznaka ali identifikacijska številka, oznaka standarda, vrsta toka (in frekvence pri izmeničnem toku), nazivna obratovalna napetost, nazivna napetost izolacije, nazivna napetost pomožnih tokovnih krogov, meje delovanja, nazivni tok vsakega tokovnega kroga, kratkostična trdnost, stopnja mehanske zaščite, zaščitni ukrepi pred el.udarom, obratovalni pogoji za notranjo in zunanjo montažo ali posebno uporabo, vrsta predvidenega sistema ozemljitve, mere stikalnega bloka, masa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | STIKALNI BLOK ==A1=K1+SR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Prostostoječa omara z montažno ploščo 600x300x2000mm + Podstavek 100 mm | kpl |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
| svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PE zbiralka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| N zbiralka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
b | Ločilno stikalno 63A s podalšano ročico za na vrata, 3P, kot npr. interpact INS63 Schneider ali enakovredno oz. boljše | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
c | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov III. stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1 kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Kot npr. Proizvajalec HERMI | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
d | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P C25, kot npr.ETI | kos |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P C16, kot npr.ETI | kos |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P C10, kot npr.ETI | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 3P B6, kot npr.ETI | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
h | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B16/0,03, kot npr.ETI | kos |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
i | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B10/0,03, kot npr.ETI | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
j | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B20, kot npr.ETI | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
k | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p C16, kot npr.ETI | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
l | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B16, kot npr.ETI | kos |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
m | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B10, kot npr.ETI | kos |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
n | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p C10, kot npr.ETI | kos |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
o | Direktni modularni odštevalni števec 230V - 0..63A kot npr. iME1zr Schneider electric | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
p | Stikalna ura, tedenska, digitalna, 1 kanal, kot npr. CCT15854 Schneider electric | kos |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
r | Rele 24VDC, 16A, 2NO, LED, kot npr. RCIKIT 24VDC 2CO LED, Weidmüller | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
s | Modularni kontaktor 230V, 20A, 1NO+1NC, kot npr R 20-11 ETI | kos |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
t | Časovni rele 12-240V AC/DC 1CO, kot nprCRM-91H ETI | kos |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
u | Rele za 3 fazni nadzor izpada faz, Tip DIN 2330001D | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
v | Komplet drobni in vezni material | kpl |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | STIKALNI BLOK ==B1=K1+SR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Prostostoječa omara z montažno ploščo 600x300x2000mm + Podstavek 100 mm | kpl |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
| svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica, |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| PE zbiralka |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| N zbiralka |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
b | Ločilno stikalno 63A s podalšano ročico za na vrata, 3P, kot npr. interpact INS63 Schneider ali enakovredno oz. boljše | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
c | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov III. stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1 kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Kot npr. Proizvajalec HERMI | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
d | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P C25, kot npr.ETI | kos |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P C16, kot npr.ETI | kos |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P C10, kot npr.ETI | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 3P B6, kot npr.ETI | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
h | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B16/0,03, kot npr.ETI | kos |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
i | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B10/0,03, kot npr.ETI | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
j | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p C16, kot npr.ETI | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
k | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B16, kot npr.ETI | kos |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
l | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B10, kot npr.ETI | kos |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
m | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p C10, kot npr.ETI | kos |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
n | Stikalna ura, tedenska, digitalna, 1 kanal, kot npr. CCT15854 Schneider electric | kos |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
o | Rele 24VDC, 16A, 2NO, LED, kot npr. RCIKIT 24VDC 2CO LED, Weidmüller | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
p | Modularni kontaktor 230V, 20A, 1NO+1NC, kot npr R 20-11 ETI | kos |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
r | Časovni rele 12-240V AC/DC 1CO, kot nprCRM-91H ETI | kos |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
s | Rele za 3 fazni nadzor izpada faz, Tip DIN 2330001D | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
t | Komplet drobni in vezni material | kpl |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | STIKALNI BLOK ==A2=K1+SR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Prostostoječa omara z montažno ploščo 600x300x2000mm + Podstavek 100 mm | kpl |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
| svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| PE zbiralka |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| N zbiralka |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Ločilno stikalno 63A s podalšano ročico za na vrata, 3P, kot npr. interpact INS63 Schneider ali enakovredno oz. boljše | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
c | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov III. stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1 kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Kot npr. Proizvajalec HERMI | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
d | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P C25, kot npr.ETI | kos |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P C16, kot npr.ETI | kos |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P C10, kot npr.ETI | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 3P B6, kot npr.ETI | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
h | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B16/0,03, kot npr.ETI | kos |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
i | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B10/0,03, kot npr.ETI | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
j | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p C16, kot npr.ETI | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
k | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B16, kot npr.ETI | kos |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
l | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B10, kot npr.ETI | kos |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
m | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p C10, kot npr.ETI | kos |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
n | Stikalna ura, tedenska, digitalna, 1 kanal, kot npr. CCT15854 Schneider electric | kos |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
o | Rele 24VDC, 16A, 2NO, LED, kot npr. RCIKIT 24VDC 2CO LED, Weidmüller | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
p | Modularni kontaktor 230V, 20A, 1NO+1NC, kot npr R 20-11 ETI | kos |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
r | Časovni rele 12-240V AC/DC 1CO, kot nprCRM-91H ETI | kos |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
s | Rele za 3 fazni nadzor izpada faz, Tip DIN 2330001D | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
t | Komplet drobni in vezni material | kpl |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | STIKALNI BLOK ==B2=K1+SR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Prostostoječa omara z montažno ploščo 600x300x2000mm + Podstavek 100 mm | kpl |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica, | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PE zbiralka | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| N zbiralka | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema: | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
b | Ločilno stikalno 63A s podalšano ročico za na vrata, 3P, kot npr. interpact INS63 Schneider ali enakovredno oz. boljše | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
c | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov III. stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1 kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Kot npr. Proizvajalec HERMI | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
d | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P C25, kot npr.ETI | kos |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P C16, kot npr.ETI | kos |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P C10, kot npr.ETI | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 3P B6, kot npr.ETI | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
h | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B16/0,03, kot npr.ETI | kos |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
i | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B10/0,03, kot npr.ETI | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
j | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p C16, kot npr.ETI | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
k | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B16, kot npr.ETI | kos |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
l | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B10, kot npr.ETI | kos |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
m | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p C10, kot npr.ETI | kos |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
n | Stikalna ura, tedenska, digitalna, 1 kanal, kot npr. CCT15854 Schneider electric | kos |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
o | Rele 24VDC, 16A, 2NO, LED, kot npr. RCIKIT 24VDC 2CO LED, Weidmüller | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
p | Modularni kontaktor 230V, 20A, 1NO+1NC, kot npr R 20-11 ETI | kos |  |  |  |  | 8 | 8 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
r | Časovni rele 12-240V AC/DC 1CO, kot nprCRM-91H ETI | kos |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
s | Rele za 3 fazni nadzor izpada faz, Tip DIN 2330001D | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
t | Komplet drobni in vezni material | kpl |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | STIKALNI BLOK ==GR=K1+ZR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Podometni stikalni blok z nosilci za montažo v inštalacijski jašek in ključavnico, 4x24 modulov IP 30 , dim: 770x550x110mm, tip:HAGER FW424F. Vrata iz jeklene pločevine tip:HAGER. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
b | Bremensko ločilno stikalo SV 340 3p 40, ETI | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
c | Prenapetostni odvodniko I. stopnje tipa PZH R1 275/12,5/3+1 kataloška številka: 77 100 63 za vgradnjo v podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
d | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B16/0,03, ETI | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B4, ETI | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B10, ETI | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
g | Modularni kontaktor 230V, 20A, 1NO+1NC,R 20-11 | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
h | Stikalo 1-0, SV 125 1pol 25A, ETI | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
i | Menjalno stikalo 1-0-2, SSG 125 1pol 25A ETI | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
j | Svetlobno krmiljeno stikalo 230VAC, 50/60Hz, 16A,CCT15492, Schneider Electric. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
k | Zunanji zidni digitalni senzor IP55,CCT15260, Schneider Electric. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
l | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | STIKALNI BLOK ==GR=K+GR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Prostostoječa omara z montažno ploščo 600x300x2000mm + Podstavek 100 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PE zbiralka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| N zbiralka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
b | Ločilno stikalno 160A, 3P, kot npr. interpact INS160 Schneider ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
c | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov III. stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1 kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Kot npr. Proizvajalec HERMI | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
d | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P C25, kot npr.ETI | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P B16, kot npr.ETI | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 3P B6, kot npr.ETI | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p C16, kot npr.ETI | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
h | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B16, kot npr.ETI | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
i | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B10, kot npr.ETI | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
j | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p C10, kot npr.ETI | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
k | Modularni kontaktor 230V, 20A, 1NO+1NC, kot npr R 20-11 ETI | kos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
l | Rele za 3 fazni nadzor izpada faz, Tip DIN 2330001D | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
m | Direktni modularni odštevalni števec 230V - 0..63A kot npr. iME1zr Schneider electric | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
n | Stikalna ura, tedenska, digitalna, 1 kanal, kot npr. CCT15854 Schneider electric | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
o | Rele 24VDC, 16A, 2NO, LED, kot npr. RCIKIT 24VDC 2CO LED, Weidmüller | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
p | Modularni kontaktor 230V, 20A, 1NO+1NC, kot npr R 20-11 ETI | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
r | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | STIKALNI BLOK ==GR=K+ES-A1-B1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Stikalni blok se izvede in odbavi kot funkcionalno celoto skupaj s kompletno TOPLOTNO POSTAJO. Dobavitelj je dolžan uskladiti dobavljene elemente s izvedbo elektrokrmilne omarere za TOPLOtNO POSTAJO in predati toplotno postajo kot funkcionalno celoto. Vsi podatki o predvideni strojni opremi so v projektu strojnih inštalacij. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Zidna omara z montažno ploščo, dim.600x1000x300mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Prezračevanje stikalnega bloka ventilator + termostat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PE zbiralka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| N zbiralka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
b | Ločilno stikalno 40A s podalšano ročico za na vrata, 3P, kot npr. interpact INS40 Schneider | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
c | Zbiralčnik, 4p, 1I/60, kot npr. TD100/125, ERICO | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
d | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov III. stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1 kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Kot npr. Proizvajalec HERMI | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
e | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B10/0,03 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
f | Inštalacijski odklopnik 3P B6 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
g | Inštalacijski odklopnik 3P C10 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
h | Inštalacijski odklopnik 3P C16 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
i | Inštalacijski odklopnik 3P C25 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
j | Inštalacijski odklopnik 1p C16 | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
k | Inštalacijski odklopnik 1P C10 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
l | Inštalacijski odklopnik 1p B16 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
m | Kontactor, 3p+1N/C, 3kW/400V/AC3 | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
n | Led svetilka, zelena, 12-30VAC/DC kot npr. M22-LED-G, Moeller | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
o | Krmilnik ECL Comfort 310+P384.2b+ECA 32 je zajet v popisu strojnih inšatalacij | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
p | Periferna oprema je zajeta v popisu strojnih inšatalacij
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
r | kabliranje je zajeto v E.2 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
s | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | STIKALNI BLOK ==GR=K+ES-A2-B2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Stikalni blok se izvede in odbavi kot funkcionalno celoto skupaj s kompletno TOPLOTNO POSTAJO. Dobavitelj je dolžan uskladiti dobavljene elemente s izvedbo elektrokrmilne omarere za TOPLOtNO POSTAJO in predati toplotno postajo kot funkcionalno celoto. Vsi podatki o predvideni strojni opremi so v projektu strojnih inštalacij. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Zidna omara z montažno ploščo, dim.600x1000x300mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Prezračevanje stikalnega bloka ventilator + termostat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PE zbiralka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| N zbiralka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
b | Ločilno stikalno 40A s podalšano ročico za na vrata, 3P, kot npr. interpact INS40 Schneider | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
c | Zbiralčnik, 4p, 1I/60, kot npr. TD100/125, ERICO | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
d | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov III. stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1 kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Kot npr. Proizvajalec HERMI | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
e | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B10/0,03 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
f | Inštalacijski odklopnik 3P B6 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
g | Inštalacijski odklopnik 3P C10 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
h | Inštalacijski odklopnik 3P C16 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
i | Inštalacijski odklopnik 3P C25 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
j | Inštalacijski odklopnik 1p C16 | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
k | Inštalacijski odklopnik 1P C10 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
l | Inštalacijski odklopnik 1p B16 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
m | Kontactor, 3p+1N/C, 3kW/400V/AC3 | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
n | Led svetilka, zelena, 12-30VAC/DC kot npr. M22-LED-G, Moeller | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
o | Krmilnik ECL Comfort 310+P384.2b+ECA 32 je zajet v popisu strojnih inšatalacij | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
p | Periferna oprema je zajeta v popisu strojnih inšatalacij
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
r | kabliranje je zajeto v E.2 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
s | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | STIKALNI BLOK STANOVANJE (75 stanovanj) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NADOMETNA RAZDELILNA ELEKTRIČNA OMARICA STE 4035-13 - Monel pro. Standardna oprema: • kovinsko ohišje elektro omarice • dimenzije: širina 430 mm, višina 380 mm, globina: 130 mm-nadometna, • steklena vrata v kovinskem okvirju • tonirano steklo • možnost namestitve 40 vgradnih instalacijskih elementov • barva omarice: po dogovoru; Ral karta | kpl |  | 18 | 19 | 19 | 19 | 75 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 A S 40/0.3, ETI | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
b | prenapetostnih odvodnikov II. stopnje tipa PZH R2 275/50/3+1 M kataloška številka: 77 270 84, HERMI | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
c | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 2p B16, ETI | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
d | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B16, ETI | kos |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B10, ETI | kos |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
f | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 AC 25/0.03, ETI | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
g | Komplet drobni in vezni material | kpl |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | STIKALNI BLOK STANOVANJE (13 stanovanj) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PODOMETNI RAZDELILNA ELEKTRIČNA OMARICA STE 4035-12 - Monel pro. Standardna oprema: • kovinsko ohišje elektro omarice • dimenzije: širina 430 mm, višina 380 mm, globina: 130 mm-nadometna, • steklena vrata v kovinskem okvirju • tonirano steklo • možnost namestitve 40 vgradnih instalacijskih elementov • barva omarice: po dogovoru; Ral karta | kos |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 A S 40/0.3, ETI | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
b | prenapetostnih odvodnikov II. stopnje tipa PZH R2 275/50/3+1 M kataloška številka: 77 270 84, HERMI | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
c | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 2p B16, ETI | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
d | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B16, ETI | kos |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B10, ETI | kos |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p C10, ETI | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
g | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 AC 25/0.03, ETI | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
h | Komplet drobni in vezni material | kpl |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | STIKALNI BLOK =P+SBJPP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Nadometni stikalni blok z vrati 1x12M , dim: 245x305x96,5, kot npr. Hager VA12BN+VA12T. | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema: |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
b | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-2 AC 25/0.03, ETI | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
c | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B16, ETI | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
d | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B10, ETI | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
e | Komplet drobni in vezni material | kpl |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| STIKALNI BLOKI SKUPAJ: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.4 | STRELOVODNA PODOMETNA INŠTALACIJA POD FASADO IN OZEMLJITVE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončni načrt arhitekture. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dobava in montaža: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| V kompletu z vodniki je potrebno upoštevati montažni pribor, vezni material, material za fiksiranje in zaščito: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na pločevinasto trapezno kritino oziroma na pločevinasto kapo atike. Proizvajalec HERMI | kos |  | 156.25 | 156.25 | 156.25 | 156.25 | 625 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Dobava in montaža lovilne palice LOP3,0 (Al) višine h=3,0m vključno z betonskim podstavkom za postavitev na ravni strehi. Proizvajalec HERMI | kos |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Dobava in montaža izolirnega nosilnega elementa IZO20 (P-SV/Al) višine h = (2,0 + 0,5) m. Izolirani nosilni drogovi so namenjeni zaščiti večjih električnih naprav oziroma delov objekta (ekspozijsko ogrožena področja - Ex cone), nameščenih na izpostavljenih delih. Pri tem so izolirani nosilni drogovi nosilni elementi za lovilno mrežo nad ščitenimi napravami, njihov izolacijski del pa zagotavlja varnostno razdaljo med napravo in lovilnimi vodniki. V kompletu z ustreznim pritrdilnim materialom. Proizvajalec Hermi | kos |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17 C (PP) z betonsko kocko za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na ravne strehe. Proizvajalec HERMI | kos |  | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 35 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01 Rf-V za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na votle stene z izolacijo do 100 mm, z vijakom 160 mm in PVC vložkom fi10 mm Proizvajalec HERMI | kos |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 75 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 DIREKT (Rf-V) za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika AH4 fi 8mm s PVC oblogo na trde stene - izvedba podometnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos |  | 135 | 135 | 135 | 135 | 540 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Dobava in montaža zidne merilne omarice ZON05 (PVC/Rf) za izvedbo merilnih spojev pri podometnih vertikalnih odvodih na fasadi. Dimenzije zidne merilne omarice 200 x 150 x 100 mm (D x Š x V), telo omarice je izdelano iz umetnih materialov, obstojnih na atmosferi (PVC) in se montira v steno objekta v času gradnje. Pokrov omarice je izdelan iz nerjaveče pločevine (Rf) in se montira po zaključku fasadnega sloja in omogoča z distančnimi vijaki popolno prileganje na fasado, ne glede na debelino le-te. Proizvajalec HERMI | kos |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 26 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Dobava in montaža termo skrčljive cevi za zaščito ploščatega strelovodnega vodnika pri izvedbi podometnih vertikalnih odvodov - vodnik ne sme biti položen neposredno v sloj toplotne izolacije fasade objekta. Termoskrčjiva cev se namesti na ploščati strelovodni vodnik na dolžini vodnika, ki je nameščen podometno do zidne merine omarice ZON05 A. Proizvajalec HERMI | m |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 26 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 26 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos |  | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 95 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Dobava in montaža pohodne merilne omarice ZON07 za izvedbo merilnih spojev pri podometni izvedbi vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Dobava in montaža sponke KON04 VEZNA (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 26 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Dobava in montaža odkapnika KON21 (Rf-V) za preprečitev zatekanja vode v steno po strelovodnem vodniku v primeru podometnih vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 26 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI | kos |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 26 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m |  | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 790 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH4 Al fi 8mm s PVC oblogo za izvedbo podometnih vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | m |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Dobava in montaža sponke KON01 + svorniki (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. Proizvajalec HERMI | kos | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Dobava in montaža ploščatega vodnika FeZn 25x4mm za izvedbo izenačitve potencialov v betonski plošči ali steni. Proizvajalec HERMI | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Dobava in montaža sponke KON03 + svorniki (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Dobava in montaža priključka za izenačitev potencijala KON30 H4 iz nerjavečega jekla za izvedbo prehodov skozi betonsko steno + VTB tesnilo - fi 10 mm za betonske stene. Proizvajalec HERMI | kos | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Dobava in montaža elementa KON01, FeZn-H za križni spoj ozemljitvenega vodnika. | kos | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Dobava in montaža elementa RH1-PFS za fleksibilen spoj temeljnega ozemljila pri prehodu ozemljila na mestu dilatacije temeljev. | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave in prenapetosne zaščite z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Drobni in montažni material | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| STRELOVODNA INŠT. IN OZEMLJITEV SKUPAJ: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SIGNALNOKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.5 | IKS SISTEM (telefonija, rač.mreže in SOS) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| KOMUNIKACIJSKA VOZLIŠA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE:==A1=K+KV1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Stenska omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja, stranic, vodila kablov, ventilatorja, ozemljilnega kompleta, z montažo, dim: g500 x š 600 x v 753 mm . | kpl |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
b | Delilnik 19", 24xRJ-45, UTP, Real10 Cat.6, 1HE, z zaključevanjem | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
c | T - polica 19 1U , fiksirana spredaj zadaj | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
d | Napajalni panel 5/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
e | Priključni kabel U/UTP Cat.6A, fleksibilni/mehkožilni, LS0H, RJ45/u-RJ45/u, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, l=1m, proizvajalec R&M ali enakovredno | kos |  | 23 |  |  |  | 23 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
f | Meritev UTP segmenta Cat.6 | kos |  | 23 |  |  |  | 23 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
g | Drobni material | kpl |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE:==A1=K+KV2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Stenska omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja, stranic, vodila kablov, ventilatorja, ozemljilnega kompleta, z montažo, dim: g500 x š 600 x v 753 mm . | kpl |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
b | OD-24/24 LC SM, Optični delilnik 19-1HU | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
c | T - polica 19 1U , fiksirana spredaj zadaj | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
d | Napajalni panel 5/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
e | Optična kaseta | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
f | Optični priključni kabel, | kos |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
g | Drobni material | kpl |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE:==A1=K+KV3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Stenska omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja, stranic, vodila kablov, ventilatorja, ozemljilnega kompleta, z montažo, dim: g500 x š 600 x v 753 mm . | kpl |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
b | Napajalni panel 5/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE:==B1=K+KV1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Stenska omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja, stranic, vodila kablov, ventilatorja, ozemljilnega kompleta, z montažo, dim: g500 x š 600 x v 753 mm . | kpl |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
b | Delilnik 19", 24xRJ-45, UTP, Real10 Cat.6, 1HE, z zaključevanjem | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
c | T - polica 19 1U , fiksirana spredaj zadaj | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
d | Priključni kabel U/UTP Cat.6A, fleksibilni/mehkožilni, LS0H, RJ45/u-RJ45/u, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, l=1m, proizvajalec R&M ali enakovredno | kos |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
e | Napajalni panel 5/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
f | Meritev UTP segmenta Cat.6 | kos |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
g | Drobni material | kpl |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE:==B1=K+KV2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Stenska omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja, stranic, vodila kablov, ventilatorja, ozemljilnega kompleta, z montažo, dim: g500 x š 600 x v 753 mm . | kpl |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
b | OD-24/24 LC SM, Optični delilnik 19-1HU | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
c | T - polica 19 1U , fiksirana spredaj zadaj | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
d | Napajalni panel 5/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
e | Optična kaseta | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
f | Optični priključni kabel, | kos |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
g | Drobni material | kpl |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE:==B1=K+KV3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Stenska omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja, stranic, vodila kablov, ventilatorja, ozemljilnega kompleta, z montažo, dim: g500 x š 600 x v 753 mm . | kpl |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
b | Napajalni panel 5/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE:==A2=K+KV1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Stenska omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja, stranic, vodila kablov, ventilatorja, ozemljilnega kompleta, z montažo, dim: g500 x š 600 x v 753 mm . | kpl |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Delilnik 19", 24xRJ-45, UTP, Real10 Cat.6, 1HE, z zaključevanjem | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
c | T - polica 19 1U , fiksirana spredaj zadaj | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
d | Napajalni panel 5/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
e | Priključni kabel U/UTP Cat.6A, fleksibilni/mehkožilni, LS0H, RJ45/u-RJ45/u, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, l=1m, proizvajalec R&M ali enakovredno | kos |  |  |  | 22 |  | 22 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
f | Meritev UTP segmenta Cat.6 | kos |  |  |  | 22 |  | 22 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
g | Drobni material | kpl |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE:==A2=K+KV2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Stenska omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja, stranic, vodila kablov, ventilatorja, ozemljilnega kompleta, z montažo, dim: g500 x š 600 x v 753 mm . | kpl |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
b | OD-24/24 LC SM, Optični delilnik 19-1HU | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
c | T - polica 19 1U , fiksirana spredaj zadaj | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
d | Napajalni panel 5/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
e | Optična kaseta | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
f | Optični priključni kabel, | kos |  |  |  | 22 |  | 22 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
g | Drobni material | kpl |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE:==A2=K+KV3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Stenska omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja, stranic, vodila kablov, ventilatorja, ozemljilnega kompleta, z montažo, dim: g500 x š 600 x v 753 mm . | kpl |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Napajalni panel 5/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE:==A2=K+KV1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Stenska omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja, stranic, vodila kablov, ventilatorja, ozemljilnega kompleta, z montažo, dim: g500 x š 600 x v 753 mm . | kpl |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
b | Delilnik 19", 24xRJ-45, UTP, Real10 Cat.6, 1HE, z zaključevanjem | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
c | T - polica 19 1U , fiksirana spredaj zadaj | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
d | Napajalni panel 5/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
e | Priključni kabel U/UTP Cat.6A, fleksibilni/mehkožilni, LS0H, RJ45/u-RJ45/u, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, l=1m, proizvajalec R&M ali enakovredno | kos |  |  |  |  | 22 | 22 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
f | Meritev UTP segmenta Cat.6 | kos |  |  |  |  | 22 | 22 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
g | Drobni material | kpl |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE:==A2=K+KV2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Stenska omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja, stranic, vodila kablov, ventilatorja, ozemljilnega kompleta, z montažo, dim: g500 x š 600 x v 753 mm . | kpl |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
b | OD-24/24 LC SM, Optični delilnik 19-1HU | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
c | T - polica 19 1U , fiksirana spredaj zadaj | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
d | Napajalni panel 5/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
e | Optična kaseta | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
f | Optični priključni kabel, | kos |  |  |  |  | 22 | 22 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
g | Drobni material | kpl |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE:==A2=K+KV3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | Stenska omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja, stranic, vodila kablov, ventilatorja, ozemljilnega kompleta, z montažo, dim: g500 x š 600 x v 753 mm . | kpl |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
b | Napajalni panel 5/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE V STANOVANJIH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NADOMETNA TELEKOMUNIKACIJSKA STANOVANJSKA OMARICA STK 4035-13 - Monel pro. Standardna oprema: • kovinsko ohišje podometne omarice • dimenzije: širina 415 mm, višina 390 mm, globina: 130 mm • steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju • tonirano steklo • perforacija na vratih omogoča boljšo zračnost • polica STK • dovod kablov: zgoraj, spodaj ter hrbtišču omarice • barva omarice: po dogovoru; Ral karta Dodatna oprema, možnost namestitve: • polica STK • do 4 vtičnice 220 V • do 15 UTP konektorjev • optična kaseta ▫ do 4 optične adapterje tip ST ▫ do 2 optična adapterja tip SC ▫ Ohišje prepušča signale WiFi | kos |  | 18 | 19 | 19 | 19 | 75 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
V KV j e vgrajena naslednja oprema:
a | Optični delilnik z LC-SM simplex spojniki in LC-SM zaključnimi kabli. | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
b | KONEKTORJI KEYSTONE FX-RJ45-65. Vtičnica RJ45. Hitri konektor KRONE - Montaža od zadaj, na zatresk, Patch panel Keystone, UTP kat. 6 | kos |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
c | VTIČNICA ŠUKO 16A 250 V 3P IP 54. Vtičnica Šuko SEZ 16A 250 V 3p IP 54 | kos |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
d | Komplet drobni in vezni material | kpl |  | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 3.25 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE V STANOVANJIH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PODOMETNI TELEKOMUNIKACIJSKA STANOVANJSKA OMARICA STK 4035-12 - Monel pro. Standardna oprema: • kovinsko ohišje podometne omarice • dimenzije: širina 415 mm, višina 390 mm, globina: 130 mm • steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju • tonirano steklo • perforacija na vratih omogoča boljšo zračnost • polica STK • dovod kablov: zgoraj, spodaj ter hrbtišču omarice • barva omarice: po dogovoru; Ral karta Dodatna oprema, možnost namestitve: • polica STK • do 4 vtičnice 220 V • do 15 UTP konektorjev • optična kaseta ▫ do 4 optične adapterje tip ST ▫ do 2 optična adapterja tip SC ▫ Ohišje prepušča signale WiFi | kos |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
V KV j e vgrajena naslednja oprema:
a | Optični delilnik z LC-SM simplex spojniki in LC-SM zaključnimi kabli. | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
b | KONEKTORJI KEYSTONE FX-RJ45-65. Vtičnica RJ45. Hitri konektor KRONE - Montaža od zadaj, na zatresk, Patch panel Keystone, UTP kat. 6 | kos |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
c | VTIČNICA ŠUKO 16A 250 V 3P IP 54. Vtičnica Šuko SEZ 16A 250 V 3p IP 54 | kos |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
d | Komplet drobni in vezni material | kpl |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ETAŽNA OPREMA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Dobava in polaganje kabla s steklenimi vlakni F/Omm ,2x 9/125 μm, 8.5mm, PE, Halogen free,s polaganjem. Kabel je delno položen v kanale nad spuščenim stropom, delno pa pritrjen z ločnimi objemkami na kabelsko progo (dvižni vodi). | m |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 2800 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Dobava in polaganje kabla Cat.6, F/FTP, LSZH, 500 MHz, 500m kolut, s polaganjem | m |  | 825 | 825 | 825 | 825 | 3300 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Fleksibilne rebraste cevi, Tip RFSS- SAMOGASNE (komplet s polaganjem, podometno ). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | f 16 mm | m |  | 375 | 375 | 375 | 375 | 1500 |  | 0 | 0
b | f 23 mm | m |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |  | 0 | 0
c | f 32 mm | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | PVC, vodnik za povezavo kovinskih mas H07V-K, rumena/zelena . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4 mm2 | m |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Vtičnice RJ45,z modul RJ-45, UTP, Cat.6, za montažo podometno, parapetni kanal in talne doze (bele barve) komplet z masko in dozo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - enojna | kos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - dvojna | kos |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Vtičnice RJ45,z modul RJ-45, UTP, Cat.6, nadomet komplet z masko in dozo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - enojna | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - dvojna | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | OPCIJA: FM/TV stenska vtičnica, IEC/IEC, . TEM Čatež MODUL | kos |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | OPCIJA: KABEL GI 17.8dB/800/100m, artikel:ECO113 | m |  | 625 | 625 | 625 | 625 | 2500 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Predpriprava cevne inštalacije s kablom za SOS klic iz kopalnice do KV omare stanovanj. Cev in kabel sta zajeta v popisu. | kos |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Označevanje posameznih vtičnic in pripadajočih kablov z trajnimi oznakami | kpl |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Meritve bakrenih kablov in optike z izdelavo protokolov | kpl |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| IKS SISTEM (telefonija, rač.mreže in SOS) SKUPAJ: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.6 | SISTEM JAVLJANJA POŽARA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dobava in montaža, testiranje in meritev |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | FAP 548 EVO - Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 4 loop linijami, razširljiva na 8 loop linij, 1024 naslovov, digitalna komunikacija, vgrajen IP vmesnik, barvni zaslon, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port), 1000 dogodkov spomina, možnost priklopa oddaljene kontrole, omogoča kompenzacijo - izenačevanje zaprašenosti, BUS komunikacija z javljalniki in vmesniki, enostavna zamenjava napisov glavne panel plošče, omogočen centralni nadzor z sistemom Iperview, enostavno nadziranje in resetiranje senzorjev, prostor za bateriji, izhod 2A, L490xH350xG145, v skladu z EN54-2 in EN54-4 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | KIT FAP500 - SLO MENI | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Napajalnik 24Vdc/4,5A, v železnem ohišju, omogoča polnjenje baterij, relejski izhod za javljanje stanje napajalnika, stanja baterij, prostor za dve bateriji, IP30, priklop na 230Vac/50Hz, LED indikacija, dimenzije: V 220 x Š 300 x G 175mm, EN 54-4 (A2), EN12101-10 | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Akumulator 12V/18Ah | kos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | FKP500 dodatni prikazovalnik sistema z 4 vrstičnim 40 mestnim displayom, namizna / zidna montaža, komunikacija preko RS 485, max 16 dodatnih prikazovalnikov na sistem, sive barve, omogoča osnovni pregled nad master centralo in slave centralami | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Vmesnik RS232/485 za povezavo MASTER/SLAVE central in dodatni prikazovalnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju | kos | 27 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | IOM500 4 vhodi / 4 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, 4 relejski izhod, 4 el. vhod, 4 el. izhod, v ohišju | kos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | IT500F CLOUD IP vmesnik za centrale FAP54 EVO; omogoča povezavo central v internetno omrežje preko Ethernet ali WI-FI povezave in upravljanje sistema preko My Elkron Family mobilne aplikacije; vmesnik se namesti direktno v centralo; 100Mbps (ethernet); 150Mbps (WI-FI); IEEE 802.3; IEEE 802.11 b/g/n; v skladu z EN54-21 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Komplet oprema za prenos na nadzorni center | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | FM500 Ročni javljalnik rdeče barve z povratnim nelomljivim steklom (realarm sistem) | kos | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Tablica z nalepko ročni javljalnik | kos | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika | kos | 47 | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90, | kos | 47 | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | vzporedni indikator alarma | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Sirena z bliskavico Roshni (RoLP) LX Wall, 18 - 28Vdc / 22 - 37mA odvisno od nastavitve (zvoka in ponovitev; tone 3) - višina montaže 2.4m (max), pokritost - 135m3 (15m3), IP65, delovna temperatura: -25ºC to +70ºC, masa:200g, izhodna jakost 102dB(A) (Typical tone 3 - RoLP) | kos | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Tablica z nalepko sirena | kos | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | ITG 500 modul za direkten priklop plinskih javljalnikov na centralo FAP500, od 4-20mA | kos | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | CO javljalnik plina , merilno območje od 0-500ppm, 4-20mA izhod, poraba 40mA na 12Vdc, IP55 | kos | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | TM24-B Opozorilna tabla enostranska z brenčačem z možnostjo vstavitve različnih napisov za indikacijo druge in tretje stopnje ogroženosti z prepovedanimi plini | kos | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Napis POZOR PLIN CO ZAPUSTI PROSTOR | kos | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Kalibriranje, adresiranje in povezava plinskih javljalnikov | kos | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Programiranje in spuščanje v pogon požarne centrale | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 2x1,5mm2 | m | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | J-H(St)H 1x2x0,8 | m | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | J-H(St)H 2x2x0,8 | m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Požarnozaščiteni nizkonapetostni energetski kabli (N)HXH-FE 180/E90 2x1,5mm2, z brezhalogensko izolacijo z ustreznim pritrdilnim materialom, Betaflam. | m | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Cevi za polaganje v beton fi16mm | m | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| STORITVE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Napisne ploščice za naslove elementov | kos | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 260 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Označevanje in programiranje elementov | kos | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 260 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Sodelovanje pri pregledu s strani pooblaščene inštitucije | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Pregled instalacij s strani pooblaščene organizacije komplet s izdelavo poročil. OPOMBA: Če je postavka pregleda zajeta v sklopu strojnega projekta je ta točka nepredmetna | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SISTEM JAVLJANJA POŽARA SKUPAJ: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.7 | VIDEO/AUDI DOMOFON |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| OBJEKT A1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | KIT 2VOICE VIDEO ALPHA 1083/48 + 1083/20A | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | PREDNJI POKROV ZA GOVORNI VIDEO DEL BREZ TIPK | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | MODUL Z 4 TIPKAMI ALPHA | kos |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | PREDNJI POKROV Z 4 TIPKAMI | kos |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | PREDNJI POKROV Z 1 TIPKAMA | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | DOZA P/O 3 MODULI | kos |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
7 | OKVIR 3 MODULI | kos |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | DODATNI PREKLOPNI RELE MINIATURNI | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 4 UPORABNIŠKI DELILNIK ZA 2VOICE | kos |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 2VOICE VOG5 MONITOR BELE BARVE 5'' | kos |  | 21 |  |  |  | 21 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | ILA IN DDA MODUL SLO JEZIK | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Opcija: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dodatna signalizacija v stanovanjih za invalide (količine so za eno stanovanje!) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Utripanje luči v stanovanju ob domofonskem pozivu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | DODATNI PREKLOPNI RELE MINIATURNI | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | NAPAJALNIK 12V, 2A | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | WLP Flush-m. 2-ch. trx f/ std. p.butt. | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | WL Flush-mounted 500W timed dimmer (neutral switching) | kos |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| OBJEKT B1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | KIT 2VOICE VIDEO ALPHA 1083/48 + 1083/20A | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | PREDNJI POKROV ZA GOVORNI VIDEO DEL BREZ TIPK | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | MODUL Z 4 TIPKAMI ALPHA | kos |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | PREDNJI POKROV Z 4 TIPKAMI | kos |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | PREDNJI POKROV Z 2 TIPKAMA | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | DOZA P/O 3 MODULI | kos |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | OKVIR 3 MODULI | kos |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | DODATNI PREKLOPNI RELE MINIATURNI | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 4 UPORABNIŠKI DELILNIK ZA 2VOICE | kos |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 2VOICE VOG5 MONITOR BELE BARVE 5'' | kos |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | ILA IN DDA MODUL SLO JEZIK | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Opcija: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dodatna signalizacija v stanovanjih za invalide (količine so za eno stanovanje!) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Utripanje luči v stanovanju ob domofonskem pozivu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | DODATNI PREKLOPNI RELE MINIATURNI | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | NAPAJALNIK 12V, 2A | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | WLP Flush-m. 2-ch. trx f/ std. p.butt. | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | WL Flush-mounted 500W timed dimmer (neutral switching) | kos |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| OBJEKT A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | KIT 2VOICE VIDEO ALPHA 1083/48 + 1083/20A | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | PREDNJI POKROV ZA GOVORNI VIDEO DEL BREZ TIPK | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | MODUL Z 4 TIPKAMI ALPHA | kos |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | PREDNJI POKROV Z 4 TIPKAMI | kos |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | PREDNJI POKROV Z 2 TIPKAMA | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | DOZA P/O 3 MODULI | kos |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | OKVIR 3 MODULI | kos |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | DODATNI PREKLOPNI RELE MINIATURNI | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | 4 UPORABNIŠKI DELILNIK ZA 2VOICE | kos |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | 2VOICE VOG5 MONITOR BELE BARVE 5'' | kos |  |  |  | 22 |  | 22 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | ILA IN DDA MODUL SLO JEZIK | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Opcija: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dodatna signalizacija v stanovanjih za invalide (količine so za eno stanovanje!) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Utripanje luči v stanovanju ob domofonskem pozivu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | DODATNI PREKLOPNI RELE MINIATURNI | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | NAPAJALNIK 12V, 2A | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | WLP Flush-m. 2-ch. trx f/ std. p.butt. | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | WL Flush-mounted 500W timed dimmer (neutral switching) | kos |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| OBJEKT B2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | KIT 2VOICE VIDEO ALPHA 1083/48 + 1083/20A | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | PREDNJI POKROV ZA GOVORNI VIDEO DEL BREZ TIPK | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | MODUL Z 4 TIPKAMI ALPHA | kos |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | PREDNJI POKROV Z 4 TIPKAMI | kos |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | PREDNJI POKROV Z 2 TIPKAMA | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | DOZA P/O 3 MODULI | kos |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | OKVIR 4 MODULI | kos |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | DODATNI PREKLOPNI RELE MINIATURNI | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | 4 UPORABNIŠKI DELILNIK ZA 2VOICE | kos |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | 2VOICE VOG5 MONITOR BELE BARVE 5'' | kos |  |  |  |  | 22 | 22 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | ILA IN DDA MODUL SLO JEZIK | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Opcija: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dodatna signalizacija v stanovanjih za invalide (količine so za eno stanovanje!) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Utripanje luči v stanovanju ob domofonskem pozivu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | DODATNI PREKLOPNI RELE MINIATURNI | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | NAPAJALNIK 12V, 2A | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | WLP Flush-m. 2-ch. trx f/ std. p.butt. | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | WL Flush-mounted 500W timed dimmer (neutral switching) | kos |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | Dobava in polaganje kabla ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3x1,5mm2 | m |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 150 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 | Dobava in polaganje kabla Cat.6, F/FTP, LSZH, 500 MHz, 500m kolut, s polaganjem | m |  | 625 | 625 | 625 | 625 | 2500 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | Dobava in polaganje kabla cevi za polaganje v beton fi16mm | m |  | 575 | 575 | 575 | 575 | 2300 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| STORITVE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 | Programiranje in spuščanje v pogon | kpl |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 | Poučitev zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku | kpl |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| VIDEO/AUDI DOMOFON SKUPAJ: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.8 | KONTROLA PRISTOPA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dobava in montaža, testiranje in meritev |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SISTEM KONTROLE PRISTOPA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | IPassan centralna enota za krmiljenje štirih 2-SMART čitalcev ali sprejemnikov, možnost razširitve do max. 6 čitalcev ali sprejemnikov na centralo, 100.000 ključev, 20.000 dogodkov na centralo, možnost priklopa na TCP/IP omrežje do 64 central (max. 384 vrat), možnost priklopa na RS485 omrežje do 32 central (max. 192 vrat), priklop max. 220 vhodov ali izhodom na eno centralo, upravljanje dvigala (max. 64 dvigal) do 110 nadstropij, DIN ali zidna montaža, napajanje 12V, dim.: 210x145x65mm | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Razširitveni modul za dva 2-SMART čitalca ali sprejemnika za centralo Ipassan, modul omogoča povečanje kapacitete centrale na 6 vhodov, dim.: 200x70x26mm | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Kovinska omarica za 2 modula z 3,5A napajalnikom, prostor za akumulatorj (akumulator ni priložen), dim.: 456x342x100mm | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Akumulator 12V/7Ah | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | P40 Mifare+ čitalec kartic 13,56Hz, BLE tehnologija, za sistem IPassan; za N/O montažo, razdalja branja do 40mm; zaščita IP65, 3-barvna LED indikacija; max. dolžina žic 100m, dim.: 90x47x23mm | kos |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | ALPHA Mifare+ čitalec kartic ALPHA 13,56Hz za sistem Ipassan; vgradnja čitalca v Alpha okvirje, max. dolžina žic 100m, dim.: 125x90x26mm | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Brezkontaktni RFID ključ 13,56MHz, IP68, IK08, dim. 49,5x36x7mm, ABS VO negorljivo ohišje OPOMBA: Predvidena sta po dva RFID ključka na posamezno stanovanje. | kos | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | RF sprejemnik 868Mhz za sistem Ipassan, napajanje 12Vdc (iz kontrolerja), max. dolžina žic 100m, dim.:155x91x34mm | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Dodatna zunanja sprejemna antena 868MHz | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Daljinski upravljalec RF 868MHz/prox. 13,56MHz za sistem IPassan, 4 programirljive tipke, IP 54, ABS ohišje, baterija lithium 3V, življenska doba baterije je 22000 ukazov, delovna temperatura: -20°C do +70°C, dim.: 79x38x12mm OPOMBA: Predvidena sta po dva daljinska upravljalnika na posamezno stanovanje. | kos |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | El. ključavnica, 12Vdc 0,24A nastavljiva, več urno delovanje, 3500N | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | El. ključavnica, 24Vdc 0,13A nastavljiva, obratno več urno delovanje, ozka, 4800N | kos |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | ČELNA PLOŠČA - RAVNA INOX | kos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Mrežno stikalo 5 port; 5x port 10/100/1000Mpbs; full duplex porti; 1,2,3 QoS porti; napajanje 9Vdc-0,6A (priložen napajalnik); dimenzije: 164x98x26mm; certifikati: CE, FCC, Class B, C-Tick, BSMI | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Programiranje kontrole pristopa in šolanje uporabnika | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Tehnična podpora pri namestitvi čitalcev in sprejemnikov | kos | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Programiranje pristopne centrale | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| STORITVE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Poučitev zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Dobava in polaganje kabla ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 2x1,5mm2 | m | 20 | 170 | 170 | 170 | 170 | 680 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Dobava in polaganje kabla Cat.6, F/FTP, LSZH, 500 MHz, 500m kolut, s polaganjem | m | 20 | 170 | 170 | 170 | 170 | 680 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Dobava in polaganje kabla cevi za polaganje v beton fi16mm | m | 20 | 245 | 245 | 245 | 245 | 980 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| KONTROLA PRISTOPA SKUPAJ: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.9 | VIDEO NADZOR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dobava in montaža, testiranje in meritev |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | NVR 16 CH; priklop max. 16 IP kamer; 16 PoE izhodov (skupaj max. 164W); H.265/H.264; VGA izhod, HDMI (4K) izhod; max. ločljivost snemanja 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (1080P), 1.3MP@25fps na en IP kanal; ločljivost predvajanja 8MP (4K): 4 kanali v realnem času ali 4MP: 8 kanalov v realnem času ali 3MP: 10 kanalov v realnem času ali 2MP: 16 kanalov v realnem času; max. pasovna širina 96Mbps; 8 alarmnih vhodov, 1 alarmni izhod; 1x USB 3.0 (backup in nadgradnja); 2x USB2.0 (miška); 1x RJ45 10/100/1000Mbps; 1 reža za HD (max. 10TB); vgrajen 2TB HDD; 1x E-SATA;P2P; Urmet DDNS; UVS Client; napajanje 12Vdc 5A (priložen napajalnik); dimenzije (DxVxG): 300x54x302 mm | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Mrežno stikalo 8 POE+2 Giga port; 8x port RJ45 10/100Mpbs; 2x port RJ45 10/100/1000Mbps; 8x PoE port (skupaj max. 120W oz. 15,4W na port); podpira prenos na razdaljah do 250m (z extenderji); dimenzije (ŠxVxG): 202x45x140 mm | kos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Dome Starlight ECO IP kamera, 5Mpx (2592×1944); 1/2,7" CMOS; H.265/H.264; frame rate snemanja (1-15fps/5MP/4MP/3MP/1080P/720P) 2592x1944, 2592x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720; občutljivost barvna 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), ČB 0 Lux z IR; objektiv 2,8-12mm (116°-34°); IR doseg 40m; IR cut filter; avdio 1xVH/1xIZ; video 1xVH/1xIZ; Day&Night, ONVIF; integriran WEB brskalnik; Urmet iUVS; ROI funkcija; reža za SD kartico (max. 128GB); napajanje: 12Vdc ali PoE (Power over Ethernet), poraba: <7W; IP66; kompatibilna z dozo 3000/102 | kos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Kompaktna Starlight ECO IP kamera, 5Mpx (2592×1944); 1/2,7" CMOS; H.265/H.264; frame rate snemanja (1-15fps/5MP/4MP/3MP/1080P/720P) 2592x1944, 2592x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720; občutljivost barvna 0,05 Lux @ (F1.2, AGC ON), ČB 0 Lux z IR; objektiv 2,8-12mm (116°-34°); IR doseg 40m; IR cut filter; avdio 1xVH/1xIZ; video 1xVH/1xIZ; Day&Night, ONVIF; integriran WEB brskalnik; Urmet iUVS; ROI funkcija; reža za SD kartico (max. 128GB); napajanje: 12Vdc ali PoE (Power over Ethernet), poraba: <7W; IP66; kompatibilna z dozo 3000/102 ali 3000/108 | kos | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Nadometna doza za montažo kamer, dimenzije 57x134 mm | kos | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Dodatni trdi disk 4000GB za digitalni snemalnik (vgradnja v snemalnik) | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Nalepka videonadzor | kos | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Programiranje video nadzora in šolanje uporabnika | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Tehnična podpora pri namestitvi kamer | kos | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| STORITVE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Poučitev zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Dobava in polaganje kabla ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3x1,5mm2 | m | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Dobava in polaganje kabla Cat.6, F/FTP, LSZH, 500 MHz, s polaganjem | m | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Dobava in polaganje cevi za polaganje v beton fi16mm | m | 360 | 135 | 135 | 135 | 135 | 540 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| VIDEO NADZOR SKUPAJ: | [8 empty] | 0 | 0
Note on B1276: tanja: 3/stanovanje
Note on B1282: tanja: po 1/stanovanje + 10 rezervnih

## rekapitualacija-elektro dela
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA
|  | skupaj podzemni del | skupaj nadzemni del
MOČNOSTNE INŠTALACIJE
E.1 | SVETILKE | 0 | 0
E.2 | INŠTALACIJSKI MATERIAL | 0 | 0
E.3 | STIKALNI BLOKI | 0 | 0
E.4 | STRELOVODNA PODOMETNA INŠTALACIJA POD FASADO IN OZEMLJITVE | 0 | 0
| MOČNOSTNE INŠTALACIJE SKUPAJ: | 0 | 0
SIGNALNOKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
E.5 | IKS SISTEM (telefonija, rač.mreže in SOS) | 0 | 0
E.6 | SISTEM JAVLJANJA POŽARA | 0 | 0
E.7 | VIDEO/AUDI DOMOFON | 0 | 0
E.8 | KONTROLA PRISTOPA | 0 | 0
E.9 | VIDEO NADZOR | 0 | 0
| SIGNALNOKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE SKUPAJ: | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0