## NN PRIKLJUČEK-Elektro dela
NN PRIKLJUČEK |  |  |  |  | d
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA
SPLOŠNO:
Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončni načrt arhitekture.
V enotinih cenah mora biti vključena: dobava in montaža, pripravljalna in zaključna dela, označevanje, zarisovanja, dolbenje v beton, priklopi po enopolnih in vezalnih shemah, transporti, preizkusi, meritve, manipulativni stroški, drobni material, testiranje, spuščanje v pogon, šolanje, obratovalna navodila, pridobivanje potrdil o brezhibnosti.
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme bremenijo izvajalca del.
V primeru spremembe opreme, mora izvajalec predelati sheme na novo opremo.
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v razdelilnikih ( dovodi in odvodi ), ki so predmet dobave tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
MOČNOSTNE INŠTALACIJE
Pos | Ime, opis in komentarji | E/M | kol. skupaj | EUR/enoto | Skupaj
I. | ELEKTRO DEL - DELO
1 | Uvlačenje NN kablov 240 mm² v kabelsko kanalizacijo | m | 240 | 0 | 0
2 | Uvlačenje NN kablov 150 mm² v objekt in položitev na predpripravljene PK police | m | 260 |  | 0
3 | Izdelava kabelskega končnika vključno s kabelskim zaključkom in priklop kablov v PSKRO za NN kabel 4 × 150 mm2 | kos | 4 |  | 0
4 | Izdelava kabelskega končnika vključno s kabelskim zaključkom in priklop kablov v PSKRO za NN kabel 4 × 240 mm2 | kos | 4 |  | 0
5 | Uvlačenje in pritrditev kabla v omarice | kos | 7 |  | 0
6 | Uvod kabla v TP in pritrditev | kos | 2 |  | 0
7 | Označbe odcepov NNK, montaža napisov | kos | 14 |  | 0
8 | Montaža opreme v kabelsko omarico PSKRO (tipizacija EL) | kpl | 1 |  | 0
9 | Izvedba ozemljitev (izdelava priključkov v omarice s P/F vod., izdelava kab. čevljev, izdelava povezave ozem. valjanec – P/F vodnik s križnimi sponkami) | kpl | 1 |  | 0
| ELEKTRO DEL - DELO SKUPAJ: |  |  |  | 0
II | ELEKTRO DEL - MATERIAL
1 | Dobava kabla in kabelskega pribora komplet :
| SKUPNI DOVODI (80m) |  |  |  |  | Cu | Al
a | kabel NA2XY-J 4×240RM+1,5 | m | 240 |  | 0 | 37 | 71
b | zakjuček NN EPKT0063 4×240 | kos | 3
c | kabel čevelj GN ALCU 240-12-29 | kos | 12
DOVODI za EV (160m)
a | kabel NA2XY-J 4×240RM+1,5 | m | 320 |  | 0
b | zakjuček NN EPKT0063 4×240 | kos | 2
c | kabel čevelj GN ALCU 240-12-29 | kos | 8
OBJEKT A1 (120m)
a | kabel NA2XY-J 4×150RM+1,5 | m | 90 |  | 0 | 20 | 20
b | zakjuček NN EPKT0047 4×150 | kos | 2
c | kabel čevelj GN ALCU 150-12-29 | kos | 8
OBJEKT B1 (70m)
a | kabel NA2XY-J 4×150RM+1,5 | m | 40 |  | 0
b | zakjuček NN EPKT0047 4×150 | kos | 2
c | kabel čevelj GN ALCU 150-12-29 | kos | 8
OBJEKT A2 (70m)
a | kabel NA2XY-J 4×150RM+1,5 | m | 40 |  | 0
b | zakjuček NN EPKT0047 4×150 | kos | 2
c | kabel čevelj GN ALCU 150-12-29 | kos | 8
OBJEKT B2 (120m)
a | kabel NA2XY-J 4×150RM+1,5 | m | 90 |  | 0
b | zakjuček NN EPKT0047 4×150 | kos | 2
c | kabel čevelj GN ALCU 150-12-29 | kos | 8
Kabelske police
2 | Dobava in montaža Kabelske police višine h=60 mm, širine w=100 mm in dolžine l=2000 mm KP60/100 iz pocinkane pločevine vključno s tipskimi POVEZOVALNIMI ELEMENTI KABELSKIH POLIC (kolena, stranski odcepi, križni razvod, reducirni elementi) in vijačnim materialom. Proizvajalec HERMI | m | 0 |  | 0
3 | Dobava in montaža Kabelske police višine h=60 mm, širine w=200 mm in dolžine l=2000 mm KP60/200 iz pocinkane pločevine vključno s tipskimi POVEZOVALNIMI ELEMENTI KABELSKIH POLIC (kolena, stranski odcepi, križni razvod, reducirni elementi) in vijačnim materialom. Proizvajalec HERMI | m | 300 |  | 0
4 | Dobava in postavitev priklljučno razdelilne omare - PSKRO
a | Predvidena kot zunanja prostostoječa kovinska (INOX) omara, dim.: 800x1000x250mm + podsatvek, s ključavnico v skladu z zahtevami elektro distribucije, z vrati s tritočkovnim zapiralom in z vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1 |  | 0
b | Priključni modul 1250A | kos | 1 |  | 0
c | Varovalčni ločilnik 630A, 3P | kos | 1 |  | 0
d | Varovalčni ločilnik 400A, 3P | kos | 5 |  | 0
e | Varovalčni ločilnik 160A, 3P | kos | 1 |  | 0
f | Talilni vložki za NV varovalčno letev:
| 500A | kos | 3 |  | 0
| 250A | kos | 3 |  | 0
| 200A | kos | 9 |  | 0
| 160A | kos | 3 |  | 0
g | Prenapetostna zaščita razreda I, Up=2kV pri In=25kA, Iimp=12,5kA oblike 10/350s ali enakovreden proizvod | kos | 3 |  | 0
h | Ploščata zbiralka 30x10 | m | 2.5 |  | 0
i | PEN bakrena zbiralka | kos | 1 |  | 0
j | razni drobni material | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in postavitev merilne omare - PMO1
a | Predvidena kot prostostoječa kovinska omara, dim.: 800x2000x300mm + podsatvek 100mm (po detajlu), s ključavnicami v skladu z zahtevami elektro distribucije, z izrezi za števce, z vrati s tritočkovnim zapiralom in z vgrajeno sledečo opremo: | kos | 3 |  | 0
b | Števčna plošča | kos | 24 |  | 0
a | Direktni trifazni univerzalni števec delovne energije z notranjo uro kl.2 ali A s PLC komnikac. vmesnikom, kot Landis Gyr ZMF120ACD4 ali enakovreden proizvod, (ustrezati mora naboru opreme po tipizaciji elektro LJ) | kos | 24 |  | 0
b | Komunikator, kot Landis Gyr AD_FP91D140 ali enakovreden proizvod, (ustrezati mora naboru opreme po tipizaciji elektro LJ) | kos | 24 |  | 0
c | Instalacijski odklopnik, kot Eti, tip: ETIMAT6, B/6A, 1.p. ali enakovreden proizvod | kos | 3 |  | 0
d | NV varovalčna letev, kot Schrack, tip: Secure Leanstreamer ali enakovreden proizvod, 3.p., vel. 00, do 160A, z adapterjem za montažo na 185 mm zbiralčni sistem | kos | 24 |  | 0
e | Nosilec za 185 mm natični zbiralčni sistem, 3.p., kot Schrack, serija WR ali enakovreden proizvod, z zaključnim pokrovom | kos | 3 |  | 0
f | Priključna sponka za 185 mm zbiralčni sistem | kos | 3 |  | 0
g | Talilni vložki za NV varovalčno letev:
| 20A | kos | 33 |  | 0
| 25A | kos | 0 |  | 0
| 35A | kos | 6 |  | 0
| 100A | kos | 0 |  | 0
h | Prenapetostna zaščita razreda I, Up=2kV pri In=25kA, Iimp=12,5kA oblike 10/350s ali enakovreden proizvod | kos | 3 |  | 0
i | Varovalčni ločilnik 250A, 3p, kot npr. SChrack ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
j | Varovalčni ločilnik 160A, 3p, kot npr. SChrack ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
k | Ploščata zbiralka 30x10 | m | 8 |  | 0
l | PEN bakrena zbiralka | kos | 3 |  | 0
m | razni drobni material | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in postavitev merilne omare - PMO2
a | Predvidena kot prostostoječa kovinska omara, dim.: 800x2000x300mm + podsatvek 100mm (po detajlu), s ključavnicami v skladu z zahtevami elektro distribucije, z izrezi za števce, z vrati s tritočkovnim zapiralom in z vgrajeno sledečo opremo: | kos | 3 |  | 0
b | Števčna plošča | kos | 23 |  | 0
a | Direktni trifazni univerzalni števec delovne energije z notranjo uro kl.2 ali A s PLC komnikac. vmesnikom, kot Landis Gyr ZMF120ACD4 ali enakovreden proizvod, (ustrezati mora naboru opreme po tipizaciji elektro LJ) | kos | 23 |  | 0
b | Komunikator, kot Landis Gyr AD_FP91D140 ali enakovreden proizvod, (ustrezati mora naboru opreme po tipizaciji elektro LJ) | kos | 23 |  | 0
c | Instalacijski odklopnik, kot Eti, tip: ETIMAT6, B/6A, 1.p. ali enakovreden proizvod | kos | 3 |  | 0
d | NV varovalčna letev, kot Schrack, tip: Secure Leanstreamer ali enakovreden proizvod, 3.p., vel. 00, do 160A, z adapterjem za montažo na 185 mm zbiralčni sistem | kos | 23 |  | 0
e | Nosilec za 185 mm natični zbiralčni sistem, 3.p., kot Schrack, serija WR ali enakovreden proizvod, z zaključnim pokrovom | kos | 3 |  | 0
f | Priključna sponka za 185 mm zbiralčni sistem | kos | 3 |  | 0
g | Talilni vložki za NV varovalčno letev:
| 20A | kos | 66 |  | 0
| 25A | kos | 0 |  | 0
| 35A | kos | 3 |  | 0
| 100A | kos | 0 |  | 0
h | Prenapetostna zaščita razreda I, Up=2kV pri In=25kA, Iimp=12,5kA oblike 10/350s ali enakovreden proizvod | kos | 3 |  | 0
i | Varovalčni ločilnik 250A, 3p, kot npr. SChrack ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
j | Varovalčni ločilnik 160A, 3p, kot npr. SChrack ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
k | Ploščata zbiralka 30x10 | m | 8 |  | 0
l | PEN bakrena zbiralka | kos | 3 |  | 0
m | razni drobni material | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in postavitev merilne omare - PMO3
a | Predvidena kot prostostoječa kovinska omara, dim.: 800x2000x300mm + podsatvek 100mm (po detajlu), s ključavnicami v skladu z zahtevami elektro distribucije, z izrezi za števce, z vrati s tritočkovnim zapiralom in z vgrajeno sledečo opremo: | kos | 3 |  | 0
b | Števčna plošča | kos | 23 |  | 0
a | Direktni trifazni univerzalni števec delovne energije z notranjo uro kl.2 ali A s PLC komnikac. vmesnikom, kot Landis Gyr ZMF120ACD4 ali enakovreden proizvod, (ustrezati mora naboru opreme po tipizaciji elektro LJ) | kos | 23 |  | 0
b | Komunikator, kot Landis Gyr AD_FP91D140 ali enakovreden proizvod, (ustrezati mora naboru opreme po tipizaciji elektro LJ) | kos | 23 |  | 0
c | Instalacijski odklopnik, kot Eti, tip: ETIMAT6, B/6A, 1.p. ali enakovreden proizvod | kos | 3 |  | 0
d | NV varovalčna letev, kot Schrack, tip: Secure Leanstreamer ali enakovreden proizvod, 3.p., vel. 00, do 160A, z adapterjem za montažo na 185 mm zbiralčni sistem | kos | 23 |  | 0
e | Nosilec za 185 mm natični zbiralčni sistem, 3.p., kot Schrack, serija WR ali enakovreden proizvod, z zaključnim pokrovom | kos | 3 |  | 0
f | Priključna sponka za 185 mm zbiralčni sistem | kos | 3 |  | 0
g | Talilni vložki za NV varovalčno letev:
| 20A | kos | 66 |  | 0
| 25A | kos | 0 |  | 0
| 35A | kos | 3 |  | 0
| 100A | kos | 0 |  | 0
h | Prenapetostna zaščita razreda I, Up=2kV pri In=25kA, Iimp=12,5kA oblike 10/350s ali enakovreden proizvod | kos | 3 |  | 0
i | Varovalčni ločilnik 250A, 3p, kot npr. SChrack ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
j | Varovalčni ločilnik 160A, 3p, kot npr. SChrack ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
k | Ploščata zbiralka 30x10 | m | 8 |  | 0
l | PEN bakrena zbiralka | kos | 3 |  | 0
m | razni drobni material | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava in postavitev merilne omare - PMO4
a | Predvidena kot prostostoječa kovinska omara, dim.: 800x2000x300mm + podsatvek 100mm (po detajlu), s ključavnicami v skladu z zahtevami elektro distribucije, z izrezi za števce, z vrati s tritočkovnim zapiralom in z vgrajeno sledečo opremo: | kos | 3 |  | 0
b | Števčna plošča | kos | 23 |  | 0
a | Direktni trifazni univerzalni števec delovne energije z notranjo uro kl.2 ali A s PLC komnikac. vmesnikom, kot Landis Gyr ZMF120ACD4 ali enakovreden proizvod, (ustrezati mora naboru opreme po tipizaciji elektro LJ) | kos | 23 |  | 0
b | Komunikator, kot Landis Gyr AD_FP91D140 ali enakovreden proizvod, (ustrezati mora naboru opreme po tipizaciji elektro LJ) | kos | 23 |  | 0
c | Instalacijski odklopnik, kot Eti, tip: ETIMAT6, B/6A, 1.p. ali enakovreden proizvod | kos | 3 |  | 0
d | NV varovalčna letev, kot Schrack, tip: Secure Leanstreamer ali enakovreden proizvod, 3.p., vel. 00, do 160A, z adapterjem za montažo na 185 mm zbiralčni sistem | kos | 23 |  | 0
e | Nosilec za 185 mm natični zbiralčni sistem, 3.p., kot Schrack, serija WR ali enakovreden proizvod, z zaključnim pokrovom | kos | 3 |  | 0
f | Priključna sponka za 185 mm zbiralčni sistem | kos | 3 |  | 0
g | Talilni vložki za NV varovalčno letev:
| 20A | kos | 66 |  | 0
| 25A | kos | 0 |  | 0
| 35A | kos | 3 |  | 0
| 80A | kos | 0 |  | 0
| 100A | kos | 0 |  | 0
h | Prenapetostna zaščita razreda I, Up=2kV pri In=25kA, Iimp=12,5kA oblike 10/350s ali enakovreden proizvod | kos | 3 |  | 0
i | Varovalčni ločilnik 250A, 3p, kot npr. SChrack ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
j | Varovalčni ločilnik 160A, 3p, kot npr. SChrack ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
k | Ploščata zbiralka 30x10 | m | 8 |  | 0
l | PEN bakrena zbiralka | kos | 3 |  | 0
m | razni drobni material | kpl | 1 |  | 0
Kabelska kanalizacija EKK
9 | Dobava in polaganje cevi STIGMAFLEX v izkopani jarek.
a | 1xØ160 mm | m | 480 |  | 0
b | 1xØ110 mm | m | 0 |  | 0
10 | Dobava in polaganje polnostenske PE cevi v izkopani jarek.
| 2xØ50 mm | m | 80 |  | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
GRADBENA DELA (finančno ovrednotena v načrtu arhitekture)
III | V POPISU SAMO ZA EVIDENCO
1 | Strojni in delno ročni izkop kabelskega jarka od OBJEKTA do obstoječega jaška za kanalizacijo, Izdelava prebojev v obstoječ jašek za prehod cevi EKK z ustrezno zapolnitvijo prehoda, zasipom po položenih ceveh z materialom od izkopa z utrjevanjem in odvozom odvišnega materiala na nižji teren na parceli z razgrinjanjem in utrjevanjem ali pa z odvozom v krajevno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks ter vspostavitev obstoječega stanja terena. | kpl | 1 |  | 0
2 | Strojni in delno ročni izkop kabelskega jarka in jam za kanalizacijo v terenu z zasipom po položenih ceveh z materialom od izkopa z utrjevanjem in odvozom odvišnega materiala na nižji teren na parceli z razgrinjanjem in utrjevanjem ali pa z odvozom v krajevno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks.
Izkop jarka 0.50x1m (80m)
a | III. KTG | m3 | 40 |  | 0
b | IV. KTG | m3 | 0 |  | 0
c | V. KTG | m3 | 0 |  | 0
3 | Izdelava kabelske blazine (80m)
a | 0,1x0,5 | m3 | 4 |  | 0
4 | Izkop jame za postavitev predfabriciranih jaškov 1,5x1,5x1,8m v terenu, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame, vključno z obsutjem jaška s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja, izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi ter ureditev (ob stenah) in spajanje valjanca (EKJ1b, EKJ2e, EKJdod) | kos | 2
a | III. KTG | m3 | 5 |  | 0
b | IV. KTG | m3 | 0 |  | 0
c | V. KTG | m3 | 0 |  | 0
5 | Kbalski jašek
a | Dobava in vgradnja prefabriciranega debeloslojnega betonskega kabelskega jaška notranjih dimenzij 1,50×1,50×1,0 m+podaljšek 0,80 m s prefabricirano AB povozno ploščo z revizijsko odprtino, kot npr. tip Jadranka | kos | 1 |  | 0
b | Dobavo in vgradnjo pokrova in okvirja 600x1200 - D400kN v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in napisom ELEKTRIKA, kot npr. ER4S122060VCHC NORICA. | kos | 1 |  | 0
6 | Kbalski jašek
a | Dobava in vgradnja prefabriciranega debeloslojnega betonskega kabelskega jaška notranjih dimenzij 1,50×1,50×1,0 m+podaljšek 0,80 m s prefabricirano AB povozno ploščo z revizijsko odprtino, kot npr. tip Jadranka | kos | 1 |  | 0
b | Dobavo in vgradnjo pokrova in okvirja 600x600 - D400kN v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in napisom ELEKTRIKA, kot npr. ER4S060060VCHC NORICA. | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 80 |  | 0
,
8 | Dobava in polaganje GAL ščitnika | m | 80 |  | 0
9 | Dobava in polaganje valjenca iz nerjavečega jekla Rf 30x3,5 mm | m | 100 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV | OSTALO
1 | Pregled kablovoda in priprava tehnične dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
2 | Priprava podatkov ter izvedba postopka za vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: | m | 50 |  | 0
a | Priprava podatkov ter izvedba postopka za vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav
b | izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika
c | oddaja elaborata v elektronski obliki
| OSTALO SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITUALACIJA NN PRIKLJUČEK-E
NN PRIKLJUČEK
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA
MOČNOSTNE INŠTALACIJE
I. | ELEKTRO DEL - DELO | 0
II | ELEKTRO DEL - MATERIAL | 0
III | GRADBENA DELA (finančno ovrednotena v načrtu arhitekture) | 0
IV | OSTALO | 0
| MOČNOSTNE INŠTALACIJE SKUPAJ: | 0