## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
STROJNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA
|  | skupaj podzemni del | skupaj nadzemni del
1. | GRADBENA DELA - VROČEVOD | 0 | 0
2. | RAZVOD VROČEVODA - ZUNANJI IN NOTRANJI | 0 | 0
3. | TOPLOTNA POSTJA (A1 IN B1) | 0 | 0
4. | TOPLOTNA POSTJA (A2 IN B2) | 0 | 0
5. | TOPLOVOD | 0 | 0
6. | OGREVANJE | 0 | 0
7. | HLAJENJE | 0 | 0
8. | PREZRAČEVANJE | 0 | 0
9. | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0
Cena je brez ddv.
SPLOŠNO
Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene!
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava načrt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti požarno študijo oz. dopolnitev požarne študije.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno!
Vsa odstranjena oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno je priložiti potrdilo o predaji materiala na deponijo in s tem povezane stroške zajeti v ceni!
V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene in ovoj stavbe, prehodi morajo biti ustrezno tesnjeni!
Pri pripravi ponudbe mora biti upoštevano:
Dobava materiala je z vključenimi transportnimi, manipulativnimi (avto dvigala, dvižne ploščadi, dvižne košare, odri,...) in zavarovalnimi stroški. Material in oprema mora biti ustrezno zaščitena in skladiščena do vgradnje. Pred vgradnjo se vsak posamezni element skrbno pregleda in v primeru odstopnaj odstrani in po potrebi sproži postopek preverjanja serije. Vsaka dobavljena naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku in angleškem jeziku.
Pripravljenje dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec preda pred montažo nadzornemu organu in vključeje: ateste, izjave o lastnostih , CE certifikati, tehnična soglasja, tehične specifikacije itd.)
Dela se lahko izvajajo le s strani strokovno usposobljene osebe oziroma pooblaščene osebe za montažo in zagon z ustreznim potrdili o suposobljenosti. Opremo in materiale je potrebno vgrajevati skladno z navodili proizvajalca. V enotnih postavkaj je potrebno upoštevati ves drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material ter pripravljalna in zaključna dela.
Zaščita vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Dokazilo o zanesljivosti objekta in gradbeni dnevnik se pripravljata in izpolnjujeta redno, v katerem so vključena vsa dokazila o ustreznosti posameznih proizvodov in izvedene montaže, vključno s poročili o kontroli električnih in cevnih povezav ter zagonu s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Sodelovanje pri pregledu vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije.
Po končanih delih oziroma faze je potrebno izvesti izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij. Skladno z zahtevami iz projektne dokumentacije, pravilnikov in strandardov se izvedejo tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov o katerih se napravi zapisnik in vloži v DZO. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora in pregleda s strani tega podjetja, naročiti preskuse in pridobiti ustrezno dokumentacijo.
Hidravlično ravnoteženje vseh sistemov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem elementu v sistemu vključno z meritvijo pretokov ter poročila. Meritve in nastavitve količin prezračevanja na posameznem elementu s strani pooblaščenega izvajalca ter pridobitev zapisnikov o opravljenih meritvah in količinah. V kolikor meritve niso ustrezne, izvajalec odpravlja pomankljivosti in in izvaja meritve do njihove ustreznosti in pridobljenega poročila o ustreznosti.
Sistemi se dobavljajo kot funkcionalna celota, vključno z močnostno in krmilno elektro omaro ter vsemi senzorji, tipali, aktuatorji. Sistemi se ob izvedbi ožičijo, testirajo, izvede se zagon. V popisu elektro inštalacij je zajet ustrezen elektro dovodni kabel ter signalnokomunikacijski kabel do strojnega sistema.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani s koordinacijo z drugimi izvajalci na objektu ter koordinacija z naročnikom.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani s prisotnostjo na tehničnih, kvalitativnih in drugih potrebnih pregledih v času gradnje.
Zagon, kontrola in optimizacija posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnikov o funkcionalnosti sistema ter sodelovanje pri kontroli doseganja načrtovanih parametrov sistema in potrebnem dodatnem parametriranju oziroma ureguliranju.
Kontrola in meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja poročila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Sprotno spremljanje in vrisovanje vseh sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja urejene dokumentacije kot podlaga izdelovalcu PID načrta.
Napisne ploščice in označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Pridobitev funkcionalnih shem PID in izdelava sheme posameznih sistemov za namestitev na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Pridobitev in izdelava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvedba in šolanje uporabnika in upravljavca sistemov investitorja.
Oprema oz. materiali v popisu so informativnega značaja. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oz. materiali, morajo biti enake ali boljše kvalitete, kar pa mora biti enoznačno navedeno v ponudbi. Oprema se lahko zamenja le ob predhodnem pisnem soglasju projektanta, investitorja in nadzora.
V kolikor se ugotovi, da je izvajalec vgradil drugo opremo brez pisnega soglasja , bo izvajalec že vgrajeno opremo odstranil in jo zamenjal z opremo oz. materiali po projektni dokumentaciji.
Opombe:
Pri vseh elementih je zajeta dobava in montaža.
Cena je brez ddv.

## 1.GRADBENA DELA - VROČEVOD
1. | GRADBENA DELA - VROČEVOD
| Opis | E/M | podzemni del | OBJEKT A1 nadzemni del | OBJEKT B1 nadzemni del | OBJEKT A2 nadzemni del | OBJEKT B2 nadzemni del | količina skupaj nadzemni del | eur/enoto | skupaj podzemni del | skupaj nadzemni del
SPLOŠNO
Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom. Pred naročilom posamezne strojne naprave in opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta. Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
OPOMBA:
KINETA JE ZAJETA V SKLOPU POPISA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL CELOTNEGA OBJEKTA (ARHITEKTURNI NAČRTI)
GRADBENA DELA
1 | Strojni izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 3,0 m. | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Ročni izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m. | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj). | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Obojestranska zaščita brežin gradbene jame v terenu III. kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postopkom varovanja. | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na cestišču in parkirušču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino. | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje asfaltov, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in obnovitvijo horizontalne prometne signalizacije. bitudrobir d = 8 cm (strojno) | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje asfaltov, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in obnovitvijo horizontalne prometne signalizacije. asfaltbeton d = 5 cm (strojno) | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje asfaltov, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in obnovitvijo horizontalne prometne signalizacije. asfaltbeton d = 4 cm (strojno) - pločnik | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem ali opečnem zunanjem ali notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije. Izvrtina podana: D/G=0,25/0,3m | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm. | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Jašek za odzračevanje, izpust Izdelava jaška premera Ø120 cm iz betonskih cevi, globine do 2,5 m z dobavo in montažo cevi, z vsemi zemeljskimi deli, AB temeljno in krovno ploščo d = 25 cm (C25/30 - armatura, opaž, beton). V dno jaška se vgradi ponikovalnica iz b.c. 50 cm, h= 0,5m, pod to globino se vgradi drenažno nasutje iz prodnikov Ø100mm. Nad ponikovalnico se vgradi pohodna, mrežna rešetka iz nerjavečega jekla dimenzij cca. 50 x 50 cm za postavitev črpalke. Dno jaška mora biti izvedeno s padcem proti ponikovalnici. Pokrov jaška Ø80 cm - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800, brez napisa. LTŽ pokrov na betonskem prstanu se namesti po montaži strojnih elementov - odprtina mora biti na mestu, ki omogoča nemoten dostop v jašek. Vgradnja izvlečne lestve iz nerjavečega jekla kvadratnega profila dim. 40x40 mm. Prečke iz perforirane pločevine proti zdrsu, širina nastopne ploskve 35 cm, raster perforacije 2 cm. Lestev, pritrjena na steno, naj bo od stene jaška odmaknjena 10 cm zaradi nastopa. Izvlečni del lestve se namesti pred osnovno lestev, da je omogočen izvlek tik ob LTŽ okvirju - svetla odprtina za vstop v jašek naj bo čim večja. Vključno z montažnim materialom. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino. | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi. | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti. | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Zasip jarka z obstoječim materialom, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem soglasju nadzornika investitorja. | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 1 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem soglasju nadzornika investitorja. | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Zakoličba trase in geodetski posnetki s kartiranjem. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških!) - b) delna zapora | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa. ( glede na obsežnost dela). | % | [6 empty] | 2% | 0 | 0
21 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški | % | [6 empty] | 3% | 0 | 0
| SKUPAJ | [8 empty] | 0 | 0

## 2.VROČEVOD - RAZVOD
2. | RAZVOD VROČEVODA - ZUNANJI IN NOTRANJI
| Opis | E/M | podzemni del | OBJEKT A1 nadzemni del | OBJEKT B1 nadzemni del | OBJEKT A2 nadzemni del | OBJEKT B2 nadzemni del | količina skupaj nadzemni del | eur/enoto | skupaj podzemni del | skupaj nadzemni del
SPLOŠNO
Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom. Pred naročilom posamezne strojne naprave in opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta. Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
ZUNANJI RAZVOD
1 | Zapiranje vročevoda in odstranitev obstoječih slepih priključkov z bypass ventilom, kompletno z delno odstranitvijo izolacije in čiščenje ter priprava priključkov za varjenje.
Zapiranje vročevoda se izvede skladno z dogovorom upravljalca vročevoda ENERGETIKA LJUBLJANA
|  | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja predizolirana cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz P235GH jeklo, dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN 2458. Priprava varilnih koncev po DIN 1626/4, tlačno preizkušena do min. 50 bar, varilne cone do 100 % preizkušene po NDT- SEP1917 s proizvodnim certifikatom po DIN 50049/3.1 B. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 50°C < 0,03 W/mK.
Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo gostote > 940 kg/m3 in toplotna prevodnost < 0,43 W/mK. Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 40 (48,3x2,6 mm) / 125mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 50 (60,3x2,9 mm) / 140mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 65 (76,1x2,9 mm) / 160mm | m | 0
3 | Dobava in vgradnja predizolirana redukcija za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake. SERIJA 2. Sestav materiala enak kot za ravne cevi. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 65/50 (76,1x2,9 / 60,3x2,9) L=1500mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake. SERIJA 2. Sestav materiala enak kot za ravne cevi. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) / 125 - 90° | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 - 90° | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 160 - 90° | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja predizoliran pravokotni odcep za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake. SERIJA 2. Sestav materiala enak kot za ravne cevi. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 100/65 (114,3x3,6 / 76,1 x 2,9 mm) / 160 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja predizoliran pravokotni odcep navzdol - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake. SERIJA 2. Sestav materiala enak kot za ravne cevi. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 65/40 (76,1x2,9 / 48,3 x 2,6 mm) / 125 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 65/65 (76,1x2,9 / 76,1 x 2,9 mm) / 160 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 40/125 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 50/140 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 40/125 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 50/140 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja termostezna spojka z izolacijo in tesnenje varjenih spojev, izdelana po standardu SIST EN489 predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje z zapenjenjem z dvema termosteznima manšetama, čepom za zavaritev in dodatno termostezno manšeto za tesnenje čepa. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 50/ 140 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 65/ 160 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 100/ 225 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| debeline S=40mm | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom (ocenjena dolžina kabla je 10m). Dobava in montaža Doza Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca LOGSTOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
|  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Izdelava zapisnika a) meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda Meritev upornosti | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
NOTRANJI RAZVOD
13 | Dobava in vgradnja cevovodi izdelani iz jeklenih cevi iz celega EN 10216-1 (DIN 2448) mat. P235TR1 (St.37.0), brez fazonskih kosov, spajanje z varjenjem, kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| DN20 - 21,3 x 2,6 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN20 - 26,9 x 2,6 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN40 - 48,3 x 2,6 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN50 - 60,3 x 2,9 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Cevni lok za privaritev po EN 10253-1 (DIN 2605), iz celega, vlečen, P235TR1 (St37-0), 90°. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| DN15 - 21,3 x 2,6 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN20 - 26,9 x 2,6 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN40 - 48,3 x 2,6 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN50 - 60,3 x 2,9 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja umirjevalna posoda iz jeklene cevi iz celega, EN 10216-1 (DIN 2448) mat. P235TR1 (St.37.0), normalna debelina stene, vključno z odzračevalno cevjo in ventilom DN 15, dolžina 1,0m kompletno z 2xosnovnim barvnim premazom, kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca SIMON d.o.o. oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN80 - 88,9 x 3,2 mm - L = 2650 mm | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja fiksna točka za cev, sestoječa iz cevne objemke iz ploščatega jekla in nosilca iz jeklenega profila, jekleni deli z osnovnim premazom, kompletno s pritdilnim in montažnim materialom
Ustreza proizvod proizvajalca HILTI oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| za premer cevi 88,9 mm (DN 80) | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja zaporni ventil za vročo vodo temperature 130°C in nazivni tlak PN 16, prirobnični, kompletno s protiprirobnicami z varilnim nastavkom, pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca KLINGER oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip KVN DN15 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| tip KVN DN20 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| tip KVN DN40 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| tip KVN DN50 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Izolacija cevi- po objektu
ravnih cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline.
Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
| d 25 mm - za cevi DN 15 IN DN 20 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| d 50 mm - za cevi DN 40 in DN 50 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| d100 mm - za umirjevalke | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Radiografska kontrola varjenih spojev ( 50%) na jeklenih cevovodih, z izotopnimi žarki, cena za posnetek.
|  | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OBEŠALA
20 | Dobava in vgradnja visečih cevnih podpor kot obešalo. Po detajlih risbe proizvajalca SIKLA Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom.
| Tirnica montažna 41/41/2,50-6m D | m | 0
| Tirnica montažna 41/62/2,50-6m | m | 0
| Kapa pokrovna PVC 41/41 | kos | 0
| Držalo WBD 41/41 D-41/45 D | kos | 0
| Vložek jekleni enojni AN BZ plus 12/15/35-110 mm | kos | 0
| Kotnik montažni MW 95/95/90 | kos | 0
| Vijak šestrobi M12/120 mm | kos | 0
| Vijak šestrobi M12/ 30 mm | kos | 0
| Podložka 12/125 | kos | 0
| Ozobje kljukasto B 41/12 | kos | 0
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M12-vzmet | kos | 0
| Matica šestroba M12 | kos | 0
| Zglob univerzalni UG M16 | kos | 0
| Vijak šestrobi M16/ 30 mm | kos | 0
| Podložka 16/125 | kos | 0
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M16-vzmet | kos | 0
| Palica navojna M16/3m | m | 0
| Matica šestroba M16 | kos | 0
| Vložek jekleni enojni AN BZ plus 16/5 -105 mm | kos | 0
| Objemka Ratio S 2000 57- 63 2" | kos | 0
| Palica navojna M10/3m | m | 0
| Matica šestroba M10 | kos | 0
| Drsnik GS 2G | kos | 0
| Vijak šestrobi M12/ 30 mm | kos | 0
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M12-vzmet | kos | 0
| Dodatno/drobni pritrdilni material | kpl | 0
Ustreza proizvod proizvajalca SIKLA oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| C1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Dobava in vgradnja fiksnih cevnih podpor. Po detajlih risbe proizvajalca SIKLA Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom.
| Tirnica montažna 41/41/2,50-6m D | m | 0
| Tirnica montažna 41/62/2,50-6m | m | 0
| Kapa pokrovna PVC 41/41 | kos | 0
| Držalo WBD 41/41 D-41/45 D | kos | 0
| Vložek jekleni enojni AN BZ plus 12/15/35-110 mm | kos | 0
| Kotnik montažni MW 95/95/90 | kos | 0
| Vijak šestrobi M12/120 mm | kos | 0
| Vijak šestrobi M12/ 30 mm | kos | 0
| Podložka 12/125 | kos | 0
| Ozobje kljukasto B 41/12 | kos | 0
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M12-vzmet | kos | 0
| Matica šestroba M12 | kos | 0
| Zglob univerzalni UG M16 | kos | 0
| Vijak šestrobi M16/ 30 mm | kos | 0
| Podložka 16/125 | kos | 0
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M16-vzmet | kos | 0
| Palica navojna M16/3m | m | 0
| Matica šestroba M16 | kos | 0
| Vložek jekleni enojni AN BZ plus 16/5 -105 mm | kos | 0
| Objemka Stabil D-M 16 b.o. 60- 64 2" | kos | 0
| Sklop fiksne točke FP-K4/1 | kos | 0
| Vijak šestrobi M12/ 30 mm | kos | 0
| Podložka 12/125 | kos | 0
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M12-vzmet | kos | 0
| Dodatno/drobni pritrdilni material | kpl | 0
Ustreza proizvod proizvajalca SIKLA oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| C1F | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Dobava in vgradnja križnih cevnih podpor ( bočno vodilo). Po detajlih risbe proizvajalca SIKLA Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom.
| Tirnica montažna 41/41/2,50-6m D | m | 0
| Tirnica montažna 41/62/2,50-6m | m | 0
| Kapa pokrovna PVC 41/41 | kos | 0
| Držalo WBD 41/41 D-41/45 D | kos | 0
| Vložek jekleni enojni AN BZ plus 12/15/35-110 mm | kos | 0
| Kotnik montažni MW 95/95/90 | kos | 0
| Vijak šestrobi M12/120 mm | kos | 0
| Vijak šestrobi M12/ 30 mm | kos | 0
| Podložka 12/125 | kos | 0
| Ozobje kljukasto B 41/12 | kos | 0
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M12-vzmet | kos | 0
| Matica šestroba M12 | kos | 0
| Zglob univerzalni UG M16 | kos | 0
| Vijak šestrobi M16/ 30 mm | kos | 0
| Podložka 16/125 | kos | 0
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M16-vzmet | kos | 0
| Palica navojna M16/3m | m | 0
| Matica šestroba M16 | kos | 0
| Vložek jekleni enojni AN BZ plus 16/5 -105 mm | kos | 0
| Objemka Ratio S 2000 57- 63 2" | kos | 0
| Palica navojna M10/3m | m | 0
| Matica šestroba M10 | kos | 0
| Drsnik GS 2G | kos | 0
| Vijak šestrobi M10/ 25 mm | kos | 0
| Drsnik 41 - M10 | kos | 0
| Dodatno/drobni pritrdilni material | kpl | 0
Ustreza proizvod proizvajalca SIKLA oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| C1A | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OSTALO
23 | Zatesnitev odprtin pri prehodih cevovodov skozi stene in stropove na meji požarnega sektorja, s tesnilno maso PROMAPYR kamene volne in požarno malto PROMASTOP, s požarno odpornostjo 90 min, s premazom mase in zidu deb. najmanj 1 mm suhega sloja, velikost odprtine 0,03 do 0,08 m2. Požarno tesnenje na mejah požarnih sektorjev in požarnih celic se izdela skladno z smernicami SZPV 408. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu, ter dostaviti vse A-teste in certifikate vgrajenega materiala. Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod PROMAPYR oz. PROMASTOP proizvajalca PROMAT oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| 1 kpl - 0,03 do 0,08 m2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja uvodnice za izvedbo cevnega prehoda instalacij. Univerzalna cevna uvodnica s prirobnico, primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrste sten debeline 300 mm. Material: cev PVC-U, povezovalna prirobnica ABS, 3 robna tesnila, EPDM, slepi pokrov PE Tesnjenje je plino in vodotesno. Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim, tesnilnim in elektro materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca HAUFF TECHNIK, dobavlja podjetje PETEZE d.o.o. oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| UFR 200/300 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Dobava in vgradnja gumi tesnila širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera 175, 200 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 250 mm. Material: guma EPDM, potisni plošči V4A (AISI 316L), vijaki in matice nerjavno jeklo V4A (AISI 316L). Tesnjenje je plino in vodotesno. Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim, tesnilnim in elektro materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca HAUFF TECHNIK, oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| HSD 200 1x139-141 b80 A2/EPDM55 | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Priklop na vročevodno omrežje Energetika Ljubljana (zaustavitev in ponovna polnitev sistema vročevodnega omrežja do izvedenih zapor). | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,5 kratni delovni tlak, Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi in elektro kablov. | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Pleskanje nezaščitenih kovinskih delov, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju površine, dvakrat z lakom, | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Praznjenje napeljave po tlačnem preizkusu, čiščenje lovilnikov nesnage, vključno izpiranje, polnjenje z vodo iz vodovoda in odzračevanje naprave. | pš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Poskusno obratovanje, pregled instalacije in armatur | pš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | Izdelava shem in navodil za sistem ogrevanja. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Sodelovanje z elektro izvajalci. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | Šolanje vzdrževalcev za vzdrževanje in upravljanje s strani dobavitelja opreme. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela. | % | [6 empty] | 3% | 0 | 0
| SKUPAJ | [8 empty] | 0 | 0

## 3.TOPLOTNA POSTAJA (A1,B1)
3. | TOPLOTNA POSTJA (A1 IN B1)
| Opis | E/M | podzemni del | OBJEKT A1 nadzemni del | OBJEKT B1 nadzemni del | OBJEKT A2 nadzemni del | OBJEKT B2 nadzemni del | količina skupaj nadzemni del | eur/enoto | skupaj podzemni del | skupaj nadzemni del
SPLOŠNO
Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom. Pred naročilom posamezne strojne naprave in opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta. Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
PRIKLOP TOPLOTNE POSTAJE
1 | Dobava in vgradnja cevovodi izdelani iz jeklenih cevi iz celega EN 10216-1 (DIN 2448) mat. P235TR1 (St.37.0), brez fazonskih kosov, spajanje z varjenjem, kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| DN15 - 21,3 x 2,6 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN50 - 60,3 x 2,9 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Cevni lok za privaritev po EN 10253-1 (DIN 2605), iz celega, vlečen, P235TR1 (St37-0), 90°. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| DN50 - 60,3 x 2,9 mm | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz mineralnih vlaken gostote 100 kg/m3. Plašč iz poltrde Al pločevine debeline 0,6 mm. Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom
Ustreza proizvod proizvajalca KNAUF INSULATION oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| d 50 mm - nad 57,0 do 60,3 mm. | m² | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja čistilni kos za vročo vodo temperature 130°C in nazivni tlak PN 16, prirobnični, kompletno s protiprirobnicami z varilnim nastavkom, pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| tip DN50 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Kontrola varjenih spojev na jeklenih cevovodih za plin, z izotopnimi žarki, cena za posnetek
|  | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda (ocenjeno).
|  | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Priklop na vročevodno omrežje (zaustavitev in ponovna polnitev sistema vročevodnega omrežja).
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Pleskanje cevovodov, konzol, enkrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju površine. Dvakrat z lakom odpornim proti visoki temperaturi.
|  | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA
9 | Izdelava okvirja in zaprtega izoliranega ohišja za zakritje celotne toplotne postaje z vsem pritrdilnim in drobnim materialom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja regulator diferenčnega tlaka, maks. delovna temeratura 150°C, nastav. območje tlaka 0,5-3,0 bar, sestavljen iz prehodnega ventila, tlačnega pogona, nastavljive vzmeti in impulzne cevi, s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, PN 16. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Kvs = 4,0 m3/h
V = 2,4 m3/h
dp = 294 kPa
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip AFP-9 PB25 + VFG2 DN 15 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Dobava in vgradnja merilnik toplotne energije, ultrazvočni, kompaktne izvedbe, overjen, sestoječ iz merilnika pretoka, računske enote in dveh temperaturnih tipal Pt100, s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, PN 16. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Računska enota z OMREŽNIM napajanjem in komunikacijski mobul dobavi upravitelj omrežja ENERGETIKA LJUBLJANA.
Vnom = 2,5 m3/h
Kvs = 6,01 m3/h
V = 2,4 m3/h
dp = 15,91 kPa
Ustreza proizvod proizvajalca ALLMESS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip CF ECHO II DN20 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Dobava in vgradnja prehodni regulacijski ventil z deljeno (split) karakteristiko, ohišje iz rdeče litine, notranja garnitura iz nerjavnega jekla, z elektromotornim pogonom za tritočkovno regulacijo, z varnostno funkcijo z navojnim priključkom, vključno priključne vijačne zveze, nazivni tlak PN 16, dopustna temp. medija 150°C. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Kvs = 2,5 m3/h
V = 2,4 m3/h
dp = 92 kPa
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip VB2 + AMV33 230V DN15 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja termostat za tekočine, kot varnostni omejevalnik temperature, s preklopnim kontaktom, s potopno tuljko iz medenine dolžine 120 mm, vključno z varilno obojko 1/2. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip ST-1 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Dobava in vgradnja tipalo za temperaturo tekočine, potopno, z vgrajenim senzorjem Pt 1000, tipalo iz bakra, vključno s tuljko iz nerjavnega jekla. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip ESMU 100 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja tipalo za temperaturo okolice, z vgrajenim senzorjem Pt 1000. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip ESMT | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja elektronski regulator za regulacijo temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature, za montažo na zid, tritočkovne strukture. Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip COMFORT ECL 310 + aplikacija P384.2b + ECA32 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja ploščni toplotni izmenjevalnik, material plošč 1.4401, material tesnil EPDM, ogrevni medij voda/voda, dovoljeni delovni nadtlak 25 bar, lotane izvedbe, z navojnimi priključki G 1". Vključno z izolacijskim plaščem iz polivretana in pokrovom. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Primar: vstopna/izstopna temp. 100/41°C, tlačne izgube 0,85 kPa, Sekundar: vstopna/izstopna temp. 60/37°C, tlačne izgube 9,52 kPa,
Zimsko delovanje: Primar: Q=165kW; T=100/41°C; V=2419kg/h; dp=0,85kPa Sekundar: Q=165kW; T=37/60°C; V=6147kg/h; dp=9,52kPa Poletno delovanje: Primar: Q=100kW; T=65/23,7°C; V=2376kg/h; dp=0,75kPa Sekundar: Q=100kW; T=18/60°C; V=2033kg/h; dp=5,50kPa
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip XB59M-1-50 DN50 CU | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja membranski vzmetni varnostni ventil, ogrevanja za zaprte ogrevalne naprave EN 12828, okrov iz rdeče litine, z navojnim priključkom, z dvižno ročko. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
dodp = 4,0 bar
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip DSC20-4,0 DGH, DN20/32 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja obtočna črpalka za ogrevanje ali hlajenje z brezstopenjsko elektronsko regulacijo števila vrtljajev in vgrajenim elektronskim krmiljenjem za povezavo na CNS z modulom MOD BUS, nazivni tlak v okrovu PN 6, z navojnim priključkom, vključno z vijačnimi spoji. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
V = 7,12 m3/h
dp = 30 kPa
Pel = 9-275 W, 230 V
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos MAXO 25/0,5-10, DN32 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Dobava in vgradnja obtočna črpalka za ogrevanje ali hlajenje z brezstopenjsko elektronsko regulacijo števila vrtljajev in vgrajenim elektronskim krmiljenjem za povezavo na CNS z modulom MOD BUS, nazivni tlak v okrovu PN 6, z navojnim priključkom, vključno z vijačnimi spoji. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
V = 8,1 m3/h
dp = 94 kPa
Pel = 9-330 W, 230 V
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7, DN40 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Dobava in vgradnja obtočna črpalka za ogrevanje ali hlajenje z brezstopenjsko elektronsko regulacijo števila vrtljajev in vgrajenim elektronskim krmiljenjem za povezavo na CNS z modulom MOD BUS, nazivni tlak v okrovu PN 6, z navojnim priključkom, vključno z vijačnimi spoji. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
V = 4,7 m3/h
dp = 94 kPa
Pel = 9-240 W, 230 V
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7, DN40 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Dobava in vgradnja lovilnik nesnage. Uporaba: Ogrevanje in hladilni vodni sistemi. Medij: Neagresivni in netoksični medij sistema. Dodatki proti zmrzovanju do 50%. Tlak: Maks. dopustni tlak, PS: 10 bar Temperatura: Maks. dopustna temperatura, TS: 120°C Material: Telo: medenina, Cyclon vložek: PPS Ryton, Tesnila: EPDM. Magnet: NdFeB z Ni-Cu-Ni prevleko/ zaščito pred rjo. Izolacija: Ekspandiran polipropilen (EPP), antracit. Povprečna izolacijska vrednost 0.035 W/mK. Požarni razred B2 po DIN 4102 in E v skladu z EN 13501-1. Maks. dopustna temperatura: 110°C. Min. dopustna temperatura: 6-8°C (nad temperaturo rosišča), z navojnim priključkom, okrov iz medi, PN 10. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Zeparo Cyclone ZCD65 - DN65 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Dobava in vgradnja natančno vzdrževanje tlaka s črpalko in vakumsko odplinjevanje. Za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, dodatki proti zmrzovanju do 50%, s sledečimi funkcijami, opremo in značilnostmi:, Regulacijska enota TecBox : - BrainCube Connect regulacija za inteligentno, popolnoma avtomatsko in varno delovanje sistema. Samo optimizacija s funkcijo spomina. - Odporen 3.5" TFT osvetljen barvni zaslon na dotik. Spletni vmesnik z daljinskim upravljanjem in živo sliko. Uporabniško prijazen meni z drsnikom in delovanjem na dotik, procedura zagona po korakih z navodili, neposredna pomoč v pojavnih oknih. Predstavitev vseh pomembnih parametrov in statusa delovanja v večjezični tekstualni in/ali grafični obliki. - Standardne vgrajene povezave (Ethernet, RS 485) na IMI spletni server in CNS (Modbus in IMI Pneumatex protokol). - Posodobitev programske opreme in možnost zbiranja podatkov preko USB povezave - Zajemanje podatkov in analiza sistema, kronološki zajem sporočil s prioriteto pomembnosti, daljinsko upravljanje s pogledom v živo, periodični avtomatski samo-preskus.
Vzdrževanje tlaka: - Dynaflex delovanje. Elastično,obratovanje z regulacijo hitrosti. - Zaščiteni zaporni ventili za ločitev od sistema. Varnostni ventil 2 bar in kroglični ventil z izpustom za primarno posodo. Vakuumsko odplinjevanje, Dopolnjevanje vode. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Transfero TV 6.1 E Connect | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode, jeklena, varjena, barva berilij, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50% - airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex - blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenza na dnu - podnožje za pokončno montažo - vključuje vgradni komplet za priključitev na vodni strani z varnostnim ventilom 2 bar in izpustno pipo - endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo - izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/97/23/EC, proizvod Pneumatex – Nominalen volumen: VN 200 litrov. Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
V = 200 lit
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip IMI Hydronic tip Transfero TU 200 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Dobava in vgradnja raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50% - airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex - konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom - izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo - vključno zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828, nominalen volumen: VN 50 litrov. Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
V = 50 lit
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip STATICO SD 50.10 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Dobava in vgradnja dopolnjevanje vode za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN 12953, dodatki proti zmrzovanju do 50%, hidravlična enota z vsemi funkcijskimi elementi - zunanja regulacija v napravi za vzdrževanje tlaka Transfero TV Connect - brez črpalke - z zaščito proti povratnemu toku tip BA4 skladno z EN 1717, DVGW, SVGW, KIWA N.V., KIWA U.K. in testirano po CSTB. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Pleno P BA4 R, PS 10 bar | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Dobava in vgradnja naprava za mehčanje vode z ionskim izmenjevalcem, priključna napetost 230 V, krmiljenje avtomatsko s časovno in volumsko odvisnostvo, vključno z dezinfektorjem za razkuževanje ionske mase, kot kompaktna naprava. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
V = 0,9 m3/h
kapaciteta omehčane vode 5 m3
Ustreza proizvod proizvajalca ERIE oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip H2OPTIMO ECO 9L DN20 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Dobava in vgradnja zaporni regulacijski ventil, za prednastavitev pretoka, z ravnim sedežem, s priključki za merjenje pretoka in tlaka ter priborom za priklop merilnega instrumenta, okrov iz medi, z navojnim priključkom. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Kvs = 26 m3/h
V = 87,3 lit/min
dp = 3,3 kPa
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip MSV-BD DN40 NN | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Dobava in vgradnja avtomatski odzračevalnik, s plovcem iz plastike, delovni nadtlak 10 bar, delovna temperatura 110°C, okrov iz medi, PN 10, z navojnim priključkom R 3/4. Kompletno s pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip ZUT DN20 | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Dobava in vgradnja krogelna pipa, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, z ročico. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| tip DN 15 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| tip DN 20 | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| tip DN 40 | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| tip DN 50 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| tip DN 65 | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Dobava in vgradnja protipovratni ventil, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, kovinsko tesnilo, kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| tip DN 40 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| tip DN 50 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| tip DN 65 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja termometer s kazalcem, proizv. INOL, bimetalni, potopna cev aksialna, iz nerjavnega jekla, premer okrova 100 mm, merilno območje 0 do 160°C, merilna natančnost 1,6% od vrednosti skale. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | Dobava in vgradnja termometer s kazalcem, proizv. INOL, bimetalni, potopna cev aksialna, iz nerjavnega jekla, premer okrova 100 mm, merilno območje 0 do 120°C, merilna natančnost 1,6% od vrednosti skale. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Dobava in vgradnja manometer, vzmetni cevni, razred točnosti 1.6, premer okrova 100 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, vključno z manometersko pipo, merilno območje 0 do 6,0 bar. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | Dobava in vgradnja krogelna pipa za praznjenje, z zaporno kapo na verižici, vključno z vijačnim spojem za gibko cev, okrov iz medi, PN 10, vključno z varilno obojko, DN 15 Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | Dobava in vgradnja korito za odtok vode iz izpustov, izdelano iz črne pločevine debeline 2 mm, s priključkom DN 50, višina x širina 200 x 80 mm, dolžina 350 mm. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Dobava in vgradnja akumulator za ogrevno vodo, delovni nadtlak 6,0 bar, plašč iz jekla, zunaj z osnovnim premazom, znotraj s premazom iz cementnega mleka, valjaste oblike, stoječe izvedbe, z nogami, z okroglo vstopno odprtino s prirobničnim pokrovom, s priključki: - 4xDN50 - 1xDN20 - 1xDN15 - 4xpotopna tulka DN15 Dimenzije: - Premer 900mm - Višina 1800mm Volumen posode je 800 l.
Ustreza proizvod proizvajalca SIMON D.O.O. oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Z.O.V. 800 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Dobava in vgradnja toplotna izolacija zalogovnika vode, s priključnimi nastavki in nosilnim podstavkom, izvedena iz blazin iz mineralnih vlaken tip WM 640, prišita na pocinkano žično mrežo, debelina izolacije 100 mm. Plašč iz poltrde Al pločevine debeline 1,0 mm.
Ustreza proizvod proizvajalca SIMON D.O.O. oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Z.O.V. 800 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Dobava in vgradnja tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz ogljikovega jekla po DIN EN10034 E195 (EN 10305), toplotno raztezanje 0.012 mm/(m*K), hrapavost površine 10 µm, toplotna prevodnost cevi 60W/(m*K), vključno z vsemi sistemski fitingi (T kos - enakokraki, reducirni kosi, kolena 90°, kolena 45°, itd.) s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji.
Ustreza proizvod proizvajalca GEBERIT MAPRESS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN20 - 22 x 1,2 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN25 - 28 x 1,5 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN40 - 42 x 1,5 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN50 - 54 x 1,5 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN65 - 76,1 x 2,0 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | Dobava in vgradnja toplotna izolacija razvoda ogrevne vode s cevno izolacijo debeline 9, 13, 19, 25, 32 in 40 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Ustreza proizvod ARMAFLEX ACE PLUS, oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| ACE/P 20x 22 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 25x 28 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 32x 42 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 40x 54 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 40x 76,1 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,5 kratni delovni tlak, Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | Pleskanje nezaščitenih kovinskih delov, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju površine, dvakrat z lakom, | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | Praznjenje naprave po tlačnem preizkusu, čiščenje lovilnikov nesnage, vključno izpiranje, polnjenje z vodo iz vodovoda in odzračevanje naprave. | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | Regulacija in nastavitev sistema za ogrevanje, | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | Poskusno obratovanje , pregled instalacije in armatur | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
DALJINSKO ODČITAVANJE PORABE
46 | Dobava in vgradnja CENTRALNA ENOTA M-Bus sistema ZA ODČITAVANJE PORABE TOPLOTE IN SANITARNE VODE, komplet s komunikacijsko povezavo za do 128 naprav, pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod dobavitelja ENERKON oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip CMe2100 G3 GSM/DPRS + CMeX12S - 128 naprav | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | Priklop in zagon M-Bus sistema - Priklop toplotnih števcev (22x) in vodomerov (23x) na M-Bus vertikalo - Montaža centralne enote - Popis števcev - Kreiranje seznama naprav - Testno odcitavanje
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OSTALO
48 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,5 kratni delovni tlak, Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi. | kg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | Pleskanje nezaščitenih kovinskih delov, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju površine, dvakrat z lakom, | m² | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | Praznjenje napeljave po tlačnem preizkusu, čiščenje lovilnikov nesnage, vključno izpiranje, polnjenje z vodo iz vodovoda in odzračevanje naprave. | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | Regulacija in nastavitev sistema za ogrevanje | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. | kos | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda.
| (OCENA) | ur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | Izdelava shem in navodil za sistem ogrevanja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | Izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu: - delovanje naprav - delovanje avtomatske regulacije, - pregled delovanja naprav in elementov regulacije. - Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur."
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | Tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi dveh sklopov: - garancijskih meritev ter - speljavi postopka usposobitve (commissioning).
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | Električno vezava opreme in elementov tega popisa kompletno z elektro vezalnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | Sodelovanje z izvajalci elektro instalacij in programerjem avtomatike sistema v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | Šolanje vzdrževalcev za vzdrževanje in upravljanje s strani dobavitelja opreme. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela. | % | [6 empty] | 3% | 0 | 0
62 | Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [8 empty] | 0 | 0

## 4.TOPLOTNA POSTAJA (A2,B2)
4. | TOPLOTNA POSTJA (A2 IN B2)
| Opis | E/M | podzemni del | OBJEKT A1 nadzemni del | OBJEKT B1 nadzemni del | OBJEKT A2 nadzemni del | OBJEKT B2 nadzemni del | količina skupaj nadzemni del | eur/enoto | skupaj podzemni del | skupaj nadzemni del
SPLOŠNO
Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom. Pred naročilom posamezne strojne naprave in opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta. Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
PRIKLOP TOPLOTNE POSTAJE
1 | Dobava in vgradnja cevovodi izdelani iz jeklenih cevi iz celega EN 10216-1 (DIN 2448) mat. P235TR1 (St.37.0), brez fazonskih kosov, spajanje z varjenjem, kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| DN15 - 21,3 x 2,6 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN50 - 60,3 x 2,9 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Cevni lok za privaritev po EN 10253-1 (DIN 2605), iz celega, vlečen, P235TR1 (St37-0), 90°. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| DN50 - 60,3 x 2,9 mm | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz mineralnih vlaken gostote 100 kg/m3. Plašč iz poltrde Al pločevine debeline 0,6 mm. Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom
Ustreza proizvod proizvajalca KNAUF INSULATION oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| d 50 mm - nad 57,0 do 60,3 mm. | m² | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja čistilni kos za vročo vodo temperature 130°C in nazivni tlak PN 16, prirobnični, kompletno s protiprirobnicami z varilnim nastavkom, pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| tip DN50 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Kontrola varjenih spojev na jeklenih cevovodih za plin, z izotopnimi žarki, cena za posnetek
|  | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda (ocenjeno).
|  | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Priklop na vročevodno omrežje (zaustavitev in ponovna polnitev sistema vročevodnega omrežja).
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Pleskanje cevovodov, konzol, enkrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju površine. Dvakrat z lakom odpornim proti visoki temperaturi.
|  | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA
9 | Izdelava okvirja in zaprtega izoliranega ohišja za zakritje celotne toplotne postaje z vsem pritrdilnim in drobnim materialom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja regulator diferenčnega tlaka, maks. delovna temeratura 150°C, nastav. območje tlaka 0,5-3,0 bar, sestavljen iz prehodnega ventila, tlačnega pogona, nastavljive vzmeti in impulzne cevi, s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, PN 16. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Kvs = 4,0 m3/h
V = 2,4 m3/h
dp = 294 kPa
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip AFP-9 PB25 + VFG2 DN 15 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Dobava in vgradnja merilnik toplotne energije, ultrazvočni, kompaktne izvedbe, overjen, sestoječ iz merilnika pretoka, računske enote in dveh temperaturnih tipal Pt100, s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, PN 16. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Računska enota z OMREŽNIM napajanjem in komunikacijski mobul dobavi upravitelj omrežja ENERGETIKA LJUBLJANA.
Vnom = 2,5 m3/h
Kvs = 6,01 m3/h
V = 2,4 m3/h
dp = 15,91 kPa
Ustreza proizvod proizvajalca ALLMESS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip CF ECHO II DN20 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Dobava in vgradnja prehodni regulacijski ventil z deljeno (split) karakteristiko, ohišje iz rdeče litine, notranja garnitura iz nerjavnega jekla, z elektromotornim pogonom za tritočkovno regulacijo, z varnostno funkcijo z navojnim priključkom, vključno priključne vijačne zveze, nazivni tlak PN 16, dopustna temp. medija 150°C. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Kvs = 2,5 m3/h
V = 2,4 m3/h
dp = 92 kPa
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip VB2 + AMV33 230V DN15 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja termostat za tekočine, kot varnostni omejevalnik temperature, s preklopnim kontaktom, s potopno tuljko iz medenine dolžine 120 mm, vključno z varilno obojko 1/2. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip ST-1 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Dobava in vgradnja tipalo za temperaturo tekočine, potopno, z vgrajenim senzorjem Pt 1000, tipalo iz bakra, vključno s tuljko iz nerjavnega jekla. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip ESMU 100 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja tipalo za temperaturo okolice, z vgrajenim senzorjem Pt 1000. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip ESMT | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja elektronski regulator za regulacijo temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature, za montažo na zid, tritočkovne strukture. Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip COMFORT ECL 310 + aplikacija P384.2b + ECA32 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja ploščni toplotni izmenjevalnik, material plošč 1.4401, material tesnil EPDM, ogrevni medij voda/voda, dovoljeni delovni nadtlak 25 bar, lotane izvedbe, z navojnimi priključki G 1". Vključno z izolacijskim plaščem iz polivretana in pokrovom. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Primar: vstopna/izstopna temp. 100/41°C, tlačne izgube 0,85 kPa, Sekundar: vstopna/izstopna temp. 60/37°C, tlačne izgube 9,52 kPa,
Zimsko delovanje: Primar: Q=165kW; T=100/41°C; V=2419kg/h; dp=0,85kPa Sekundar: Q=165kW; T=37/60°C; V=6147kg/h; dp=9,52kPa Poletno delovanje: Primar: Q=100kW; T=65/23,7°C; V=2376kg/h; dp=0,75kPa Sekundar: Q=100kW; T=18/60°C; V=2033kg/h; dp=5,50kPa
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip XB59M-1-50 DN50 CU | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja membranski vzmetni varnostni ventil, ogrevanja za zaprte ogrevalne naprave EN 12828, okrov iz rdeče litine, z navojnim priključkom, z dvižno ročko. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
dodp = 4,0 bar
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip DSC20-4,0 DGH, DN20/32 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja obtočna črpalka za ogrevanje ali hlajenje z brezstopenjsko elektronsko regulacijo števila vrtljajev in vgrajenim elektronskim krmiljenjem za povezavo na CNS z modulom MOD BUS, nazivni tlak v okrovu PN 6, z navojnim priključkom, vključno z vijačnimi spoji. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
V = 7,12 m3/h
dp = 30 kPa
Pel = 9-275 W, 230 V
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos MAXO 25/0,5-10, DN32 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Dobava in vgradnja obtočna črpalka za ogrevanje ali hlajenje z brezstopenjsko elektronsko regulacijo števila vrtljajev in vgrajenim elektronskim krmiljenjem za povezavo na CNS z modulom MOD BUS, nazivni tlak v okrovu PN 6, z navojnim priključkom, vključno z vijačnimi spoji. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
V = 8,1 m3/h
dp = 94 kPa
Pel = 9-330 W, 230 V
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7, DN40 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Dobava in vgradnja obtočna črpalka za ogrevanje ali hlajenje z brezstopenjsko elektronsko regulacijo števila vrtljajev in vgrajenim elektronskim krmiljenjem za povezavo na CNS z modulom MOD BUS, nazivni tlak v okrovu PN 6, z navojnim priključkom, vključno z vijačnimi spoji. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
V = 4,7 m3/h
dp = 94 kPa
Pel = 9-240 W, 230 V
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7, DN40 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Dobava in vgradnja lovilnik nesnage. Uporaba: Ogrevanje in hladilni vodni sistemi. Medij: Neagresivni in netoksični medij sistema. Dodatki proti zmrzovanju do 50%. Tlak: Maks. dopustni tlak, PS: 10 bar Temperatura: Maks. dopustna temperatura, TS: 120°C Material: Telo: medenina, Cyclon vložek: PPS Ryton, Tesnila: EPDM. Magnet: NdFeB z Ni-Cu-Ni prevleko/ zaščito pred rjo. Izolacija: Ekspandiran polipropilen (EPP), antracit. Povprečna izolacijska vrednost 0.035 W/mK. Požarni razred B2 po DIN 4102 in E v skladu z EN 13501-1. Maks. dopustna temperatura: 110°C. Min. dopustna temperatura: 6-8°C (nad temperaturo rosišča), z navojnim priključkom, okrov iz medi, PN 10. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Zeparo Cyclone ZCD65 - DN65 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Dobava in vgradnja natančno vzdrževanje tlaka s črpalko in vakumsko odplinjevanje. Za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, dodatki proti zmrzovanju do 50%, s sledečimi funkcijami, opremo in značilnostmi:, Regulacijska enota TecBox : - BrainCube Connect regulacija za inteligentno, popolnoma avtomatsko in varno delovanje sistema. Samo optimizacija s funkcijo spomina. - Odporen 3.5" TFT osvetljen barvni zaslon na dotik. Spletni vmesnik z daljinskim upravljanjem in živo sliko. Uporabniško prijazen meni z drsnikom in delovanjem na dotik, procedura zagona po korakih z navodili, neposredna pomoč v pojavnih oknih. Predstavitev vseh pomembnih parametrov in statusa delovanja v večjezični tekstualni in/ali grafični obliki. - Standardne vgrajene povezave (Ethernet, RS 485) na IMI spletni server in CNS (Modbus in IMI Pneumatex protokol). - Posodobitev programske opreme in možnost zbiranja podatkov preko USB povezave - Zajemanje podatkov in analiza sistema, kronološki zajem sporočil s prioriteto pomembnosti, daljinsko upravljanje s pogledom v živo, periodični avtomatski samo-preskus.
Vzdrževanje tlaka: - Dynaflex delovanje. Elastično,obratovanje z regulacijo hitrosti. - Zaščiteni zaporni ventili za ločitev od sistema. Varnostni ventil 2 bar in kroglični ventil z izpustom za primarno posodo. Vakuumsko odplinjevanje, Dopolnjevanje vode. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Transfero TV 6.1 E Connect | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode, jeklena, varjena, barva berilij, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50% - airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex - blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenza na dnu - podnožje za pokončno montažo - vključuje vgradni komplet za priključitev na vodni strani z varnostnim ventilom 2 bar in izpustno pipo - endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo - izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/97/23/EC, proizvod Pneumatex – Nominalen volumen: VN 200 litrov. Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
V = 200 lit
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip IMI Hydronic tip Transfero TU 200 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Dobava in vgradnja raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50% - airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex - konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom - izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo - vključno zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828, nominalen volumen: VN 50 litrov. Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
V = 50 lit
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip STATICO SD 50.10 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Dobava in vgradnja dopolnjevanje vode za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN 12953, dodatki proti zmrzovanju do 50%, hidravlična enota z vsemi funkcijskimi elementi - zunanja regulacija v napravi za vzdrževanje tlaka Transfero TV Connect - brez črpalke - z zaščito proti povratnemu toku tip BA4 skladno z EN 1717, DVGW, SVGW, KIWA N.V., KIWA U.K. in testirano po CSTB. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Pleno P BA4 R, PS 10 bar | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Dobava in vgradnja naprava za mehčanje vode z ionskim izmenjevalcem, priključna napetost 230 V, krmiljenje avtomatsko s časovno in volumsko odvisnostvo, vključno z dezinfektorjem za razkuževanje ionske mase, kot kompaktna naprava. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
V = 0,9 m3/h
kapaciteta omehčane vode 5 m3
Ustreza proizvod proizvajalca ERIE oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip H2OPTIMO ECO 9L DN20 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Dobava in vgradnja zaporni regulacijski ventil, za prednastavitev pretoka, z ravnim sedežem, s priključki za merjenje pretoka in tlaka ter priborom za priklop merilnega instrumenta, okrov iz medi, z navojnim priključkom. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Kvs = 26 m3/h
V = 87,3 lit/min
dp = 3,3 kPa
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip MSV-BD DN40 NN | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Dobava in vgradnja avtomatski odzračevalnik, s plovcem iz plastike, delovni nadtlak 10 bar, delovna temperatura 110°C, okrov iz medi, PN 10, z navojnim priključkom R 3/4. Kompletno s pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip ZUT DN20 | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Dobava in vgradnja krogelna pipa, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, z ročico. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| tip DN 15 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| tip DN 20 | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| tip DN 40 | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| tip DN 50 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| tip DN 65 | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Dobava in vgradnja protipovratni ventil, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, kovinsko tesnilo, kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| tip DN 40 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| tip DN 50 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| tip DN 65 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja termometer s kazalcem, proizv. INOL, bimetalni, potopna cev aksialna, iz nerjavnega jekla, premer okrova 100 mm, merilno območje 0 do 160°C, merilna natančnost 1,6% od vrednosti skale. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | Dobava in vgradnja termometer s kazalcem, proizv. INOL, bimetalni, potopna cev aksialna, iz nerjavnega jekla, premer okrova 100 mm, merilno območje 0 do 120°C, merilna natančnost 1,6% od vrednosti skale. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Dobava in vgradnja manometer, vzmetni cevni, razred točnosti 1.6, premer okrova 100 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, vključno z manometersko pipo, merilno območje 0 do 6,0 bar. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | Dobava in vgradnja krogelna pipa za praznjenje, z zaporno kapo na verižici, vključno z vijačnim spojem za gibko cev, okrov iz medi, PN 10, vključno z varilno obojko, DN 15 Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | Dobava in vgradnja korito za odtok vode iz izpustov, izdelano iz črne pločevine debeline 2 mm, s priključkom DN 50, višina x širina 200 x 80 mm, dolžina 350 mm. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Dobava in vgradnja akumulator za ogrevno vodo, delovni nadtlak 6,0 bar, plašč iz jekla, zunaj z osnovnim premazom, znotraj s premazom iz cementnega mleka, valjaste oblike, stoječe izvedbe, z nogami, z okroglo vstopno odprtino s prirobničnim pokrovom, s priključki: - 4xDN50 - 1xDN20 - 1xDN15 - 4xpotopna tulka DN15 Dimenzije: - Premer 900mm - Višina 1800mm Volumen posode je 800 l.
Ustreza proizvod proizvajalca SIMON D.O.O. oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Z.O.V. 800 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Dobava in vgradnja toplotna izolacija zalogovnika vode, s priključnimi nastavki in nosilnim podstavkom, izvedena iz blazin iz mineralnih vlaken tip WM 640, prišita na pocinkano žično mrežo, debelina izolacije 100 mm. Plašč iz poltrde Al pločevine debeline 1,0 mm.
Ustreza proizvod proizvajalca SIMON D.O.O. oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Z.O.V. 800 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Dobava in vgradnja tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz ogljikovega jekla po DIN EN10034 E195 (EN 10305), toplotno raztezanje 0.012 mm/(m*K), hrapavost površine 10 µm, toplotna prevodnost cevi 60W/(m*K), vključno z vsemi sistemski fitingi (T kos - enakokraki, reducirni kosi, kolena 90°, kolena 45°, itd.) s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji.
Ustreza proizvod proizvajalca GEBERIT MAPRESS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN20 - 22 x 1,2 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN25 - 28 x 1,5 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN40 - 42 x 1,5 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN50 - 54 x 1,5 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN65 - 76,1 x 2,0 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | Dobava in vgradnja toplotna izolacija razvoda ogrevne vode s cevno izolacijo debeline 9, 13, 19, 25, 32 in 40 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Ustreza proizvod ARMAFLEX ACE PLUS, oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| ACE/P 20x 22 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 25x 28 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 32x 42 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 40x 54 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 40x 76,1 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,5 kratni delovni tlak, Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | Pleskanje nezaščitenih kovinskih delov, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju površine, dvakrat z lakom, | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | Praznjenje naprave po tlačnem preizkusu, čiščenje lovilnikov nesnage, vključno izpiranje, polnjenje z vodo iz vodovoda in odzračevanje naprave. | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | Regulacija in nastavitev sistema za ogrevanje, | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | Poskusno obratovanje , pregled instalacije in armatur | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
DALJINSKO ODČITAVANJE PORABE
46 | Dobava in vgradnja CENTRALNA ENOTA M-Bus sistema ZA ODČITAVANJE PORABE TOPLOTE IN SANITARNE VODE, komplet s komunikacijsko povezavo za do 128 naprav, pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod dobavitelja ENERKON oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip CMe2100 G3 GSM/DPRS + CMeX12S - 128 naprav | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | Priklop in zagon M-Bus sistema - Priklop toplotnih števcev (22x) in vodomerov (23x) na M-Bus vertikalo - Montaža centralne enote - Popis števcev - Kreiranje seznama naprav - Testno odcitavanje
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OSTALO
48 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,5 kratni delovni tlak, Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi. | kg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | Pleskanje nezaščitenih kovinskih delov, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju površine, dvakrat z lakom, | m² | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | Praznjenje napeljave po tlačnem preizkusu, čiščenje lovilnikov nesnage, vključno izpiranje, polnjenje z vodo iz vodovoda in odzračevanje naprave. | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | Regulacija in nastavitev sistema za ogrevanje | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. | kos | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda.
| (OCENA) | ur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | Izdelava shem in navodil za sistem ogrevanja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | Izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu: - delovanje naprav - delovanje avtomatske regulacije, - pregled delovanja naprav in elementov regulacije. - Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur."
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | Tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi dveh sklopov: - garancijskih meritev ter - speljavi postopka usposobitve (commissioning).
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | Električno vezava opreme in elementov tega popisa kompletno z elektro vezalnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | Sodelovanje z izvajalci elektro instalacij in programerjem avtomatike sistema v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | Šolanje vzdrževalcev za vzdrževanje in upravljanje s strani dobavitelja opreme. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela. | % | [6 empty] | 3% | 0 | 0
62 | Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [8 empty] | 0 | 0

## 5.TOPLOVOD
5. | TOPLOVOD
| Opis | E/M | podzemni del | OBJEKT A1 nadzemni del | OBJEKT B1 nadzemni del | OBJEKT A2 nadzemni del | OBJEKT B2 nadzemni del | količina skupaj nadzemni del | eur/enoto | skupaj podzemni del | skupaj nadzemni del
SPLOŠNO
Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom. Pred naročilom posamezne strojne naprave in opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta. Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
RAZVOD TOPLOVODA - NOTRANJI
1 | Dobava in vgradnja umirjevalna cev iz jeklene cevi iz celega, EN 10216-1 (DIN 2448) mat. P235TR1 (St.37.0), normalna debelina stene, vključno z odzračevalno cevjo in ventilom DN 15, dolžina 1,0m kompletno z 2xosnovnim barvnim premazom. Vključno z predvidenimi priključki 4x navedene dimenzije. Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim, tesnilnim in elektro materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca SIMON d.o.o. oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Ø 88,9 x 3,2 mm / dIZOLACIJE = 80 mm | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ø 76,1 x 2,9 mm / dIZOLACIJE = 80 mm | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja Fiksna točka za cev, sestoječa iz cevne objemke iz ploščatega jekla in nosilca iz jeklenega profila, jekleni deli z osnovnim premazom, za zun. premer cevi 88,9 mm. Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca SIKLA oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Ø 88,9 x 3,2 mm | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ø 76,1 x 2,9 mm | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja medeninast prirobični ali navojni kroglični zaporni ventil PN6, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN20 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN50 | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN65 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja avtomatski odzračevalnik, s plovcem iz plastike, delovni nadtlak 10 bar, delovna temperatura 110°C, okrov iz medi, PN 10, z navojnim priključkom R 3/4. Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim, tesnilnim in elektro materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX - IMI HYDRONIC oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip ZUT DN 20 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz ogljikovega jekla po DIN EN10034 E195 (EN 10305), toplotno raztezanje 0.012 mm/(m*K), hrapavost površine 10 µm, toplotna prevodnost cevi 60W/(m*K), vključno z vsemi sistemski fitingi (T kos - enakokraki, reducirni kosi, kolena 90°, kolena 45°, itd.) s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji.
Ustreza proizvod proizvajalca GEBERIT MAPRESS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 20 - Ø 22,0x1,5 | kos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 25 - Ø 28,0x1,5 | kos | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 50 - Ø 54,0x1,5 | kos | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 65 - Ø 76,1x2,0 | kos | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 80 - Ø 88,9x2,0 | kos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN100 - Ø 108,0x2,0 | kos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja toplotna izolacija razvoda ogrevne vode s cevno izolacijo debeline 19, 25 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Ustreza proizvod ARMAFLEX ACE PLUS, oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| ACE/P 19x 22 | kos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 25x 28 | kos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja toplotna izolacija razvoda ogrevne vode s cevno izolacijo debeline 50, 60, 80, 100 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Navit in površinsko brušen cevak izredno natančnih dimenzij, kaširani z aluminijasto folijo, ojačano s steklenimi vlakni, odporni na trganje. Cevak iz mineralne volne je izdelan z uporabo bioloških veziv s tehnologijo ECOSE®, ne vsebuje dodanega formaldehida in ima certifikat o kakovosti Eurofins Gold Indoor Air Comfort ali enakovredno potrdilo. Zaradi lažje montaže na cevi so cevaki na strani nasproti vzdolžne odprtine rahlo prirezani. Vzdolžna odprtina se zapre z lepilnim trakom. Cevak je negorljiv skladno s standardom EN 13501-1: A2L-s1, d0 za premer ≤ 300 mm, A2-s1, d0 za premer > 300 mm. Protipožarne lastnosti skladno s standardom EN13501-2 – za zatesnitev sten/stropov EI 120. Toplotna prevodnost λ v skladu s standardom EN 8497. Najvišja temperatura uporabe je izmerjena skladno s standardom EN 14707 in znaša najmanj 500 °C. Kakovost AS v skladu s standardom EN 13468: vsebnost kloridov manj kot 10 ppm. Razred dimenzijskih odstopanj T8 v skladu s standardom EN 14303.
Ustreza proizvod TERMO-TEK PS PRO ALU, oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| d = 50mm - Ø 54,0x1,5 | kos | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| d = 60mm - Ø 76,1x2,0 | kos | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| d = 80mm - Ø 88,9x2,0 | kos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| d =100mm - Ø 108,0x2,0 | kos | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OBEŠALA
8 | Dobava in vgradnja previsnih podpor toplovoda kot obešalo. Po detajlih risbe proizvajalca SIKLA Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom.
| Držalo WBD 41/41 D-41/45 D | kos | 156
| Objemka Stabil D-3G z o. 53- 58 | kos | 86
| Vložek jekleni enojni AN BZ plus 10/10/30- 90 mm | kos | 656
| Matica šestroba M16 | kos | 76
| Podložka 12/125 | kos | 32
| Objemka Stabil D-3G/M z o. 73- 78 2 1/2" M16/M10/M8 | kos | 24
| Objemka Stabil D-3G/M z o. 88- 93 3" M16/M10/M8 | kos | 14
| Objemka Stabil D-M 16 b.o. 54- 58 | kos | 24
| Objemka Stabil D-M 16 b.o. 70- 77 2 1/2" | kos | 6
| Objemka Stabil D-M 16 b.o. 85- 92 3" | kos | 2
| Podaljšek navojni IG/IG M16x40 | kos | 38
| Opornik 550/350 HCP | kos | 64
| Drsnik GS 2G | kos | 86
| Matica šestroba M10 | kos | 172
| Podložka 10/125 | kos | 154
| Vijak šestrobi M12/ 30 mm | kos | 32
| Vijak šestrobi M10/ 30 mm | kos | 154
| Palica navojna M10/3m | kos | 9
| Palica navojna M16/3m | kos | 6
| Drsnik GS H3G | kos | 8
| Drsnik GS H3G - PL | kos | 30
| Tirnica montažna 41/41/2,50-6m | kos | 132
| Kapa pokrovna PVC 41/41 | kos | 156
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M10-vzmet | kos | 118
| Plošča kljukasta navojna CC HZ41 M12-vzmet | kos | 32
| Drsnik 41 - M10 | kos | 36
| Spojnik kotni CC 90° stabil | kos | 202
| Vijak samorezni FLS F 80 Torx | kos | 32
| Tirnica montažna 41/21/2,00-6m D | kos | 24
| Sklop fiksne točke FP-K5/1 | kos | 32
| Sprej cink HCP 400 ml | kos | 2
| Dodatno/drobni pritrdilni material | kos | 1
Ustreza proizvod proizvajalca SIKLA oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OSTALO
9 | Zatesnitev odprtin pri prehodih cevovodov skozi stene in stropove na meji požarnega sektorja, s tesnilno maso PROMAPYR kamene volne in požarno malto PROMASTOP, s požarno odpornostjo 90 min, s premazom mase in zidu deb. najmanj 1 mm suhega sloja, velikost odprtine 0,03 do 0,08 m2. Požarno tesnenje na mejah požarnih sektorjev in požarnih celic se izdela skladno z smernicami SZPV 408. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu, ter dostaviti vse A-teste in certifikate vgrajenega materiala. Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod PROMAPYR oz. PROMASTOP proizvajalca PROMAT oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| 1 kpl - 0,03 do 0,08 m2 | kpl | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja uvodnice za izvedbo cevnega prehoda instalacij. Univerzalna cevna uvodnica s prirobnico, primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrste sten debeline 300 mm. Material: cev PVC-U, povezovalna prirobnica ABS, 3 robna tesnila, EPDM, slepi pokrov PE Tesnjenje je plino in vodotesno. Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim, tesnilnim in elektro materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca HAUFF TECHNIK, dobavlja podjetje PETEZE d.o.o. oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| UFR 250/300 | kos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Dobava in vgradnja gumi tesnila širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera 175, 200 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 250 mm. Material: guma EPDM, potisni plošči V4A (AISI 316L), vijaki in matice nerjavno jeklo V4A (AISI 316L). Tesnjenje je plino in vodotesno. Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim, tesnilnim in elektro materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca HAUFF TECHNIK, oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| HSD 250 SSG 1x159-211 b40 EPDM55 | kos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Priklop na toplovodno omrežje (zaustavitev in ponovna polnitev sistema toplovodnega omrežja do izvedenih zapor). | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,5 kratni delovni tlak, Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi in elektro kablov. | kg | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Pleskanje nezaščitenih kovinskih delov, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju površine, dvakrat z lakom, | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Praznjenje napeljave po tlačnem preizkusu, čiščenje lovilnikov nesnage, vključno izpiranje, polnjenje z vodo iz vodovoda in odzračevanje naprave. | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Regulacija in nastavitev sistema za ogrevanje | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Poskusno obratovanje, pregled instalacije in armatur | pš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. | kos | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Izdelava shem in navodil za sistem ogrevanja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Sodelovanje z elektro izvajalci. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Šolanje vzdrževalcev za vzdrževanje in upravljanje s strani dobavitelja opreme. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela. | % | [6 empty] | 3% | 0 | 0
| SKUPAJ | [8 empty] | 0 | 0

## 6.OGREVANJE GT
6. | OGREVANJE
| Opis | E/M | podzemni del | OBJEKT A1 nadzemni del | OBJEKT B1 nadzemni del | OBJEKT A2 nadzemni del | OBJEKT B2 nadzemni del | količina skupaj nadzemni del | eur/enoto | skupaj podzemni del | skupaj nadzemni del
SPLOŠNO
Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom. Pred naročilom posamezne strojne naprave in opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta. Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
VERTIKALNI RAZVOD - SKUPNO
1 | Dobava in vgradnja tlačno neodvisnega avtomatskega ventila za hidravlično uravnoteženje in regulacijski ventil, ki omejuje največji pretok, ohišje iz litine, z elektromotornim pogonom za tritočkovno regulacijo, z varnostno funkcijo z navojnim priključkom, vključno priključne vijačne zveze, nazivni tlak PN 16, dopustna temp. medija 150°C, Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim, tesnilnim in elektro materialom.
Termostatski pogon za omejevanje temperature povratka opremljenih z regulatorjem pretoka AB-QM, ki pri povišani temperaturi povratka pripira pretok (manjšem odvzemu toplote) in zmanjšuje nepotrebne izgube.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip AB-QM + QT 45-60°C, DN 15 | kos | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja medeninast prirobični ali navojni kroglični zaporni ventil PN6, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
| DN40 | kos | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  | 0 | 0
| DN50 | kos | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja avtomatski odzračevalnik, s plovcem iz plastike, delovni nadtlak 10 bar, delovna temperatura 110°C, okrov iz medi, PN 10, z navojnim priključkom R 3/4. Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim, tesnilnim in elektro materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX - IMI HYDRONIC oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip ZUT DN 15 | kos | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja tipala diferenčnega tlaka za dvižni vod objekta, vezano na obtočno črpalko dvižnega voda v toplotni podpostaji. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim, cevnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca GRUNDFOS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
|  | kos | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz ogljikovega jekla po DIN EN10034 E195 (EN 10305), toplotno raztezanje 0.012 mm/(m*K), hrapavost površine 10 µm, toplotna prevodnost cevi 60W/(m*K), vključno z vsemi sistemski fitingi (T kos - enakokraki, reducirni kosi, kolena 90°, kolena 45°, itd.) s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji.
Ustreza proizvod proizvajalca GEBERIT MAPRESS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| DN 32 - Ø 35,0x1,5 | m | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  | 0 | 0
| DN 40 - Ø 42,0x1,5 | m | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  | 0 | 0
| DN 50 - Ø 54,0x1,5 | m | 0 | 25 | 30 | 25 | 30 | 110 |  | 0 | 0
| DN 65 - Ø 76,1x2,0 | m | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja večplastna cev v kolutu. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz:PE-RT-vezni sloj-vzdolžno prekrivno varjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Mak. temp. 95°C pri trajni obratovalni temp. 70°C. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR Unipipe oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Ø32x3,0 | m | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 700 |  | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja večplastna cev v palicah dolžine 5 m, brez izolacije. Difuzijsko tesna univerzalna večplastna cev. Cev zdrži 95°C pri tlaku 10 bar trajnih obremenitev. Normalno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102.Vse cevi so higiensko neoporočne, za sanitarno hladno in toplo vodo, z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR Unipipe oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Ø40x4,0 | m | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 220 |  | 0 | 0
| Ø50x4,5 | m | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |  | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja toplotna izolacija razvoda ogrevne vode s cevno izolacijo debeline 9, 13, 19, 25, 32 in 40 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Ustreza proizvod ARMAFLEX ACE PLUS, oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| ACE/P 25x 32 | m | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 |  | 0 | 0
| ACE/P 25x 40 | m | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 220 |  | 0 | 0
| ACE/P 25x 50 | m | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |  | 0 | 0
| ACE/P 40x 32 | m | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |  | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja toplotna izolacija razvoda ogrevne vode s cevno izolacijo debeline 50, 60, 80, 100 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Navit in površinsko brušen cevak izredno natančnih dimenzij, kaširani z aluminijasto folijo, ojačano s steklenimi vlakni, odporni na trganje. Cevak iz mineralne volne je izdelan z uporabo bioloških veziv s tehnologijo ECOSE®, ne vsebuje dodanega formaldehida in ima certifikat o kakovosti Eurofins Gold Indoor Air Comfort ali enakovredno potrdilo. Zaradi lažje montaže na cevi so cevaki na strani nasproti vzdolžne odprtine rahlo prirezani. Vzdolžna odprtina se zapre z lepilnim trakom. Cevak je negorljiv skladno s standardom EN 13501-1: A2L-s1, d0 za premer ≤ 300 mm, A2-s1, d0 za premer > 300 mm. Protipožarne lastnosti skladno s standardom EN13501-2 – za zatesnitev sten/stropov EI 120. Toplotna prevodnost λ v skladu s standardom EN 8497. Najvišja temperatura uporabe je izmerjena skladno s standardom EN 14707 in znaša najmanj 500 °C. Kakovost AS v skladu s standardom EN 13468: vsebnost kloridov manj kot 10 ppm. Razred dimenzijskih odstopanj T8 v skladu s standardom EN 14303.
Ustreza proizvod TERMO-TEK PS PRO ALU, oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| d = 30mm - Ø 35,0x1,5 | m | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  | 0 | 0
| d = 40mm - Ø 42,0x1,5 | m | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  | 0 | 0
| d = 50mm - Ø 54,0x1,5 | m | 0 | 25 | 30 | 25 | 30 | 110 |  | 0 | 0
| d = 60mm - Ø 76,1x2,0 | m | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | 0 | 0
STANOVANJSKE TOPLOTNE POSTAJE
10 | Dobava in vgradnja stanovanjske toplotne postaje. Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim, tesnilnim in elektro materialom.
za podometno vgradnjo, za talno ogrevanje in pretočno
pripravo sanitarne tople vode s pretočno kompenziranim in tlačno vodenim regulatorjem priprave STV, brez pomožne energije in brez dodatnega mešalnega ventila 33kW pri 55/21-10/50°C, DpSTV 60kPa
- pretok talnega ogrevanja do 1600 l/h
- vmesni kos za toplotni števec ¾"x110mm
- vmesni kos za vodni števec ¾"x110mm
- z izolacijskim ohišjem in pokrovom, ki zagotavlja letne toplotne izgube pod 150 kWh
- s termostatskim by-passom za hiter odziv tople sanitarne vode
- direktni izvod za priklop radiatorskega ogrevanja pred mešalnim krogom
- podometna omarica VxŠxG 1350x610x150mm
- lakiran okvir in vrata 662x1230x10mm bela barva RAL9016
- montažna letev s 7 krogelnimi pipami za predhodno izvedbo grobe instalacije z omogočanjem tlačnega testa vgrajna v ohišje
- z inteligentnim vodenjem mešalnega kroga talnega ogrevanja po potrebi najbolj zahtevnega prostora (Icon 24V, tipalo dovoda, pogon TWA) in z obtočno črpalko, z varnostnim termostatom in ventilom s pogonom, ki pri prekoračenju temperature zapre dotok ogrevne vode v talno ogrevanje
- tovarniško sestavljen INOX razdelilnik SGCi, inteligentni ICON krmilnik, z 24V elektro termičnimi pogoni na povratnem delu razdelilca za talno ogrevanje za x.št.zank talnega ogrevanja v kompletu na konzolah in električno ožičen. Na vsakem dovodnem delu so vgrajeni merilci pretoka (z vidno skalo 0 - 5 l/min) za nastavljanje in zapiranje posameznih zank. Izpustni pipici in odzračevalna ventila. (Spojke za priklop cevi t.o. niso priložene)
- z možnostjo nadgradnje ICON krmilnika z Icon App modulom za oddaljeno krmiljenje s pametnim telefonom ali storitvijo v oblaku preko OPEN API vmesnika za integracijo na centralno nadzorni sistem
Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim, tesnilnim in elektro materialom.
Toplotna postaja ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC, w/Icon 24V DC, w/SGCi 4 razdelilnik za talno ogrevanje do 4 zank | kos | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |  | 0 | 0
| EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC, w/Icon 24V DC, w/SGCi 6 razdelilnik za talno ogrevanje do 6 zank | kos | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 32 |  | 0 | 0
| EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC, w/Icon 24V DC, w/SGCi 7 razdelilnik za talno ogrevanje do 7 zank | kos | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |  | 0 | 0
11 | Dobava in vgradnja stanovanjske toplotne postaje. Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim, tesnilnim in elektro materialom.
za podometno vgradnjo, za talno ogrevanje in pretočno
pripravo sanitarne tople vode s pretočno kompenziranim in tlačno vodenim regulatorjem priprave STV, brez pomožne energije in brez dodatnega mešalnega ventila 33kW pri 55/21-10/50°C, DpSTV 60kPa
- vmesni kos za toplotni števec ¾"x110mm
- vmesni kos za vodni števec ¾"x110mm
- z izolacijskim ohišjem in pokrovom, ki zagotavlja letne toplotne izgube pod 150 kWh
- s termostatskim by-passom za hiter odziv tople sanitarne vode
- podometna omarica VxŠxG 910x610x150mm
- lakiran okvir in vrata 662x790x10mm bela barva RAL9016
- z elektrotermičnim pogonom conskega ventila 230V NC
- montažna letev s 7 krogelnimi pipami za predhodno izvedbo grobe instalacije z omogočanjem tlačnega testa vgrajna v ohišje
Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim, tesnilnim in elektro materialom.
Toplotna postaja ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| EvoFlat FSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front | kos | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 0 | 0
12 | Dobava in vgradnja merilnik toplotne energije, ultrazvočni, kompaktne izvedbe, overjen, sestoječ iz merilnika pretoka, računske enote in dveh temperaturnih tipal Pt100. Računska enota z omrežnim napajanjem. Vključno z M-BUS komunikacijskim modulom. z navojnim priključkom, PN 16. Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim, tesnilnim in elektro materialom.
Komunikacijski modul M-bus, nastavljiv, impulzna izhoda Komunikacijski modul Multical 603/403
za namestitev v stanovanjsko toplotno postajo.
Ustreza proizvod proizvajalca KAMSTRUP oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip MULTICALC 403, DN15, G20B, L= 110mm V= 1,2m3/h; dp= 1,25kPa | kos | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 44 |  | 0 | 0
| tip MULTICALC 403, DN15, G20B, L= 110mm V= 1,3m3/h; dp= 1,78kPa | kos | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 0 | 0
OGREVANJE STANOVANJA
13 | Dobava in vgradnja prostorski termostat za toplovodno ogrevanje s kapacitativnim displejem na dotik, z avtomatsko zatemnitvijo - za temperaturno območje 5-35°C, napajanje po BUS povezavi iz IconTMMC 24VDC. Zvezno ožičen na krmilnik IconTM stanovanjske toplotne postaje. Z vsem pritrdilnim, elektrovezalnim in tesnilnim materialom, dobavo in montažo.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Tip Icon Dial 230V podometni | kos | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 212 |  | 0 | 0
14 | Dobava in vgradnja jeklenih radiatorjev s sredinskim priklopom, v beli barvi po RAL oz. po izboru investitorja, s pripadajočim radiatorskim čepom in čepom z odzračevalno pipico, termostatskim ventilom s prednastavitvijo, reducirkami, holandci, s priključki za dvocevni sistem, radiatorskimi konzolami ter pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL & NOOT oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip T6 - 22VM/400-1600 | kos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 0
| tip T6 - 22VM/600-800 | kos | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 26 |  | 0 | 0
| tip T6 - 22VM/600-1000 | kos | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 |  | 0 | 0
| tip T6 - 22VM/600-1200 | kos | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 39 |  | 0 | 0
| tip T6 - 22VM/600-1600 | kos | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | 0
| tip T6 - 33VM/300-1200 | kos | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 38 |  | 0 | 0
| tip T6 - 33VM/900-1200 | kos | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja cevni radiator s sredinskim priklopom, v beli barvi po RAL oz. po izboru investitorja, s pripadajočim radiatorskim čepom in čepom z odzračevalno pipico, termostatskim ventilom s prednastavitvijo, reducirkami, holandci, s priključki za dvocevni sistem, radiatorskimi konzolami ter pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL & NOOT oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip DION VM - dim. 1764 x 600 mm | kos | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |  | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja varčni električni radiator za ogrevanje višine 40 cm, z vgrajenim stikalom vklop/izklop, elektronskim triac termostatom, priključnim kablom dolžine 1,5 m z DIN vtikačem in stenskim nosilcem konzolo. Električni radiator ima vgrajeno zaščito proti pršenju z vodo IP24. Termostat je prilagojen za uporabo in vgradnjo dodatnega časovnika TP 100 ali vgradnjo Rf sprejemnika za brezžočno centralno regulacijo i-Jaz. Radiator ima vgrajen varnostni termostat proti pregretju. Vključno z vsem montažnim materialom ter priključitvijo na pripravljeno elektro vtičnico z strani elektro izvajalca.
Ustreza proizvod proizvajalca BEHA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip PB20, U=230 V, Pel=2000 W | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja PVC zidne rozete za dvojni priključek radiatorja, vključno z dobavo in montažo.
| PVC rozeta | kos | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 206 |  | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja termostatske glave s prednastavitvijo, s plinskim polnjenjem, skladne z EN 215-1, za vse Danfoss RA ventile in radiatorje z vgrajenim ventilom Vogel&Noot, De Longhi, Buderus,..., z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip RAE 2944 | kos | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 206 |  | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja priključnega seta cevnega radiatorja z dvema priključkoma, za dvocevni sistem, razmak priključkov radiatorja in na steni 50 mm, možnost leve ali desne priključitve termostatske glave, belo ali krom opleskani na zahtevo investitorja, s centralnim priklopom, okrasnimi rozetami, Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim, tesnilnim in elektro materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Tip VHX-DUO, kotni | kos | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |  | 0 | 0
20 | Dobava in vgradnja design termostatske glave z možnostjo omejevanja temperature za vzdrževanje stalno toplega radiatorja, s plinskim polnjenjem, skladne z EN 215-1, za radiatorske ventile, belo ali krom opleskani na zahtevo investitorja, z vsem tesnilnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip RTX | kos | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |  | 0 | 0
21 | Dobava in vgradnja plošča s čepki oplaščena folija brez toplotne izolacije, cevni razmak 50 mm, višina s čepi je 18 mm, prekrivanje z obeh strani s pomočjo čepkov.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Tip NUBOS 14-16 mm 1447x900 mm | m² | 0 | 0 | 1250 | 0 | 1250 | 2500 |  | 0 | 0
22 | Dobava in vgradnja obložna folija 80x8 za samolepilno pritrdilno ploščo, izdelana iz polietilena, zadnja stran samolepilna. Sprednja stran s samolepnilnim trakom.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip minitec 80x8 | m | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 3000 |  | 0 | 0
23 | Dobava in vgradnja dvostranski trakovi. Ozek trak folije s čepki v dveh vrstah za priključitev ostankov pritrdilnih plošč ND 11 in Nd 30-2. Material: črna, globoko vlečena PS folija. Klasifikacija materiala B2, skladno s standardom DIN 4102, brez CFC. Dolžino določi izvajalec talnega ogrevanja, glede na potrebo.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Uponor Tecto dvostranski trak 1,4 m 100 mm | ocena | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja dodatek za estrih, za uporabo s cementnimi estrihi, homogenizira in izboljša kvaliteto materiala kot tudi izboljša toplotno prevodnost. Čas vezanja in sušenja 21 dni. Poraba 0,2 l/m2.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Tip VD450 | liter | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 630 |  | 0 | 0
25 | Dobava in vgradnja dodatek za estrih, za uporabo s cementnimi estrihi, homogenizira in izboljša kvaliteto materiala kot tudi izboljša toplotno prevodnost. Čas vezanja in sušenja 21 dni. Poraba 0,2 l/m2.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Tip VD450 | liter | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 630 |  | 0 | 0
26 | Dobava in vgradnja cev za talno ogrevanje. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT-vezni sloj-vzdolžno prekrivno varjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Mak. obratovalni tlak 6bar pri trajni obratovalni temp. 60°C. Dobavljeno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom:
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR UNIPIPE oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip MLC Ø 16x2 mm | liter | 0 | 0 | 11050 | 0 | 11050 | 22100 |  | 0 | 0
27 | Dobava in vgradnja večplastna cev v kolutu, predizolirana s toplotno izolacijo debeline 13 mm. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz:PE-RT-vezni sloj-vzdolžno prekrivno varjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Mak. temp. 95°C pri trajni obratovalni temp. 70°C. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija je izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR UNIPIPE oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Ø16x2,0 | liter | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1000 |  | 0 | 0
| Ø20x2,25 | liter | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 340 |  | 0 | 0
| Ø25x2,5 | liter | 0 | 410 | 0 | 410 | 0 | 820 |  | 0 | 0
OSTALO
28 | Zatesnitev odprtin pri prehodih cevovodov skozi stene in stropove na meji požarnega sektorja, s tesnilno maso PROMAPYR kamene volne in požarno malto PROMASTOP, s požarno odpornostjo 90 min, s premazom mase in zidu deb. najmanj 1 mm suhega sloja, velikost odprtine 0,03 do 0,08 m2. Požarno tesnenje na mejah požarnih sektorjev in požarnih celic se izdela skladno z smernicami SZPV 408. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu, ter dostaviti vse A-teste in certifikate vgrajenega materiala. Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod PROMAPYR oz. PROMASTOP proizvajalca PROMAT oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| 1 kpl - 0,03 do 0,08 m2 | kpl | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Priklop na toplotno podpostajo. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,5 kratni delovni tlak, Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
31 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi in elektro kablov. | kg | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | 0 | 0
32 | Pleskanje nezaščitenih kovinskih delov, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju površine, dvakrat z lakom, | m2 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |  | 0 | 0
33 | Praznjenje napeljave po tlačnem preizkusu, čiščenje lovilnikov nesnage, vključno izpiranje, polnjenje z vodo iz vodovoda in odzračevanje naprave. | pš | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
34 | Regulacija in nastavitev sistema za ogrevanje | pš | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
35 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. | kos | 30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 264 |  | 0 | 0
36 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda.
| (OCENA) | ur | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | 0 | 0
37 | Izdelava shem in navodil za sistem ogrevanja. | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
Izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu: - delovanje naprav - delovanje avtomatske regulacije, - pregled delovanja naprav in elementov regulacije. - Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur."
|  | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
38 | Tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi dveh sklopov: - garancijskih meritev ter - speljavi postopka usposobitve (commissioning). | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
39 | Električno vezava opreme in elementov tega popisa kompletno z elektro vezalnim materialom. | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
40 | Sodelovanje z izvajalci elektro instalacij in programerjem avtomatike sistema v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje. | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
41 | Šolanje vzdrževalcev za vzdrževanje in upravljanje s strani dobavitelja opreme. | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
42 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela. | % | [6 empty] | 3% | 0 | 0
43 | Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav. | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [8 empty] | 0 | 0

## 7.HLAJENJE GT
7. | HLAJENJE
| Opis | E/M | podzemni del | OBJEKT A1 nadzemni del | OBJEKT B1 nadzemni del | OBJEKT A2 nadzemni del | OBJEKT B2 nadzemni del | količina skupaj nadzemni del | eur/enoto | skupaj podzemni del | skupaj nadzemni del
SPLOŠNO
Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom. Pred naročilom posamezne strojne naprave in opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta. Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
PREDPRIPRAVA
1 | Dobava in montaža
Predpriprava za vgradnjo notranje enote klima naprave
sestoječ iz:
- zaključni pokrov z manšeto 11cm (CM1209)
- zaključni pokrov 11cm (TT10208)
- instalacijski kanal 11cm (BC1212)
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
| sistem CANALSPLIT | kos | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |  | 0 | 0
2 | Dobava in montaža
Elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |  | 0 | 0
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |  | 0 | 0
3 | Dobava in montaža
Bakrene cevi, predizolirane z izolacijo 9 mm s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |  | 0 | 0
| Cu 9,52 | m | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |  | 0 | 0
| Cu 12,7 | m | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |  | 0 | 0
4 | Dobava in montaža
| Nosilna konstrukcija za namestitev zunanje enote | kos | 32 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |  | 0 | 0
5 | Tesnenje vseh odprtin prebojev negorljivih cevi z izolacijo požarne odpornosti do 120 minut. (Točno število preveriti na objektu ob izvedbi) | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
6 | Obojestranska požarna zapora prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnimi premazom (npr.Promastop) in kameno volno (npr. Promapyr) ali požarno peno (npr. Promafoam C) ter požarnim trakom (npr. Intumex LFSK)
Pož.odpornost: EI 90 S
Predmet ponudbe je dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene ter požarnega traku kot zapore prehoda cevnih inštalacij - negorljivih cevi, izoliranih z gorljivo izolacijo, skozi meje požarnega sektorja. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Pri požarnih prehodih v montažne stene je potrebno prehode izvesti s knauf uvodnicami. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu.
| Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. | kpl | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OSTALO
7 | Material za obešanje in pritrjevanje iz profilnega jekla različnih dimenzij, antikorozijsko zaščiten in opleskan. | kg | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |  | 0 | 0
8 | Pripravljalna in zaključna dela ter hladen tlačni preizkus. | kpl | 32 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |  | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. | kpl | 32 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |  | 0 | 0
10 | Čiščenje po končanih delih. | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
11 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije.
| (OCENA) | ur | 31 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |  | 0 | 0
12 | Električno vezava opreme in elementov tega popisa kompletno z elektro vezalnim materialom. | kpl | 32 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |  | 0 | 0
13 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški | % | [6 empty] | 3% | 0 | 0
| SKUPAJ | [8 empty] | 0 | 0

## 8.PREZRAČEVANJE GT
8. | PREZRAČEVANJE
| Opis | E/M | podzemni del | OBJEKT A1 nadzemni del | OBJEKT B1 nadzemni del | OBJEKT A2 nadzemni del | OBJEKT B2 nadzemni del | količina skupaj nadzemni del | eur/enoto | skupaj podzemni del | skupaj nadzemni del
SPLOŠNO
Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom. Pred naročilom posamezne strojne naprave in opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta. Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
VERTIKALNI RAZVOD - SKUPNO
1 | Dobava in vgradnja okroglega kanalskega ventilatorja iz pocinkane pločevine. Ohišje je na spoju robljeno, kar zagotavlja dobro zračno tesnost (C razred tesnenja po EN 12237) in možnost vgradnje na prostem. Pritrditev na okrogli kanal se izvede s kanalskimi objemkami FK, ki zmanjšajo prenos vibracij po kanalu. Ventilator se lahko vgradi v poljubnem položaju in ne zahteva dodatnega vzdrževanja. Rotor ventilatorja ima nazaj zakrivljene lopatice in je statično in dinamično centriran. Naprava ima vgrajen termični kontakt z električnim resetom za zaščito motorja. Regulacija hitrosti je mogoča od 0-100% z brez stopenjskim tiristorjem ali s 5 stopenjskim transformatorjem. Zaščita motorja IP 44. Izolacijski razred motorja B-F. Garancija 3 leta.
Oprema:
- Zaščitna mreža
- stop. regul.(transf.) tip RE 1,5 5
Količina, tlačni padec:
q=60m3/h, Dp=110Pa
21,6W/0,2A/230V~1/50Hz
Kompletno z zagonom in nastavitvijo.
Z vsem potrebnim pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca SYSTEMAIR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip K 100 XL sileo | kos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja okroglega kanalskega ventilatorja iz pocinkane pločevine. Ohišje je na spoju robljeno, kar zagotavlja dobro zračno tesnost (C razred tesnenja po EN 12237) in možnost vgradnje na prostem. Pritrditev na okrogli kanal se izvede s kanalskimi objemkami FK, ki zmanjšajo prenos vibracij po kanalu. Ventilator se lahko vgradi v poljubnem položaju in ne zahteva dodatnega vzdrževanja. Rotor ventilatorja ima nazaj zakrivljene lopatice in je statično in dinamično centriran. Naprava ima vgrajen termični kontakt z električnim resetom za zaščito motorja. Regulacija hitrosti je mogoča od 0-100% z brez stopenjskim tiristorjem ali s 5 stopenjskim transformatorjem. Zaščita motorja IP 44. Izolacijski razred motorja B-F. Garancija 3 leta.
Oprema:
- Zaščitna mreža
- stop. regul.(transf.) tip RE 1,5 5
Količina, tlačni padec:
q=180m3/h, Dp=150Pa
67,3W/0,4A/230V~1/50Hz
Kompletno z zagonom in nastavitvijo.
Z vsem potrebnim pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca SYSTEMAIR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip K 150 XL sileo | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja okroglega kanalskega ventilatorja iz pocinkane pločevine. Ohišje je na spoju robljeno, kar zagotavlja dobro zračno tesnost (C razred tesnenja po EN 12237) in možnost vgradnje na prostem. Pritrditev na okrogli kanal se izvede s kanalskimi objemkami FK, ki zmanjšajo prenos vibracij po kanalu. Ventilator se lahko vgradi v poljubnem položaju in ne zahteva dodatnega vzdrževanja. Rotor ventilatorja ima nazaj zakrivljene lopatice in je statično in dinamično centriran. Naprava ima vgrajen termični kontakt z električnim resetom za zaščito motorja. Regulacija hitrosti je mogoča od 0-100% z brez stopenjskim tiristorjem ali s 5 stopenjskim transformatorjem. Zaščita motorja IP 44. Izolacijski razred motorja B-F. Garancija 3 leta.
Oprema:
- Zaščitna mreža
- stop. regul.(transf.) tip RE 1,5 5
Količina, tlačni padec:
q=300m3/h, Dp=110Pa
72,6W/0,46A/230V~1/50Hz
Kompletno z zagonom in nastavitvijo.
Z vsem potrebnim pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca SYSTEMAIR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip K 160 M sileo | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja stenskega lokalnega ventilatorja, s protipovratno loputo, vključno z zakasnitveno avtomatiko, električno povezavo, tesnilnim, pritrdilnim ter vsem pripadajočim materialom ter zagonom. Vklop ventilatorja preko stikala za prižiganje luči predmetnih prostorov, in izklop pa preko zakasnitvene avtomatike v sklopu ventilatorja.
Količina, tlačni padec:
q=60m3/h, Dp=30Pa
21W/0,17A/230V~1/50Hz
Kompletno z zagonom in nastavitvijo.
Z vsem potrebnim pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca MELTEM oz. proizvod drugih proizvajalcev enakih ali boljših karakteristik.
| tip VARIO V-60 N | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja:
Popolnoma izoliran cevni ventilator. Omogoča enostavno montažo, povezovalni elementi so opremljeni s tesnilom. Ohišje iz pocinkane jeklene pločevine z zvočno izolacijo iz 40 mm mineralne volne s prevleko iz steklenih vlaken, z zaščito glede na DIN EN 13 501-1 razred A1. Možna vgradnja vodoravno in navpično. Zahvaljujoč odstranljivemu pokrovu je ventilatorsko enoto enostavna za čiščenje. Prezračevalno enoto se enostavno odstrani iz zvočno izoliranega ohišja. Z integriranim montažnim nosilcem za enostavno namestitev.
Rotor z nazaj ukrivljenimi lopaticami je nameščen na zunanjem rotorju energijsko varčnega, visoko učinkovitega EC-motorja in skupaj izdelano v skladu s kakovostnim razredom G 6.3 po DIN / ISO 1940. Pogonski motor je za uporabo brez vzdrževanja opremljen s krogličnimi ležaji z doživljenjsko mazanjem, zatesnjenimi na obeh straneh. Zaščita motorja je zagotovljena s toplotnim kontaktom, vgrajenim v navitje, ki ga stalno nadzoruje elektronika motorja. Električni priključek se izvede preko kabla, ki poteka skozi osnovno ploščo ohišja. Motor je mogoče nadzorovati s signalom 0-10V (npr. potenciometer ali senzor CO2). Stikalo naprave z možnostjo zaklepanja je integrirano v ohišje in zato dobro zaščiteno.
Oznaka CE v skladu z izjavo ES o skladnosti za elektromagnetno združljivost EMC - Direktiva 2004/108 / ES. ES - Izjava o vgradnji v skladu z Direktivo o strojih 2006/42 / ES - Direktivo 2009/125 / ES (Reg. 1253/2014 / EU).
Tehnični podatki:
Pretok (V): 300 - 1800 m³ / h, Tlak: 400 (Δpfa): Pa Izkoristek statični max. (ηfa): 48,3 ​​% Skupni izkoristek maks. (ηt): 49,1 %
Nazivna napetost (U): 230, 1 ~ V Nazivna frekvenca (f): 50 Hz Nazivna poraba energije (PN): 507 W Poraba toka maks. (Imax.): 2,33 A Nazivna hitrost (n): 1585 min-1
Zaščitni razred motorja: IP 54 Zaščitni razred priključne omarice: IP 44 Temperatura okolice maks. (tA): 60 °C Temperatura medija max. (tM): 60 °C
Raven vhodne zvočne moči (LWA5): 77 dB (A) Raven izhodne zvočne moči (LWA6): 85 dB (A)
Dimenzije (D x Š x V): 800x783x547 mm
Priključki: 500 mm
Teža: 67,3 kg
Vključno z:
• Objemke VM 500 (2x)
• Protipovratna loputa RSK 500 (1x)
• Dušilec zvoka SDS 500 (1x)
• Ohišje s filtrom FT 500 (1x)
Ustreza proizvod proizvajalca RUCK oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip ISOR 500 | kpl | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja:
strešnega ventilatorja iz praškasto barvane pocinkane pločevine, s kvadratnim ohišjem za vgradnjo na kvadratni zračni kanal. Rotor ventilatorja ima nazaj zakrivljene lopatice in je statično in dinamično centriran. Ventilator je pritrjen na tečajih, ki omogočajo, da se zgornji del dvigne za lažje posluževanje. Vključno z električnim kablom dolžine 1m za enostaven priklop na napajanje. Naprava ima vgrajen termični kontakt z električnim resetom za zaščito motorja. Regulacija hitrosti je mogoča od 0-100% z brez stopenjskim tiristorjem ali s 5 stopenjskim transformatorjem. Zaščita motorja IP 44. Izolacijski razred motorja B-F. Garancija 3 leta. Z integriranim montažnim nosilcem za enostavno namestitev.
Oznaka CE v skladu z izjavo ES o skladnosti za elektromagnetno združljivost EMC - Direktiva 2004/108 / ES. ES - Izjava o vgradnji v skladu z Direktivo o strojih 2006/42 / ES - Direktivo 2009/125 / ES (Reg. 1253/2014 / EU).
Tehnični podatki:
Pretok (V): 360 m³ / h, Tlak: 250 (Δpfa): Pa Izkoristek statični max. (ηfa): 44,4 ​​% Skupni izkoristek maks. (ηt): 44,8 %
Nazivna napetost (U): 230, 1 ~ V Nazivna frekvenca (f): 50 Hz Nazivna poraba energije (PN): 231 W Poraba toka maks. (Imax.): 1,0 A Nazivna hitrost (n): 2785 min-1
Zaščitni razred motorja: IP 54 Zaščitni razred priključne omarice: IP 44 Temperatura okolice maks. (tA): 60 °C Temperatura medija max. (tM): 60 °C
Raven vhodne zvočne moči (LWA5): 69 dB (A) Raven izhodne zvočne moči (LWA6): 80 dB (A)
Dimenzije (D x Š x V): 521x404x242mm
Priključki: 315 mm
Teža: 1,5 kg
Vključno z:
• Kanalski dušilnik zvoka LDC 200 (1x)
• Protipovratna loputa RSK 200 (1x)
• Podstavek za namestitev FDS 200 (1x)
Ustreza proizvod proizvajalca SYSTEMAIR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip TFSK 200 | kpl | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja:
strešnega ventilatorja iz praškasto barvane pocinkane pločevine, s kvadratnim ohišjem za vgradnjo na kvadratni zračni kanal. Rotor ventilatorja ima nazaj zakrivljene lopatice in je statično in dinamično centriran. Ventilator je pritrjen na tečajih, ki omogočajo, da se zgornji del dvigne za lažje posluževanje. Vključno z električnim kablom dolžine 1m za enostaven priklop na napajanje. Naprava ima vgrajen termični kontakt z električnim resetom za zaščito motorja. Regulacija hitrosti je mogoča od 0-100% z brez stopenjskim tiristorjem ali s 5 stopenjskim transformatorjem. Zaščita motorja IP 44. Izolacijski razred motorja B-F. Garancija 3 leta. Z integriranim montažnim nosilcem za enostavno namestitev.
Oznaka CE v skladu z izjavo ES o skladnosti za elektromagnetno združljivost EMC - Direktiva 2004/108 / ES. ES - Izjava o vgradnji v skladu z Direktivo o strojih 2006/42 / ES - Direktivo 2009/125 / ES (Reg. 1253/2014 / EU).
Tehnični podatki:
Pretok (V): 360 m³ / h, Tlak: 250 (Δpfa): Pa Izkoristek statični max. (ηfa): 44,4 ​​% Skupni izkoristek maks. (ηt): 44,8 %
Nazivna napetost (U): 230, 1 ~ V Nazivna frekvenca (f): 50 Hz Nazivna poraba energije (PN): 231 W Poraba toka maks. (Imax.): 1,0 A Nazivna hitrost (n): 2785 min-1
Zaščitni razred motorja: IP 54 Zaščitni razred priključne omarice: IP 44 Temperatura okolice maks. (tA): 60 °C Temperatura medija max. (tM): 60 °C
Raven vhodne zvočne moči (LWA5): 69 dB (A) Raven izhodne zvočne moči (LWA6): 80 dB (A)
Dimenzije (D x Š x V): 521x404x242mm
Priključki: 315 mm
Teža: 1,5 kg
Vključno z:
• Kanalski dušilnik zvoka LDC 315
• Protipovratna loputa RSK 315
• Podstavek za namestitev FDS 315
Ustreza proizvod proizvajalca SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip TFSK 315 SILEO | kpl | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja:
Krmilnik za kontrolo tlaka
Izhod 0-10V
Krmilni tok 3A, 230V
• Sistem zaščite IP54
• Nastavitev tlaka z brezstopenjskim stikalom
Ustreza proizvod proizvajalca SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip REE 030S0 | kpl | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja:
Krmilnik za kontrolo tlaka
Izhod 0-10V
Krmilni tok 3A, 230V
• Sistem zaščite IP55
• Nastavitev tlaka z brezstopenjskim stikalom
Ustreza proizvod proizvajalca RUCK oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip CON P1000 | kpl | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja:
Daljinski upravljalnik
• Enobarvni, dvovrstični zaslon
• Konfiguracija vseh nastavljenih vrednosti in parametrov
• Prikaz vseh trenutnih vrednosti, napak, kontaminacija filtra (odvisna od naprave)
Ustreza proizvod proizvajalca RUCK oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip BDT KLIMA | kpl | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
11 | Dobava in vgradnja:
prezračevalnega ventila za montažo v kanal ali spuščen strop, za odvod zraka ter elementom za nastavitev količine zraka, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod proizvajalca LINDAB IMP oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PV-1/100 | kos | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 108 |  | 0 | 0
| tip PV-1/125 | kos | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
12 | Dobava in vgradnja:
Odvodni element za kopalnico
Odvodni element z modulacijo pretoka zraka s stalnim fiksnim pretokom zraka z dodatnim višjim pretokom zraka (80 Pa), ki se aktivira s stikalom (230 V) in ima zakasnitev delovanja 30 minut. Narejen iz belega polistirena. S tesnilom, za pritrditev neposredno na togo cev
Pretok: 10/60 m³ / h
Namestitev
Odvodni element je mogoče namestiti naravnost v cev dimenzije Ø100 mm. Tesnilo za drži zračnik na mestu in zagotavlja zrakotesnost. Napajanje 230 V~ mora biti zagotovljeno z 2-žilnim kablom (2 x 1,5 mm²), ki je nameščen in izhaja iz odvodnega elementa na zadnji strani nosilne plošče. Električna naprava razreda II.
Ustreza proizvod proizvajalca TECNO-VENTIL SPA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip ODVODNI ELEMENT B-3726 Ø100 mm | kos | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |  | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja:
Higrosenzibilna rešetka za namestitev na notranji strani okna. Dovod zraka se spreminja v odvisnosti od relativne vlažnosti. Rešetka ima vgrajen dušilec zvoka. Priložena zunanja zidna rešetka. Skupaj z vijačnim materialom. Notranja rešetka v barvi RAL9016 , zunanja rešetka v barvi RAL7016 ( barva mora biti usklajena z barvo okenskega okvirja )
Dimenzija (DxŠxG): 420x45x64 mm
V = 6 m3 /h (do 45% r.h.) pri dp=20 Pa V = 45 m3 /h (od 60% r.h. naprej) pri dp=20 Pa
Ustreza proizvod proizvajalca TECNO-VENTIL SPA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip B-0646 | kos | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 212 |  | 0 | 0
14 | Dobava in vgradnja:
Povezovalni elemet za higrosenzibilno rešetko dolžine 50mm s prednjo ploščo za povezovanje in namestitev higrosenzibilne rešetke z zunanjim elementom.
Ustreza proizvod proizvajalca TECNO-VENTIL SPA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip B-0670 | kos | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 212 |  | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja:
ročne okrogle dušilne lopute, izdelana iz pocinkane pločevine, vgrajena v kanal za dovod in odvod zraka, namenjena za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip TUNE-R: ∅100mm | kos | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |  | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja:
PVC UKC cevi s fazonskimi kosi, koleni, odcepi, čistilni kosi ter z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. So mehansko odpornejše od klasičnih cevi in so značilne oranžne barve. Ustrezajo vsem zahtevam za zbiranje in odvajanje meteornih in gospodinjskih odpadnih vod, fekalij ter tudi industrijskih odplak. Uporaba: za etažiranje prezračevalnih cevi v tlaku strehe. OPOMBA! Pri prehodu iz SIGMA BLOKA (pocinkana cev Ø100) na PVC UKC cev Ø110 je potrebno izvesti dodatno tesnenje.
| ∅110 | m | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | 540 |  | 0 | 0
17 | Izdelava priključnih/prehodnih kosov za prezračevalne kanale pri prehodu iz PVC cevi (Ø110) na pocinkan spiro kanal (Ø100).
vključno s pritrdilnim, tesnilnim ter vsem pripadajočim materialom.
| PE/Zn 110/100 | kos | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |  | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja:
Okrogle prezračevalne zaščitne rešetke pred vremenskimi vplivi z vsem protrdilnim in tesnilnim materialom.
Propustnost 80%.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
| dim.: ∅100 | kos | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |  | 0 | 0
| dim.: ∅125 | kos | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |  | 0 | 0
| dim.: ∅160 | kos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
| dim.: ∅180 | kos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
| dim.: ∅200 | kos | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0
19 | Izdelava spodrezanih vratnih kril
| minimalno 1cm | kos | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |  | 0 | 0
20 | Dobava in vgradnja:
Aluminijasta odvodna rešetka za vgradnjo v kanal ali v vratno krilo, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka in enojno usmeritev, za odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod proizvajalca LINDAB IMP oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip AR-13/2-F dim.: 425x225 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Dobava in vgradnja:
Dobava in vgradnja zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (±1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s "S" pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljanja vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena.
Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (>7/m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih dovodnih in odvodnih kanalov, so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na širino stranic znaša:
100-250 mm 0,6 mm
265-530 mm 0,6 mm
560-1000 mm 0,8 mm
1060-2000 mm 1,0 mm
Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost II. razreda (na primer pri tlačni razliki ±400 pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) po DIN 24194, 2. del (11.85) oziroma enako po normativu SIST prEN 1507 za tesnostni razred A.) Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernicah VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Skupna površina zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom z lastnostmi po SIST prEN 12236
|  | kg | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |  | 0 | 0
22 | Dobava in vgradnja:
Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, regulacijskimi loputami, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom.
| ∅100 | m | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |  | 0 | 0
| ∅125 | m | 65 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |  | 0 | 0
| ∅180 | m | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |  | 0 | 0
| ∅200 | m | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |  | 0 | 0
23 | Dobava in vgradnja:
Okrogla požarna loputa za preprečevanje širjenja požara in dima skozi steno, s požarno odpornostjo 90 minut, z deklariranimi lastnostmi po EN 15650, testirana po EN 1366-2 in klasificirana po EN 13501-3. Sestavljena iz ohišja iz pocinkane pločevine, lamele iz izolacijskega materiala, elektromotornega pogona (230V) s povratno vzmetjo, termično varovalko (+72°C) in mejnimi stikali za prikaz položaja odprto in zaprto.
Preboj za okroglo požarno loputo na mavčno-kartonski steni je ∅d+50 mm.
Preboj za okroglo požarno loputo na masivni steni ali stropu je < ∅d+80 mm.
Komunikacijski modul Belimo BFL 230
Požarna loputa mora biti vgrajena tako, da bo imela požarno odpornost EI 90 S.
Z vsem protrdilnim, tesnilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca TRGO-MOKK oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip CR60/∅100/BFLT230 | kos | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| tip CR60/∅160/BFLT230 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja:
Vstavljive okrogle požarne lopute s prezračevalnim ventilom za preprečevanje širjenja požara in dima skozi steno, s požarno odpornostjo 60 minut, z deklariranimi lastnostmi po EN 15650, testirana po EN 1366-2 in klasificirana po EN 13501-3. Opremljen s prezračevalnim ventilom in se uporablja za pritrditev na koncu zračnih kanalov. Opremljen je s termičnim členom
Preboj za okroglo požarno loputo na mavčno-kartonski steni je ∅d+50 mm.
Preboj za okroglo požarno loputo na masivni steni ali stropu je < ∅d+80 mm.
Komunikacijski modul Belimo BFL 230
Požarna loputa mora biti vgrajena tako, da bo imela požarno odpornost EI 60 S.
Z vsem protrdilnim, tesnilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca KLIMAOPREMA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip BFDC-V/EI60S/∅100 | kos | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |  | 0 | 0
| tip BFDC-V/EI60S/∅200 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Dobava in vgradnja:
Toplotna izolacija zračnih kanalov debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Ustreza proizvod proizvajalca ARMACELL ARMAFLEX oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip ACE/P-19x100 | m | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |  | 0 | 0
| tip ACE/P-19x125 | m | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |  | 0 | 0
| tip ACE/P-19x150 | m | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |  | 0 | 0
| tip ACE/P-19x200 | m | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |  | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja:
Toplotna izolacija kanalov na strehi objekta za higrosenzibilno prezračevanje, ki so na prostem, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
- Toplotna in protikondenzna izolacija, Armaflex AC debeline 19 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temp. območje -50 do +85 st.C, samolepljive, neskončne plošče. - zaščita z AL pločevino 1 mm. - spoji morajo biti kitani
Ustreza proizvod proizvajalca ARMACELL ARMAFLEX oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
|  | m² | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |  | 0 | 0
OSTALO
26 | Zatesnitev odprtin pri prehodih cevovodov skozi stene in stropove na meji požarnega sektorja, s tesnilno maso PROMAPYR kamene volne in požarno malto PROMASTOP, s požarno odpornostjo 90 min, s premazom mase in zidu deb. najmanj 1 mm suhega sloja, velikost odprtine 0,03 do 0,08 m2. Požarno tesnenje na mejah požarnih sektorjev in požarnih celic se izdela skladno z smernicami SZPV 408. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu, ter dostaviti vse A-teste in certifikate vgrajenega materiala. Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod PROMAPYR oz. PROMASTOP proizvajalca PROMAT oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| 1 kpl - 0,03 do 0,08 m2 | kpl | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Priklop na toplotno podpostajo. | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,5 kratni delovni tlak, Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
29 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi in elektro kablov. | kg | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | 0 | 0
30 | Pleskanje nezaščitenih kovinskih delov, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju površine, dvakrat z lakom, | m2 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |  | 0 | 0
31 | Praznjenje napeljave po tlačnem preizkusu, čiščenje lovilnikov nesnage, vključno izpiranje, polnjenje z vodo iz vodovoda in odzračevanje naprave. | pš | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
32 | Regulacija in nastavitev sistema za ogrevanje | pš | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
33 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. | kos | 30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 264 |  | 0 | 0
34 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda.
| (OCENA) | ur | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | 0 | 0
35 | Izdelava shem in navodil za sistem ogrevanja. | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
Izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu: - delovanje naprav - delovanje avtomatske regulacije, - pregled delovanja naprav in elementov regulacije. - Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur."
|  | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
36 | Tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi dveh sklopov: - garancijskih meritev ter - speljavi postopka usposobitve (commissioning). | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
37 | Električno vezava opreme in elementov tega popisa kompletno z elektro vezalnim materialom. | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
38 | Sodelovanje z izvajalci elektro instalacij in programerjem avtomatike sistema v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje. | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
39 | Šolanje vzdrževalcev za vzdrževanje in upravljanje s strani dobavitelja opreme. | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
40 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela. | % | [6 empty] | 3% | 0 | 0
41 | Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav. | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [8 empty] | 0 | 0

## 9.VODOVOD GT
9. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
| Opis | E/M | podzemni del | OBJEKT A1 nadzemni del | OBJEKT B1 nadzemni del | OBJEKT A2 nadzemni del | OBJEKT B2 nadzemni del | količina skupaj nadzemni del | eur/enoto | skupaj podzemni del | skupaj nadzemni del
SPLOŠNO
Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom. Pred naročilom posamezne strojne naprave in opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta. Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
PRIKLOP
1 | Dobava in vgradnja medeninast navojni kroglični zaporni ventil PN10, material ventila z omejeno vsebnostjo svinca za pitno vodo, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN50 | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja protipovratnega ventila - lopute za PN 10, material ventila z omejeno vsebnostjo svinca za pitno vodo, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN50 | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja lovilec nesnage z ohišjem iz sive litine, sitom iz nerjavne žice, poklopcem iz sive litine, protiprirobnicami, tesnili, vijaki in maticami za vodo 110°C in NP 6 in montažo.
| DN50 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SANITARNA OPREMA - SKUPNI PROSTOR (+LPP)
4 | Kompleten konzolni trokadero, sestoječ iz:
konzolna trokadero školjka: npr. LAUFEN tip BERNINA, 50x51cm, art.št. 85421 BEL
nosilna inox rešetka
odtok ∅110
kompletno z dobavo in montažo, z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
5 | Tuš armatura in tuš ročka, npr. VALVEX tip LOGIC art.št. 2450750, vključno z: tuš ročko, mešalno baterijo in zvijavo cevjo. Prostor za podometno armaturo se zagotovi že v fazi betoniranja!
s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje.
| npr. VALVEX tip LOGIC art.št. 2450750 | kpl | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
6 | Element za izlivno korito Geberit Duofix, 175 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma, 12 cm, nadometna stenska armatura
Za suhomontažno gradnjo Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora Za montažo izlivnega korita Sphinx 300 (S8A00600000) s stensko armaturo Za montažo izlivnega korita Keramag Espital (201680600) s stensko armaturo Za nadometne armature Za talne nadgradnje 0–20 cm
Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem Ogrodje, dvodelno Ogrodje z izvrtanimi luknjami ø 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji Nožna podpora, cinkana Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm Set nožnbih podaljškov 40 cm za ustrezno končno višino 111.848.00.1 Nožna podpora z elementom proti drsenju Nožne plošče, vrtljive Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 sistemske tračnice Geberit Duofix Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm Pritrditev priključnega kolena, zvočno izolirana Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo Armaturna plošča, cinkana Traverza za armaturo, višinsko nastavljiva
Priključek vode R 1/2", možnost MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom 2 priključni koleni R 1/2", možnost MeplaFix 2 podlogi za zvočno izolacijo 2 izolacijska tulca Vgradna zaščita za servisno odprtino 2 zaščitna čepa Priključni komplet za WC, ø 90 mm Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm Pritrdilni set za zadnjo steno 2 navojni palici M12 Pritrdilni material
| Geberit Duofix podometni montažni element za izlivno korito, 175 cm, 12 cm, nadometna stenska armatura, številka artikla 111.203.00.1 ali enakovredno z vsemi elementi za trokadero. | kpl | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
7 | Kompletno stranišče, sestoječe iz :
konzolna "rimless" wc školjka z belo pokrivno desko in belim pokrovom, kot npr. Konzolna WC školjka, s sedežno desko in pokrovom (počasno zapiranje).
kompletno z dobavo in montažo, z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr. ROCA tip ONA | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
8 | Duofix element za stenski WC s PO izplakovalnikom Sigma (UP320), h=112 cm
Za vgradnjo v suhomontažne stenske ali predstenske instalacije, obložene z mavčnimi kartonskimi ploščami. Za nadgradnjo na obstoječa tla 0-20 cm. Za stenski WC s pritrditvijo školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm. Za priključitev Geberit AquaClean
Priključek vode v sredini, zadaj ali zgoraj • Sigma (UP320) podometni splakovalnik z aktiviranjem spredaj • Dvokoličinsko splakovanje z aktivirnimi tipkami Sigma80, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 ali Bolero • Start stop splakovanje z aktivirnimi tipkami Sigma10, Mambo, Tango • Nastavljiva splakovalna količina • Podometni splakovalnik za montažo in servis brez orodja • Vgradna zaščita za servisno odprtino se lahko inštalira in reže na dimenzijo brez orodja • Vgradna zaščita varuje servisno odprtino pred vlago in umazanijo
• Potisne palice so zvočno izolirane, hitra montaža brez orodja • Možna inštalacija in uporaba univerzalnega priključka vode MeplaFix brez orodja • Možno privitje priključne gibljive cevi do kotnega ventila brez orodja
• Pritrditev odtočnega kolena brez orodja, zvočno izolirana, po globini nastavljiva na 8 položajev, v območju 45 mm • Samozaviralne nogice, za nastavitev elementa po višini brez orodja • Noge cinkane, brezstopenjsko nastavljive 0-20 cm • Možnost montaže manjših stenskih keramičnih školjk z uporabo dodatnega pribora • Okvir s C-profilom 4/4 cm • Vrtljiva nožna plošča za vgradnjo v U-stenske profile UW 50 in UW 75
| Geberit Duofix element za stenski WC s PO splakovalnikom Sigma (UP320), h=112 cm številka artikla 111.311.00.5 ali enakovredno. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
9 | Varnostni ročaj ob WC školjki za gibalno ovirane
v beli barvi dimenzije 70x13,6cm,
kompletno z dobavo in montažo po navodilih proizvajalca, s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr. PBA tip 4CN.445.00C | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
10 | Kompleten konzolni pisoar, sestoječ iz :
stenski keramični pisoar, dim. 31x28x49 cm, brez roba, horizontalni izhod za sifon , glaziran z glazuro, ki izravna površino keramike in je bakteriološko odporna
kompletno z dobavo in montažo, z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr. ROCA tip NEXO | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
11 | Duofix montažni element za pisoar, vgradna višina h=112-130 cm
Za univerzalno masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo.
Element je sestavljen iz:
- montažnega okvirja, površinsko zaščitenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo
- po višini nastavljivih nogic za nadgradnjo na obstoječa tla 0-20 cm
- dveh po globini nastavljivih kotnikov za predstensko montažo
- dveh kompletov navojnih palic in matic M8 za pritrditev keramike
- zapornega in dušilnega ventila
- univerzalnega priključka za vodo 1/2"
- fleksibilne dotočne cevi in priključka za keramiko f32 mm
- PE odtočnega kolena f50 mm
- priključne garniture
- pritrdilnega materila
- vgradnega seta za montažo krmilne elektronike
| Geberit Duofix element za pisoar, h=112 cm številka artikla 111.685.00.1 ali enakovredno. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
12 | Podomenti elektronski izplakovalnik za pisoar s fotocelico, z vzidnim setom in s krom mat pokrivno ploščo s senzorjem
| npr. ROCA senzor za pisoar | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
13 | Kompleten nadpultni umivalnik - varianta 1, sestoječ iz:
nadpultni umivalnik dimenzije cca. 50x42x17 cm,
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom ∅32 mm,
kroniranim T sifonom, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, sistem za vračanje vode
Z enoročno mešalno pipo HANSA tip POLO, art.št. 51402293
kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr. ROCA tip DEBBA - 50x42x17 cm | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
14 | Kompleten nadpultni umivalnik - varianta 2, sestoječ iz:
nadpultni umivalnik dimenzije cca. 60x48x15 cm,
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom ∅32 mm,
kroniranim T sifonom, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, sistem za vračanje vode
Z enoročno mešalno pipo HANSA tip POLO, art.št. 51402293
kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr. ROCA tip DEBBA - 60x48x15 cm | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
15 | Komplet garnitura za enojno ali dvojno pomivalno korito sestavljena iz:
izlivna garnitura izdelana iz PVC z lovilcem nečistoč,
izdelave PVC priključka F50 pred montažo korita zaščitenega s čepom,
stoječa enoročna mešalna baterija za toplo in hladno vodo s premičnim iztokom in perlatorjem, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami;
kompletno z dobavo in montažo, z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Tip in dimenzijo pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
16 | Enotokovni vodomer ZA HLADNO VODO do 30°C, po principu enonatočne turbine z uveljavljeno ekstra suho številčnico, tesnilnim, pritrdilnim materialom.
M-BUS Modul BM+m za +m sanitarni vodomer Allmess SPOJNICA 15mmx20mm ms - 2kos
Vnom= 2,5 m3/h
dp= 5,5 kPa
velikost= DN15
Ustreza proizvod proizvajalca UNIMAG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip PE Q3=2,5 DN15 R50 L=110mm 30°C | kpl | 0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 93 |  | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja tlačnega električnega grelnika sanitarne vode, stoječe izvedbe vključno z električno vezavo, pritrdilnim, tesnilnim in elektro vezalnim materialom.
V=80,0 l;
dim.: 810x500x507 mm
2000W/230V/8.7A
Ustreza proizvod GORENJE oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip GBK800RRN | kpl | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja pretočne ekspanzijske posode za sanitarno vodo, 10 bar – 70⁰C, s priključkom DN 20, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter servisnim ventilom.
V: 8 l; PN10
priključek: DN20
dim.∅206x335 mm
Ustreza proizvod proizvajalca REFLEX oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip DD8 (8 l) | kpl | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0 | 0
19 | Varnostni ventil - STV Dobava in vgradnja Varnostnega ventila na vzmet PN16, z navojnimi priključki za tlak odpiranja 3 bar komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN15 | kos | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0 | 0
20 | Dobava in vgradnja gibljivih cevnih priključkov za sanitarno vodo PN10, z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN15 - 300 mm | kos | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0 | 0
| DN15 - 250 mm | kos | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0 | 0
21 | Dobava in vgradnja medeninast navojni kroglični zaporni ventil PN10, material ventila z omejeno vsebnostjo svinca za pitno vodo, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |  | 0 | 0
| DN20 | kos | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |  | 0 | 0
22 | Regulator tlaka s kompaktnim zamenljivim vložkom, iz medenine, ki preprečuje izločanje cinka CR, s prikazom nastavitve, s holandskimi priključki ZN, pmax (vhodni) = 25 bar, pnast (izstopni) = 1-6 bar, maksimalna delovna temperatura 40°, kompletno z montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materailom.
Ustreza proizvod proizvajalca CALEFFI oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| 5350 H - 1 1/2'' | kpl | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0 | 0
SANITARNA OPREMA - STANOVANJA
23 | Kompletno stranišče, sestoječe iz :
konzolna "rimless" wc školjka z belo pokrivno desko in belim pokrovom, kot npr. Konzolna WC školjka, s sedežno desko in pokrovom (počasno zapiranje).
kompletno z dobavo in montažo, z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr. ROCA tip ONA | kpl | 0 | 25 | 26 | 26 | 26 | 103 |  | 0 | 0
24 | Duofix element za stenski WC s PO izplakovalnikom Sigma (UP320), h=112 cm
Za vgradnjo v suhomontažne stenske ali predstenske instalacije, obložene z mavčnimi kartonskimi ploščami. Za nadgradnjo na obstoječa tla 0-20 cm. Za stenski WC s pritrditvijo školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm. Za priključitev Geberit AquaClean
Priključek vode v sredini, zadaj ali zgoraj • Sigma (UP320) podometni splakovalnik z aktiviranjem spredaj • Dvokoličinsko splakovanje z aktivirnimi tipkami Sigma80, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 ali Bolero • Start stop splakovanje z aktivirnimi tipkami Sigma10, Mambo, Tango • Nastavljiva splakovalna količina • Podometni splakovalnik za montažo in servis brez orodja • Vgradna zaščita za servisno odprtino se lahko inštalira in reže na dimenzijo brez orodja • Vgradna zaščita varuje servisno odprtino pred vlago in umazanijo
• Potisne palice so zvočno izolirane, hitra montaža brez orodja • Možna inštalacija in uporaba univerzalnega priključka vode MeplaFix brez orodja • Možno privitje priključne gibljive cevi do kotnega ventila brez orodja
• Pritrditev odtočnega kolena brez orodja, zvočno izolirana, po globini nastavljiva na 8 položajev, v območju 45 mm • Samozaviralne nogice, za nastavitev elementa po višini brez orodja • Noge cinkane, brezstopenjsko nastavljive 0-20 cm • Možnost montaže manjših stenskih keramičnih školjk z uporabo dodatnega pribora • Okvir s C-profilom 4/4 cm • Vrtljiva nožna plošča za vgradnjo v U-stenske profile UW 50 in UW 75
| Geberit Duofix element za stenski WC s PO splakovalnikom Sigma (UP320), h=112 cm številka artikla 111.311.00.5 ali enakovredno. | kpl | 0 | 12 | 13 | 13 | 13 | 51 |  | 0 | 0
25 | Tipka za splakovanje WC kotličkov
kompletno z dobavo in montažo, z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr. GEBERIT tip SIGMA 01 št.pr. 115.770.11.5 | kpl | 0 | 12 | 13 | 13 | 13 | 51 |  | 0 | 0
26 | Varnostni ročaj ob WC školjki za gibalno ovirane
iz brezšivnih cevi iz naylona z jedrom iz Al v beli barvi,
kompletno z dobavo in montažo po navodilih proizvajalca, s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr. PBA tip 4CN.445.00C dim:70x13,6cm | kpl | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |  | 0 | 0
| npr. PBA tip 4CN.427.0000 dim:75x24,8cm | kpl | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |  | 0 | 0
27 | Kompleten nadpultni umivalnik - varianta 1, sestoječ iz:
nadpultni umivalnik dimenzije cca. 50x42x17 cm,
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom ∅32 mm,
kroniranim T sifonom, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, sistem za vračanje vode
Z enoročno mešalno pipo HANSA tip POLO, art.št. 51402293
kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr. ROCA tip DEBBA - 50x42x17 cm | kpl | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |  | 0 | 0
28 | Kompleten nadpultni umivalnik - varianta 2, sestoječ iz:
nadpultni umivalnik dimenzije cca. 60x48x15 cm,
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom ∅32 mm,
kroniranim T sifonom, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, sistem za vračanje vode
kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr.umivalnik ROCA tip DEBBA - 60x48x15 cm | kpl | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |  | 0 | 0
| npr. mešalna pipa HANSA tip POLO, art.št. 51402293 | kpl | 0 | 18 | 19 | 19 | 19 | 75 |  | 0 | 0
| npr. mešalna pipa CERAMICA DOLOMITE tip ATLANTIS B1612AA | kpl | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |  | 0 | 0
29 | Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, stoječa armatura
Za suho-montažno gradnjo Za zidane stene Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora Za montažo umivalnikov Za stoječe armature Za talne nadgradnje 0–20 cm
Lastnosti: Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem Ogrodje z izvrtanimi luknjami ø 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji Nožna podpora, cinkana, nastavljiva 0–20 cm Nožna podpora z elementom proti drsenju Vrtljive nožne plošče, globina ustreza za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 sistemske tračnice Geberit Duofix Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva Samolepljiva tesnilna ploščica, prevlečena s kopreno Zaščitni čep za tlačne teste s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
Obseg dobave: 2 pritrdilna kotnika 2 priključni koleni R 1/2, možnost MeplaFix 2 tesnilni plošči 2 podlogi za zvočno izolacijo 2 izolacijska tulca Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm Tesnilo, ø 44/32 mm 2 zaščitna čepa 2 navojni palici M10 Pritrdilni material
kompletno z vsem montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Geberit Duofix element za umivalnik številka artikla 111.436.00.1 ali enakovredno. Pred nabavo oz. naročilom predvidene opreme je potrebno dobiti pisno potrditev z strani arhitekta oz. investitorja. | kpl | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 |  | 0 | 0
30 | Izdelava vgradnjega tuša po detajlu proizvajalca LAUFEN.
vgradna tuš kad v nivoju tlaka.
odtočni ventil ∅50 mm,
komplet s stenskim steklom in vratnim steklom
Z enoročno mešalno pipo za prho HANSA tip POLO, art.št. 51450163
Z enoročno mešalno pipo za prho HANSA tip POLO, art.št. 51450163
kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr. pršna kad LAUFEN tip MARBOND | kpl | 0 | 12 | 13 | 13 | 13 | 51 |  | 0 | 0
| npr. mešalna pipa HANSA tip POLO št. 51450163 | kpl | 0 | 12 | 13 | 13 | 13 | 51 |  | 0 | 0
| npr. tuš set HANSA tip BASICJET SET 1 JET št. 44780213 | kpl | 0 | 12 | 13 | 13 | 13 | 51 |  | 0 | 0
| npr. tuš kabina KOLPASAN tip SQ LINE TKK 80 | kpl | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |  | 0 | 0
| npr. kotno vodilo z zavesami PBA tip 4CN.436.999B in 4CN,0SC.99E.01 | kpl | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  | 0 | 0
| npr. kotno oprijemalo PBA tip 4CN.443.000B | kpl | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  | 0 | 0
| npr. tuš set HANSA tip BASICJET št. 44680113 | kpl | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |  | 0 | 0
31 | Izdelava kadi po detajlu proizvajalca KOLPASAN.
vgradna tuš kad.
odtočni ventil ∅50 mm,
komplet s stenskim steklom in vratnim steklom
Z enoročno mešalno pipo za kopalno kad HANSA tip POLO, art.št. 51442193
kompletno z dobavo in montažo, z vsem pripadajoči, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr. KOLPASAN tip FIGARO 160x80 | kpl | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |  | 0 | 0
32 | Komplet garnitura za enojno ali dvojno pomivalno korito sestavljena iz:
izlivna garnitura izdelana iz PVC z lovilcem nečistoč,
izdelave PVC priključka F50 pred montažo korita zaščitenega s čepom,
stoječa enoročna mešalna baterija za toplo in hladno vodo s premičnim iztokom in perlatorjem, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami;
kompletno z dobavo in montažo, z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Tip in dimenzijo pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kpl | 0 | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 |  | 0 | 0
33 | Medeninasti podometni ventil z notranjim navojem poniklano kapo in rozeto, vključno z dobavo in montažo, tesnilnim, pritrdilnim ter vsem pripadajočim materialom.
| DN15 | kpl | 0 | 42 | 44 | 44 | 44 | 174 |  | 0 | 0
34 | Odtočni PVC ventil za vgradnjo v zid za priključitev pralnega ali pomivalnega stroja ali sušilnega stroja, komplet z montažo.
Odtočni ventil za pralni in sušilni stroj je namenjen skupnemu priklopu in ob vgradnji sušilnega stroja zahteva uporabo adapterja za dvojni priklop.
|  | kpl | 0 | 42 | 44 | 44 | 44 | 174 |  | 0 | 0
RAZVOD VODOVODA - NOTRANJI
35 | Regulator tlaka s kompaktnim zamenljivim vložkom, iz medenine, ki preprečuje izločanje cinka CR, s prikazom nastavitve, s holandskimi priključki ZN, pmax (vhodni) = 25 bar, pnast (izstopni) = 1-6 bar, maksimalna delovna temperatura 40°, kompletno z montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materailom.
Ustreza proizvod proizvajalca CALEFFI oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| 5350 H - 1 1/2'' | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5350 H - 1 1/4'' | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | Dobava in vgradnja medeninast navojni kroglični zaporni ventil PN10, material ventila z omejeno vsebnostjo svinca za pitno vodo, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN40 | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN50 | kos | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN65 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Dobava in vgradnja protipovratnega ventila - lopute za PN 10, material ventila z omejeno vsebnostjo svinca za pitno vodo, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN50 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN65 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Dobava in vgradnja lovilec nesnage z ohišjem iz sive litine, sitom iz nerjavne žice, poklopcem iz sive litine, protiprirobnicami, tesnili, vijaki in maticami za vodo 110°C in NP 6 in montažo.
| DN50 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN65 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Dobava in vgradnja tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress).
Ustreza proizvod proizvajalca GEBERIT MAPRESS oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| DN 15 - Ø 18,0x1,0 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 20 - Ø 22,0x1,2 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 25 - Ø 28,0x1,2 | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 50 - Ø 54,0x1,5 | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | Dobava in vgradnja večplastna cev v kolutu, predizolirana s toplotno izolacijo debeline 9 mm. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz:PE-RT-vezni sloj-vzdolžno prekrivno varjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Mak. temp. 95°C pri trajni obratovalni temp. 70°C. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija je izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR Unipipe oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Ø20x2,25 | m | 0 | 270 | 250 | 250 | 250 | 1020 |  | 0 | 0
| Ø25x2,5 | m | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 520 |  | 0 | 0
| Ø32x3,0 | m | 0 | 180 | 175 | 175 | 175 | 705 |  | 0 | 0
41 | Dobava in vgradnja večplastna cev v kolutu, predizolirana s toplotno izolacijo debeline 13 mm. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz:PE-RT-vezni sloj-vzdolžno prekrivno varjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Mak. temp. 95°C pri trajni obratovalni temp. 70°C. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija je izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR Unipipe oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Ø20x2,25 | m | 0 | 420 | 415 | 415 | 415 | 1665 |  | 0 | 0
| Ø25x2,5 | m | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 |  | 0 | 0
42 | Dobava in vgradnja večplastna cev v palicah dolžine 5 m, brez izolacije. Difuzijsko tesna univerzalna večplastna cev. Cev zdrži 95°C pri tlaku 10 bar trajnih obremenitev. Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102.Vse cevi so higiensko neoporočne, za sanitarno hladno in toplo vodo, z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR Unipipe oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Ø40x4,0 | m | 220 | 81 | 81 | 81 | 81 | 324 |  | 0 | 0
| Ø50x4,5 | m | 90 | 81 | 81 | 81 | 81 | 324 |  | 0 | 0
| Ø63x6,0 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | Dobava in vgradnja toplotna izolacija razvoda sanitarne vode s cevno izolacijo debeline 9, 13, 19, 25, 32 in 40 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Ustreza proizvod ARMAFLEX ACE PLUS proizvajalca ARMACELL oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| ACE/P 9x 28 | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 9x 54 | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 13x 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 19x 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 19x 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 19x 40 | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 25x 50 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 25x 63 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 40x 42 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 40x 54 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ACE/P 40x 67 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | Dobava in vgradnja toplotna izolacija razvoda sanitarne vode s cevno izolacijo debeline 50, 60 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Cevaki se nameščajo na predhodno nameščen protikondenčni sloj izolacije za dodatno toplotno zaščito cevovodov.
Navit in površinsko brušen cevak izredno natančnih dimenzij, kaširani z aluminijasto folijo, ojačano s steklenimi vlakni, odporni na trganje. Cevak iz mineralne volne je izdelan z uporabo bioloških veziv s tehnologijo ECOSE®, ne vsebuje dodanega formaldehida in ima certifikat o kakovosti Eurofins Gold Indoor Air Comfort ali enakovredno potrdilo. Zaradi lažje montaže na cevi so cevaki na strani nasproti vzdolžne odprtine rahlo prirezani. Vzdolžna odprtina se zapre z lepilnim trakom. Cevak je negorljiv skladno s standardom EN 13501-1: A2L-s1, d0 za premer ≤ 300 mm, A2-s1, d0 za premer > 300 mm. Protipožarne lastnosti skladno s standardom EN13501-2 – za zatesnitev sten/stropov EI 120. Toplotna prevodnost λ v skladu s standardom EN 8497. Najvišja temperatura uporabe je izmerjena skladno s standardom EN 14707 in znaša najmanj 500 °C. Kakovost AS v skladu s standardom EN 13468: vsebnost kloridov manj kot 10 ppm. Razred dimenzijskih odstopanj T8 v skladu s standardom EN 14303.
Ustreza proizvod TERMO-TEK PS PRO ALU proizvajalca KNAUF INSULATION oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| d = 20mm - Ø 48 | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| d = 50mm - Ø 76 | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FEKALNA IN METEORNA KANALIZACIJA
45 | Dobava in vgradnja litoželezna cev za vertikalno in horizontalno meteorno kanalizacijo. Cevi morajo biti temperaturno odporne ter odporne proti raznim čistilom z vsemi fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Spajanje s spojnimi objemkami, vključno s fazonskimi kosi, izmičnimi kosi, vklj. cevnimi pritrdili, izoliranimi pred prenosom zvoka po trdnih telesih in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca PAM PLUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| f110 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f125 | m | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f160 | m | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f200 | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | Dobava in vgradnja DUKTILNEGA čistilnega kosa za fekalno in meteorno kanalizacijo.
| f110 | kos | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f125 | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f160 | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | Dobava in vgradnja PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| f32 | m | 0 | 137 | 137 | 137 | 137 | 548 |  | 0 | 0
| f50 | m | 70 | 240 | 245 | 245 | 245 | 975 |  | 0 | 0
| f110 | m | 70 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  | 0 | 0
48 | Dobava in vgradnja cevi za odvod kondenza - hlajenje
Cevovodi iz preciznih jeklenih cevi, varjenih EN 10305-3 (DIN 2394), zunaj pocinkanih, mat. nelegirano jeklo 1.0308, spajanje s stisljivimi fitingi, vključno s fazonskimi kosi, vklj. cevnimi pritrdili, izoliranimi pred prenosom zvoka po trdnih telesih.
Ustreza proizvod proizvajalca VIEGA tip Prestabo oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| f 18x1,2 mm | m | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | Izolacija kondenznih cevi s fleksibilnimi cevaki debeline 19 mm (ustreza Armaflex XG ali podobno).
Ustreza proizvod ARMAFLEX ACE PLUS proizvajalca ARMACELL oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| XG-19x018 | m | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | Izdelava, dobava in vgradnja kovinskih skoznikov pri prehodu prezračevalnih kanalov iz prostora na streho. Izdelani morajo biti iz anti korozijsko zaščitene pločevine. (v gradbenem načrtu)
Z vsemi krovskimi in kleparskimi deli.
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| po meri | kos | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  | 0 | 0
51 | Dobava in vgradnja previsnih podpor vodovoda kot obešalo. Po detajlih risbe proizvajalca SIKLA Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom.
| Objemka Stabil D-3G z o. 156-162 | kpl | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Objemka Stabil D-3G z o. 124-129 | kpl | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Objemka Stabil D-3G/M z o. 108-115 4" M16/M10/M8 | kpl | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Adapter IG/IG M16/M12 | kpl | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Palica navojna M16/3m | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Palica navojna M12/3m | kpl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Matica šestroba M16 | kpl | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Matica šestroba M12 | kpl | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Podložka 16/ 40 | kpl | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Podložka 12/ 40 | kpl | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Sidro udarno ES M16/65 mm | kpl | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Sidro udarno ES M12/50 mm | kpl | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Objemka Stabil D-3G z o. 219-225 8" | kpl | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Objemka Stabil D-3G z o. 165-171 6" | kpl | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Objemka Stabil D-3G z o. 138-144 5" | kpl | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Palica navojna M16/3m | kpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Matica šestroba M16 | kpl | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Podložka 16/ 40 | kpl | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Sidro udarno ES M16/65 mm | kpl | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dodatno/drobni pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ustreza proizvod proizvajalca SIKLA oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| C1 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
STROJNICA
52 | Vgradnja in dobava komplet INOX KORITO, z nosilci za montažo na steno, sestoječ iz:
dimenzije 40x35 cm,
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm,
sifonom, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, sistem za vračanje vode
Z enoročno mešalno pipo LAUFEN, po izboru investitorja in arhitekta
kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| INOX, tip 40x35cm | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | Dobava in vgradnja Kompaktna naprava za dvig tlaka v skladu z DIN 1988 in DIN EN 806 za neposredni ali posredni priklop. Sestavljena iz normalnosesalne, vzporedno priklopljene vertikalne visokotlačne centrifugalne črpalke iz nerjavečega jekla v izvedbi s suhim rotorjem, pri čemer ima vsaka črpalka frekvenčni pretvornik. Pripravljena za priklop, z ocevjem iz nerjavečega jekla, montirana na osnovni okvir, vključno s krmilno napravo s potrebno merilno in nastavitveno opremo. Za popolnoma avtomatsko oskrbo z vodo in povišanje tlaka v stanovanjskih in poslovnih zgradbah, hotelih, bolnišnicah, trgovskih centrih ter industrijskih sistemih. Za črpanje pitne, potrošne, hladilne, požarne vode (razen za gasilne aparate v skladu z DIN 14462 in z dovoljenjem lokalnih organov za požarno varnost) ali drugih uporabnih voda, ki materiala ne ogrožajo niti kemično niti mehansko in ne vsebujejo abrazivnih snovi ali dolgovlaknatih delcev.
Tekači, stopenjske komore in ohišje črpalke iz nerjavnega jekla 1.4301 Gred iz nerjavnega jekla 1.4301 Tesnilo Q1BE3GG EPDM (EP851)/FKM (Viton) Drsno tesnilo volframovega karbida/grafita Ležaj iz volframovega karbida Noga črpalke iz aluminija
Lastnosti Delovni medij: voda Delovni tlak: PN10 Maksimalna temperatura delovanja: 50°C (izbirno 70°C) Teža: 140 kg
Priključki: 2” M z navojnim priključkom, PN10 (sesalna stran), PN16 (tlačna stran)
Električni podatki: Nazivna napetost 400V-3f Nazivna moč 1,5 kW Nazivni tok 3,3 A Število obratov 3500 /min Zaščita IP55, stikalna naprava IP54
V načrtu elektro instalacij se predvidi kabliranje z električnim priklopom naprave.
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip SiBoost Smart 2 Helix VE604 | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
HIDRANTI - GASILNIKI
54 | Dobava in vgradnja notranjega "EURO" hidranta priključek DN50/2" (zahtevan pretok po študiji požarne varnosti Q=0,27 l/s) kombinirana navadna zidna omaricav v podometni kovinski izvedbi po EN 671-1 & DIN 14461-1, (po študiji požarne varnosti). OPREMA: 1 kos priključni ventil DN50/2" MS DIN 14461-3 s spojko DN50/2" DIN86204, 1 kos gibljivi priključek DN50/2" MS DIN 14461-5, 1 kos kolut z cevjo 30 m DN25/1" EN 694, navita na kolutu EN671-1 in 1 kos EURO ročnik DN25/6 mm, EN671.
Dobavitelj predvidene opreme podjetje GALLUS SM d.o.o. ali podobno.
| Kombinirana zidna omarica (hidrant + gasilnik) tip 1-C/30K-30 z opremo - pobarvana po naročilu v RAL 3000, dimenzije 1040x840x250 mm (ŠxVxG), dovod vode: levo/desno (glej postavitev v načrtu), priklop vode na ventil hidranta izveden na višini 1,4 m nad tlemi, 1 kom gasilnik EN3 na levi/desni strani ali spodaj (glej postavitev v načrtu) ni vsebina omarice originalno; dodatno naročilo | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Zidna omarica tip 1-C/30 z opremo - pobarvana po naročilu v RAL 3000, dimenzije 740x840x250 mm (ŠxVxG), dovod vode: levo/desno (glej postavitev v načrtu), priklop vode na ventil hidranta izveden na višini 1,4 m nad tlemi | kpl | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 0
55 | Dobava in vgradnja gasilnega aparata (po Študiji požarne varnosti) komplet z nosilcem ter nalepko z navodili v slovenskem jeziku, označen z znakom za gasilni aparat skladno s standardom (SIST 1013).
Dobavitelj predvidene opreme podjetje GALLUS SM d.o.o. ali podobno.
| ročni gasilnik na prah S6 - 6 kg | kos | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ZUNANJA UREDITEV
56 | Dobava in vgradnja okrogli ventilski plastični jašek 6,1" z ventilom 1" z zunanjim navojem, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca GRAF dobavitelj ARMEX, oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip BOX z Gardena ventilom za vgradnjo v pokrov | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OSTALO
57 | Zatesnitev odprtin pri prehodih cevovodov skozi stene in stropove na meji požarnega sektorja, s tesnilno maso kamene volne in požarno malto , s požarno odpornostjo 90 min, s premazom mase in zidu deb. najmanj 1 mm suhega sloja, velikost odprtine 0,03 do 0,08 m2. Požarno tesnenje na mejah požarnih sektorjev in požarnih celic se izdela skladno z smernicami SZPV 408. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu, ter dostaviti vse A-teste in certifikate vgrajenega materiala. Kompletno s pritdilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod PROMAPYR oz. PROMASTOP proizvajalca PROMAT oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| 1 kpl - 0,03 do 0,08 m2 | kpl | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | Dobava in vgradnja uvodnice za izvedbo cevnega prehoda instalacij. Univerzalna cevna uvodnica s prirobnico, primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrste sten debeline 300 mm. Material: cev PVC-U, povezovalna prirobnica ABS, 3 robna tesnila, EPDM, slepi pokrov PE Tesnjenje je plino in vodotesno. Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca HAUFF TECHNIK, oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| UFR 250/300 | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | Dobava in vgradnja gumi tesnila širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera 175, 200 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 250 mm. Material: guma EPDM, potisni plošči V4A (AISI 316L), vijaki in matice nerjavno jeklo V4A (AISI 316L). Tesnjenje je plino in vodotesno. Dobava kompletno z montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca HAUFF TECHNIK, oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| HSD 250 SSG 1x159-211 b40 EPDM55 | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | Priklop na vodovodno omrežje (zaustavitev in ponovna polnitev sistema vodovodnega omrežja do izvedenih zapor). | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | Pleskanje cevovodov, konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju površine.
| DN 40 - Ø 42,0x1,5 | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 50 - Ø 54,0x1,5 | m² | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DN 65 - Ø 66,7x1,5 | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi. | ocena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda.
| (OCENA) | ur | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. | kos | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 | Pripravljalna in zaključna dela ter hladno enkratno tlačno preizkušanje. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
66 | Polnjenje, poskusno obratovanje vseh sistemov, nastavitev regulatorjev pretoka in regulacija pretokov na iztočnih mestih. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Izvedba dezinfekcije instalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem, izdelava zahtevanih analiz vode ter izdelava zapisnikov. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
68 | Sodelovanje z elektro izvajalci. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
69 | Šolanje vzdrževalcev za vzdrževanje in upravljanje s strani dobavitelja opreme. | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0
70 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški. | % | [6 empty] | 3% | 0 | 0
| SKUPAJ | [8 empty] | 0 | 0