## Rekapitulacija
Naročnik: | ARAO, Vrbina 17, 8270 Krško
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | B.6_L2
B.6 SISTEMI TEHNIČNEGA VAROVANJA
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
REKAPITULACIJA
Znesek
1. | Preskrba z električno energijo in kabelske police sistema tehničnega varovanja | 0
2. | Protivlomni sistem | 0
3. | Sistem kontrole pristopa | 0
4. | Sistem videonadzora | 0
5. | Ostala dela | 0
| Skupna vrednost - brez DDV: | 0
| Nepredvidena dela (7%) | 0
| SKUPAJ SISTEMI TEHNIČNEGA VAROVANJA | 0

## 1.Preskrba z ele. energijo
Naročnik: | ARAO, Vrbina 17, 8270 Krško
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
Poz. |  | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
1. |  | Preskrba z električno energijo in kabelske police sistema tehničnega varovanja
Opomba: Navedeni tipi so le kot primer za določanje tehničnih lastnosti in kakovosti. Dobaviti je možno tudi tip opreme drugih proizvajalcev boljših ali enakovrednih kvalitet in funkcionalnosti.
1.1 |  | Napajalni kabli
| 1. | Dobava in montaža energetskih kablov in ozemljilne vrvi,vključno z označevalnim priborom, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom:
| 1.1 | FG70R 5x10mm2 | m | 5 |  | 0
| 1.2 | NYM-J 3x1,5mm2 | m | 850 |  | 0
| 1.3 | NYM-J 3x2,5mm2 | m | 800 |  | 0
| 1.4 | NYM-J 3x4mm2 | m | 1300 |  | 0
| 1.5 | NYM-J 3x6mm2 | m | 700 |  | 0
| 1.5 | NYM-J 3x16mm2 | m | 150 |  | 0
1.2 |  | SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE - UPS2
| 1. | Naprava za brezprekinitveno napajanje (UPS) nazivne moči 15kVA/15kW v ON line tehnologiji skladno z EN62040-3 (VFI-SS-111, tri nivojski IGBT pretvorniki), avtonomija delovanja sistema minimalno 10 minut pri 75 % obremenitvi. UPS sistem mora imeti dvojni dovod (posebej za usmerniški del in posebej za pomožno mrežo). | kos | 1 |  | 0
UPS sistem mora izpolnjevati naslednje zahteve:
Nazivna moč 15 kVA/15 kW, izhodni faktor moči 1.
Vhodna napetost: 400 V (3f+N), napetostno območje med 240V ÷ 480V.
Vhodna frekvenca 50/60 Hz ± 10% Hz.
Vhodni faktor moči ≥ 0,99.
Popačenje vhodnega toka THDI < 2 %.
Izhodna napetost 3x400V + N.
Izhodna frekvenca 50 Hz, ±0.01% ko ni prisotna mreža.
Tolerance izhodne napetosti ±1% za statične obremenitve, za dinamične obremenitve skladno z VFI-SS-111EN 62040-3.
Skupno harmonsko popačenje napetosti pri linearnih bremenih < 1%, <5% za nelinerana bremena.
Brez zmanjšanja delovne moči naprave za porabnike v razponu faktorja moči 0,9 induktivni do 0,9 kapacitivni.
Preobremenljivost inverterja: 125% za 10 minut, 150% za 1 minuto.
Avtomatski in servisni ročni bypas vgrajen v napravi,
vršni faktor 3:1.
Okolje:
Delovna temperatura od 0ºC - +40ºC ( od 15ºC do 25ºC za doseganje najdaljše življenjske dobe akumulatorjev).
Maksimalna vlažnost 95% (brez kondenzacije).
Hrupnost naprave na 1m oddaljenosti < 53 dBA.
Stopnja IP zaščite - IP20.
Upravljanje in komunikacija: Napredni barvni grafični LCD zaslon občutljiv na dotik za odčitavanje delovnih parametrov na napravi, Komunikacijski možnosti za Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet/IP.
Vgrajen komunikacijski vmesnik SNMP/WEB za daljinski nadzor UPS naprave in nastavitve shutdown procedur različnih operacijskih sistemov, obvezna skladnost s SSH protokolom.
Vgrajena relejska kartica za posredovanje glavnih stanj UPS sistema centralno nadzornemu sistemu (brezpotencialni relejski izhodi).
UPS mora biti združljiv z mobilnimi aplikacijami, ki olajšajo namestitev, tako da zagotavljajo navodila po korakih, kontrolne sezname in navodila za uporabo.
Akumulatorji:
Avtonomija delovanja minimalno 10 minut pri 75% obremenitvi.
Vgrajeni ventilsko regulirani (VRLA) akumulatorji tipa Long life Performace (10-12 letna življenska doba) po EuroBatt klasifikaciji 2015, nameščeni v ločenem kabinetu in zaščitnimi elementi.
EBS - Expert Battery System za doseganje maksimalne življenske dobe akumulatorjev na osnovi inteligentnega polnjenja akumulatorjev.
Ustreznost naprav s standardi:
CE certifikat, varnostni standard SIST EN 62040-1-1, EN 60950-1, elektromagnetna skladnost SIST EN 62040-2 (C3 kategorija), tehnične specifikacije SIST EN62040-3,
UPS v ON line načinu delovanja mora zagotavljati srednji čas med odpovedmi ( MTBF), ki je višji od 300.000 ur, potrjen z uradno deklaracijo.
Zahtevani UPS sistem mora biti proizveden v Evropi, proizvajalec mora imeti veljaven certifikat ISO9001 in ISO14001
Ponudnik opreme mora imeti poslovanje urejeno skladno s standardom ISO9001, kar dokazuje z ustreznim veljavnim certifikatom in imeti zagotovljen servis 24/7/365
Dostava opreme na lokacijo objekta, namestitev, priklop na pripravljene instalacije, testiranje in zagon, šolanje uporabnika, Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, kpl.
1.3 |  | Električni razdelilnik +GRU-TV
| 1. | Dobava in montaža električnega razdelilnika napajanja sistemov tehničnega varovanja z UPS, kot npr. tip: AE, Rittal, izvedbe za montažo na steno, barva RAL 7035, tipsko testiran po standardu SIST EN 60439-1,2. Zaščita IP55, dimenzij (ŠxVxG): 800×1200×300mm, z enojnimi vrati, z ožičenjem in vgrajeno naslednjo opremo: | kos | 1 |  | 0
| 1.1 | Glavno tripolno stikalo, 80A, 690V, AC, z ročico za montažo na vrata, Kot npr. tip: PN1-80+NZM1-XTVDVR+NZM1/2-XV4+NZM1-XKA2, Eaton | kos | 1 |  | 0
| 1.2 | LED svetilka, 900lm,4000K, 11W 100-240V, IP20, Kot npr. tip: SZ 2500.200, Rittal | kos | 1 |  | 0
| 1.3 | Inštalacijskih odklopnik, C, 3A, 1p, 10kA Kot npr. tip: PL7-C3/1, Eaton | kos | 1 |  | 0
| 1.4 | Inštalacijskih odklopnik, C, 4A, 1p, 10kA Kot npr. tip: PL7-C4/1, Eaton | kos | 20 |  | 0
| 1.5 | Inštalacijskih odklopnik, C, 6A, 1p, 10kA Kot npr. tip: PL7-C6/1, Eaton | kos | 5 |  | 0
| 1.6 | Inštalacijskih odklopnik, C, 10A, 1p, 10kA Kot npr. tip: PL7-C10/1, Eaton | kos | 4 |  | 0
| 1.7 | Inštalacijskih odklopnik, C, 16A, 1p, 10kA Kot npr. tip: PL7-C16/1, Eaton | kos | 2 |  | 0
| 1.8 | Enopolno izbirno stikalo stikalo (1-0-2) za krmiljenje razsvetljave ob zunanji ograji odlagališča, 10A, za montažo na vrata omare Kot npr. tip: CG4 A210-600 FS2, Schrack | kos | 1 |  | 0
| 1.9 | Instalacijski kontaktor, štiripolni, 25A, 230V, za vgradnjo na DIN letev Kot npr. P/N BZ326461, Schrack | kos | 1 |  | 0
| 1.10 | Svetlobni rele z uro, s fotocelico / senzorjem zuneje osvetljenosti, 2-2000 lx, za vgradnjo na DIN letev Kot npr. P/N BZ327731-A, Schrack | kos | 1 |  | 0
| 1.11 | N, PE letev | kos | 1 |  | 0
| 1.12 | Vrstna sponka, 4mm2 Kot npr. tip WDU4, Weidmüller | kos | 81 |  | 0
| 1.13 | Vrstna sponka, 16mm2 Kot npr. tip WDU16, Weidmüller | kos | 9 |  | 0
| 1.14 | Baker za zbiralnice, sponke, plastični kanali, uvodnice, ožičenje, gravirane napisne ploščice, označitveni material in drobni material | kos | 1 |  | 0
1.4 |  | Kabelske police sistema tehničnega varovanja
OPOMBA: - količine iz točke 1.4 so zajete v popisih B1-B5 - vgradnja se izvaja v skladu z načrtom NRVB---7E/02 Načrt sistemov tehničnega varovanja
| 1. | Dobava in montaža kabelskih polic, višina min. 50mm, komplet s pokrovi, tipskimi konzalami za stensko in stropno montažo,odcepnimi kosi, elementi za dvig in spust, fleksibilnimi nivojskimi elementi in ostalimi tipskimi elementi za montažo, komplet s pritrdilnim priborom, hladno cinkane: Kot na primer: tip SKS, OBO BETTERMANN
| 1.1 | -polica dimenzije Š200 mm x V110 mm.
| 2. | Dobava in montaža različnih jeklenih profilov za pomožne konstrukcije za polaganje kablov in za montažo razdelilnikov.
1.5 |  | Meritve, preizkusi in ostala dela
| 1. | Priključitev napajalnih kablov na UPS in razdelilnik neprekinjenega napajanja sistemov tehničenga varovanja, komplet s pritrdilnim materialom in drobnim materialom (uvodnice, kabelski končniki, zbiralke, napisene ploščice,..). | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Izbedba meritev in funcionalnega pregleda elektroinštalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi: - merjenje impedance okvarne zanke, - merjenje izolacijske upornosti, - funkcionalni preizkus, - nastavitev zaščitnih elementov. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## 2.Protivlomni sistem
Naročnik: | ARAO, Vrbina 17, 8270 Krško
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
Poz. |  | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2. |  | Protivlomni sistem
Opomba: Navedeni tipi so le kot primer za določanje tehničnih lastnosti in kakovosti. Dobaviti je možno tudi tip opreme drugih proizvajalcev boljših ali enakovrednih kvalitet in funkcionalnosti. Dobavljena oprema protivlomnega sistema mora skladno s standardom SIST EN 50131 ustrezati kriterijem za opremo razreda (GTRADE) 2 ali višjega razreda. Čas v katerem se ob alarmnih dogodkih prenese signal do VNC, se zazna prekinitev prenosne poti ali napaka na prenosu do VNC je skladen z kriterijem ATS 4 po standardu SIST EN 50136.
2.1 |  | Protivlomna centrala -PVC
| 1. | Dobava in montaža protivlomne centrale, 16 vhodov z možnostjo razširitve do 128 vhodov, 6 izhodov z možnostjo razširitve do 54, s telefonskim PSTN pozivnikom z ustreznimi protokoli za povezavo na varnostno-nadzorni center, napajalnikom 12V/1.5A in sabotažnim stikalom. Možnost priključitve do 16 tipkovnic serije 500; GSM prenos sporočil. Centrala v skladu z EN50131 (GRADE 3). Kot na primer: MP500/16 (80MP5L00111), Urmet | kos | 1 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža slovenskega modula za vokalna sporočila in upravljanje s centralo na daljavo (preko telefona). Kot na primer: SV 500N (80CT6615111), Urmet | kos | 1 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža razširitvenega modula, 8 alarmih vhodov + sabotaža, 3 izhodi (2 el. in 1 rele). Kot na primer: EP 508 (80MP7K00211), Urmet | kos | 4 |  | 0
| 4. | Dobava in montaža plastičnega ohišja za razširitveni modul. Kot na primer: CP/EX (80MP4J00111), Urmet | kos | 1 |  | 0
| 5. | Dobava in montaža GSM modula za prenos podatkov preko GSM/UMTS omrežja, posredovanje dogodkov o alarmih, SMS alarmiranje, zvočno sporočilo (samo z vokalnim modulom). OPOMBA: Za delovanje je potrebna SIM kartica. SIM kartico zagotovi naročnik. Kot na primer: IMG/500 (80CT5510111), Urmet | kos | 1 |  | 0
| 6. | Dobava in montaža dodatnega napajalnika z vgrajeno napajalno enoto v plastičnem ohišju, prostor za eno baterijo 7Ah, vgrajen kontrolni modul za test baterij in napako, napajanje: 100Vac - 260Vac, izhodna napetost: 13.8Vdc, tok: 1 A, dimenzije(h x w x d): 318 x 422 x 91 mm. Kot na primer: AS07/S (80PS3500211), Urmet | kos | 1 |  | 0
| 7. | Dobava in montaža dodatnega napajalnika z vgrajeno napajalno enoto v kovinskem ohišju, vgrajeni dve razširitveni enoti EP508, možnost vgradnje še dodatnih dve razširitev, 3x programljivi izhod, 2 izhoda za dodatne napajalne enote, prostor za eno baterijo 12V 17Ah, vgrajen kontrolni modul za test baterij in napako, napajanje: 100Vac - 260Vac, izhodna napetost: 13.8Vdc, tok: 3,4 A, dimenzije(h x w x d): 350 x 490 x 145 mm. Kot na primer: AS500/RPT (80PS5500111), Urmet | kos | 2 |  | 0
| 1. | Dobava in montaža kodirne tipkovnice za upravljenje z centralo, LCD displey, osvetlitev tipk, BUS povezava, 2 x alarmni vhod, v skladu z EN50131 + vokalno sporazumevanje. Kot na primer: KP500DV/N (80KP7200111), Urmet | kos | 1 |  | 0
2.3 |  | WEB vmesnik
| 1. | Dobava in montaža vmesnika za povezavo provtilomne centrale z LAN omrežjem. Omogoča upravljanje sistema preko katerekoli naprave katera ima internetni brskalnik (računalnik, pametni telefon, tablica, ...). Vmesnik se namesti v ohišje. Kot na primer: IT500WEB (80IT2710111), Urmet | kos | 1 |  | 0
2.4 |  | Javljalniki vloma (IR in MW)
| 1. | Dobava in montaža javljalnika, antimask, napajanje 12Vdc, dvojna tehnologija I.R.P ter mikrovalovni na frekvenci 10,5Ghz, domet 15m, del. temp. -10°C/+55°C, dim.:107x61,5x43,5mm, IR pokritost: 90°, MW pokritost: horizontalno 90° - vertikalno 36°. Kot na primer: DT15AM (80IM3600113), Urmet | kos | 27 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža nosilca za javljalnike, kot nastavljanja 90° horizontalno/vertikalno. Kot na primer: 80SP1E00113, Urmet (koda velja za 10 kos) | kos | 27 |  | 0
2.5 |  | Dodatni javljalniki vloma
| 1. | Dobava in montaža magnetnega kontaktnega javljalnika, vgradni, anti-tamper, medenina, dim.: 33mm ø 8mm, max. delovna razdalja: 10 mm, primeren za montažo v aluminijasta in lesena okna ali vrata.OPOMBA: Priporočamo, da vgradne magnetne kontakte vgradi izdelovalec oken ali vrat že med samo izdelavo le teh. Kot na primer: 1033/703, Urmet | kos | 15 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža magnetnega kontaktnega javljalnika za dvižna vrata z dvojnim balansiranjem, IP65, aluminij, max. delovna razdalja: 18 mm Kot na primer: 80MM4800213, Urmet | kos | 2 |  | 0
2.6 |  | Sistem detekcije na zunanji ograji varovanega območja
| 1. | Dobava in montaža kontrolne enote za perimetrski detekcijski sistem +, ki lahko kontrolira in krmili dva linijska kontrolerja, ethernet povezava, RS485, interna SD kartica 4 Gb, IP 20, din montaža. Kot na primer: PERIDECT-CUP+, Palisada sistemi | kos | 1 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža linijskega kontrolerja, ki lahko kontrolila/krmili do 500 senzorskih detektorjev, galvansko izoliran od detekcijske linije, IP 20. Kot na primer: PERIDECT-LCP+, Palisada sistemi | kos | 2 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža detekcijskega senzorja za STANDARDNI perimeterski detekcijski sistem. Senzor je naslovljiv, informacija pa se prenaša po podatkovnem kablu do ocenjevalne enote. Pri dobavi so senzorji med seboj povezani na razalji od 1-5 m, kar je odvisno od specifikacije naročnika. Cena vključuje 10m priključnega kabla, pritrdilne PVC vezice in vijake. Zaščita detektorja IP 65, zaščita zunanjega PVC ohišja IP 43. Kot na primer: PERIDECT-DSP+/S/B/26, Palisada sistemi | kos | 420 |  | 0
| 4. | Dobava in montaža detekcijskega senzorja za STANDARDNI perimeterski detekcijski sistem. Senzor je naslovljiv, informacija pa se prenaša po podatkovnem kablu do ocenjevalne enote. Zaščita detektorja IP 65, zaščita zunanjega PVC ohišja IP 43. Kot na primer: PERIDECT-DSP+/S/B/00, Palisada sistemi | kos | 5 |  | 0
| 5. | Dobava in montaža standardne dvo-kanalne vodne enote za perimeterski detekcijski sistem. Senzor je naslovljiv kjerkoli v detekcijski liniji. Zaščita detektorja IP 65, zaščita zunanjega PVC ohišja IP 43. Kot na primer: PERIDECT-LIP+/S, Palisada sistemi | kos | 8 |  | 0
| 6. | Dobava in montaža standardnega linijskeha separatorja za perimeterski detekcijski sistem. Avtomatsko loči del, kjer je zaznana tehnična napaka(npr. kratki stik). Zaščita detektorja IP 65, zaščita zunanjega PVC ohišja IP 43. Kot na primer: PERIDECT-LSP+/S, Palisada sistemi | kos | 40 |  | 0
| 7. | Dobava in montaža standarnega prenapetostnega zaščitenga modula za perimeterski detekcijski sistem. Zaščita zaščitnega modula IP 65, zaščita ohišja IP 43. Kot na primer: PERIDECT-LPP+/S, Palisada sistemi | kos | 20 |  | 0
| 8. | Dobava in montaža LAN vhodno/izhodnega modula, s 16-relejskimi kontakti. Kot na primer: PERIDECT-IOP+/LAN, Palisada sistemi | kos | 1 |  | 0
| 9. | Dobava in montaža PVC vezic (pakirano po 100 enot), za pritrjevanje podatkovnega kabla na ograjo, približno 10x med senzorji. Kot na primer: RT-330UV, Palisada sistemi | kos | 42 |  | 0
| 10. | Dobava in montaža sponk, tip UR2 (pakirano po 100 enot). | kos | 1 |  | 0
| 11. | Dobava klešč za montažo sponk UR2. | kos | 1 |  | 0
| 12. | Dobava in montaža prenapetostne zaščite, tri stopenjski odvodnik prenapetosti, montaža na DIN nosilec 35 mm, širina 18 mm. Kot na primer: BDM-48, Palisada sistemi | kos | 2 |  | 0
| 13. | Dobava in montaža omarice za opremo sistema; dimenzije Š50xV70xG20mm. | kos | 4 |  | 0
2.7 |  | Sirene protivlomnega sistema
| 1. | Dobava in montaža zunanje sirene, samonapajalna z bliskavico HPA700M, kovinsko ohišje, jakost 110dB@1m, zaščita IP 44/IK08, (potrebuje baterijo) 12V 2,2Ah, del. tem. -25°C/+70°C, dim.: 203x253x87 mm. Kot na primer: 80HP9A00211, Urmet | kos | 2 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža baterije, 12V, 2Ah za montažo v zunanjo sireno. Kot na primer: 1033/600, Urmet | kos | 2 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža notranje sirene, 12-24V, N/O montaža, 110dB/1m, 3500-3700Hz, 145x100x42 mm. Kot na primer: HPA100 (80HP9300111), Urmet | kos | 1 |  | 0
2.8 |  | Alarmni in UTP kabli
| 1. | Dobava in montaža kablov, vključno z označevalnim priborom, drobnim in spojnim materialom:
| 1.1 | Alarmni kabel 2x0.75mm2 4x0.22mm2 | m | 2750 |  | 0
| 1.2 | Kabel UTP Cat.6 | m | 70 |  | 0
| 1.3 | Instrumentacijki kabel, mehkožilni, z opletom, YSLCY-JZ 2x1mm2 | m | 200 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža cevi PN toge in pregibne, od fi=16 do fi=36mm, kompet s koleni, pritrdilnim materialom. | m | 300 |  | 0
2.9 |  | Meritve, preizkusi in ostala dela
| 1. | Tehnična podpora pri montaži opreme. | kos | 1 |  | 0
| 2. | Priključitev, programiranje in priprava ekranskih prikazov stanja sistema, funkcionalno testiranje, priprava opisa izvedenega stanja v obliki podloge za PID, predaja dokumentacije o obratovanju in vzdrževanju ter šolanje uporabnika. | kos | 1 |  | 0
| 3. | Testiranje in preskušanje sistema z modelinimi kibernetskimi grožnjami. | kos | 1 |  | 0
DOBAVA IN MONTAŽA OPREME V 2. FAZI IZVEDBE IZGRADNJE ODLAGALIŠČA
2.10 |  | Javljalniki vloma (IR in MW)
| 1. | Dobava in montaža javljalnika, antimask, napajanje 12Vdc, dvojna tehnologija I.R.P ter mikrovalovni na frekvenci 10,5Ghz, domet 15m, del. temp. -10°C/+55°C, dim.:107x61,5x43,5mm, IR pokritost: 90°, MW pokritost: horizontalno 90° - vertikalno 36°. Kot na primer: DT15AM (80IM3600113), Urmet | kos | 2 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža nosilca za javljalnike, kot nastavljanja 90° horizontalno/vertikalno. Kot na primer: 80SP1E00113, Urmet (koda velja za 10 kos) | kos | 2 |  | 0
2.11 |  | Dodatni javljalniki vloma
| 1. | Dobava in montaža magnetnega kontaktnega javljalnika, vgradni, anti-tamper, medenina, dim.: 33mm ø 8mm, max. delovna razdalja: 10 mm, primeren za montažo v aluminijasta in lesena okna ali vrata. OPOMBA: Priporočamo, da vgradne magnetne kontakte vgradi izdelovalec oken ali vrat že med samo izdelavo le teh. Kot na primer: 1033/703, Urmet | kos | 1 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža magnetnega kontaktnega javljalnika za dvižna vrata z dvojnim balansiranjem, IP65, aluminij, max. delovna razdalja: 18 mm. Kot na primer: 80MM4800213, Urmet | kos | 1 |  | 0
2.12 |  | Alarmni kabli
| 1. | Dobava in montaža kablov, vključno z označevalnim priborom, drobnim in spojnim materialom:
| 1.1 | Alarmni kabel 2x0.75mm2 4x0.22mm2 | m | 210 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža cevi PN toge in pregibne, od fi=16 do fi=36mm, kompet s koleni, pritrdilnim materialom. | m | 80 |  | 0
2.13 |  | Meritve, preizkusi in ostala dela
| 1. | Tehnična podpora pri montaži opreme. | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Priključitev, programiranje, funkcionalno testiranje, priprava opisa izvedenega stanja v obliki podloge za PID, predaja dokumentacije o obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## 3.Sistem kontrole pristopa
Naročnik: | ARAO, Vrbina 17, 8270 Krško
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
Poz. |  | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
3. |  | Sistem kontrole pristopa
Opomba: Navedeni tipi so le kot primer za določanje tehničnih lastnosti in kakovosti. Dobaviti je možno tudi tip opreme drugih proizvajalcev boljših ali enakovrednih kvalitet in funkcionalnosti. Dobavljena oprema sistema kontrole pristopa mora skladno s standardom SIST EN 60839-11-1:2013 ustrezati kriterijem za opremo razreda (GRADE) 2.
3.1 |  | Centrala konrole pristopa
| 1. | Dobava in montaža IPassan centralne enote za krmiljenje štirih 2-SMART čitalcev ali sprejemnikov, možnost razširitve do max. 6 čitalcev ali sprejemnikov na centralo, 100.000 ključev, 20.000 dogodkov na centralo, možnost priklopa na TCP/IP omrežje do 64 central (max. 384 vrat), možnost priklopa na RS485 omrežje do 32 central (max. 192 vrat), priklop max. 220 vhodov ali izhodom na eno centralo, upravljanje dvigala (max. 64 dvigal) do 110 nadstropij, DIN ali zidna montaža, napajanje 12V, dim.: 210x145x65 mm. Kot na primer: FDI FD-125-002, Urmet | kos | 12 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža razširitvenega modula za dva 2-SMART čitalca ali sprejemnika za centralo IPassan, modul omogoča povečanje kapacitete centrale na 6 vhodov, dim.: 200x70x26 mm. Kot na primer: FDI FD-125-010, Urmet | kos | 10 |  | 0
3.2 |  | Omarice in napajalni del za vgradnjo central kontrole pristopa
| 1. | Dobava in montaža kovinske omarice za 2 modula z 3,5A napajalnikom, prostor za akumulator (akumulator ni priložen), dim.: 456x342x100 mm. Kot na primer: FDI FD-500-499, Urmet | kos | 1 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža kovinske omarice za 4 module z 7A napajalnikom, prostor za akumulator (akumulator ni priložen), dim.: 456x505x100 mm. Kot na primer: 1033/601, Urmet | kos | 4 |  | 0
| 1. | Dobava in montaža 2-SMART čitalca kartic MULLION 13,56 Hz za sistem IPassan; za N/O montažo - notranji, max. dolžina žic 100 m, dim.: 78x43x17 mm. Kot na primer: FDI FD-020-081, Urmet | kos | 48 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža 2-SMART čitalca kartic SINTHESI S2 13,56 Hz za sistem IPassan; za P/O montažo, max. dolžina žic 100 m, dim.: 85x85x16 mm. Kot na primer: FDI FD-020-176, Urmet | kos | 5 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža 2-SMART čitalca kartic SINTHESI STEEL S2 13,56Hz za sistem IPassan; za P/O montažo, max. dolžina žic 100 m, dim.: 85x85x16 mm. Kot na primer: FDI FD-020-132, Urmet | kos | 2 |  | 0
3.4 |  | Doze in okvirji za čitalce
| 1. | Dobava in montaža podometne doze za 1 modul - čitalec Sinthesi S2. Kot na primer: 1145/51, Urmet | kos | 2 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža nadometne doze z strešico za 1 modul - čitalec Sinthesi S2. Kot na primer: 1148/311, Urmet | kos | 2 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža okvirja za podometno dozo Sinthesi S2. Kot na primer: 1148/61, Urmet | kos | 4 |  | 0
| 4. | Dobava in montaža strešice za podometno dozo Sinthesi S2. Kot na primer: 1158/611, Urmet | kos | 2 |  | 0
3.5 |  | Kartice in ključi
| 1. | Dobava in montaža brezkontaktnega RFID ključa 13,56MHz, IP68, IK08, dim. 49,5x36x7 mm, ABS VO negorljivo ohišje. Kot na primer: FDI GB-010-010, Urmet OPOMBA: Število RFID ključev določi investitor. | kos | 50 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža brezkontaktne RFID kartice 13,56MHz, dim.: 85x54x1 mm, PVC bele barve. Kot na primer: FDI FD-010-051, Urmet (koda velja za 10 kom). OPOMBA: Število RFID kartic določi investitor. | kos | 50 |  | 0
3.6 |  | Električne ključavnice
| 1. | Dobava in montaža električne ključavnice za ograjna vrata glavnega vhoda v kontrolirano območje, brez odlepanja v primeru požara, 12Vdc/ac, 0,2A nastavljiva, več urno delovanje, z mikrostikalom. Kot na primer: KL O&C 5U6X10, Urmet | kos | 1 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža električne ključavnice, 24Vdc, obratno več urno delovanje, z mikrostikalom, vključena tudi v sistem avtomatskega javljanja požara (AJP) - odklepanje v primeru požara. Kot na primer: KL O&C 581F, Urmet | kos | 16 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža čelne plošče - ravne INOX za električne ključavnice. Kot na primer: KL O&C LO3X, Urmet | kos | 16 |  | 0
| 4. | Dobava in montaža električne ključavnice - močnostnega elektromagneta za zaklepanje dvokrilnih vrat, 300kg/2490N, 12-24Vdc / 250mA, magnet drži vrata zaprta, mantaža na vsako krilo vrat, dimenzije (LxVxG) 250x48x25mm, vključena tudi v sistem avtomatskega javljanja požara (AJP) - odklepanje v primeru požara. Kot na primer: MV 1388 A, Urmet | kos | 20 |  | 0
| 5. | Dobava in montaža nosilnega pribora za elektromagnet za zaklepanje dvokrilnih vrat. Kot na primer: MV 300-K-STZ, Urmet | kos | 20 |  | 0
3.7 |  | Videodomofonski sistem
Komponente sistema po lokacijah: 1. na vhodni strani glavnega vhoda na plato odlagališča (zunanja ograja): video zunanja enota antivandal z eno tipko in RFID čitalec kartic v nadometni dozi 2. na izhodni strani glavnega vhoda na plato odlagališča (zunanja ograja): nadometna antivandal doza za RFID čitalec kartic 3. v recepciji upravno - servisnega obejkta (prostor varnostnika): monitor s slušalko in namiznim nosilcem; sistem omogoča preusmeritev klicev na pametne telefone
| 1. | Dobava in montaža komponent videodomofonskega sistema na lokaciji glavnega vhoda na plato odlagališča:
| 1.1 | - 2voice video module Sinthesi Steel. Kot na primer: 1758/83, Urmet. | kos | 1 |  | 0
| 1.2 | - 2voice Sinthesi Steel audio modul. Kot na primer: 1083/64, Urmet. | kos | 1 |  | 0
| 1.3 | - Sinthesi Steel modul za govor z 1 tipko. Kot na primer: 1158/21, Urmet. | kos | 1 |  | 0
| 1.4 | - Nadometna doza za 3 module (brez okvirja). Kot na primer: 1148/313, Urmet. | kos | 1 |  | 0
| 1.5 | - Sinthesi Steel okvir za 3 module z držalom. Kot na primer: 1158/63, Urmet. | kos | 1 |  | 0
| 1.6 | - Nadometna doza za 1 module (brez okvirja). Kot na primer: 1148/311, Urmet. | kos | 1 |  | 0
| 1.7 | - Sinthesi Steel okvir za 1 module z držalom. Kot na primer: 1158/61, Urmet. | kos | 1 |  | 0
| 1.8 | - Napajalnik za 2voice. Kot na primer: 1083/20A, Urmet. | kos | 1 |  | 0
| 1.9 | - Dodatni miniaturni preklopni rele. Kot na primer: 1083/20A, Urmet. | kos | 1 |  | 0
| 1.10 | - Sistemski kabel za 2voice. Kot na primer: 1083/90, Urmet. | m | 40 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža komponent videodomofonskega sistema na lokaciji recepcije:
| 2.1 | - "MIRO monitor 3,4 "", barvni s slušalko. Kot na primer: 1750/1, Urmet. | kos | 1 |  | 0
| 2.2 | - Namizni nosilec za monitor 3,4 ". Kot na primer: 1750/92M, Urmet. | kos | 1 |  | 0
| 2.3 | - Enota za preusmeritev klica 2 voice. Kot na primer: 1083/50, Urmet. | kos | 1 |  | 0
| 2.4 | Dobava in montaža omarice za opremo sistema; dimenzije Š300xV300xG210mm, RAL7035, s pocinkano montažno ploščo, za montažo opreme stikala na DIN letev. Kot na primer: AE sistem, P/N 1033.500, Rittal | kos | 1 |  | 0
3.8 |  | Napajalni in FTP & UTP kabli
| 1. | Dobava in montaža kablov, vključno z označevalnim priborom, drobnim in spojnim materialom:
| 1.1 | NHXH FE 180/E90 2x1,5mm2 | m | 1280 |  | 0
| 1.2 | Kabel FTP | m | 2350 |  | 0
| 1.3 | Kabel UTP Cat.6 | m | 90 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža cevi PN toge in pregibne, od fi=16 do fi=36mm, kompet s koleni, pritrdilnim materialom. | m | 300 |  | 0
3.9 |  | Omarice za hrambo fizičnih ključev - elektroski ključar
Opomba: Omarici za hrambo fizičnih ključev funkcionalno nista povezani z ostalo opremo sistema kontrole pristopa.
| 1. | Dobava in montaža omarice za hrambo ključev v vstopnem prostoru USO, število prijemkov / utorov / ključev / jeklenih obročkov: 40, elektronski nadzor glavnih vrat in posameznih utorov, odklepanje s kodo PIN ali/in kartico pristopne kontrole, upravljanje s pomočjo 7'' zaslona na dotik, konstrukcija iz nerjavnega jekla, priklop na računalniško omrežej LAN in GSM/LTE, električno napajanje 240V AC, nadomestno začasno napajanje ob izpadu el. energije - vgrajena barerija, demnezija (ŠxVxG) 650x531x180 mm, teža 40 kg. Kot na primer: ECOS Key 40, Ecos Systems. | kos | 1 |  | 0
| 1.1 | Programska oprema za WEB dostop do omarice, modul za alarmno obveščanje, SIM LTE kartica za oddaljen dostop ali za primer izpada LAN, telefonska podpora, avtomatska posodobitev programske opreme. Kot na primer: ECOS Care EU paket, Ecos Systems. OPOMBA: Dobava programske opreme je opcijska. | kos | 1 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža omarice za hrambo ključev v vstopnem prostoru TO, število prijemkov / utorov / ključev / jeklenih obročkov: 20, elektronski nadzor glavnih vrat in posameznih utorov, odklepanje s kodo PIN ali/in kartico pristopne kontrole, upravljanje s pomočjo 7'' zaslona na dotik, konstrukcija iz nerjavnega jekla, priklop na računalniško omrežej LAN in GSM/LTE, električno napajanje 240V AC, nadomestno začasno napajanje ob izpadu el. energije - vgrajena barerija, demnezija (ŠxVxG) 650x340x180 mm, teža 27 kg. Kot na primer: ECOS Key 20, Ecos Systems. | kos | 1 |  | 0
| 2.1 | Programska oprema za WEB dostop do omarice, modul za alarmno obveščanje, SIM LTE kartica za oddaljen dostop ali za primer izpada LAN, telefonska podpora, avtomatska posodobitev programske opreme. Kot na primer: ECOS Care EU paket, Ecos Systems. OPOMBA: Dobava programske opreme je opcijska.
3.10 |  | Meritve, preizkusi in ostala dela
| 1. | Tehnična podpora pri montaži opreme. | kos | 1 |  | 0
| 2. | Priključitev, programiranje in priprava ekranskih prikazov stanja sistema, funkcionalno testiranje, priprava opisa izvedenega stanja v obliki podloge za PID, predaja dokumentacije o obratovanju in vzdrževanju ter šolanje uporabnika. | kos | 1 |  | 0
| 3. | Testiranje in preskušanje sistema z modelinimi kibernetskimi grožnjami. | kos | 1 |  | 0
DOBAVA IN MONTAŽA OPREME V 2. FAZI IZVEDBE IZGRADNJE ODLAGALIŠČA
3.11 |  | Bralne enote
| 1. | Dobava in montaža 2-SMART čitalca kartic MULLION 13,56 Hz za sistem IPassan; za N/O montažo - notranji, max. dolžina žic 100 m, dim.: 78x43x17 mm. Kot na primer: FDI FD-020-081, Urmet | kos | 9 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža 2-SMART čitalca kartic SINTHESI S2 13,56 Hz za sistem IPassan; za P/O montažo, max. dolžina žic 100 m, dim.: 85x85x16 mm. Kot na primer: FDI FD-020-176, Urmet | kos | 1 |  | 0
3.12 |  | Električne ključavnice
| 1. | Dobava in montaža električne ključavnice, 24Vdc, obratno več urno delovanje, z mikrostikalom, vključena tudi v sistem avtomatskega javljanja požara (AJP) - odklepanje v primeru požara. Kot na primer: KL O&C 581F, Urmet | kos | 5 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža čelne plošče - ravne INOX za električne ključavnice. Kot na primer: KL O&C LO3X, Urmet | kos | 5 |  | 0
3.13 |  | Napajalni in FTP kabli
| 1. | Dobava in montaža kablov, vključno z označevalnim priborom, drobnim in spojnim materialom:
| 1.1 | NHXH FE 180/E90 2x1,5mm2 | m | 170 |  | 0
| 1.2 | Kabel FTP | m | 340 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža cevi PN toge in pregibne, od fi=16 do fi=36mm, kompet s koleni, pritrdilnim materialom. | m | 80 |  | 0
3.14 |  | Meritve, preizkusi in ostala dela
| 1. | Tehnična podpora pri montaži opreme. | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Priključitev, programiranje, funkcionalno testiranje, priprava opisa izvedenega stanja v obliki podloge za PID, predaja dokumentacije o obratovanju in vzdrževanju. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## 4.Sistem videonadzora
Naročnik: | ARAO, Vrbina 17, 8270 Krško
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
Poz. |  | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
4. |  | Sistem videonadzora
Opomba: Navedeni tipi so le kot primer za določanje tehničnih lastnosti in kakovosti. Dobaviti je možno tudi tip opreme drugih proizvajalcev boljših ali enakovrednih kvalitet in funkcionalnosti. Dobavljena oprema sistema video nadzora mora skladno s standardom SIST EN 62676-4:2015 ustrezati najmanj kriterijem za opremo razreda (GRADE) 2.
4.1 |  | IP videosnemalniki
| 1. | Dobava in montaža 32 kanalnega IP videosnemalnika NVR; 4K; FULL HD; 1xVGA izhod; 1xHDMI izhod; 25fps real time; 32x avdio vhod; 1x avdio izhod; vgrajen HDD 2TB (max. 4HDD 6TB); ONVIF; USB back up and update, montaža v rack omaro, v kompletu z pripadajočo programsko opremo; napajanje 240Vac, dimenzije (DxVxG): 378x66x326 mm. Kot na primer: 1098/332, Urmet | kpl | 1 |  | 0
4.2 |  | Mrežna stikala
| 1. | Dobava in montaža 8 portnega PoE stikala - montaža v hali nad silosom; 1x optični SFP port; montaža na DIN letev; 8x port 10/100Mpbs Base-T (PoE); 1x port 1000Mbps Base-X; 1x port 10/100/1000Mbps Base-T; max. 30W na port; skupno max. 96W; napajanje 53Vdc (priložen napajalnik); dimenzije: 150x100x42mm; delovna temperatura-30°C do 65°C. Kot na primer: PFS3110-8P-96, Urmet | kos | 1 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža 24 portnega PoE stikala - izvedeno v okviru LOT 1.
| 3. | Dobava in montaža 24 portnega stikala L2+ - izvedeno v okviru LOT 1.
4.3 | 1. | Dobava in montaža rack omarice za snemalnik in mrežna stikala - izvedeno v okviru LOT 1. Omarico z vgrajeno opremo je potrebno odmontirati v kontrolnem centru za potrebe dejavnosti službe varovanja med gradnjo in jo montirati v upravno - servisnem objektu odlagališča NSRAO.
| 1.1 | Dobava in montaža monitorja vtičnične letve - izvedeno v okviru LOT 1.
| 2. | Dobava in montaža rack omarice za mrežno stikalo v tehnološkem objektu; dimenzije Š600xV492xG600mm, RAL 7035. Kot na primer: DK sistem, P/N 7507.110, Rittal | kos | 1 |  | 0
| 2.1 | Dobava in montaža monitorja vtičnične letve, 19", s 7 vtičnicami. Kot na primer: DK sistem, P/N 7240.210, Rittal | kos | 1 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža omarice za mrežno stikalo v hali nad silosom; dimenzije Š300xV400xG210mm, RAL 7035, s pocinkano montažno ploščo, za montažo mrežnega stikala na DIN letev. Kot na primer: AE sistem, P/N 1034.500, Rittal | kos | 1 |  | 0
| 3.1 | Dobava in montaža vtičnice za montažo na DIN letev. Kot na primer: P/N 2506.100, Rittal | kos | 1 |  | 0
| 4. | Dobava in montaža omarice za mrežno stikalo, za zunanjo montažo na kandelaber - izvedeno v okviru LOT 1.
| 4.1 | Dobava in montaža dežne strehe omarice - izvedeno v okviru LOT 1.
| 4.2 | Dobava in montaža pritrdila omarice na drog - izvedeno v okviru LOT 1.
| 4.3 | Dobava in montaža vtičnice za montažo na DIN letev - izvedeno v okviru LOT 1.
| 4.4 | Dobava in montaža grelca v omarici za zunanjo montažo - izvedeno v okviru LOT 1.
| 4.5 | Dobava in montaža termostata za krmiljenje grelca v omarici za zunanjo montažo - izvedeno v okviru LOT 1.
4.4 |  | LCD monitorji
| 1. | Dobava in montaža monitorja LED 27,5”- izvedeno v okviru LOT 1. Monitorje potrebno odmontirati v kontrolnem centru za potrebe dejavnosti službe varovanja med gradnjo in jih montirati v upravno - servisnem objektu odlagališča NSRAO. | kpl | 3 |  | 0
4.5 |  | Dome (kupolaste) kamere z IR LED reflektorji
| 1. | Dobava in montaža Mini Dome STARLIGHT IP kamere, 2,1Mpx; 1080p (1920x1080) HD; H.265/H.264; funkcija VDECT; 1/2,9" CMOS; frame rate snemanja 1-30fps@1080p,960P, 720P; objektiv 2,8-12mm (31°- 104°); Day&Night, ONVIF 2.6; IR doseg 40m Starlight funkcija; IP66, 1x RJ45 LAN 10/100Mbps; HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS; Multi browser; podpora Urmet UVS Client preko NVR; podpora Mobile iUVS (iOS, Android) preko NVR; napajanje: 12Vcc ali PoE (Power over Ethernet), poraba <7W; kompatibilna z dozo 3000/102. Kot na primer: 1099/303, Urmet | kos | 11 |  | 0
4.6 |  | Kompaktne kamere z IR LED reflektorji
| 1. | Dobava in montaža kompaktne Bullet STARLIGHT IP kamere, 2,1Mpx; 1080p (1920x1080) HD; H.265/H.264; funkcija VDECT; 1/2,9" CMOS; frame rate snemanja 1-30fps@1080p,960P, 720P; BNC video izhod; objektiv 2,8-12mm (31° -104°); Day&Night, ONVIF 2.6; IR doseg 40m Starlight funkcija; IP66, 1x RJ45 LAN 10/100Mbps; HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS; Multi browser; podpora Urmet UVS Client preko NVR; podpora Mobile iUVS (iOS, Android) preko NVR; reža za SD kartico; napajanje: 12Vcc ali PoE (Power over Ethernet), poraba <7W; kompatibilna z dozo 3000/102. Kot na primer: 1099/203, Urmet | kos | 13 |  | 0
4.7 |  | Vrtljive kamere z IR LED reflektorji
| 1. | Dobava in montaža vrtljive EasyDome STARLIGHT IP kamere - izvedeno v okviru LOT 1.
| 2. | Dobava in montaža napajalnika za Speed Dome kamere - izvedeno v okviru LOT 1.
4.8 |  | Kamere za prepoznavo registrskih tablic
| 1. | Dobava in montaža ANPR kamere za prepoznavo registrskih tablic; 8MP; 1/1,8 CMOS; kodiranje H.264&H.265; objektiv 2,7-12mm; IR osvetlitev; zaščita IP67, RJ45; IK10; napajanje 12V DC/24V AC/PoE+ (802.3at); ePoE. Kot na primer: IPC-HFW7842H-Z, Dahua Technology | kos | 1 |  | 0
4.9 |  | Dodatki za kamere
| 1. | Dobava in montaža nadometne doze za montažo kamere. Kot na primer: 3000/102, Urmet | kos | 24 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža nosilca za montažo kamer ali doz na stebre - izvedeno v okviru LOT 1.
| 3. | Dobava in montaža nosilca za montažo vrtljivih kamer na stebre - izvedeno v okviru LOT 1.
| 4. | Dobava in montaža napajalnika za kamero za prepoznavo registrskih tablic, vhod 230 VAC, izhod 12 VDC, 1000 mA, za montažo v dozo, IP66. Kot na primer: 1092/803, Urmet | kos | 1 |  | 0
4.10 |  | Ostala oprema sistema videonadzora
| 1. | Dobava in montaža dodatnega trdega diska 4000GB za digitalni snemalnik - izvedeno v okviru LOT 1.
| 2. | Dobava in montaža IP tipkovnice z krmilno palico za vrtljive kamere - izvedeno v okviru LOT 1.
| 3. | Nalepka / obvestilo o videonadzoru. | kos | 2 |  | 0
4.11 |  | Konektorji
| 1. | Dobava in montaža SFP modula; TX; SM; LC. Kot na primer: PFT3960, Urmet | kos | 2 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža SFP modula; RX; SM; LC. Kot na primer: PFT3970, Urmet | kos | 2 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža optičnega konektora LC; single-mode. Kot na primer: FO-C3S, Urmet | kos | 4 |  | 0
4.12 |  | Delovna postaja
| 1. | Dobava in montaža delovne postaje za videonadzorni sistem z vključeno vso potrebno strojno opremo in naloženo potrebno programsko opremo - izvedeno v okviru LOT 1.
4.13 |  | Svetilke za osvetlitev zunanje ograje varovanega območja
Opomba: Napajalni kabli za razsvetlajvo na ograji so navedeni v točki 1.
| 1. | Dobava in montaža svetilk za osvetlitev zunanje ograje varovanega območja, s kompletom za pritrditev na kandelaber, LED tehnologija, montaža na višini 9 m, nivo osvetljenosti min. 10 lx. Kot na primer: LUMINOS ambiente LA-SL(M)-4000K(80)-95W-T2M(1.00), Nanocut | kos | 4 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža kandelabra h=9 m z nastavkom f60mm za montažo LED svetilk, barvani s prašno barvo. | kos | 4 |  | 0
4.14 |  | Napajalni in UTP kabli
| 1. | Dobava in montaža kablov, vključno z označevalnim priborom, drobnim in spojnim materialom:
| 1.1 | Kabel UTP Cat.6 PoE | m | 2000 |  | 0
| 1.2 | Optični kabel SM, 1-žilni, za notranjo in zunanjo uporabo, Kot npr.: 04x08 Singlemode Duct Grade UNI OS2 Leviton | m | 1300 |  | 0
| 1.3 | HDMI kabel 5 m - izvedeno v okviru LOT 1.
| 2. | Dobava in montaža cevi PN toge in pregibne, od fi=16 do fi=36mm, kompet s koleni, pritrdilnim materialom. | m | 250 |  | 0
4.15 |  | Meritve, preizkusi in ostala dela
| 1. | Tehnična podpora pri montaži opreme. | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Priključitev, programiranje, funkcionalno testiranje, priprava opisa izvedenega stanja v obliki podloge za PID, predaja dokumentacije o obratovanju in vzdrževanju ter šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Testiranje in preskušanje sistema z modelinimi kibernetskimi grožnjami. | kpl | 1 |  | 0
| 4. | Svetlobnotehnične meritve razsvetljave ob zunanji ograji varovanega območja, za verifikacijo izpolnjevanja projektno določenih parametrov, z izdelavo merilnega protokola. | kpl | 1 |  | 0
DOBAVA IN MONTAŽA OPREME V 2. FAZI IZVEDBE IZGRADNJE ODLAGALIŠČA
4.16 |  | Kompaktne kamere z IR LED reflektorji
| 1. | Dobava in montaža kompaktne Bullet STARLIGHT IP kamere, 2,1Mpx; 1080p (1920x1080) HD; H.265/H.264; funkcija VDECT; 1/2,9" CMOS; frame rate snemanja 1-30fps@1080p,960P, 720P; BNC video izhod; objektiv 2,8-12mm (31° -104°); Day&Night, ONVIF 2.6; IR doseg 40m Starlight funkcija; IP66, 1x RJ45 LAN 10/100Mbps; HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS; Multi browser; podpora Urmet UVS Client preko NVR; podpora Mobile iUVS (iOS, Android) preko NVR; reža za SD kartico; napajanje: 12Vcc ali PoE (Power over Ethernet), poraba <7W; kompatibilna z dozo 3000/102. Kot na primer: 1099/203, Urmet | kos | 1 |  | 0
4.17 |  | Dodatki za kamere
| 1. | Dobava in montaža nadometne doze za montažo kamere. Kot na primer: 3000/102, Urmet | kos | 1 |  | 0
4.18 |  | UTP kabli
| 1. | Dobava in montaža kablov, vključno z označevalnim priborom, drobnim in spojnim materialom:
| 1.1 | Kabel UTP Cat.6 PoE | m | 35 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža cevi PN toge in pregibne, od fi=16 do fi=36mm, kompet s koleni, pritrdilnim materialom. | m | 30 |  | 0
4.19 |  | Meritve, preizkusi in ostala dela
| 1. | Tehnična podpora pri montaži opreme. | kos | 1 |  | 0
| 2. | Priključitev, programiranje, funkcionalno testiranje, priprava opisa izvedenega stanja v obliki podloge za PID, predaja dokumentacije o obratovanju in vzdrževanju. | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## 5.Ostala dela
Naročnik: | ARAO, Vrbina 17, 8270 Krško
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 2 - Objekti odlagališča
Poz. |  | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
5. |  | Ostala dela
| 1. | Priprava podlog za izdelavo PID projekta. Vnos sprememb, do katerih pride med izvedbo, v en izvod PZI projekta. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0